## Лист1
Приложение N 12
к приказу Минэнерго России
от 05.05.2016 N 380
Форма 12. Краткое описание инвестиционной программы.
Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов
Инвестиционная программа Акционерного Общества "ЛОЭСК - Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области"
полное наименование
субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2023 год
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Год ввода в эксплуатацию трансформаторной или иной подстанции, линии электропередачи (до реализации инвестиционного проекта) | Показатель оценки технического состояния | Показатель оценки последствий отказа | Год определения показателей оценки технического состояния и последствий отказа | Инвестиционным проектом предусматривается выполнение: |  |  |  | Реализация инвестиционного проекта обуславливается необходимостью выполнения требований: |  | Инвестиционным проектом осуществляются мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и обеспечивающие достижение утвержденных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+; -) | Инвестиционным проектом осуществляются обязательные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+; -) | Наименование трансформаторной или иной подстанции, линии электропередачи (участка линии электропередачи), реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | Нагрузка по результатам контрольных замеров трансформаторной или иной подстанции, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которой предусматривается инвестиционным проектом |  | Аварийная нагрузка, % | Максимальная мощность энергопринимающих устройств потребителей услуг по документам о технологическом присоединении | Мощность трансформаторной или иной подстанции, реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | [5 empty] | Проектный высший класс напряжения (рабочее высшее напряжение), кВ |  | Задачи, решаемые в рамках реализации инвестиционного проекта | Неудовлетворительное техническое состояние подтверждается результатами:
[7 empty] | противоаварийных мероприятий, предусмотренных актами о расследовании причин аварии (реквизиты актов) | предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора вынесенных по результатам расследования причин аварий (реквизиты предписаний) | иных предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора (реквизиты предписаний) | предписаний иных органов государственной власти (указать наименования органов исполнительной власти) | [9 empty] | всего, МВ x А |  | всего за вычетом мощности наиболее крупного (авто-) трансформатора, МВ x А |  | всего, Мвар
[11 empty] | законодательства Российской Федерации (+; -) | регламентов рынков электрической энергии (+; -) |  |  |  | МВт | Дата контрольного замерного дня | [11 empty] | технического освидетельствования (+; -) | технического обследования (+; -)
[20 empty] | До | После | До | После | До | После | До | После
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | Киров, РК оборудования ПС-517 в г. Шлиссельбург ЛО (15-1-10-0-01-04-2-0182) | Г_G_15-1-10-0-01-04-2-0182 | 1984 | 0.7 | нд | 2018; нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Невский судостроительный завод (ПС 517) | 5.16 | 2020-12-16 | 50 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Техническое состояние объекта не удовлетворяет требованиям п.5.4.2., п.5.4.10. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей, утвержденных приказом Минэнерго России от 19 июня 2003г. №229. Устранение неудовлетворительного технического состояния объекта: замена ОД-КЗ 110 кВ на КРУЭ 110 кВ. Акт обследования технического состояния от 18.10.2016г. Акт технического освидетельствования ПС 517 08.2018г. приказ № 131 от 09.04.2018г. Обеспечение соответствия качества электрической энергии требованиям, установленным ГОСТ | + | +
1.2.1.1. | Перевод нагрузок с ТП-17 на МТП-47 6/0.4 кВ мощностью 0,1 МВА в п. Тайцы Гатчинского р-на ЛО | N_23-2-06-0-01-04-0-0298 | 1987 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-17 | 0.07 | 2022-01-29 | 105 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | нд | нд | 6 | 6 | Реализация инвестиционного проекта подразумевает реконструкцию с переводом нагрузок с ТП-17 на МТП-47 6/0,4 кВ мощностью 0,1 МВА что обеспечит повышение надежности электроснабжения потребителей. По итогам реализации проекта показатель Saidi/Saifi уменьшится на 0,00024/0,0001 . | - | +
1.2.1.1. | Реконструкция оборудования ТП-186 в части замены трансформаторов 1 МВА - 2 шт., ячеек КСО - 9 шт., ЩО-2000 - 2шт. в г. Кировск ЛО | N_23-1-10-0-01-04-0-0250 | 1962 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ТП 186 | 0.029 | 2022-06-03 | 80 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Титул реализуется целях исполнения требований приказа Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013 (ред. от 13.07.2020) "Об утверждении Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики", приказа Минэнерго России от 19.06.2003 N 229 (ред. от 13.02.2019) "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации", а также в соответствии с Требованиями к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса» (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.09.2015 № 993дсп). Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (отсутствие блокировки, износ и поломка подвижный частей коммутационных аппаратов, коррозия металлоконструкций, снижение сопротивления изоляции) подтверждается актом обследования технического состояния №1 от 25.11.2022 года и протоколами измерения и испытания электрических параметров силового трансформатора №000003164 от 17.11.2022 г. и №1 от 17.11.2022г. | - | +
1.2.1.1. | Перевод нагрузок на ПС 110кВ Императорская по сети 10кВ с РП № 19 в г. Гатчина (23-1-06-0-01-04-2-0241) | M_23-1-06-0-01-04-2-0241 | 2014 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | РП-19 | 1.1 | 2022-01-17 | 105 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 6.3 | нд | нд | 6 | 10 | На основании писем Администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской области от 25.08.2021 № ИСХ-3454/2021, от 16.03.2022 № ИСХ-1063/2022 в целях повышения надежности электроснабжения существующих потребителей для предотвращения частых отключений электроснабжения, приводящих к гидроудару в сетях тепло-водоснабжения г. Гатчина, возникновению утечек и выхода из строя глубинных насосов скважин, необходимо осуществить перевод нагрузок электрических сетей 6 кВ на 10 кВ от ПС 110 кВ Императорская суммарной мощностью 12,6 МВА. Реализация мероприятия повысит надежность электроснабжения объектов, снизит вероятность и частоту отключений современного дорогостоящего оборудования, повысит стабильность его работы, позволит сократить эксплуатационные расходы и потребление электроэнергии. Оценка изменения показателей надежности: - средняя продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг на -0,00036923; - средняя частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг на -0,000153. | - | -
1.2.1.1. | Волх, Реконструкция ПС 110/10 кВ Валим (03) (инв. № 000001243) в части замены оборудования 1 и 2 секции шин РУ-10 кВ (22-1-20-0-01-07-0-0466) | M_22-1-20-0-01-07-0-0466 | 2011 | 0.7 | 0.3 | 2022 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Здание ПС 11010 кВ Валим (03) инв. № 000001243 | 2.83 | 2021-12-19 | 110 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Техническое состояние оборудования КСО-10-Э1 "Аврора" признано неудовлетворительным. Устойчивое загрязнение изоляции шин, опорной изоляции после к.з. Неисправность приводов трехпозиционных разъединителей типа РТ с приводом К-1 ячеек 10 кВ типа КСО-10-Э1 "Аврора" производства АО "ПО Элтехника" вследствие излома поворотных кулачков. Снижение изолирующих свойств изоляционного материала сборных шин 10 кВ. Замена ячеек необходима для надежного электроснабжения потребителей г. Волхова ЛО. Выполнение требований пунктов 5.4.1, 5.4.2, 5.4.10 Приказа Минэнерго России от 19.06.2003 № 229 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". На существующем оборудовании 10 кВ не соблюдено соответствие класса изоляции электрооборудования номинальному напряжению сети, а устройства защиты от перенапряжений уровню изоляции электрооборудования. Ненормальные условия работы электроустановки в части нагрева токоведущих частей РУ, с большой вероятностью возникновения электрической дуги, искрения и тд., что может привести к повторному возникновению КЗ и выходу из строя оборудования. Проведено техническое обследование оборудования ЗРУ-10 кВ и составлен Акт технического обследования от 22.02.2022 года с перечнем неустранимых замечаний и необходимостью проведения реконструкции ЗРУ-10 кВ в части замены оборудования ячеек 10 кВ типа КСО-10-Э1 "Аврора". Реализация мероприятия повысит надежность электроснабжения объекта, снизит вероятность и частоту отключений современного дорогостоящего оборудования на 0,13000, повысит стабильность его работы, позволит сократить эксплуатационные расходы и потребление электроэнергии. | - | +
1.2.1.1. | Кириш, Реконструкция ПС 110 кВ Кириши-строительная (ПС 63) (инв. № 200002053) в части замены ОРУ-110 кВ г. Кириши ЛО (22-1-20-0-01-07-0-0441) | M_22-1-20-0-01-07-0-0441 | 1988 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС-63 | 0.804 | 2021-12-19 | 12.76 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Проектом предусмотрена реконструкция оборудования ПС 110 кВ Кириши-строительная (ПС 63) в г. Кириши в части замены устаревшего оборудования 110 кВ ОД/КЗ на современные выключатели, разъединители, трансформаторы тока, трансформаторы напряжения и ОПН 110 кВ. Мероприятия направлены на устранение неудовлетворительного технического состояния объекта, что подтверждается актом обследования технического состояния от 18.01.2021 года, а также требованиями пп.1.1.9, 5.3.15, 5.4.6, 5.4.7 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей, утвержденных приказом Минэнерго России от 19 июня 2003г. №229. Неоднократный отказ оборудование ОД/КЗ вследствие износа привода, запасные части отсутствуют. Обеспечение пропускной способности в схеме электроснабжения. п.5.4.2., п.5.4.10. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей, утвержденных приказом Минэнерго России от 19 июня 2003г. №229. Реализация мероприятия снизит вероятность и частоту отключений современного дорогостоящего оборудования, обеспечит стабильность его работы, позволит сократить эксплуатационные расходы и потребление электроэнергии. | - | +
1.2.1.1. | Повышение надежности электроснабжения потребителей в п. Ульяновка (реконструкция ТП-80, РП-3, РТП-4, КТП-12, строительство КЛ -10 кВ от РТП-4 до РП-3) | M_22-1-10-02-01-00-0-0006 | 2013; 2014; 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП-80 в п.Ульяновка; РТП-4 в п. Ульяновка; РП-3 в п. Ульяновка; КТП-12 (оборудование) в п.Ульяновка; 2КЛ-10 кВ от РП-3 до РП-4 в п. Ульяновка Тосненского района ЛО | 0,59; 0,0; 5,73; 0,75 | 25.01.2022; 02.12.2022; 15.12.2021; 11.02.2022 | 59; 0; 91; 46 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 10 | Уменьшение потерь электроэнергии в связи с переходом 6кВ на напряжение 10кВ. Повышение качества энергоснабжения потребителей, перевод уровня напряжения с 6кВ на 10кВ, для перевода нагрузок с ПС-724 на РТП-4. Протокол совещания по вопросу обеспечения надежного электроснабжения потребителей в пос. Ульяновка Тосненского р-на ЛО от 17.02.2021 и письмо Комитета по топливно-энергетическому комплексу ЛО №3-3707/2021 от 11.08.2021 | - | +
1.2.1.1. | Киров, Реконструкция ПС 110/6 (ПС-382) (инв.№ 000001106) в части замены оборудования, г. Кировск ЛО (22-1-10-0-01-07-0-0416) | M_22-1-10-0-01-07-0-0416 | 1978 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС-382 | 3.17 | 2021-12-19 | 31.7 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Проектом предусмотрена реконструкция оборудования ПС 110/6 (ПС-382) в г. Кировск в части замены трансформаторов напряжения ЗНОГ-110 кВ - 2 комплекта, ОПН-110 кВ, аккумуляторной батареи, зарядно-подзарядное устройство ВАЗП, ЩСН, ЩПТ, оборудование РЗА (ОПУ), оборудование ТМ (ОПУ), оборудование связи, оборудование АИИС КУЭ. Мероприятия направлены на устранение неудовлетворительного технического состояния объекта, что подтверждается актом обследования технического состояния от 23.09.2021 года, а также требованиями пп.1.1.9, 5.3.15, 5.4.6, 5.4.7 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей, утвержденных приказом Минэнерго России от 19 июня 2003г. №229. Оборудование морально устарело и требует замены. ЩПТ – необходима замена для гарантированного питания, оборудование устарело и требует замены ЩСН – не работает АВР, вводные автоматы взводятся только вручную, оборудование морально устарело. Оборудование РЗиА: старые релейные панели из электромеханических реле, Центральная панель сигнализации требует обновления. Кабель цепей вторичной коммутации находится в кабельном канале, который постоянно затоплен водой, необходимо переделать полы и поднять весь кабель выше уровня воды. Реализация мероприятия снизит вероятность и частоту отключений современного дорогостоящего оборудования, обеспечит стабильность его работы, позволит сократить эксплуатационные расходы и потребление электроэнергии. | - | +
1.2.1.1. | Гатч, РК ТП-64 в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв. №№ 000003979, 000003683 ) (22-1-06-0-01-04-0-0609) | M_22-1-06-0-01-04-0-0609 | 2015 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ТП-64н | 0.172 | 2022-01-29 | 45.75 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение долговечности, безопасности современного оборудования и простоты ремонта. Осуществление включения и отключения участков эл.сети под рабочим (номинальным) током, акт обследования от 10.10.2017. Техническое состояние объекта не удовлетворяет требованиям п.5.3.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей, утвержденных приказом Минэнерго России от 19 июня 2003г. №229. | - | +
1.2.1.1. | Кириш, РК ТП-124 ( монтаж дренажной системы) в г. Кириши ЛО (инв. № 200001721) (23-1-20-0-01-07-0-0123) | L_23-1-20-0-01-07-0-0123 | 2015 | нд | нд | нд | нд | нд | Предписания СЗУ Ростехнадзор № 06-19-20-21-22-23-2925-1376/ПР-32 от 28.09.2020 | нд | + | - | - | - | ТП-124 (2БКТП) | 0.16111 | 2022-01-06 | 10.94 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение Предписания СЗУ Ростехнадзор об устранении выявленных нарушений от 28.09.2020 № 06-19-20-21-22-23-2925-1376/ПР-32. Отсутствует система отвода поверхностных и подземных вод от здания ТП-124: в кабельных каналах стоит вода. Исключение подтопления здания ТП грунтовыми водами и обеспечение безопасной работы оборудования (ПТЭСС п.2.1.1), что подтверждается актом технического обследования от 02.02.2022 года. | - | +
1.2.1.1. | Кириш, РК ТП-62 ( монтаж дренажной системы) в г. Кириши ЛО (инв. № 090000082) (23-1-20-0-01-07-0-0122) | L_23-1-20-0-01-07-0-0122 | 2008 | нд | нд | нд | нд | нд | Предписания СЗУ Ростехнадзор № 06-19-20-21-22-23-2925-1376/ПР-32 от 28.09.2020 | нд | + | - | - | - | ТП-62 (БКТП) | 0.08328 | 2021-12-23 | 14.15 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение Предписания СЗУ Ростехнадзор об устранении выявленных нарушений от 28.09.2020 № 06-19-20-21-22-23-2925-1376/ПР-32. Отсутствует система отвода поверхностных и подземных вод от здания ТП-62: в кабельных каналах стоит вода. Исключение подтопления здания ТП грунтовыми водами и обеспечение безопасной работы оборудования (ПТЭСС п.2.1.1), что подтверждается актом технического обследования от 02.02.2022 года. | - | +
1.2.1.1. | Кириш, РК ТП-17 ( монтаж дренажной системы) в г. Кириши ЛО (инв. № 090000081) (23-1-20-0-01-07-0-0121) | L_23-1-20-0-01-07-0-0121 | 2008 | нд | нд | нд | нд | нд | Предписания СЗУ Ростехнадзор № 06-19-20-21-22-23-2925-1376/ПР-32 от 28.09.2020 | нд | + | - | - | - | ТП-17 (БКТП) | 0.08828 | 2022-01-04 | 11.03 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение Предписания СЗУ Ростехнадзор об устранении выявленных нарушений от 28.09.2020 № 06-19-20-21-22-23-2925-1376/ПР-32. Отсутствует система отвода поверхностных и подземных вод от здания ТП-17: в кабельных каналах стоит вода. Исключение подтопления здания ТП грунтовыми водами и обеспечение безопасной работы оборудования (ПТЭСС п.2.1.1) что подтверждается актом технического обследования от 24.03.2023г. | - | +
1.2.1.1. | Подп, РК оборудования ТП 43 в г.Подпорожье ЛО (инв.№ 150000508) (22-1-20-0-01-07-0-0166) | L_22-1-20-0-01-07-0-0166 | 1990 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ТП 43 | 0.318 | 2021-12-03 | 54.06 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 10 | Замена оборудования ТП со сроком службы более 28 лет, несоответствие выключателей коммутационной способности токам КЗ (ПУЭ, п. 1.4.5), не соответствии токам КЗ (ПУЭ, п. 4.2.101, ПУЭ, п. 1.4.5), отсутствие стационарных заземляющих разъединителей (ПУЭ, п. 4.2.28; СТО 70238424.10.009-2011, п. 10.1), в РУ-6-10 кВ ТП отсутствуют блокировки дверей ячеек с разъединителями (РД 34.35.512. ГОСТ 12.2.007.4-75. п. 2.4.з), установленные в РУ-0,4 кВ предохранители по конструкции не обеспечивают безопасность персонала при эксплуатации (ПУЭ, п. 4.1.8, ПОТ ЭЭ, п. 3.10), отсутствие мероприятий по снижению шума, вибраций и ЭМИ в отдельно стоящих ТП и в встроенных в жилые дома (ПУЭ п. 7.1.5; СТО 70238424.10.009-2011, п. 11.1), разрушение элементов заземляющих устройств превышает 50% сечения (РД 53-34.0-20.525-00. п. 2.3), что подтверждается актом технического обследования от 24.03.2023 года. | - | +
1.2.1.1. | Подп, РК оборудования ТП 95 г. Подпорожье ЛО (инв.№ 150000188) (22-1-20-0-01-07-0-0165) | L_22-1-20-0-01-07-0-0165 | 1975 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ТП 95 | 0.312 | 2021-12-13 | 50.3 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 10 | Замена оборудования ТП со сроком службы более 46 лет, несоответствие выключателей коммутационной способности токам КЗ (ПУЭ, п. 1.4.5), не соответствии токам КЗ (ПУЭ, п. 4.2.101, ПУЭ, п. 1.4.5), отсутствие стационарных заземляющих разъединителей (ПУЭ, п. 4.2.28; СТО 70238424.10.009-2011, п. 10.1), в РУ-6-10 кВ ТП отсутствуют блокировки дверей ячеек с разъединителями (РД 34.35.512. ГОСТ 12.2.007.4-75. п. 2.4.з), установленные в РУ-0,4 кВ предохранители по конструкции не обеспечивают безопасность персонала при эксплуатации (ПУЭ, п. 4.1.8, ПОТ ЭЭ, п. 3.10), отсутствие мероприятий по снижению шума, вибраций и ЭМИ в отдельно стоящих ТП и в встроенных в жилые дома (ПУЭ п. 7.1.5; СТО 70238424.10.009-2011, п. 11.1), разрушение элементов заземляющих устройств превышает 50% сечения (РД 53-34.0-20.525-00. п. 2.3), что подтверждается актом технического обследования от 24.03.2023 года. | - | +
1.2.1.1. | Кириш, РК ТП-14 ( монтаж дренажной системы) в г. Кириши ЛО (инв. № 00000575) (22-1-20-0-01-07-0-0153) | L_22-1-20-0-01-07-0-0153 | 2009 | нд | нд | нд | нд | нд | Предписания СЗУ Ростехнадзор № 06-19-20-21-22-23-2925-1376/ПР-32 от 28.09.2020 | нд | + | - | - | - | ТП-14 (БКТП) | 0.10417 | 2022-01-04 | 8.09 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение Предписания СЗУ Ростехнадзор об устранении выявленных нарушений от 28.09.2020 № 06-19-20-21-22-23-2925-1376/ПР-32. Отсутствует система отвода поверхностных и подземных вод от здания ТП-14: в кабельных каналах стоит вода. Исключение подтопления здания ТП грунтовыми водами и обеспечение безопасной работы оборудования (ПТЭСС п.2.1.1). что подтверждается актом технического обследования от 02.02.2022 года. | - | +
1.2.1.1. | Кириш, РК ТП-63 ( монтаж дренажной системы) в г. Кириши ЛО (инв.№ 090000417) (21-2-20-0-01-07-0-0251) | L_21-2-20-0-01-07-0-0251 | 1983 | нд | нд | нд | нд | нд | Предписания СЗУ Ростехнадзор № 06-19-20-21-22-23-2925-1376/ПР-32 от 28.09.2020 | нд | - | - | - | - | ТП-63 (ЗТП*) | 0.06148 | 2021-12-23 | 13.15 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Отсутствие поверхностных и грунтовых вод в кабельном подвале, отсутствие замечаний РТН при проверке готовности к ОЗП. Предписание СЗУ Ростехнадзора об устранении выявленных нарушений от 28.09.2020 № 06-19-20-21-22-23-2925-1376/ПР-32. Акт обследования 000007331 от 23.09.2020 года | - | +
1.2.1.1. | Кириш, РК ТП-52 ( монтаж дренажной системы) в г. Кириши ЛО (инв.№ 090000363) (21-2-20-0-01-07-0-0250) | L_21-2-20-0-01-07-0-0250 | 1981 | нд | нд | нд | нд | нд | Предписания СЗУ Ростехнадзор № 06-19-20-21-22-23-2925-1376/ПР-32 от 28.09.2020 | нд | + | - | - | - | ТП-52 (ЗТП*) | 0.06892 | 2021-12-23 | 7.45 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение Предписания СЗУ Ростехнадзор об устранении выявленных нарушений от 28.09.2020 № 06-19-20-21-22-23-2925-1376/ПР-32 . Обеспечение соответствия электроустановки требованиям п. 5.4.19 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей, утвержденных приказом Минэнерго России от 19 июня 2003г. №229. Акт обследования 000007323 от 23.09.2020 года | - | +
1.2.1.1. | Подп, РК оборудования ТП 77 в г. Подпорожье ЛО (инв. №150000381) (21-1-20-0-01-07-0-0268) | L_21-1-20-0-01-07-0-0268 | 1975 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ТП 77 | 0.18 | 2021-12-14 | 47.7 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Замена оборудования ТП со сроком службы 47 лет, несоответствие баковых выключателей коммутационной способности токам КЗ (ПУЭ, п. 1.4.5), высокая взрыво-пожароопасность баковых выключателей в связи с отсутствием маслоприемников и не соответствии токам КЗ (ПУЭ, п. 4.2.101, ПУЭ, п. 1.4.5), отсутствие стационарных заземляющих разъединителей (ПУЭ, п. 4.2.28; СТО 70238424.10.009-2011, п. 10.1), в РУ-6-10 кВ ТП отсутствуют блокировки дверей ячеек с разъединителями (РД 34.35.512. ГОСТ 12.2.007.4-75. п. 2.4.з), установленные в РУ-0,4 кВ предохранители по конструкции не обеспечивают безопасность персонала при эксплуатации (ПУЭ, п. 4.1.8, ПОТ ЭЭ, п. 3.10), отсутствие мероприятий по снижению шума, вибраций и ЭМИ в отдельно стоящих ТП и в встроенных в жилые дома (ПУЭ п. 7.1.5; СТО 70238424.10.009-2011, п. 11.1), отсутствие маслоприемников под силовыми трансформаторами (ПУЭ, п. 4.2.103, ПТЭ. п.5.4.7), разрушение элементов заземляющих устройств превышает 50% сечения (РД 53-34.0-20.525-00. п. 2.3) что подтверждается актом технического обследования от 24.03.2023 года. | - | +
1.2.1.1. | Кириш, РК ТП-31 ( монтаж дренажной системы) в г. Кириши ЛО (инв.№ 090000430) (21-1-20-0-01-07-0-0253) | L_21-1-20-0-01-07-0-0253 | 1977 | нд | нд | нд | нд | нд | Предписания СЗУ Ростехнадзор № 06-19-20-21-22-23-2925-1376/ПР-32 от 28.09.2020 | нд | + | - | - | - | ТП-31 (ЗТП*) | 0.10013 | 2022-01-06 | 5.82 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение Предписания СЗУ Ростехнадзор об устранении выявленных нарушений от 28.09.2020 № 06-19-20-21-22-23-2925-1376/ПР-32 . Обеспечение соответствия электроустановки требованиям п. 5.4.19 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей, утвержденных приказом Минэнерго России от 19 июня 2003г. №229. Акт обследования 000007344 от 24.09.2020 года | - | +
1.2.1.1. | Кириш, РК ТП-30 ( монтаж дренажной системы) в г. Кириши ЛО (инв.№ 090000424) (21-1-20-0-01-07-0-0252) | L_21-1-20-0-01-07-0-0252 | 1979 | нд | нд | нд | нд | нд | Предписания СЗУ Ростехнадзор № 06-19-20-21-22-23-2925-1376/ПР-32 от 28.09.2020 | нд | + | - | - | - | ТП-30 (ЗТП*) | 0.07916 | 2022-01-06 | 7.74 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение Предписания СЗУ Ростехнадзор об устранении выявленных нарушений от 28.09.2020 № 06-19-20-21-22-23-2925-1376/ПР-32 . Обеспечение соответствия электроустановки требованиям п. 5.4.19 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей, утвержденных приказом Минэнерго России от 19 июня 2003г. №229. Акт обследования 000007339 от 23.09.2020 года | - | +
1.2.1.1. | Кириш, РК ТП-81 ( монтаж дренажной системы) в г. Кириши ЛО (инв. № 090000258) (21-1-20-0-01-07-0-0249) | L_21-1-20-0-01-07-0-0249 | 1993 | нд | нд | нд | нд | нд | Предписания СЗУ Ростехнадзор № 06-19-20-21-22-23-2925-1376/ПР-32 от 28.09.2020 | нд | + | - | - | - | ТП-81 (ЗТП*) | 0.11543 | 2021-12-22 | 30.5 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение Предписания СЗУ Ростехнадзор об устранении выявленных нарушений от 28.09.2020 № 06-19-20-21-22-23-2925-1376/ПР-32 . Обеспечение соответствия электроустановки требованиям п. 5.4.19 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей, утвержденных приказом Минэнерго России от 19 июня 2003г. №229. (Акт обследования 000007337 от 23.09.2020 года) | - | +
1.2.1.1. | Кириш, РК ТП-76 ( монтаж дренажной системы) в г. Кириши ЛО (инв. № 090000214) (21-1-20-0-01-07-0-0248) | L_21-1-20-0-01-07-0-0248 | 1986 | нд | нд | нд | нд | нд | Предписания СЗУ Ростехнадзор № 06-19-20-21-22-23-2925-1376/ПР-32 от 28.09.2020 | нд | - | - | - | - | ТП-76 (ЗТП*) | 0.19052 | 2022-01-01 | 16.23 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Отсутствие поверхностных и грунтовых вод в кабельном подвале, отсутствие замечаний РТН при проверке готовности к ОЗП. Предписание СЗУ Ростехнадзора об устранении выявленных нарушений от 28.09.2020 № 06-19-20-21-22-23-2925-1376/ПР-32. Акт обследования 000007336 от 23.09.2020 года | - | +
1.2.1.1. | Кириш, РК ТП-44 ( монтаж дренажной системы) в г. Кириши ЛО (инв. № 090000259) (21-1-20-0-01-07-0-0247) | L_21-1-20-0-01-07-0-0247 | 1981 | нд | нд | нд | нд | нд | Предписания СЗУ Ростехнадзор № 06-19-20-21-22-23-2925-1376/ПР-32 от 28.09.2020 | нд | + | - | - | - | ТП-44 (ЗТП*) | 0.1583 | 2021-12-24 | 23.32 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение Предписания СЗУ Ростехнадзор об устранении выявленных нарушений от 28.09.2020 № 06-19-20-21-22-23-2925-1376/ПР-32 . Обеспечение соответствия электроустановки требованиям п. 5.4.19 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей, утвержденных приказом Минэнерго России от 19 июня 2003г. №229. Акт обследования 000007325 от 23.09.2020 года | - | +
1.2.1.1. | Кириш, РК ТП-50 ( монтаж дренажной системы) в г. Кириши ЛО (инв. № 090000318) (21-1-20-0-01-07-0-0246) | L_21-1-20-0-01-07-0-0246 | 1984 | нд | нд | нд | нд | нд | Предписания СЗУ Ростехнадзор № 06-19-20-21-22-23-2925-1376/ПР-32 от 28.09.2020 | нд | + | - | - | - | ТП-50 (ЗТП*) | 0.12653 | 2021-12-31 | 15.08 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение Предписания СЗУ Ростехнадзор об устранении выявленных нарушений от 28.09.2020 № 06-19-20-21-22-23-2925-1376/ПР-32 . Обеспечение соответствия электроустановки требованиям п. 5.4.19 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей, утвержденных приказом Минэнерго России от 19 июня 2003г. №229. Акт обследования 000007322 от 23.09.2020 года | - | +
1.2.1.1. | Кириш, РК ТП-10 ( монтаж дренажной системы) в г. Кириши ЛО (инв.№ 090000216) (21-1-20-0-01-07-0-0238) | L_21-1-20-0-01-07-0-0238 | 1965 | нд | нд | нд | нд | нд | Предписания СЗУ Ростехнадзор № 06-19-20-21-22-23-2925-1376/ПР-32 от 28.09.2020 | нд | + | - | - | - | ТП-10 (ЗТП*) | 0.14738 | 2022-01-03 | 5.38 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение Предписания СЗУ Ростехнадзор об устранении выявленных нарушений от 28.09.2020 № 06-19-20-21-22-23-2925-1376/ПР-32 . Обеспечение соответствия электроустановки требованиям п. 5.4.19 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей, утвержденных приказом Минэнерго России от 19 июня 2003г. №229. Акт обследования 000007313 от 22.09.2020 года | - | +
1.2.1.1. | Тосно, РК оборудования ПС-35/10 кВ «Радофинниково (инв.№ 210000726) (21-1-10-0-01-07-0-0468) | L_21-1-10-0-01-07-0-0468 | 1968 | 0.65 | нд | 2018; нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВ Радофинниково | 0.4095 | 2021-12-16 | 25 | 0 | 1.8 | 2.5 | 1.8 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Техническое состояние объекта не удовлетворяет требованиям п.5.3.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей, утвержденных приказом Минэнерго России от 19 июня 2003г. №229. Устранение неудовлетворительного технического состояния объекта: замена силового трансформатора 1,8 МВА на силовой трансформатор 2 МВА. Акт обследования технического состояния от 10.10.2020г. Акт технического освидетельствования ПС Радофинниково от 08.2017г. Реализация мероприятия предусмотрена таблицей Г.5 "Перечень ПС 35 кВ, намечаемых к реконструкции в период 2021-2025 годов и оценка капиталовложений (базовый вариант)" Схемы и программы развития электроэнергетики Ленинградской области на 2021-2025 годы, утвержденной распоряжением Губернатора Ленинградской области от 30.04.2021 N 507-рг. | + | +
1.2.1.1. | Тихв, РК оборудования КТПН-10/0,4кВ (20) в г. Тихвин ЛО (инв.№ 000004095) (20-1-20-0-01-04-2-0408) | K_20-1-20-0-01-04-2-0408 | 2015 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ТП 112 | 4.3557 | 2021-01-21 | 100 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Обеспечение гарантированного электроснабжения потребителей электроэнергией соответствующего качества согласно требованиям п. 4.2 ГОСТ 32144-20133 от 22 июля 2013 г."Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения", выполнение требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей обеспечения функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а так же внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала | - | +
1.2.1.1. | Выб, РК оборудования ТП-63 в г.Выборг ЛО (инв.№ 050001205) (20-1-05-0-01-04-2-0397) | K_20-1-05-0-01-04-2-0397 | 1975 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ТП 63 | 0.05859 | 2021-12-15 22:10 | 23 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Замена оборудования ТП со сроком службы более 50 лет, не соответствующего действующим ПУЭ (п.4.2), ПТЭ ЭП (п.2.2), ПТЭ ЭС (п.5.4) | - | +
1.2.1.1. | Выб, РК Оборудование ТП-27 в г. Приморск Выборгского района ЛО (инв.№ 050002976) (22-1-05-0-01-04-2-0070) | J_22-1-05-0-01-04-2-0070 | 1978 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ТП 27 | 0.3 | 2022-02-11 | 50 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Проектом предусмотрена реконструкция оборудования ТП 27 в г. Приморск в части замены МВ-10 кВ на ВВ-10 кВ. Мероприятия направлены на устранение неудовлетворительного технического состояния объекта, что подтверждается актом обследования технического состояния от 22.04.2022 года, а также требованиями п.1.1.9, п. 5.4. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей, утвержденных Приказом Минэнерго РФ от 19 июня 2003г. №229. Замена оборудования РУ-10 кВ со сроком службы более 40 лет, не соответствующего действующим значениям токам КЗ, повышение безопасности персонала при эксплуатации электроустановки, цифровизация объекта, замена электромеханических устройств РЗА реконструируемых ячеек с масляными выключателями на современные микропроцессорные устройства РЗА. Мероприятия направлены на повышение индекса технического состояния объектов электросетевого комплекса. | - | +
1.2.1.1. | Гатч, РК оборудования РП-13 (инв. № 100006687) г. Гатчина ЛО (21-2-06-0-01-04-2-0028) | J_21-2-06-0-01-04-2-0028 | 1982 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | РП-13 | 0.152 | 2022-02-10 | 24.25 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Проектом предусмотрена реконструкция оборудования РТП-13 в г. Гатчина в части замены ячеек №8,17,16 с МВ на ячейку с ВВ в сторону Ф-44, Ф-33, Ф-43 ПС "225 ". Мероприятия направлены на устранение неудовлетворительного технического состояния объекта, что подтверждается актом обследования технического состояния от 10.10.2021 года, а также требованиями п.1.1.9, п. 5.4. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей, утвержденных Приказом Минэнерго РФ от 19 июня 2003г. №229. Замена оборудования со сроком службы более 40 лет, не соответствующего действующим значениям токам КЗ, повышение безопасности персонала при эксплуатации электроустановки, цифровизация объекта, замена электромеханических устройств РЗА реконструируемых ячеек с масляными выключателями на современные микропроцессорные устройства РЗА. Мероприятия направлены на повышение индекса технического состояния объектов электросетевого комплекса. | - | +
1.2.1.1. | ЛодП, РК оборудования РП-1 (инв. № 120000241) в г. Лодейное Поле ЛО (21-1-20-0-01-04-2-0037) | J_21-1-20-0-01-04-2-0037 | 1990 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Оборудование РП-1 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Замена оборудования ТП со сроком службы более 35 лет, несоответствие баковых выключателей коммутационной способности токам КЗ (ПУЭ, п. 1.4.5), высокая взрыво-пожароопасность баковых выключателей в связи с отсутствием маслоприемников и не соответствии токам КЗ (ПУЭ, п. 4.2.101, ПУЭ, п. 1.4.5), отсутствие стационарных заземляющих разъединителей (ПУЭ, п. 4.2.28; СТО 70238424.10.009-2011, п. 10.1), в РУ-6-10 кВ ТП отсутствуют блокировки дверей ячеек с разъединителями (РД 34.35.512. ГОСТ 12.2.007.4-75. п. 2.4.з), установленные в РУ-0,4 кВ предохранители по конструкции не обеспечивают безопасность персонала при эксплуатации (ПУЭ, п. 4.1.8, ПОТ ЭЭ, п. 3.10), отсутствие мероприятий по снижению шума, вибраций и ЭМИ в отдельно стоящих ТП и в встроенных в жилые дома (ПУЭ п. 7.1.5; СТО 70238424.10.009-2011, п. 11.1), отсутствие маслоприемников под силовыми трансформаторами (ПУЭ, п. 4.2.103, ПТЭ. п.5.4.7), разрушение элементов заземляющих устройств превышает 50% сечения (РД 53-34.0-20.525-00. п. 2.3) что подтверждается актом технического обследования от 24.03.2023 года. | - | +
1.2.1.1. | Выб, РК оборудования РП-61 в г. Выборг ЛО (инв.№ 050001172) (21-1-05-0-01-04-2-0073) | J_21-1-05-0-01-04-2-0073 | 1983 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | РП 61 | 0.34384 | 2021-12-21 22:20 | 135 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Акт обследования технического состояния оборудования от 30.10.18г. Повышение надёжности и качества энергоснабжения потребителей; снижение времени восстановления энергоснабжения потребителей при аварийно-восстановительных работах; повышение эффективности обслуживания электрооборудования. Обеспечение гарантированного электроснабжения потребителей электроэнергией соответствующего качества согласно требованиями ГОСТ 32144-2013 (п.4.2). Постановление Правительства РФ № 442 от 04.05.2012 г. (п.7, п.10) Оценка изменения показателей надежности: - средняя продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг на -0,17095; - средняя частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг на -0,01004. | - | +
1.2.1.1. | Выб, РК КТП-18 в г. Высоцк Выборгского района ЛО (инв.№ 050002869) | J_21-1-05-0-01-04-2-0032 | 1992 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ТП 18 | 0.000846 | 2022-01-24 12:00 | 10 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Акт обследования технического состояния оборудования от 25.09.18г. Замена оборудования РУ-10/0,4 кВ ТП со сроком эксплуатации более 50 лет, не соответствующего действующим ПУЭ (п.4.2), ПТЭ ЭП (п.2.1, п.2.2), ПТЭ ЭС (п.5.3, п.5.4). Снижение пожарной опасности, повышение безопасности обслуживающего персонала | - | +
1.2.1.1. | Тихв, РК оборудования ТП-21 (ЗТП) (инв.№ 200000188) в г. Тихвин ЛО (20-1-20-0-01-04-2-0111) | J_20-1-20-0-01-04-2-0111 | 1985 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ТП 21 | 0.165 | 2021-12-08 | 26.29 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Обеспечение дистанционного управления оборудованием головных электросетевых объектов, внедрении устройств телемеханики, в соответствии с п. 2.3.10 и п. 2.3.11.1 Технической политикой АО "ЛОЭСК". Выполнение требований п.6.11.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (РД 34.20.501-95), в части обеспечения постоянного функционирование и готовности средств диспетчерского и технологического управления к действию при установленном качестве передачи информации в нормальных и аварийных режимах энергосистем. | - | +
1.2.1.1. | Тихв, РК оборудования ТП-67 (инв.№ 200000350) в г.Тихвин ЛО (20-1-20-0-01-04-2-0091) | J_20-1-20-0-01-04-2-0091 | 1978 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ТП 67 БКО Водозабор | 0.166 | 2021-12-19 | 95 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Обеспечение гарантированного электроснабжения потребителей электроэнергией соответствующего качества согласно требованиям п. 4.2 ГОСТ 32144-20133 от 22 июля 2013 г."Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения", выполнение требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей обеспечения функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а так же внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала. Цифровизация РП. Замена исчерпавшего нормативный срок службы оборудования РЗиА на микроэлектронной элементной базе. Реконструкция ТП-67 БКО предусматривает замену силовых трансформаторов сроком службы более 38 лет не соответствующих действующим НТД в части: высокая взрыво-пожароопасность баковых выключателей в связи с отсутствием маслоприемников и не соответствии токам КЗ (ПУЭ, п. 4.2.101, ПУЭ, п. 1.4.5), нарушение герметичности трансформаторов, а также из-за течи масла через уплотнения фланцев сливных вентилей, болтовых соединений крышек, через уплотнения вводов, переключателей положения анцапфы; разрушение элементов заземляющих устройств превышает 50% сечения (РД 53-34.0-20.525-00. п. 2.3); глубокая коррозия баков трансформаторов, направляющих, болтовых соединений, неисправность термосигнализаторов, старение масла. | - | +
1.2.1.1. | Подп, РК оборудования ТП-17 инв. №150000143 г.Подпорожье (20-1-20-0-01-04-2-0059) | J_20-1-20-0-01-04-2-0059 | 1994 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | ТП 17 | 0.046 | 2020-12-23 | 60 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Реализация мероприятия направлена на повышение энергетической эффективности. Обеспечение гарантированного электроснабжения потребителей электроэнергией соответствующего качества согласно требованиям п. 4.2 ГОСТ 32144-20133 от 22 июля 2013 г."Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения"; выполнение требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей обеспечения функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а так же внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала. Замена оборудования РТП/ТП со сроком службы более 35 лет, не соответствующего действующим НТД, в РУ-10 кВ ТП отсутствуют блокировки дверей ячеек с разъединителями (РД 34.35.512. ГОСТ 12.2.007.4-75. п. 2.4.з) установленные в РУ-0,4 кВ предохранители по конструкции не обеспечивают безопасность персонала при эксплуатации (ПУЭ, п. 4.1.8, ПОТ ЭЭ, п. 3.10), отсутствие мероприятий по снижению шума, вибраций и ЭМИ в отдельно стоящих ТП и в встроенных в жилые дома (ПУЭ п. 7.1.5; СТО 70238424.10.009-2011, п. 11.1), разрушение элементов заземляющих устройств превышает 50% сечения (РД 53-34.0-20.525-00. п. 2.3), невозможность проведения телемеханики на устаревшем оборудовании РУ-10 кВ. Мероприятия направлены на повышение индекса технического состояния объектов электросетевого комплекса. | - | +
1.2.1.1. | Волх, РК оборудования ТП-169 (инв. № 030000245) в г. Волхов ЛО (20-1-20-0-01-04-2-0057) | J_20-1-20-0-01-04-2-0057 | 1983 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Силовое оборудование ТП-169 | 0.0986 | 2021-12-29 | 23.99 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Отсутствие блокировки стационарных разъединителей с дверями или сетчатыми ограждениями, выполненными в виде дверей, не допускающая открывания дверей при включенных разъединителях согласно требованиям ГОСТ 12.2.007.4-75 п.2.4., выполнение требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей обеспечения функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а так же внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала. Цифровизация РП. Замена исчерпавшего нормативный срок службы оборудования РЗиА на микроэлектронной элементной базе, согласно Акта обследования от 19.01.19г. | - | +
1.2.1.1. | Киров, РК оборудования ТП-134 в г. Кировск ЛО (инв.№ 000001129) (20-1-10-0-01-04-2-0121) | J_20-1-10-0-01-04-2-0121 | 1970 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ТП 134 | 0.47 | 2022-02-05 | 59 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Для обеспечения категорийности объекта КОС, и возможности безопасных переключений необходимо секционировать данную ТП-134, для обеспечения бесперебойного электроснабжения очистных сооружений. Мероприятия направлены на обеспечение соответствия качества электрической энергии, установленные разделом 4 ГОСТом 32144-2013 | - | +
1.2.1.1. | Киров, РК оборудования ТП-146 в г. Кировск ЛО (инв.№ 000001136) (20-1-10-0-01-04-2-0065) | J_20-1-10-0-01-04-2-0065 | 1976 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ТП 146 | 0.06749 | 2022-02-05 22:30 | 39 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Устранение неудовлетворительного технического состояния объекта. Замена старого, изношенного оборудования не соответствующего действующим НТД (ПУЭ, СНиП, ГОСТам). Согласно п.1.2.2 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей необходимо обеспечить содержание электроустановок в работоспособном состоянии. Мероприятия направлены на обеспечение соответствия качества электрической энергии, установленные ГОСТом 32144-2013 | - | +
1.2.1.1. | Гатч, РК оборудование ТП Дружная горка ( инв.№ 000003478) в п. Дружная Горка Гатчинского р-на ЛО (20-1-06-0-01-04-2-0304) | J_20-1-06-0-01-04-2-0304 | 1952 | 0.6 | нд | 2018; нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВ Дружная Горка | 1.29 | 2020-12-16 | 38 | 0 | 7.2 | 8 | 3.2 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Техническое состояние объекта не удовлетворяет требованиям п.5.3.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей, утвержденных приказом Минэнерго России от 19 июня 2003г. №229. Устранение неудовлетворительного технического состояния объекта: замена силового трансформатора 3,2 МВА на силовой трансформатор 4,0 МВА. Акт обследования технического состояния от 21.01.2019г. Акт технического освидетельствования ПС Дружная Горка от 08.09.2017г. | + | +
1.2.1.1. | Выб, РК Оборудования РП-1 (инв.№ 050003502) в п. Советский Выборгского района ЛО (20-1-05-0-01-04-2-0112) | J_20-1-05-0-01-04-2-0112 | 1994 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | РП 1 | 0.056 | 2022-02-02 | 15 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Акт обследования технического состояния оборудования от 10.10.18г. Замена оборудования РУ-6 кВ , не соответствующего действующим значениям токам КЗ, действующим ПУЭ (п.4.2), ПТЭ ЭП (п.2.2), ПТЭ ЭС (п.5.4), повышение безопасности персонала при эксплуатации электроустановки, цифровизация объекта. Замена электромеханических устройств РЗА реконструируемых ячеек с масляными выключателями на современные микропроцессорные устройства РЗА. | - | +
1.2.1.1. | Выб, РК Оборудование ТП-222 в г. Выборг ЛО (инв. № 050002246) (20-1-05-0-01-04-2-0095) | J_20-1-05-0-01-04-2-0095 | 1997 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ТП 222 | 0.68717 | 2021-12-10 23:40 | 133 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Акт обследования технического состояния оборудования от 30.10.18г. Замена оборудования РУ-6 кВ , не соответствующего действующим значениям токам КЗ, действующим ПУЭ (п.4.2), ПТЭ ЭП (п.2.2), ПТЭ ЭС (п.5.4), повышение безопасности персонала при эксплуатации электроустановки, цифровизация объекта. Замена электромеханических устройств РЗА реконструируемых ячеек с масляными выключателями на современные микропроцессорные устройства РЗА. | - | +
1.2.1.1. | Выб, РК Оборудования ТП-90 в г. Выборг ЛО (инв. № 050001299) (20-1-05-0-01-04-2-0044) | J_20-1-05-0-01-04-2-0044 | 1970 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ТП 90 | 0.38141 | 2021-12-15 00:10 | 64 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Акт обследования технического состояния оборудования от 30.10.18г. Замена оборудования РУ-6 кВ , не соответствующего действующим значениям токам КЗ, действующим ПУЭ (п.4.2), ПТЭ ЭП (п.2.2), ПТЭ ЭС (п.5.4), повышение безопасности персонала при эксплуатации электроустановки, цифровизация объекта. Замена электромеханических устройств РЗА реконструируемых ячеек с масляными выключателями на современные микропроцессорные устройства РЗА. | - | +
1.2.1.1. | Гатч, РК оборудования: ТП-62 инв. № 100007658 г. Гатчина (19-2-06-0-01-04-2-0131) | J_19-2-06-0-01-04-2-0131 | 1994 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | ТП-62 | 0.395 | 2021-01-01 | 105 | 0 | 1.03 | 1.26 | 0.4 | 0.63 | нд | нд | 6 | 6 | Реализация мероприятия направлена на повышение энергетической эффективности. Повышение долговечности, безопасности современного оборудования и простоты ремонта. Осуществление включения и отключения участков эл.сети под рабочим (номинальным) током. , акт обследования от 21.09.2018. Техническое состояние объекта не удовлетворяет требованиям п.5.3.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей, утвержденных приказом Минэнерго России от 19 июня 2003г. №229. | - | +
1.2.1.1. | Бокс, РК оборудования РП-5 (инв. №010000328) г Бокситогороск ЛО (19-1-20-0-01-04-2-0177) | J_19-1-20-0-01-04-2-0177 | 1998 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | РП 5 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Акт обследования оборудования от 12.12.2018 года. Обеспечение пропускной способности в схеме электроснабжения | - | +
1.2.1.1. | Бокс, РК оборудования РП-3 (инв.№010000326) г.Бокситогорск ЛО (19-1-20-0-01-04-2-0175) | J_19-1-20-0-01-04-2-0175 | 1991 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | РП 3 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Акт обследования оборудования от 23.12.2018 года. Обеспечение пропускной способности в схеме электроснабжения | - | +
1.2.1.1. | Кириш, РК силового оборудования ТП-57 (инв. № 090000379), г. Кириши ЛО (19-1-20-0-01-04-2-0160) | J_19-1-20-0-01-04-2-0160 | 1965 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ТП 57 | 0.28 | 2021-01-10 | 40 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Обеспечение гарантированного электроснабжения потребителей электроэнергией соответствующего качества согласно требованиям ГОСТ 32144-2013, выполнение требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей обеспечения функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а так же внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала. Цифровизация РП. Замена исчерпавшего нормативный срок службы оборудования РЗиА на микроэлектронной элементной базе. Реконструкция предусматривает замену силовых трансформаторов сроком службы более 38 лет не соответствующих действующим НТД в части: высокая взрыво-пожароопасность баковых выключателей в связи с отсутствием маслоприемников и не соответствии токам КЗ (ПУЭ, п. 4.2.101, ПУЭ, п. 1.4.5), гул трансформаторов, нарушение герметичности трансформаторов, а также из-за течи масла через уплотнения фланцев сливных вентилей, болтовых соединений крышек, через уплотнения вводов, переключателей положения анцапфы; разрушение элементов заземляющих устройств превышает 50% сечения (РД 53-34.0-20.525-00. п. 2.3); глубокая коррозия баков трансформаторов, направляющих, болтовых соединений, неисправность термосигнализаторов, старение масла. Отсутствие запасных частей для ремонта. | - | +
1.2.1.1. | Тихв, РК оборудования ТП-8 (инв.№ 200000148) в г.Тихвин ЛО (19-1-20-0-01-04-2-0139) | J_19-1-20-0-01-04-2-0139 | 1968 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ТП-8 | 0.6236 | 2021-01-11 | 100 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Обеспечение дистанционного управления оборудованием головных электросетевых объектов, внедрении устройств телемеханики, в соответствии с п. 2.3.10 и п. 2.3.11.1 Технической политикой АО "ЛОЭСК". Выполнение требований п.6.11.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (РД 34.20.501-95), в части обеспечения постоянного функционирование и готовности средств диспетчерского и технологического управления к действию при установленном качестве передачи информации в нормальных и аварийных режимах энергосистем. | - | +
1.2.1.1. | Тихв, РК оборудования ТП-44 (инв.№ 200000300), г. Тихвин ЛО (19-1-20-0-01-04-2-0135) | J_19-1-20-0-01-04-2-0135 | 1972 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ТП-44 | 0.37286 | 2021-01-10 | 100 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Обеспечение дистанционного управления оборудованием головных электросетевых объектов, внедрении устройств телемеханики, в соответствии с п. 2.3.10 и п. 2.3.11.1 Технической политикой АО "ЛОЭСК". Выполнение требований п.6.11.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (РД 34.20.501-95), в части обеспечения постоянного функционирование и готовности средств диспетчерского и технологического управления к действию при установленном качестве передачи информации в нормальных и аварийных режимах энергосистем. Замена оборудования РТП/ТП со сроком службы более 50 лет, не соответствующего действующим НТД в части: несоответствие баковых выключателей коммутационной способности токам КЗ (ПУЭ, п. 1.4.5), высокая взрыво-пожароопасность баковых выключателей в связи с отсутствием маслоприемников и не соответствии токам КЗ (ПУЭ, п. 4.2.101, ПУЭ, п. 1.4.5), отсутствие стационарных заземляющих разъединителей (ПУЭ, п. 4.2.28; СТО 70238424.10.009-2011, п. 10.1), в РУ-10 кВ РТП отсутствуют блокировки дверей ячеек с разъединителями (РД 34.35.512. ГОСТ 12.2.007.4-75. п. 2.4.з) установленные в РУ-0,4 кВ предохранители по конструкции не обеспечивают безопасность персонала при эксплуатации (ПУЭ, п. 4.1.8, ПОТ ЭЭ, п. 3.10), отсутствие мероприятий по снижению шума, вибраций и ЭМИ в отдельно стоящих ТП и в встроенных в жилые дома (ПУЭ п. 7.1.5; СТО 70238424.10.009-2011, п. 11.1), отсутствие маслоприемников под силовыми трансформаторами (ПУЭ, п. 4.2.103, ПТЭ. п.5.4.7), разрушение элементов заземляющих устройств превышает 50% сечения (РД 53-34.0-20.525-00. п. 2.3), невозможность проведения телемеханики на устаревшем оборудовании РУ-10 кВ. Мероприятия направлены на повышение индекса технического состояния объектов электросетевого комплекса. | - | +
1.2.1.1. | Тихв, РК оборудования ТП-14 (инв.№200000165), г.Тихвин ЛО (19-1-20-0-01-04-2-0129) | J_19-1-20-0-01-04-2-0129 | 1984 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ТП-14 | 0.88108 | 2020-01-01 | 100 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Обеспечение дистанционного управления оборудованием головных электросетевых объектов, внедрении устройств телемеханики, в соответствии с п. 2.3.10 и п. 2.3.11.1 Технической политикой АО "ЛОЭСК". Выполнение требований п.6.11.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (РД 34.20.501-95), в части обеспечения постоянного функционирование и готовности средств диспетчерского и технологического управления к действию при установленном качестве передачи информации в нормальных и аварийных режимах энергосистем. | - | +
1.2.1.1. | Всев, РК Оборудования ТП-3к (инв. № 040000074) Кузьмоловское ГП (19-1-17-0-01-04-2-0229) | J_19-1-17-0-01-04-2-0229 | 2012 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ТП-3к | 0.476 | 2022-01-25 | 135 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Замена выработавшего свой нормативный срок службы оборудования РУ 6кВ (в эксплуатации с 1971 г.) Снижение эксплуатационных затрат. Неудовлетворительное техническое состояние подтверждено Актом обследования технического состояния от 10.09.2018г. (Выработка нормативного ресурса срока службы оборудования. Год ввода в эксплуатацию оборудования 1971 года. Оборудования не соответствует действующим НТД (ПУЭ, СНиП, ГОСТам); Физический и моральный износ оборудования; Не ремонтопригодность основного оборудования ввиду устаревших типов и отсутствия запасных частей, выпуск которых прекращен.) | - | +
1.2.1.1. | Всев, РК Оборудования ТП-5к (инв. № 040000090) Кузьмоловское ГП (19-1-17-0-01-04-2-0227) | J_19-1-17-0-01-04-2-0227 | 2012 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ТП-5к | 0.177 | 2022-01-25 | 135 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Замена выработавшего свой нормативный срок службы оборудования РУ 6кВ (в эксплуатации с 1973 г.) Снижение эксплуатационных затрат. Неудовлетворительное техническое состояние подтверждено Актом обследования технического состояния от 11.09.2018г. (Выработка нормативного ресурса срока службы оборудования. Год ввода в эксплуатацию оборудования 1973 года; Физический и моральный износ оборудования. Оборудования не соответствует действующим НТД (ПУЭ, СНиП, ГОСТам); Не ремонтопригодность основного оборудования ввиду устаревших типов и отсутствия запасных частей, выпуск которых прекращен.) | - | +
1.2.1.1. | Всев, РК Оборудования ТП-13к Кузьмолово Всеволожского р-на ЛО (инв. 040000124) (19-1-17-0-01-04-2-0178) | J_19-1-17-0-01-04-2-0178 | 2012 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ТП-13к | 0.38 | 2022-01-14 | 140 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Замена выработавшего свой нормативный срок службы оборудования РУ 0,4кВ (в эксплуатации с 1965 г.) Снижение эксплуатационных затрат. Неудовлетворительное техническое состояние подтверждено Актом обследования технического состояния от 11.09.2018г. (Выработка нормативного ресурса срока службы оборудования. Год ввода в эксплуатацию оборудования 1965 года. Оборудования не соответствует действующим НТД (ПУЭ, СНиП, ГОСТам); Физический и моральный износ оборудования; Не ремонтопригодность основного оборудования ввиду устаревших типов и отсутствия запасных частей, выпуск которых прекращен.) | - | +
1.2.1.1. | Всев, РК Оборудования ТП-11к Кузьмолово Всеволожского р-на ЛО (инв. 040000113) (19-1-17-0-01-04-2-0167) | J_19-1-17-0-01-04-2-0167 | 2012 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ТП-11к | 0.404 | 2022-01-14 | 135 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Замена выработавшего свой нормативный срок службы оборудования РУ 6кВ (в эксплуатации с 1971 г.) Снижение эксплуатационных затрат. Неудовлетворительное техническое состояние подтверждено Актом обследования технического состояния от 15.10.2018г. (Выработка нормативного ресурса срока службы оборудования. Год ввода в эксплуатацию оборудования 1971 года. Оборудования не соответствует действующим НТД (ПУЭ, СНиП, ГОСТам); Физический и моральный износ оборудования; Не ремонтопригодность основного оборудования ввиду устаревших типов и отсутствия запасных частей, выпуск которых прекращен.) | - | +
1.2.1.1. | Всев, РК Оборудования ТП-10-к Кузьмолово Всеволожского р-на ЛО (инв. 040000104) (19-1-17-0-01-04-2-0165) | J_19-1-17-0-01-04-2-0165 | 2012 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ТП-10к | 0.688 | 2021-12-11 | 140 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Замена выработавшего свой нормативный срок службы оборудования РУ 6кВ (в эксплуатации с 1971 г.) Снижение эксплуатационных затрат. Неудовлетворительное техническое состояние подтверждено Актом обследования технического состояния от 12.10.2018г. (Выработка нормативного ресурса срока службы оборудования. Год ввода в эксплуатацию оборудования 1971 года. Оборудования не соответствует действующим НТД (ПУЭ, СНиП, ГОСТам); Физический и моральный износ оборудования; Не ремонтопригодность основного оборудования ввиду устаревших типов и отсутствия запасных частей, выпуск которых прекращен.) | - | +
1.2.1.1. | Киров, РК оборудования ТП-130 (инв.№ 000001125) Кировск г (19-1-10-0-01-04-2-0247) | J_19-1-10-0-01-04-2-0247 | 1974 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ТП 130 | 0.18 | 2022-01-15 | 43.8 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Устранение неудовлетворительного технического состояния объекта. Замена старого, изношенного оборудования не соответствующего действующим НТД (ПУЭ, СНиП, ГОСТам). Согласно п.1.2.2 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей необходимо обеспечить содержание электроустановок в работоспособном состоянии | - | +
1.2.1.1. | Киров, РК оборудования ТП-552 (инв.№ 000001187) Отрадненское ГП (19-1-10-0-01-04-2-0228) | J_19-1-10-0-01-04-2-0228 | 1974 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ТП 552 | 0.00663 | 2020-08-11 14:33 | 1.66 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Устранение неудовлетворительного технического состояния объекта. Замена старого, изношенного оборудования не соответствующего действующим НТД (ПУЭ, СНиП, ГОСТам). Согласно п.1.2.2 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей необходимо обеспечить содержание электроустановок в работоспособном состоянии | - | +
1.2.1.1. | Киров, РК оборудования ТП-506 (инв.№ 000001167) Отрадненское ГП (19-1-10-0-01-04-2-0172) | J_19-1-10-0-01-04-2-0172 | 1973 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ТП 506 | 0.17614 | 2020-08-07 23:30 | 44 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Устранение неудовлетворительного технического состояния объекта. Замена старого, изношенного оборудования не соответствующего действующим НТД (ПУЭ, СНиП, ГОСТам). Согласно п.1.2.2 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей необходимо обеспечить содержание электроустановок в работоспособном состоянии | - | +
1.2.1.1. | Кинг, РК оборудования ОРП-2 (инв. № 080001702) (19-1-08-0-01-04-2-0851) | J_19-1-08-0-01-04-2-0851 | 2007 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | 3 СШ ОРП-2, 4 СШ ОРП-2 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замена оборудования РТП, не соответствующего действующим НТД (ПУЭ, ПТЭ, ПОТ ЭЭ, РД, СТО, ГОСТам и т.д.) в части: несоответствие выключателей коммутационной способности токам КЗ (ПУЭ, п. 1.4.5), отсутствие стационарных заземляющих разъединителей (ПУЭ, п. 4.2.28; СТО 70238424.10.009-2011, п. 10.1), в РУ-10 кВ РТП отсутствуют блокировки дверей ячеек с разъединителями (РД 34.35.512. ГОСТ 12.2.007.4-75. п. 2.4.з), сопутствующие явления электрическая дуга, искрение могут причинить вред обслуживаемому персоналу (п.4.2.17 ПУЭ), установленные в РУ-0,4 кВ предохранители по конструкции не обеспечивают безопасность персонала при эксплуатации (ПУЭ, п. 4.1.8, ПОТ ЭЭ, п. 3.10), коррозия алюминиевых шин, ухудшение состояния изоляции вызываемое содержанием вредных веществ в атмосфере (п.4.2.17 ПУЭ), невозможность проведения телемеханики на устаревшем оборудовании РУ-10 кВ. | - | +
1.2.1.1. | Кинг, РК здания ТП-82 (инв.№080000184) (электросетевое оборудование) г. Кингисепп (19-1-08-0-01-04-1-0238) | J_19-1-08-0-01-04-1-0238 | 1998 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ТП 82 | 0.828 | 2020-06-26 | 35 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ ТП со сроком эксплуатации более 50 лет, не соответствующего действующим ПУЭ, ПТЭ. Повышение безопасности обслуживающего персонала. Вызываемые нормальными условия работы электроустановки РУ-10 кВ сопутствующие явления электрическая дуга, искрение могут причинить вред обслуживаемому персоналу (п.4.2.17 ПУЭ), неизолированные токоведущие части РУ-10 кВ не защищены от случайных прикосновений (п.4.2.88 ПУЭ), отсутствие стационарных заземляющих разъединителей РУ-10 кВ (ПУЭ, п.4.2.28; СТО 70238424.10.009-2011, п. 10.1), Силовые трансформаторы не размещены в отдельных камерах и не имеют перегородок из негорючих материалов с пределом огнестойкости 45 мин.(п. 4.2.98, п.4.2.216 ПУЭ), разрушение элементов заземляющих устройств превышает 50% сечения (РД 53-34.0-20.525-00. п. 2.3) | - | +
1.2.1.1. | Слан, РК оборудования ТП-2 (инв.№ 180000309) в г.Сланцы (19-1-08-0-01-04-1-0124) | J_19-1-08-0-01-04-1-0124 | 1995 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ТП 4002 | 0.082 | 2021-12-05 | 20 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Проведение реконструкции оборудования ТП. Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ ТП со сроком эксплуатации более 50 лет, не соответствующего действующим ПУЭ, ПТЭ. Повышение безопасности обслуживающего персонала. Вызываемые нормальными условия работы электроустановки РУ-10 кВ сопутствующие явления электрическая дуга, искрение могут причинить вред обслуживаемому персоналу (п.4.2.17 ПУЭ), неизолированные токоведущие части РУ-10 кВ не защищены от случайных прикосновений (п.4.2.88 ПУЭ), отсутствие стационарных заземляющих разъединителей РУ-10 кВ (ПУЭ, п.4.2.28; СТО 70238424.10.009-2011, п. 10.1), Силовые трансформаторы не размещены в отдельных камерах и не имеют перегородок из негорючих материалов с пределом огнестойкости 45 мин.(п. 4.2.98, п.4.2.216 ПУЭ), разрушение элементов заземляющих устройств превышает 50% сечения (РД 53-34.0-20.525-00. п. 2.3) | - | +
1.2.1.1. | Луга, РК оборудования РП-4 с установкой дополнительных ячеек (инв.№ 000001740) Луга г. (19-1-06-0-01-04-2-0140) | J_19-1-06-0-01-04-2-0140 | 2002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | РП-4 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Обеспечение пропускной способности в схеме электроснабжения. Мероприятие предусмотрено утвержденной АО "ЛОЭСК" схемой перспективного развития электрических сетей, шифр 00-1373/2017-ЭС. Акт обследования технического состояния от 12.11.2018г. | - | +
1.2.1.1. | Выб, РК Оборудования ТП-24, ул. Димитрова, д.3а, г. Выборг, ЛО (инв.№ 050000786) (19-1-05-0-01-04-2-0260) | J_19-1-05-0-01-04-2-0260 | 1960 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ТП 24 | 0.08938 | 2021-12-17 11:00 | 24 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | 6 | 6 | Акт обследования технического состояния оборудования от 30.10.18г. Обеспечение гарантированного электроснабжения потребителей электроэнергией соответствующего качества согласно требованиями ГОСТ 32144-2013 (п.4.2), Постановление Правительства РФ № 442 от 04.05.2012 г. (п.7, п.10). Исполнение требований ПТЭ ЭП (п.2.1, п.2.2), ПТЭ ЭС (п.5.3, п.5.4). | - | +
1.2.1.1. | Волх, РК оборудования ТП-181, Волхов (инв.№ 030000254) (18-1-20-0-01-04-2-0301) | I_18-1-20-0-01-04-2-0301 | 1991 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Силовое оборудование ТП-181 | 0.0556 | 2021-02-07 | 37 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Отсутствие блокировки стационарных разъединителей с дверями или сетчатыми ограждениями, выполненными в виде дверей, не допускающая открывания дверей при включенных разъединителях согласно требованиям ГОСТ 12.2.007.4-75 п.2.4., выполнение требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей обеспечения функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а так же внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала. Цифровизация РП. Замена исчерпавшего нормативный срок службы оборудования РЗиА на микроэлектронной элементной базе, согласно Акта обследования от 13.11.17г. | - | +
1.2.1.1. | Волх, РК оборудования ТП-135, Волхов (инв.№030000219) (18-1-20-0-01-04-2-0300) | I_18-1-20-0-01-04-2-0300 | 1992 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Силовое оборудование ТП-135 | 0.169 | 2021-01-05 | 27 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Отсутствие блокировки стационарных разъединителей с дверями или сетчатыми ограждениями, выполненными в виде дверей, не допускающая открывания дверей при включенных разъединителях согласно требованиям ГОСТ 12.2.007.4-75 п.2.4., выполнение требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей обеспечения функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а так же внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала. Цифровизация РП. Замена исчерпавшего нормативный срок службы оборудования РЗиА на микроэлектронной элементной базе, согласно Акта обследования от 13.11.17г. | - | +
1.2.1.1. | Кириш, РК силового оборудования ТП-19 в г.Кириши, ЛО (инв. № 090000346) (18-1-20-0-01-04-2-0256) | I_18-1-20-0-01-04-2-0256 | 1968 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ТП 19 | 0.0053 | 2021-01-04 | 25 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Обеспечение гарантированного электроснабжения потребителей электроэнергией соответствующего качества согласно требованиям ГОСТ 32144-2013, выполнение требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей обеспечения функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а так же внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала. Цифровизация РП. Замена исчерпавшего нормативный срок службы оборудования РЗиА на микроэлектронной элементной базе. Замена кабельных линий при замене силового оборудования. Замена оборудования ТП со сроком службы более 50 лет, не соответствующего действующим НТД в части: несоответствие баковых выключателей коммутационной способности токам КЗ (ПУЭ, п. 1.4.5), высокая взрыво-пожароопасность баковых выключателей в связи с отсутствием маслоприемников и не соответствии токам КЗ (ПУЭ, п. 4.2.101, ПУЭ, п. 1.4.5), отсутствие стационарных заземляющих разъединителей (ПУЭ, п. 4.2.28; СТО 70238424.10.009-2011, п. 10.1), в РУ-6 кВ РТП отсутствуют блокировки дверей ячеек с разъединителями (РД 34.35.512. ГОСТ 12.2.007.4-75. п. 2.4.з) установленные в РУ-0,4 кВ предохранители по конструкции не обеспечивают безопасность персонала при эксплуатации (ПУЭ, п. 4.1.8, ПОТ ЭЭ, п. 3.10), отсутствие мероприятий по снижению шума, вибраций и ЭМИ в отдельно стоящих ТП и в встроенных в жилые дома (ПУЭ п. 7.1.5; СТО 70238424.10.009-2011, п. 11.1), отсутствие маслоприемников под силовыми трансформаторами (ПУЭ, п. 4.2.103, ПТЭ. п.5.4.7), разрушение элементов заземляющих устройств превышает 50% сечения (РД 53-34.0-20.525-00. п. 2.3), невозможность проведения телемеханики на устаревшем оборудовании РУ-10 кВ. Мероприятия направлены на повышение индекса технического состояния объектов электросетевого комплекса. Замена кабельных линий при замене силового оборудования. | - | +
1.2.1.1. | Кириш, РК силового оборудования ТП-11 (18-1-20-0-01-04-2-0255) | I_18-1-20-0-01-04-2-0255 | 1963 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ТП 11 | 0.013 | 2021-01-02 | 40 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Обеспечение гарантированного электроснабжения потребителей электроэнергией соответствующего качества согласно требованиям ГОСТ 32144-2013, выполнение требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей обеспечения функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а так же внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала. Цифровизация РП. Замена исчерпавшего нормативный срок службы оборудования РЗиА на микроэлектронной элементной базе. Замена оборудования ТП со сроком службы более 50 лет, не соответствующего действующим НТД в части: несоответствие баковых выключателей коммутационной способности токам КЗ (ПУЭ, п. 1.4.5), высокая взрыво-пожароопасность баковых выключателей в связи с отсутствием маслоприемников и не соответствии токам КЗ (ПУЭ, п. 4.2.101, ПУЭ, п. 1.4.5), отсутствие стационарных заземляющих разъединителей (ПУЭ, п. 4.2.28; СТО 70238424.10.009-2011, п. 10.1), в РУ-6 кВ РТП отсутствуют блокировки дверей ячеек с разъединителями (РД 34.35.512. ГОСТ 12.2.007.4-75. п. 2.4.з) установленные в РУ-0,4 кВ предохранители по конструкции не обеспечивают безопасность персонала при эксплуатации (ПУЭ, п. 4.1.8, ПОТ ЭЭ, п. 3.10), отсутствие мероприятий по снижению шума, вибраций и ЭМИ в отдельно стоящих ТП и в встроенных в жилые дома (ПУЭ п. 7.1.5; СТО 70238424.10.009-2011, п. 11.1), отсутствие маслоприемников под силовыми трансформаторами (ПУЭ, п. 4.2.103, ПТЭ. п.5.4.7), разрушение элементов заземляющих устройств превышает 50% сечения (РД 53-34.0-20.525-00. п. 2.3), невозможность проведения телемеханики на устаревшем оборудовании РУ-10 кВ. Мероприятия направлены на повышение индекса технического состояния объектов электросетевого комплекса. Отсутствие запасных частей для ремонта. | - | +
1.2.1.1. | Подп, РК оборудования ТП-76 (инв.№ 150000325) (18-1-20-0-01-04-2-0031) | I_18-1-20-0-01-04-2-0031 | 1971 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ТП 76 | 0.248 | 2021-12-17 | 60 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Обеспечение гарантированного электроснабжения потребителей электроэнергией соответствующего качества согласно требованиям п. 4.2 ГОСТ 32144-20133 от 22 июля 2013 г."Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения"; выполнение требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей обеспечения функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а так же внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала. Замена оборудования РТП/ТП со сроком службы более 35 лет, не соответствующего действующим НТД, в РУ-10 кВ ТП отсутствуют блокировки дверей ячеек с разъединителями (РД 34.35.512. ГОСТ 12.2.007.4-75. п. 2.4.з) установленные в РУ-0,4 кВ предохранители по конструкции не обеспечивают безопасность персонала при эксплуатации (ПУЭ, п. 4.1.8, ПОТ ЭЭ, п. 3.10), отсутствие мероприятий по снижению шума, вибраций и ЭМИ в отдельно стоящих ТП и в встроенных в жилые дома (ПУЭ п. 7.1.5; СТО 70238424.10.009-2011, п. 11.1), разрушение элементов заземляющих устройств превышает 50% сечения (РД 53-34.0-20.525-00. п. 2.3), невозможность проведения телемеханики на устаревшем оборудовании РУ-10 кВ. Мероприятия направлены на повышение индекса технического состояния объектов электросетевого комплекса. | - | +
1.2.1.1. | Выб, РК Оборудования ПС-35/10 Приморская (инв. № 050002874) (18-1-05-0-08-04-2-0427) | I_18-1-05-0-08-04-2-0427 | 1987 | 0.85 | нд | 2018; нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВ Приморская | 3.919 | 2021-12-19 04:00 | 105 | 0 | 8 | 20 | 4 | 10 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение роста социально-экономического развития района, сокращение дефицита мощности. Технологическое присоединение потребителей по договорам №№05-189/005-ПС-17; 05-475/005-ПС-15. На основании Акта обследования технического состояния оборудование ПС признано не удовлетворительным. Техническое состояние объекта не удовлетворяет требованиям п.5.4.2., п.5.4.10. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей, утвержденных приказом Минэнерго России от 19 июня 2003г. №229. - замена КРУН 10 кВ. Замена силовых трансформаторов предусмотрена схемой перспективного развития (СПР) ЛО 2020-2024гг. | + | +
1.2.1.1. | Выб, РК Оборудование ТП-6 г. Приморск (инв. № 050002908) (18-1-05-0-01-04-2-0082) | I_18-1-05-0-01-04-2-0082 | 1971 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ТП 6 | 0.09393 | 2022-01-17 12:00 | 16 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Акт обследования технического состояния оборудования от 30.10.18г.; Положение о технической политики АО "ЛОЭСК" от 15.05.17г., Постановление Правительства РФ № 442 от 04.05.2012 г. (п.7, п.10). Замена оборудования РУ-10/0,4 кВ ТП со сроком эксплуатации более 50 лет, не соответствующего действующим ПУЭ (п.4.2), ПТЭ ЭП (п.2.2), ПТЭ ЭС (п.5.4). Снижение пожарной опасности, повышение безопасности обслуживающего персонала | - | +
1.2.1.1. | Киров, РК оборудования ПС-727 (220000103), г. Шлиссельбург, Кировский р-н, ЛО (19-1-10-0-01-04-2-1043) | G_19-1-10-0-01-04-2-1043 | 1984 | 0.76 | нд | 2018; нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВ Петрокрепость (ПС 727) | 4.65 | 2021-12-16 | 70 | 0 | 12.6 | 20 | 6.3 | 10 | нд | нд | 35 | 35 | Техническое состояние объекта не удовлетворяет требованиям п.5.3.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей, утвержденных приказом Минэнерго России от 19 июня 2003г. №229. Устранение неудовлетворительного технического состояния объекта: замена силовых трансформаторов 2х6,3 МВА на силовые трансформаторы 2х10 МВА. Акт обследования технического состояния от 19.10.2018г. Акт технического освидетельствования ПС 727 от 10.2018г. приказ № 131 от 09.04.2018г. Реализация мероприятия предусмотрена таблицей Г.5 "Перечень ПС 35 кВ, намечаемых к реконструкции в период 2021-2025 годов и оценка капиталовложений (базовый вариант)" Схемы и программы развития электроэнергетики Ленинградской области на 2021-2025 годы, утвержденной распоряжением Губернатора Ленинградской области от 30.04.2021 N 507-рг. | + | +
1.2.1.1. | Приг, РК оборудования ТП-001 в п. Янино Всеволожского района ЛО (инв. №000003403) (15-1-17-0-01-04-2-0648) | G_15-1-17-0-01-04-2-0648 | 2014 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ТП-001 | 2.447 | 2022-02-09 | 145 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Замена выработавшего свой нормативный срок службы оборудования РУ 6кВ (в эксплуатации с 1978 г.) Снижение эксплуатационных затрат. Неудовлетворительное техническое состояние подтверждено Актом технического освидетельствования оборудования от 25.08.2010г. (Выработка нормативного ресурса срока службы оборудования. Год ввода в эксплуатацию оборудования 1978 года. Оборудования не соответствует действующим НТД (ПУЭ, СНиП, ГОСТам); Физический и моральный износ оборудования; Не ремонтопригодность основного оборудования ввиду устаревших типов и отсутствия запасных частей, выпуск которых прекращен.) | - | +
1.2.1.1. | Киров, РК ПС-733 (15-1-10-0-01-04-2-0144) | G_15-1-10-0-01-04-2-0144 | 1987 | 0.65 | нд | 2018; нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВ Малукса (ПС 733) | 0.53 | 2021-12-16 | 89 | 0 | 3.76 | 8 | 0.56 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Техническое состояние объекта не удовлетворяет требованиям п.5.3.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей, утвержденных приказом Минэнерго России от 19 июня 2003г. №229. Устранение неудовлетворительного технического состояния объекта: замена силовых трансформаторов 3,2 МВА и 0,56 МВА на силовые трансформаторы 2х4 МВА Акт обследования технического состояния от 20.10.2016г. Акт технического освидетельствования ПС 733 от 09.2018г. приказ № 131 от 09.04.2018г. | + | +
1.2.1.1. | Всев, РК здания ГПП-2 с пристройкой в п. им. Морозова Всеволожского района ЛО (оборудование) (инв. № 000000439) (15-1-04-0-01-04-2-0110) | G_15-1-04-0-01-04-2-0110 | 1984 | 0.65 | нд | 2018; нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВ п. им. Морозова (ПС 515) | 5.86 | 2020-12-16 | 57 | 0 | 11.2 | 20 | 5.6 | 10 | нд | нд | 35 | 35 | Техническое состояние объекта не удовлетворяет требованиям п.5.3.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей, утвержденных приказом Минэнерго России от 19 июня 2003г. №229. Устранение неудовлетворительного технического состояния объекта: замена силовых трансформаторов 2х5,6 МВА на силовые трансформаторы 2х10 МВА. Акт обследования технического состояния от 15.04.2015г. Акт технического освидетельствования ПС 515 от 08.2018г. приказ № 131 от 09.04.2018г. | + | +
1.2.1.1. | Тосно, РК оборудования ТП-33 в п. Ульяновка Тосненского р-на (инв.№ 210000454) (14-1-21-0-01-04-2-083) | G_14-1-21-0-01-04-2-083 | 1983 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | ТП-33 в п. Ульяновка | 0.08274 | 2022-02-01 17:48 | 20.68 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 10 | Реализация мероприятия направлена на повышение энергетической эффективности. Уменьшение потерь электроэнергии в связи с переходом 6кВ на напряжение 10кВ. Повышение качества энергоснабжения потребителей, перевод уровня напряжения с 6кВ на 10кВ. Мероприятия направлены на обеспечение соответствия качества электрической энергии, установленные разделом 4 ГОСТом 32144-2013. | - | +
1.2.1.1. | Тосно, РК оборудования ТП-11 в п. Ульяновка Тосненского р-на (инв.№ 210000409) (14-1-21-0-01-04-2-082) | G_14-1-21-0-01-04-2-082 | 1963 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | ТП-11 в п. Ульяновка | 0.07202 | 2022-01-25 23:57 | 45.01 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 10 | Реализация мероприятия направлена на повышение энергетической эффективности. Уменьшение потерь электроэнергии в связи с переходом 6кВ на напряжение 10кВ. Повышение качества энергоснабжения потребителей, перевод уровня напряжения с 6кВ на 10кВ. Мероприятия направлены на обеспечение соответствия качества электрической энергии, установленные разделом 4 ГОСТом 32144-2013. | - | +
1.2.1.1. | Подп, РК оборудования ТП-18 в г.Подпорожье ЛО (инв. №150000164) (14-1-15-0-01-04-2-093) | G_14-1-15-0-01-04-2-093 | 1994 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ТП 18 | 0.096 | 2020-12-19 | 30 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Обеспечение гарантированного электроснабжения потребителей электроэнергией соответствующего качества согласно требованиям п. 4.2 ГОСТ 32144-20133 от 22 июля 2013 г."Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения"; выполнение требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей обеспечения функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а так же внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала. Замена оборудования РТП/ТП со сроком службы более 35 лет, не соответствующего действующим НТД, в РУ-10 кВ ТП отсутствуют блокировки дверей ячеек с разъединителями (РД 34.35.512. ГОСТ 12.2.007.4-75. п. 2.4.з) установленные в РУ-0,4 кВ предохранители по конструкции не обеспечивают безопасность персонала при эксплуатации (ПУЭ, п. 4.1.8, ПОТ ЭЭ, п. 3.10), отсутствие мероприятий по снижению шума, вибраций и ЭМИ в отдельно стоящих ТП и в встроенных в жилые дома (ПУЭ п. 7.1.5; СТО 70238424.10.009-2011, п. 11.1), разрушение элементов заземляющих устройств превышает 50% сечения (РД 53-34.0-20.525-00. п. 2.3), невозможность проведения телемеханики на устаревшем оборудовании РУ-10 кВ. Мероприятия направлены на повышение индекса технического состояния объектов электросетевого комплекса. | - | +
1.2.1.1. | Подп, РК оборудования ТП-90 в г. Подпорожье ЛО (инв. №150000126) (14-1-15-0-01-04-2-091) | G_14-1-15-0-01-04-2-091 | 1977 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | ТП 90 | 0.231 | 2020-12-27 | 30 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 10 | Реализация мероприятия направлена на повышение энергетической эффективности. Обеспечение гарантированного электроснабжения потребителей электроэнергией соответствующего качества согласно требованиям п. 4.2 ГОСТ 32144-20133 от 22 июля 2013 г."Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения"; выполнение требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей обеспечения функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а так же внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала. Замена оборудования РТП/ТП со сроком службы более 35 лет, не соответствующего действующим НТД, в РУ-10 кВ ТП отсутствуют блокировки дверей ячеек с разъединителями (РД 34.35.512. ГОСТ 12.2.007.4-75. п. 2.4.з) установленные в РУ-0,4 кВ предохранители по конструкции не обеспечивают безопасность персонала при эксплуатации (ПУЭ, п. 4.1.8, ПОТ ЭЭ, п. 3.10), отсутствие мероприятий по снижению шума, вибраций и ЭМИ в отдельно стоящих ТП и в встроенных в жилые дома (ПУЭ п. 7.1.5; СТО 70238424.10.009-2011, п. 11.1), разрушение элементов заземляющих устройств превышает 50% сечения (РД 53-34.0-20.525-00. п. 2.3), невозможность проведения телемеханики на устаревшем оборудовании РУ-10 кВ. Мероприятия направлены на повышение индекса технического состояния объектов электросетевого комплекса. | - | +
1.2.1.1. | Киров, РК оборудования ТП-182 (14-1-10-0-01-04-2-068) | G_14-1-10-0-01-04-2-068 | 1948 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ТП 182 | 0.2184 | 2021-01-05 17:10 | 54.6 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Устранение неудовлетворительного технического состояния объекта. Замена старого, изношенного оборудования не соответствующего действующим НТД (ПУЭ, СНиП, ГОСТам). Согласно п.1.2.2 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей необходимо обеспечить содержание электроустановок в работоспособном состоянии | - | +
1.2.1.1. | Всев, РК оборудования РУ-6 кВ ТП-4К в п. Кузьмоловский (13-1-04-1-01-00-2-138) | G_13-1-04-1-01-00-2-138 | 1964 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ТП-4к | 0.425 | 2022-01-25 | 124 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Замена выработавшего свой нормативный срок службы оборудования РУ 6кВ (в эксплуатации с 1964 г.) Снижение эксплуатационных затрат. Неудовлетворительное техническое состояние подтверждено Актом обследования технического состояния от 15.02.2012г. (Выработка нормативного ресурса срока службы оборудования. Год ввода в эксплуатацию оборудования 1964 года. Оборудования не соответствует действующим НТД (ПУЭ, СНиП, ГОСТам); Физический и моральный износ оборудования; Не ремонтопригодность основного оборудования ввиду устаревших типов и отсутствия запасных частей, выпуск которых прекращен.) | - | +
1.2.1.1. | Тосно, РК ТП-22 в п. Ульяновка (210000434) (12-1-21-0-01-04-2-106) | G_12-1-21-0-01-04-2-106 | 1981 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ТП-22 в п. Ульяновка | 0.02979 | 2022-01-15 21:30 | 14.89 | 0 | 0.2 | 0.25 | 0.1 | 0.25 | нд | нд | 6 | 10 | Уменьшение потерь электроэнергии в связи с переходом 6кВ на напряжение 10кВ. Повышение качества энергоснабжения потребителей, перевод уровня напряжения с 6кВ на 10кВ. Мероприятия направлены на обеспечение соответствия качества электрической энергии, установленные разделом 4 ГОСТом 32144-2013 | - | +
1.2.1.1. | Тосно, РК сооружения КТП-13 в п. Ульяновка (инв.№210000413) (12-1-21-0-01-04-2-105) | G_12-1-21-0-01-04-2-105 | 2006 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ТП-13 в п. Ульяновка | 0.03613 | 2022-01-25 23:57 | 14.45 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 10 | Уменьшение потерь электроэнергии в связи с переходом 6кВ на напряжение 10кВ. Повышение качества энергоснабжения потребителей, перевод уровня напряжения с 6кВ на 10кВ. Мероприятия направлены на обеспечение соответствия качества электрической энергии, установленные разделом 4 ГОСТом 32144-2013 | - | +
1.2.1.1. | Тосно, РК оборудования ТП-23 в п. Ульяновка (инв № 210000437) (12-1-21-0-01-04-2-104) | G_12-1-21-0-01-04-2-104 | 1983 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ТП-23 в п. Ульяновка | 0.107 | 2022-01-15 | 27.5 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 10 | Уменьшение потерь электроэнергии в связи с переходом 6кВ на напряжение 10кВ. Повышение качества энергоснабжения потребителей, перевод уровня напряжения с 6кВ на 10кВ. Мероприятия направлены на обеспечение соответствия качества электрической энергии, установленные разделом 4 ГОСТом 32144-2013 | - | +
1.2.1.1. | Тосно, РК сооружения КТП-39 в п. Ульяновка (210000463) (12-1-21-0-01-04-2-103) | G_12-1-21-0-01-04-2-103 | 1975 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ТП-39 в п. Ульяновка | 0.09311 | 2022-01-25 23:57 | 58.19 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 10 | Уменьшение потерь электроэнергии в связи с переходом 6кВ на напряжение 10кВ. Повышение качества энергоснабжения потребителей, перевод уровня напряжения с 6кВ на 10кВ. Мероприятия направлены на обеспечение соответствия качества электрической энергии, установленные разделом 4 ГОСТом 32144-2013 | - | +
1.2.1.1. | Тосно, РК сооружения КТП-31 в п. Ульяновка (инв.№210000449) (12-1-21-0-01-04-2-102) | G_12-1-21-0-01-04-2-102 | 2002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ТП-31 в п. Ульяновка | 0.07117 | 2022-02-01 17:48 | 28.46 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 10 | Уменьшение потерь электроэнергии в связи с переходом 6кВ на напряжение 10кВ. Повышение качества энергоснабжения потребителей, перевод уровня напряжения с 6кВ на 10кВ. Мероприятия направлены на обеспечение соответствия качества электрической энергии, установленные разделом 4 ГОСТом 32144-2013 | - | +
1.2.1.1. | Тосно, РК сооружения КТП-17 в п.Ульяновка (210000422) (12-1-21-0-01-04-2-101) | G_12-1-21-0-01-04-2-101 | 2012 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ТП-17 в п.Ульяновка | 0.07763 | 2022-01-15 21:30 | 31.05 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 10 | Уменьшение потерь электроэнергии в связи с переходом 6кВ на напряжение 10кВ. Повышение качества энергоснабжения потребителей, перевод уровня напряжения с 6кВ на 10кВ. Мероприятия направлены на обеспечение соответствия качества электрической энергии, установленные разделом 4 ГОСТом 32144-2013 | - | +
1.2.1.1. | Подп, РК ТП-79 с заменой силовых трансформаторов (11-2-15-0-01-05-1-173) | G_11-2-15-0-01-05-1-173 | 1990 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ТП 79 | 0.074 | 2020-12-14 | 95 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 10 | Обеспечение гарантированного электроснабжения потребителей электроэнергией соответствующего качества согласно требованиям п. 4.2 ГОСТ 32144-20133 от 22 июля 2013 г."Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения"; выполнение требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей обеспечения функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а так же внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала. Мероприятия направлены на повышение индекса технического состояния объектов электросетевого комплекса. | - | +
1.2.1.1. | Подп, РК ТП-78 с заменой силовых трансформаторов (11-2-15-0-01-05-1-172) | G_11-2-15-0-01-05-1-172 | 1984 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ТП 78 | 0.01 | 2020-12-18 | 95 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 10 | Обеспечение гарантированного электроснабжения потребителей электроэнергией соответствующего качества согласно требованиям п. 4.2 ГОСТ 32144-20133 от 22 июля 2013 г."Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения"; выполнение требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей обеспечения функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а так же внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала. Мероприятия направлены на повышение индекса технического состояния объектов электросетевого комплекса. | - | +
1.2.1.1. | Подп, РК ТП-96 с заменой силовых трансформаторов (11-2-15-0-01-05-1-171) | G_11-2-15-0-01-05-1-171 | 1977 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ТП 96 | 0.01 | 2020-12-29 | 95 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 10 | Обеспечение гарантированного электроснабжения потребителей электроэнергией соответствующего качества согласно требованиям п. 4.2 ГОСТ 32144-20133 от 22 июля 2013 г."Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения"; выполнение требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей обеспечения функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а так же внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала. Мероприятия направлены на повышение индекса технического состояния объектов электросетевого комплекса. | - | +
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ 6кВ ТП-15 ориентировочной протяженностью 0,1 км в г. Светогорск Выборгского р-на ЛО | N_23-1-05-0-01-04-0-0251 | 1969 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ 10 кВ РП 26 ЦБК -ТП 15 ф.08 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 10 | Проектом предусмотрена реконструкция кабельной линии от РП 26 ф.08 до ТП 15 с заходом на ТП 05611 общей протяженностью 0,1 км, которая обеспечит резервное электроснабжение потребителей от ТП 05611 в случае аварийной ситуации или текущей работы с отключением на питающей кабельной линии электропередачи. Неудовлетворительное техническое состояние подтверждается актом обследования технического состояния оборудования от 06.09.22г. Соблюдение требований Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 28.12.2021) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии" п.7, п.10). Выполнение данных мероприятий приведет к улучшению показателей надежности сети (Saidi/Saifi): снижение показателя оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг на 0,00212, снижение показателя оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг на 0,00042, так как на данный момент выполнение планово-эксплуатационных работ не представляется возможным без отключения потребителей. | - | +
1.2.2.1. | Перевод нагрузок на ПС 110кВ Приморский УПК по сети 10кВ: ф. Прм-04, ф. Ерм-07 в Приморском городском поселении (23-1-05-0-01-04-2-0240) | M_23-1-05-0-01-04-2-0240 | 2014 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-10 кВ ПС 35/10 "Приморская" ф.6 от ТП-3 до ТП-7 Приморск; ВЛ-10 кВ от оп.29 ВЛ-10 кВ ф.07 до ТП-062 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Формирование резервных схем. Повышение надёжности и качества энергоснабжения потребителей. Снижение времени восстановления энергоснабжения потребителей при аварийно-восстановительных работах. Исполнение Постановления Правительства РФ № 442 от 04.05.2012 г. (п.7, п.10) Оценка изменения показателей надежности: - средняя продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг на -0,02186; - средняя частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг на -0,00100. | - | -
1.2.2.1. | Киров, РК КЛ 10 кВ на участке от РТП-566 до ТП-584 ф.20 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв.№ 000001000) (22-1-10-0-01-04-0-0383) | M_22-1-10-0-01-04-0-0383 | 1969 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ 10 кВ г.Отрадное (L=28579м) Кировск | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Проектом предусмотрена реконструкция поврежденной КЛ 10 кВ протяженностью 0,85км. Реализация мероприятия направлена на устранение неудовлетворительного технического состояния объекта (частичное отсутствие брони, язвенная коррозия оболочки, изоляция увлажнена, большое количество соединительных муфт устаревшей конструкции), что подтверждается актом обследования технического состояния от 22.01.2022 года. Также мероприятия подтверждены выполнением требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей "Обеспечение функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а также внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала". | - | +
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10кВ ф.Кнг-01-РП-21 "Очистные Сооружения" (от ПС-330кВ Кингисеппская до РП-21) (22-1-08-0-01-04-2-0828) | M_22-1-08-0-01-04-2-0828 | 1989 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-10кВ ф.Кнг-01-РП-21 "Очистные Сооружения" (от ПС-330кВ Кингисеппская до РП-21) | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | На основании письма администрации МО "Кингисеппский муниципальный район" Ленинградской области от 15.03.2022 № 686/ШТ-ЖКХ для повышения надежности электроснабжения объектов КНС и КОС, крайне необходимых для нормального функционирования города и имеющих социальное значение для всех жителей, провести реконструкцию расположенных вблизи дер. Малый Луцк в Кингисеппском районе сетей электроснабжения напряжением 10 кВ от ПС 330 кВ Кингисеппская до ТП-21, проходящих в болотистой местности и находящиеся в неудовлетворительном состоянии. Реализация мероприятия по реконструкции сетей повысит надежность электроснабжения объектов, снизит вероятность и частоту отключений современного дорогостоящего оборудования, повысит стабильность его работы, позволит сократить эксплуатационные расходы и потребление электроэнергии. Оценка изменения показателей надежности: - средняя продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг на -0,000045; - средняя частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг на -0,000029. | + | +
1.2.2.1. | Бокс, РК ВЛ 10кВ Л-2 п.Заборье 6,94 км ( монтаж реклоузеров) (инв.№ 010000254) (22-1-20-0-01-07-0-0249) | L_22-1-20-0-01-07-0-0249 | 2009 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 10 кВ №18 - 2 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Проектом предусмотрена реконструкция поврежденной ВЛ 10 кВ протяженностью 4,414км. Реализация мероприятия направлена на устранение неудовлетворительного технического состояния объекта (разрушение опорной изоляции, коррозия заземляющих спусков и контура заземления, дефекты ж/б опор), что подтверждается актом обследования технического состояния от 24.03.2023 года. Дата ввода в эксплуатацию 2009 год. ВЛ-10 кВ питает потребителей: 3 категории - ж/д, школа, больница, скважина. Также мероприятия подтверждены выполнением требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей "Обеспечение функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а также внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала". | - | +
1.2.2.1. | Волх, РК КЛ-0,4 кв от ТП - 183 до кд Авиационная 27 в г. Волхов ЛО ( инв. № 030001177) (22-1-20-0-01-07-0-0178) | L_22-1-20-0-01-07-0-0178 | 1985 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ 0.4 кВ ЗТП-183 фид.Авиационная д.27 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Проектом предусмотрена реконструкция поврежденной КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,2 км. Реализация мероприятия направлена на устранение неудовлетворительного технического состояния объекта (отсутствие джута, частичное отсутствие брони, язвенная коррозия оболочки, изоляция увлажнена, большое количество соединительных муфт устаревшей конструкции), что подтверждается актом обследования технического состояния от 22.02.2022 года. Также мероприятия подтверждены выполнением требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей "Обеспечение функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а также внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала". | - | +
1.2.2.1. | Волх, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-59 до к/д Железнодорожный 3 в г. Волхов ЛО ( инв. № 030000896) (22-1-20-0-01-07-0-0177) | L_22-1-20-0-01-07-0-0177 | 1989 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ 0.4 кВ ЗТП-59 фид.Железнодорожный д3 в.1 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Проектом предусмотрена реконструкция поврежденной КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,26 км. Реализация мероприятия направлена на устранение неудовлетворительного технического состояния объекта (отсутствие джута, частичное отсутствие брони, язвенная коррозия оболочки, изоляция увлажнена, большое количество соединительных муфт устаревшей конструкции), что подтверждается актом обследования технического состояния от 22.02.2022 года. Также мероприятия подтверждены выполнением требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей "Обеспечение функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а также внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала". | - | +
1.2.2.1. | Волх, РК КЛ-0,4 кВ от ТП - 46 до к/д Расстанная 6 в г. Волхов ЛО ( инв. № 030000819) (22-1-20-0-01-07-0-0176) | L_22-1-20-0-01-07-0-0176 | 1983 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ 0.4 кВ ЗТП-46 фид. Расстанная д.6 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Проектом предусмотрена реконструкция поврежденной КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,2 км. Реализация мероприятия направлена на устранение неудовлетворительного технического состояния объекта (отсутствие джута, частичное отсутствие брони, язвенная коррозия оболочки, изоляция увлажнена, большое количество соединительных муфт устаревшей конструкции), что подтверждается актом обследования технического состояния от 22.02.2022 года. Также мероприятия подтверждены выполнением требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей "Обеспечение функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а также внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала". | - | +
1.2.2.1. | Бокс, РК ВЛ-6кВ ТП-15 (01) (Л-2 от ТП-15 до ТП-105) в г. Пикалево ЛО (инв. №200001216) (22-1-20-0-01-07-0-0172) | L_22-1-20-0-01-07-0-0172 | 1987 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 6 кВ. ТП-15 - 1 Л-2 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Мероприятие направлено на повышение пропускной способности фидеров, сокращение потерей мощности при передаче ЭЭ, увеличение пропускной способности существующей сети с целью обеспечения потребителя электроэнергией соответствующей ГОСТ 32144-2013 Электрическая энергия. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения. Выполнение требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей обеспечения функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а также внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала. Согласно утвержденной АО "ЛОЭСК" " Схеме перспективного развития электрических сетей напряжением 6-10 кВ Муниципального Образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского района Ленинградской области на период до 2021г. с прогнозом до 2026г." что подтверждается актом технического обследования от 02.02.2022г. | - | +
1.2.2.1. | Бокс, РК ВЛ-6кВ ТП-15 (01) (Л-1 от ТП-121 до ТП-120) в г. Пикалево ЛО (инв. № 200001216) (22-1-20-0-01-07-0-0171) | L_22-1-20-0-01-07-0-0171 | 1987 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-6 кВ ТП-15 (ТП) Л-1 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Мероприятие направлено на повышение пропускной способности фидеров, сокращение потерей мощности при передаче ЭЭ, увеличение пропускной способности существующей сети с целью обеспечения потребителя электроэнергией соответствующей ГОСТ 32144-2013 Электрическая энергия. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения. Выполнение требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей обеспечения функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а также внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала. Согласно утвержденной АО "ЛОЭСК" " Схеме перспективного развития электрических сетей напряжением 6-10 кВ Муниципального Образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского района Ленинградской области на период до 2021г. с прогнозом до 2026г." что подтверждается актом технического обследования от 02.02.2022г. | - | +
1.2.2.1. | ЛодП, РК ВЛ 10 кВ от оп.1 до оп. 75 ТП-76 (КОС) ф. 266-06 в г. Лодейное Поле ( инв № 120000673) (22-1-20-0-01-07-0-0169) | L_22-1-20-0-01-07-0-0169 | 1988 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 10 кВ. № 266 - 6 от оп. 1 до оп. 75 ТП-76 (КОС) ф. 266-06 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Проектом предусмотрена реконструкция поврежденной ВЛ 10 кВ протяженностью 2,4 км. Реализация мероприятия направлена на устранение неудовлетворительного технического состояния объекта (разрушение опорной изоляции, коррозия заземляющих спусков и контура заземления, дефекты ж/б опор, многочисленные скрутки неизолированного провода), что подтверждается актом обследования технического состояния от 24.03.2023 года. Также мероприятия подтверждены выполнением требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей "Обеспечение функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а также внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала". Для данного проекта расчет показателей оценки технического состояния и оценки последствий отказа | - | +
1.2.2.1. | Кинг, РК ВЛ-10 кВ от ТП-42 до ТП-66 в г. Кингисепп ЛО (инв.№ 080000294) (22-1-08-0-01-07-0-0150) | L_22-1-08-0-01-07-0-0150 | 1982 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 10 кВ. ТП-42 - 66 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Проектом предусмотрена реконструкция поврежденной ВЛ 10 кВ протяженностью 0,55 км. Реализация мероприятия направлена на устранение неудовлетворительного технического состояния объекта (разрушение опорной изоляции, коррозия заземляющих спусков и контура заземления, дефекты ж/б опор, многочисленные скрутки неизолированного провода), что подтверждается актом обследования технического состояния от 18.01.2022 года. Дата ввода в эксплуатацию 1986 год. ВЛ-10 кВ питает потребителей: 1 категории - теплоснабжающая компания г. Кингисепп АО "ЛОТЭК" и 2 категории - ОАО "Кингисеппский водоканал". Также мероприятия подтверждены выполнением требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей "Обеспечение функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а также внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала". | - | +
1.2.2.1. | Волос, РК ВЛ-10 кВ от ПС-189 ф.13 до ТП-314 г.Волосово Волосовского района ЛО (инв.№ 000001472) (22-1-08-0-01-07-0-0149) | L_22-1-08-0-01-07-0-0149 | 1978 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ф.189-04.отпайка от оп.5 - ТП 313 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Проектом предусмотрена реконструкция поврежденной ВЛ 10 кВ протяженностью 4 км. Реализация мероприятия направлена на устранение неудовлетворительного технического состояния объекта (разрушение опорной изоляции, коррозия заземляющих спусков и контура заземления, дефекты ж/б опор), что подтверждается актом обследования технического состояния от 24.03.2023 года. Дата ввода в эксплуатацию 1978 год. ВЛ-10 кВ питает потребителей: 2 категории - ГНС, очистные сооружения. Также мероприятия подтверждены выполнением требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей "Обеспечение функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а также внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала". | - | +
1.2.2.1. | Кинг, РК КЛ-10 кВ ТП-42 ТП-66 в г.Кингисепп ЛО (инв.№ 080000406) (22-1-08-0-01-07-0-0147) | L_22-1-08-0-01-07-0-0147 | 1986 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ 10 кВ ТП-42 ТП-66 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Проектом предусмотрена реконструкция поврежденной КЛ 10 кВ протяженностью 0,1 км. Реализация мероприятия направлена на устранение неудовлетворительного технического состояния объекта ( разрушение изоляции, многочисленные вставки и пробой изоляции, множественные соединения муфт и вставок на кабеле), что подтверждается актом обследования технического состояния от 24.03.2023 года. Дата ввода в эксплуатацию 1986 год. КЛ-10 кВ питает потребителей: 2 категории - водовод и оборудование водозабора г. Кингисепп. Также мероприятия подтверждены выполнением требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей "Обеспечение функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а также внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала". | - | +
1.2.2.1. | Луга, РК КЛ-10 кВ от ПС-48 ф. 16 (участок ТП-41 - РП-2, ТП-104 - РП-2) в г. Луга ЛО ( инв. № 000002158) (22-1-06-0-01-07-0-0198) | L_22-1-06-0-01-07-0-0198 | 1968 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ 10 кВ РП-2 - ТП-41 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Проектом предусмотрена реконструкция КЛ-10 кВ протяженностью 0,62 км, со сроком службы более 55 лет. Кабельная линия имеет неудовлетворительное техническое состояние, что подтверждено актом обследования от 21.12.2021 года. Участок линии от РП-2 до ТП-41 1968 года постройки, участок от РП-2 до ТП-104 1968 года постройки, 100% физический износ данных участков линии, наличие по трассе большого количества муфт, регулярная повреждаемость с отключением социально значимых объектов. Мероприятие направлено на повышение пропускной способности фидеров, сокращение потерей мощности при передаче ЭЭ, увеличение пропускной способности существующей сети с целью обеспечения потребителя электроэнергией соответствующей ГОСТ 32144-2013 Электрическая энергия. Также мероприятия подтверждены выполнением требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей "Обеспечение функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а также внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала". | - | +
1.2.2.1. | Выб, Стр-во реклоузера на сущ. опоре ВЛ 10 кВ ф.Ряб-09 (инв.№ 000003217) в сторону ТП 79 в п. Сосновый Бор Выб-го р-на ЛО (22-1-05-1-01-07-0-0199) | L_22-1-05-1-01-07-0-0199 | 1986 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ 10 кВ ф.Прм-10 от РП 1 до ТП 28 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Проектом предусмотрена частичная реконструкция КЛ 10 кВ протяженностью 0,8 км, которая обеспечит пропускную способность в схеме электроснабжения, сокращение потерей мощности при передаче э/э и увеличение пропускной способности существующей сети с целью обеспечения потребителя электроэнергией, соответствующей ГОСТ 32144-2013 п.4.3.1 Электрическая энергия. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения. Реализация мероприятия по реконструкции поврежденной КЛ 10 кВ направлена на устранение неудовлетворительного технического состояния объекта (старение изоляции, большое количество соединительных муфт), что подтверждается актом обследования от 25.05.2022 года. Выносные КЛ 10 кВ в настоящий момент находятся в полосе отвода железной дороги, что не позволяет оперативно заниматься обслуживанием и ремонтом. Последние повреждения КЛ показали необходимость выноса данных участков по трассе параллельно ВЛ 10 кВ. По нормативным требованиям ОАО РЖД прохождение линий коммуникаций и связи должно осуществляться вне границ ж/д станций (исполнение требований ст.90 ЗК РФ от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 30.12.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2022)). Также мероприятия подтверждены выполнением требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей "Обеспечение функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а также внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала". | - | +
1.2.2.1. | Бокс, РК КЛ-0,4кВ от ТП-34 (перемычка) (Металлургов д.3 - Горняков д.8) в г. Пикалево ЛО (инв. №200002034) (21-1-20-0-01-07-0-0360) | L_21-1-20-0-01-07-0-0360 | 1982 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ 0.4 кВ ТП-34 Металлургов д.3-Горняков д.8 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Схема перспективного развития электрических сетей напряжением 6-10 кВ муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского района Ленинградской области на период до 2021г. С прогнозом до 2026г. Акт обследования оборудования от 29.09.2020 года. Выполнение требований п. 1.2.2 ПТЭЭП | - | +
1.2.2.1. | Бокс, РК ВЛ-6 кВ ТП-15 (01) (Л-1 от ТП-15 до ТП-104) в г. Пикалево ЛО (инв. № 200001216) (21-1-20-0-01-07-0-0359) | L_21-1-20-0-01-07-0-0359 | 1987 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-6 кВ ТП-15 (ТП) Л-1 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Схема перспективного развития электрических сетей напряжением 6-10 кВ муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского района Ленинградской области на период до 2021г. С прогнозом до 2026г. Акт обследования оборудования от 21.09.2020 года. Выполнение требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей обеспечения функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а также внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала. | - | +
1.2.2.1. | Бокс, РК ВЛ-6кВ ТП-15 (01) (ТП-104 - ТП-119) в г. Пикалево ЛО ( инв. № 200001216) (21-1-20-0-01-07-0-0273) | L_21-1-20-0-01-07-0-0273 | 1987 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-6 кВ ТП-15 (ТП) Л-1 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Схема перспективного развития электрических сетей напряжением 6-10 кВ муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского района Ленинградской области на период до 2021г. С прогнозом до 2026г. Акт обследования оборудования от 21.09.2020 года. Выполнение требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей обеспечения функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а также внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала. | - | +
1.2.2.1. | Кириш, РК КЛ-10 кВ ТП-18 - ТП-23, ТП-18 - ТП-104, ТП-18 - ТП-28, ТП-18 - ТП-58 ( уч. ТП-28 ТП-18) г.Кириши (инв. № 090000344) (21-1-20-0-01-07-0-0272) | L_21-1-20-0-01-07-0-0272 | 1973 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ 10 кВ ТП-28 - ТП-18 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Обеспечение пропускной способности в схеме электроснабжения, сокращение потерей мощности при передаче ЭЭ, увеличение пропускной способности существующей сети с целью обеспечения потребителя электроэнергией соответствующей ГОСТ 32144-2013 п.4.3.1 Электрическая энергия. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения. Акт обследования 000007365 от 25.09.2020 года. Выполнение требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей обеспечения функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а также внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала | - | +
1.2.2.1. | Подп, РК КЛ 0.4 кВ от ТП 76 от КК 76-9 до КК 76б-11-13 в г. Подпорожье ЛО (инв. №150000330) (21-1-20-0-01-07-0-0271) | L_21-1-20-0-01-07-0-0271 | 1977 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ 0,4кВ от КК-76-9 до КК -76б-11/13 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение электроснабжения потребителей электроэнергией соответствующей п. 4.2 ГОСТ 32144-20133 от 22 июля 2013 г."Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения". Уменьшите потерь электроэнергии, обеспечит необходимую пропускную способность в схеме электроснабжения. Выполнение требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей обеспечения функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а также внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала | - | +
1.2.2.1. | Подп, РК отпайки ВЛ-6 кВ фид. 201-13 Эл.бойлерная от оп.№16 на ТП 83 по ул. Зеленая в г. Подпорожье ЛО (инв. №150000348) (21-1-20-0-01-07-0-0269) | L_21-1-20-0-01-07-0-0269 | 1976 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-6кВ ф.201-13 от ТП-31 до ЛР-178 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Обеспечение электроснабжения потребителей электроэнергией соответствующей п. 4.2 ГОСТ 32144-2013 от 22 июля 2013 г." Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения". Уменьшите потерь электроэнергии, обеспечит необходимую пропускную способность в схеме электроснабжения. Мероприятия ф.201-13 предусмотренные инвестиционным проектом направлены на ликвидацию электрических сетей с неизолированным проводом в районах жилой застройки и местах массового скопления людей, т.к. ВЛ с неизолированным проводом является источником повышенной опасности для населения, что не соответствует технической политике ,провод АС не изолированный, необходима замена на СИП. Предотвращение технологических нарушений в результате износа оборудования (потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.), сквозные трещины и сколы бетона анкерных и промежуточных опор, отсутствие натяжных изоляторов, смещение траверс, разрушены коррозией крепления. На опорах ВЛ-6 кВ отсутствует заземление. Реконструкция ВЛ-6 кВ с применением провода СИП, заменой ж/б опор, выполнение требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей обеспечения функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов. | - | +
1.2.2.1. | Кириш, РК КЛ-10 кВ от ПС-303 110/10кВ до ТП-111 (09) (участок РП-6 - ТП-111) г. Кириши ЛО (инв. № 000002945) (21-1-20-0-01-07-0-0266) | L_21-1-20-0-01-07-0-0266 | 2014 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ 10 кВ РП-6 - ТП-111 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Проектом предусмотрено реконструкция КЛ-10 кВ протяженностью 0,04 км, которая обеспечит пропускную способность в схеме электроснабжения, сокращение потерей мощности при передаче э/э и увеличение пропускной способности существующей сети с целью обеспечения потребителя электроэнергией соответствующей ГОСТ 32144-2013 п.4.3.1 Электрическая энергия. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения. Реализация мероприятия по реконструкции КЛ-10 кВ направлена на устранение неудовлетворительного технического состояния объекта (старение изоляции, коррозия свинцовой оболочки, большое количество соединительных муфт устаревшей конструкции), что подтверждается актом обследования 000007365 от 25.09.2020 года и протоколом испытаний №583А от 12.09.2019. Также мероприятия подтверждены выполнением требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей "Обеспечение функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а также внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала". | - | +
1.2.2.1. | Тихв, РК КЛ-10 кВ от ТП-19 до ТП-22 в г. Тихвин ЛО (инв.№ 200000179) (21-1-20-0-01-07-0-0264) | L_21-1-20-0-01-07-0-0264 | 1977 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ 10 кВ ТП-19 - ТП-22 (фид.143-11) | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Проектом предусмотрена реконструкция поврежденной КЛ 10 кВ протяженностью 0,32 км. Реализация мероприятия направлена на устранение неудовлетворительного технического состояния объекта ( разрушение изоляции, многочисленные вставки и пробой изоляции, множественные соединения муфт и вставок на кабеле), что подтверждается актом обследования технического состояния от 24.03.2023 года. Дата ввода в эксплуатацию 1977 год. КЛ-10 кВ питает потребителей: 3 категории - многоквартирные дома, школа, д/с г. Тихвин. Также мероприятия подтверждены выполнением требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей "Обеспечение функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а также внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала". | - | +
1.2.2.1. | Тихв, РК КЛ-10 кВ от ТП-16 до ТП-17 в г. Тихвин ЛО (инв. № 200000170) (21-1-20-0-01-07-0-0261) | L_21-1-20-0-01-07-0-0261 | 1973 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ 10 кВ ТП-16 - ТП-17 (фид.143-08) | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение пропускной способности фидеров, сокращение потерей мощности при передаче ЭЭ, увеличение пропускной способности существующей сети с целью обеспечения потребителя электроэнергией соответствующей п. 4.2 ГОСТ 32144-20133 от 22 июля 2013 г."Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения". Выполнение требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей обеспечения функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а также внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала. | - | +
1.2.2.1. | Тихв, РК КЛ-10 кВ от ТП-9 (от ТП-13 до ТП-9 Ввод 2) в г. Тихвин ЛО (инв. № 200000149) (21-1-20-0-01-07-0-0260) | L_21-1-20-0-01-07-0-0260 | 1978 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ 10 кВ ТП-13 - ТП-9 (фид.143-10) Вв.2 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение пропускной способности фидеров, сокращение потерей мощности при передаче ЭЭ, увеличение пропускной способности существующей сети с целью обеспечения потребителя электроэнергией соответствующей п. 4.2 ГОСТ 32144-20133 от 22 июля 2013 г."Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения". Выполнение требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей обеспечения функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а также внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала. | - | +
1.2.2.1. | Тихв, РК КЛ-10 кВ от ТП-9 (от ТП-13 до ТП-9 Ввод 1) в г. Тихвин ЛО (инв. № 200000149) (21-1-20-0-01-07-0-0259) | L_21-1-20-0-01-07-0-0259 | 1978 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ 10 кВ ТП-13 - ТП-9 (фид.143-10) Вв.1 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение пропускной способности фидеров, сокращение потерей мощности при передаче ЭЭ, увеличение пропускной способности существующей сети с целью обеспечения потребителя электроэнергией соответствующей п. 4.2 ГОСТ 32144-20133 от 22 июля 2013 г."Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения". Выполнение требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей обеспечения функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а также внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала. | - | +
1.2.2.1. | Тихв, РК КЛ-10 кВ от ПС-143 до ТП-84 в г. Тихвин ЛО (инв.№ 200000504) (21-1-20-0-01-07-0-0257) | L_21-1-20-0-01-07-0-0257 | 1974 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ф.143-21 (КЛ 10 кВ ПС 143 - ТП 84) | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Проектом предусмотрена реконструкция поврежденной КЛ 10 кВ протяженностью 0,36 км. Реализация мероприятия направлена на устранение неудовлетворительного технического состояния объекта ( разрушение изоляции, многочисленные вставки и пробой изоляции, множественные соединения муфт и вставок на кабеле), что подтверждается актом обследования технического состояния от 24.03.2023 года. Дата ввода в эксплуатацию 1974 год. КЛ-10 кВ питает потребителей: 3 категории - АТС Ростелеком г. Тихвин. Также мероприятия подтверждены выполнением требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей "Обеспечение функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а также внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала". | - | +
1.2.2.1. | Тихв, РК КЛ-10 кВ от РП-67-ТП (2КЛ-10 кВ от РП-67 до ТП-67 1-го подъема) в г. Тихвин ЛО (инв.№ 200000353) (21-1-20-0-01-07-0-0256) | L_21-1-20-0-01-07-0-0256 | 1978 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ 10 кВ РП-67 - ТП-67 1-го подъема (фид.143-32) | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение пропускной способности фидеров, сокращение потерей мощности при передаче ЭЭ, увеличение пропускной способности существующей сети с целью обеспечения потребителя электроэнергией соответствующей п. 4.2 ГОСТ 32144-20133 от 22 июля 2013 г."Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения". Выполнение требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей обеспечения функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а также внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала. | - | +
1.2.2.1. | Тихв, РК КЛ-10 кВ от ТП-40 (от ПС-143 до ТП-40) в г. Тихвин ЛО (инв.№ 200000285) (21-1-20-0-01-07-0-0255) | L_21-1-20-0-01-07-0-0255 | 1972 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ф.143-02 (КЛ 10 кВ ПС 143 - ТП 40) | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение пропускной способности фидеров, сокращение потерей мощности при передаче ЭЭ, увеличение пропускной способности существующей сети с целью обеспечения потребителя электроэнергией соответствующей п. 4.2 ГОСТ 32144-20133 от 22 июля 2013 г."Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения". Выполнение требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей обеспечения функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а также внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала. | - | +
1.2.2.1. | Тихв, РК КЛ 10 кВ ТП-14 - ТП-5 (фид.143-08) в г. Тихвин ЛО (инв. № 200000138) (21-1-20-0-01-07-0-0254) | L_21-1-20-0-01-07-0-0254 | 1977 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ 10 кВ ТП 14 ТП 5 (фид.143-17) | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Проектом предусмотрена реконструкция поврежденной КЛ 10 кВ протяженностью 0,39 км. Реализация мероприятия направлена на устранение неудовлетворительного технического состояния объекта ( разрушение изоляции, многочисленные вставки и пробой изоляции, множественные соединения муфт и вставок на кабеле), что подтверждается актом обследования технического состояния от 24.03.2023 года. Дата ввода в эксплуатацию 1977 год. КЛ-10 кВ питает потребителей: 2 - ТЦ Садко, администрация г. Тихвин. Также мероприятия подтверждены выполнением требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей "Обеспечение функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а также внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала". | - | +
1.2.2.1. | Киров, РК КЛ 10 кВ на участке от РТП-566 до ТП-584 ф.03 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв.№ 000001000) (21-1-10-0-01-07-0-0330) | L_21-1-10-0-01-07-0-0330 | 1969 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ 10 кВ РТП-566 - ТП-584 ф.207-03 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Проектом предусмотрена реконструкция поврежденной КЛ 10 кВ протяженностью 0,85км. Реализация мероприятия направлена на устранение неудовлетворительного технического состояния объекта (частичное отсутствие брони, язвенная коррозия оболочки, изоляция увлажнена, большое количество соединительных муфт устаревшей конструкции), что подтверждается актом обследования технического состояния от 22.01.2022 года. Также мероприятия подтверждены выполнением требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей "Обеспечение функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а также внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала". | - | +
1.2.2.1. | Кинг, РК КЛ-10 кВ от ТП-8 до ТП-42 в г. Кингисепп ЛО (инв.№ 080000409) (21-1-08-0-01-07-0-0277) | L_21-1-08-0-01-07-0-0277 | 1983 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ 10 кВ ТП-8 - ТП-42 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Реконструкция питающей КВЛ, обеспечение части нагрузки потребителей г. Кингисепп возможностью электроснабжения из взаиморезервируемых источников. Согласно п.1.2.2 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей необходимо обеспечить содержание электроустановок в работоспособном состоянии | - | +
1.2.2.1. | Волос, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-356 в п. Вруда Волосовского района ЛО (инв.№ 000001435) (21-1-08-0-01-07-0-0276) | L_21-1-08-0-01-07-0-0276 | 1960 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 0.4 кВ. ТП 356 - Л1 Поселок ВИЗ Вруда | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение соответствия критериям энергосбережения, требованиям ПУЭ, правилам безопасности объекта. Согласно п.1.2.2 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей необходимо обеспечить содержание электроустановок в работоспособном состоянии | - | +
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-10 кВ от ПС Приморская ф.10 до ТП-22 в г. Приморск Выборгского района ЛО (инв.№ 050004602) (21-1-05-0-01-07-0-0672) | L_21-1-05-0-01-07-0-0672 | 2000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ 10 кВ ф.Прм-10 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Проектом предусмотрена частичная реконструкция КЛ 10 кВ протяженностью 0,8 км, которая обеспечит пропускную способность в схеме электроснабжения, сокращение потерей мощности при передаче э/э и увеличение пропускной способности существующей сети с целью обеспечения потребителя электроэнергией, соответствующей ГОСТ 32144-2013 п.4.3.1 Электрическая энергия. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения. Реализация мероприятия по реконструкции поврежденной КЛ 10 кВ направлена на устранение неудовлетворительного технического состояния объекта (старение изоляции, большое количество соединительных муфт), что подтверждается актом обследования от 13.05.2022 года. Выносные КЛ 10 кВ в настоящий момент находятся в полосе отвода железной дороги, что не позволяет оперативно заниматься обслуживанием и ремонтом. Последние повреждения КЛ показали необходимость выноса данных участков по трассе параллельно ВЛ 10 кВ. По нормативным требованиям ОАО РЖД прохождение линий коммуникаций и связи должно осуществляться вне границ ж/д станций (исполнение требований ст.90 ЗК РФ от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 30.12.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2022)). Также мероприятия подтверждены выполнением требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей "Обеспечение функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а также внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала". | - | +
1.2.2.1. | Выб, РК ВЛ-10 кВ ф.06 от ТП-3 до ТП-7 в г. Приморск Выборгского района ЛО (инв.№ 050003768) (21-1-05-0-01-07-0-0671) | L_21-1-05-0-01-07-0-0671 | 2014 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-10 кВ ТП-3-ТП-7 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Проектом предусмотрена частичная реконструкция ВЛ 10 кВ протяженностью 0,5 км, которая обеспечит пропускную способность в схеме электроснабжения, сокращение потерей мощности при передаче э/э и увеличение пропускной способности существующей сети с целью обеспечения потребителя электроэнергией, соответствующей ГОСТ 32144-2013 п.4.3.1 Электрическая энергия. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения. Реконструкция ВЛ 10 кВ обеспечит выполнение требований п. 1.1.9 ПТЭ ЭС обеспечения функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов. Исполнение требований ПТЭ ЭС п. 5.7.16, ПТЭ ЭП п.2.3, ПУЭ п.2.4. Замена физически изношенных изоляторов, опор и провода ВЛ-10-0,4кВ. Неудовлетворительное техническое состояние подтверждается актом обследования от 13.05.2022 года. Часть существующей ВЛ 10 кВ в настоящий момент находится в полосе отвода железной дороги. По нормативным требованиям ОАО РЖД прохождение линий коммуникаций и связи должно осуществляться вне границ ж/д станций. Исполнение требований ст.90 ЗК РФ от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 30.12.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2022). | - | +
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ 10 кВ ф.Прм-10 от РП 1 до ТП 28 в г. Приморск Выборгского района ЛО (инв.№ 050004604) (21-1-05-0-01-07-0-0670) | L_21-1-05-0-01-07-0-0670 | 2000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ 10 кВ РП 1-ТП 28 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Проектом предусмотрена частичная реконструкция КЛ 10 кВ протяженностью 0,8 км, которая обеспечит пропускную способность в схеме электроснабжения, сокращение потерей мощности при передаче э/э и увеличение пропускной способности существующей сети с целью обеспечения потребителя электроэнергией, соответствующей ГОСТ 32144-2013 п.4.3.1 Электрическая энергия. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения. Реализация мероприятия по реконструкции поврежденной КЛ 10 кВ направлена на устранение неудовлетворительного технического состояния объекта (старение изоляции, большое количество соединительных муфт), что подтверждается актом обследования 13.05.2022 года. Выносные КЛ 10 кВ в настоящий момент находятся в полосе отвода железной дороги, что не позволяет оперативно заниматься обслуживанием и ремонтом. Последние повреждения КЛ показали необходимость выноса данных участков по трассе параллельно ВЛ 10 кВ. По нормативным требованиям ОАО РЖД прохождение линий коммуникаций и связи должно осуществляться вне границ ж/д станций (исполнение требований ст.90 ЗК РФ от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 30.12.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2022)). Также мероприятия подтверждены выполнением требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей "Обеспечение функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а также внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала". | - | +
1.2.2.1. | Гатч, РК КЛ-10 кВ фид.22 ПС-259 – РТП-1 в г.п. Сиверский Гатчинского р-на ЛО (инв. № БП-000839) (20-2-06-0-08-04-0-1434) | L_20-2-06-0-08-04-0-1434 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект исключается в связи с расторжением договора на Технологическое присоединение | нд | нд
1.2.2.1. | Гатч, РК КЛ-10 кВ фид.3 ПС-259 – РТП-1 в г.п. Сиверский Гатчинского р-на ЛО (инв. № 100003112) (20-2-06-0-08-04-0-1433) | L_20-2-06-0-08-04-0-1433 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект исключается в связи с расторжением договора на Технологическое присоединение | нд | нд
1.2.2.1. | Всев, РК КЛ-0.4 кВ от ТП-9к до ВРУ-0,4 кВ филиала ОАО "Леноблгаз" в п. Кузьмоловский Всеволожского района ЛО (инв.№ 040000159)(20-1-17-0-01-04-2-0410) | K_20-1-17-0-01-04-2-0410 | 2012 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-0,4 кВ от ТП-9к до ВРУ-0,4 кВ ул. Иванова д.12 (филиал ОАО «Леноблгаз») | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Устранение неудовлетворительного технического состояния объекта. Замена физически изношенных кабельных линий 0,4 кВ с бумажной маслопропитанной изоляцией, находящихся в эксплуатации с 1973 г., с большим количеством соединительных муфт. Восстановление нормальной схемы. Снижение эксплуатационных затрат. | - | +
1.2.2.1. | Тосно, РК ВЛ-10 кВ от ПС- 483 г.Тосно ЛО (инв.№ 210000374) (20-1-10-0-01-04-2-0425) | K_20-1-10-0-01-04-2-0425 | 1992 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ от ПС- 483 г.Тосно | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Устранение неудовлетворительно состояния оборудования. Замена физически и морально устаревшего оборудования. снижение ремонтных затрат | - | +
1.2.2.1. | Тосно, РК ВЛ-10 кВ от ПС- 483 (ф. 483-02) г.Тосно ЛО (инв. № 210000374) (20-1-10-0-01-04-2-0423) | K_20-1-10-0-01-04-2-0423 | 1992 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-10 кВ от ПС- 483, ф. 483-02 г.Тосно | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Устранение неудовлетворительно состояния оборудования. Замена физически и морально устаревшего оборудования. снижение ремонтных затрат. Мероприятия направлены на обеспечение соответствия качества электрической энергии, установленные разделом 4 ГОСТом 32144-2013. | - | +
1.2.2.1. | Киров, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-3697 в п.Синявино Кировском районе ЛО (инв.№000000890) (20-1-10-0-01-04-2-0422) | K_20-1-10-0-01-04-2-0422 | 1994 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ 0,4 кВ от ТП 3697 Л-14 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена физически и морально устаревшего оборудования. Обеспечение соответствия критериям энергосбережения, требованиям ПУЭ, правилам безопасности объекта. | - | +
1.2.2.1. | Кинг, РК ВЛ-0,4 кВ ТП-727 (ТП) - ул.Текстильщиков, Береговая, (инв.№ 070000169) (20-1-08-0-01-04-0-1026) | K_20-1-08-0-01-04-0-1026 | 1968 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КВЛ-0,4 кВ ТП-727 (ТП) - ул.Текстильщиков, Береговая | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | В соответствии с обращением главы администрации МО "Город Ивангород" А.В. Соснина от 16.07.2020 года №09-04/1743 в Комитет по ТЭК ЛО, 27.07.2020 года состоялось совещание по вопросу перевода участка ВЛ-0,4 кВ в кабельное исполнение при реализации проекта "Благоустройство общественной территории - территория ул. Текстильщиков, д.2-6" в г. Ивангороде (мкр. Парусинка) в рамках национального проекта "Комфортная городская среда". Для выполнения данного поручения была выполнена реконструкция (замена) участка ВЛИ-0,4 кВ от ТП-727 до опоры №8 ул. Береговая кабелем в земле протяженностью 360м. | - | +
1.2.2.1. | СосБ, РК КЛ-10 кВ от ПС-333 до РП-1 Сосновый Бор ЛО (инв. № 190000251) (14-1-19-0-01-04-1-119) | K_14-1-19-0-01-04-1-119 | 1984 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС-333 до РП-1 Л1, Л2 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Устранение неудовлетворительного технического состояния объекта. Согласно п.1.2.2 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей необходимо обеспечить содержание электроустановок в работоспособном состоянии | - | +
1.2.2.1. | Подп, РК ВЛ-6кВ фидера 35-03 г.Подпорожье (инв.№ 150000378) (22-1-20-0-01-04-2-0052) | J_22-1-20-0-01-04-2-0052 | 1972 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 6 кВ ф. 35-03 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Обеспечение электроснабжения потребителей электроэнергией соответствующей п. 4.2 ГОСТ 32144-2013 от 22 июля 2013 г." Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения". Уменьшите потерь электроэнергии, обеспечит необходимую пропускную способность в схеме электроснабжения. Мероприятия ф.35-03 предусмотренные инвестиционным проектом направлены на ликвидацию электрических сетей с неизолированным проводом в районах жилой застройки и местах массового скопления людей, т.к. ВЛ с неизолированным проводом является источником повышенной опасности для населения, что не соответствует технической политике ,провод АС не изолированный, необходима замена на СИП. Предотвращение технологических нарушений в результате износа оборудования (потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.), сквозные трещины и сколы бетона анкерных и промежуточных опор, отсутствие натяжных изоляторов, смещение траверс, разрушены коррозией крепления. На опорах ВЛ-6 кВ отсутствует заземление. Реконструкция ВЛ-6 кВ с применением провода СИП, заменой ж/б опор, выполнение требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей обеспечения функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов. | - | +
1.2.2.1. | Гатч, РК КЛ-6 кВ от ПС-225 до ТП-106 ф.11 (инв. № 100002792) в г. Гатчина (21-2-06-0-01-04-2-0057) | J_21-2-06-0-01-04-2-0057 | 1969 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ-6 кВ от ПС-225 до ТП-106 ф.11 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Восстановление изначальных характеристик ЛЭП, повышение пропускной способности, сокращение потерь мощности при передаче электроэнергии. См акт обследования от 08.11.2018. Техническое состояние объекта не удовлетворяет требованиям п.5.3.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей, утвержденных приказом Минэнерго России от 19 июня 2003г. №229. | - | +
1.2.2.1. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-212 по ул. Западная (пер. Тенистый) в г. Гатчина ЛО (инв. № 100001085) (21-2-06-0-01-04-2-0050) | J_21-2-06-0-01-04-2-0050 | 1973 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ от ТП-212 по ул. Западная (пер. Тенистый) | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Проектом предусмотрена реконструкция ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,26 км, со сроком службы более 50 лет. Данные неудовлетворительного технического состояния подтверждены актом обследования от 24.03.2023 года. Снижение механической прочности воздушной линии ввиду длительного срока службы (сколы бетона ж\б стоек опор, имеются скрутки в пролетах, дефекты провода). Дата ввода в эксплуатацию 1973 г. Мероприятие направлено на повышение пропускной способности фидеров, сокращение потерей мощности при передаче ЭЭ, увеличение пропускной способности существующей сети с целью обеспечения потребителя электроэнергией соответствующей ГОСТ 32144-2013 Электрическая энергия. Также мероприятия подтверждены выполнением требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей "Обеспечение функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а также внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала". | - | +
1.2.2.1. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-52 по ул. Некрасова в г. Гатчина ЛО (инв. № 100000965) (21-2-06-0-01-04-2-0033) | J_21-2-06-0-01-04-2-0033 | 1975 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ от ТП-52 по ул. Некрасова | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Проектом предусмотрена реконструкция ВЛ-0,4 кв протяженностью 0,680 км , со сроком службы более 48 лет. Данные неудовлетворительного технического состояния подтверждены актом обследования от 24.10.2021 года. Снижение механической прочности воздушной линии ввиду длительного срока службы (сколы бетона ж\б стоек опор, имеются скрутки в пролетах, дефекты провода). Дата ввода в эксплуатацию 1975 г. Мероприятие направлено на повышение пропускной способности фидеров, сокращение потерей мощности при передаче ЭЭ, увеличение пропускной способности существующей сети с целью обеспечения потребителя электроэнергией соответствующей ГОСТ 32144-2013 Электрическая энергия. Также мероприятия подтверждены выполнением требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей "Обеспечение функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а также внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала". | - | +
1.2.2.1. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-153 по ул. Станционная в г. Гатчина ЛО (инв. № 100000967) (21-2-06-0-01-04-2-0031) | J_21-2-06-0-01-04-2-0031 | 1975 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ от ТП-153 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Проектом предусмотрена реконструкция ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,415 км , со сроком службы более 48 лет. Данные неудовлетворительного технического состояния подтверждены актом обследования от 23.10.2021 года. Снижение механической прочности воздушной линии ввиду длительного срока службы (сколы бетона ж\б стоек опор, имеются скрутки в пролетах, дефекты провода). Дата ввода в эксплуатацию 1975 г. Мероприятие направлено на повышение пропускной способности фидеров, сокращение потерей мощности при передаче ЭЭ, увеличение пропускной способности существующей сети с целью обеспечения потребителя электроэнергией соответствующей ГОСТ 32144-2013 Электрическая энергия. Также мероприятия подтверждены выполнением требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей "Обеспечение функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а также внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала". | - | +
1.2.2.1. | Гатч, РК ВЛЗ 6,0 кВ Ф №42-24 от ПС № 42 до ПП-1 и до РП-2 инв. №100000665 (установка реклоузера) г. Гатчина (21-2-06-0-01-04-2-0029) | J_21-2-06-0-01-04-2-0029 | 1996 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-6 кВ Ф-24ПС-Гатчинская | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Проектом предусмотрена реконструкция ВЛЗ-6 кВ со сроком службы более 27 лет. Данные неудовлетворительного технического состояния подтверждены актом обследования от 04.10.2021 года. На головном фидере ВЛ-6 КЛ отсутствует защита от КЗ, при любом отключении ВМ находящемся на балансе АО ЛЭНЭНЕРГО требуется вызов персонала ЭТЛ . В связи большим временем реагирования смежных сетевых организаций на оперативные команды по отключению/включению выключателей на наших фидерах (до 4 часов), необходимо установить вакуумный реклоузер на ВЛ- 6 кВ на опоре №1 от ПС-42, ф-24 с двумя трансформаторами ОЛС - 1 шт .Мероприятие направлено на повышение пропускной способности фидеров, сокращение потерей мощности при передаче ЭЭ, увеличение пропускной способности существующей сети с целью обеспечения потребителя электроэнергией соответствующей ГОСТ 32144-2013 Электрическая энергия. Также мероприятия подтверждены выполнением требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей "Обеспечение функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а также внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала". | - | +
1.2.2.1. | Бокс, РК ВЛ 0.4 кВ от ТП-6 ф."Гаражи" (инв.№ 200001983) в г. Пикалево ЛО (21-1-20-0-01-04-2-0068) | J_21-1-20-0-01-04-2-0068 | 1984 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 0.4 кВ. ТП-6 - 1 ф."Гаражи" | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Проектом предусмотрена реконструкция поврежденной ВЛ 0,4 кВ протяженностью 0,28 км. Реализация мероприятия направлена на устранение неудовлетворительного технического состояния объекта (разрушение опорной изоляции, коррозия заземляющих спусков и контура заземления, дефекты ж/б опор, многочисленные скрутки неизолированного провода), что подтверждается актом обследования технического состояния от 22.02.2022г. Также мероприятия подтверждены выполнением требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей "Обеспечение функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а также внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала". | - | +
1.2.2.1. | Волх, РК ВЛ- 10кВ от ТП-17 - ТП 19 в г.Волхов ЛО (инв.№ 030000447) (21-1-20-0-01-04-2-0056) | J_21-1-20-0-01-04-2-0056 | 1968 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ- 10 кВ от ТП - 17-ТП 19 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Проектом предусмотрена реконструкция поврежденной ВЛ 10 кВ протяженностью 0,3 км. Реализация мероприятия направлена на устранение неудовлетворительного технического состояния объекта (разрушение опорной изоляции, коррозия заземляющих спусков и контура заземления, дефекты ж/б опор, многочисленные скрутки неизолированного провода), что подтверждается актом обследования технического состояния от 22.02.2022г. Также мероприятия подтверждены выполнением требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей "Обеспечение функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а также внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала". | - | +
1.2.2.1. | Волх, РК ВЛ-10кВ от ТП-17-ЛЭП 10кВ ТП 15-16 в г.Волхов ЛО (инв.№ 030000429) (21-1-20-0-01-04-2-0054) | J_21-1-20-0-01-04-2-0054 | 1984 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-10 кВ от ТП - 17-ЛЭП 10 кВ ТП 15-16 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Проектом предусмотрена реконструкция поврежденной ВЛ 10 кВ протяженностью 0,548 км. Реализация мероприятия направлена на устранение неудовлетворительного технического состояния объекта (разрушение опорной изоляции, коррозия заземляющих спусков и контура заземления, дефекты ж/б опор, многочисленные скрутки неизолированного провода), что подтверждается актом обследования технического состояния от 22.02.2022г. Также мероприятия подтверждены выполнением требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей "Обеспечение функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а также внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала". | - | +
1.2.2.1. | Бокс, РК ВЛ-6 кВ 18,93км РП5 ф. РП5-РП4 (Л1) в г.Бокситогорск ЛО (инв.№ 010000250) (21-1-20-0-01-04-2-0034) | J_21-1-20-0-01-04-2-0034 | 2005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 6 кВ. РП-5 - 1 РП-4 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Проектом предусмотрена реконструкция поврежденной ВЛ 6 кВ протяженностью 3,9 км. Реализация мероприятия направлена на устранение неудовлетворительного технического состояния объекта (разрушение опорной изоляции, коррозия заземляющих спусков и контура заземления, дефекты ж/б опор, многочисленные скрутки неизолированного провода), что подтверждается актом обследования технического состояния от 22.02.2022г. Также мероприятия подтверждены выполнением требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей "Обеспечение функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а также внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала". | - | +
1.2.2.1. | Тихв, РК ВЛ-0.4 кВ от КТП-48 в г.Тихвин ЛО (Инв.№ 200000309) (21-1-20-0-01-04-2-0020) | J_21-1-20-0-01-04-2-0020 | 1989 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 0.4 кВ. ТП-48 - 1 фид.Шумилова | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Мероприятие направлено на повышение пропускной способности фидера Шумилова от КТП-48, сокращение потерей мощности при передаче ЭЭ, увеличение пропускной способности существующей сети с целью обеспечения потребителя электроэнергией соответствующей ГОСТ 32144-2013 Электрическая энергия. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения. Выполнение требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей обеспечения функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а также внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала что подтверждается актом технического обследования от 24.03.2023 года. | - | +
1.2.2.1. | Тихв, РК КЛ-10 кВ от ТП-22 ( от ПС-143-ТП-22 ф.143-17) в г. Тихвин ЛО (Инв.№ 200000190) (21-1-20-0-01-04-2-0019) | J_21-1-20-0-01-04-2-0019 | 1972 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ф.143-17 (КЛ 10 кВ ПС 143 - ТП 22) | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Проектом предусмотрена реконструкция поврежденной КЛ 10 кВ протяженностью 1,6 км. Реализация мероприятия направлена на устранение неудовлетворительного технического состояния объекта ( разрушение изоляции, многочисленные вставки и пробой изоляции, множественные соединения муфт и вставок на кабеле), что подтверждается актом обследования технического состояния от 24.03.2023 года. Дата ввода в эксплуатацию 1972 год. КЛ-10 кВ питает потребителей: 2 и 3 категории - многоквартирные дома, УФСКН г. Тихвин. Также мероприятия подтверждены выполнением требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей "Обеспечение функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а также внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала". | - | +
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-1 кВ от ТП-24 в г. Приморск Выборгского района ЛО (инв.№ 050002963) (21-1-05-0-01-04-2-0074) | J_21-1-05-0-01-04-2-0074 | 1982 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ 0,4 кВ от ТП 24 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Проектом предусмотрена реконструкция поврежденной КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,895км. Реализация мероприятия направлена на устранение неудовлетворительного технического состояния объекта (отсутствие брони, язвенная коррозия оболочки, большое количество соединительных муфт устаревшей конструкции), что подтверждается актом обследования технического состояния от 20.05.2022 года. Также мероприятия подтверждены выполнением требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей "Обеспечение функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а также внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала". | - | +
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-1кВ от ТП-5 в г. Каменногорск Выборгского района ЛО (инв.№ 050003400) (21-1-05-0-01-04-2-0061) | J_21-1-05-0-01-04-2-0061 | 1993 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ 0,4 кВ от ТП 5 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Проектом предусмотрена реконструкция поврежденной КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,1км. Реализация мероприятия направлена на устранение неудовлетворительного технического состояния объекта (отсутствие брони, язвенная коррозия оболочки, старение и высыхание изоляции), что подтверждается актом обследования технического состояния от 12.07.2022 года. Также мероприятия подтверждены выполнением требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей "Обеспечение функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а также внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала". | - | +
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-129 до К-399 в г. Выборг ЛО (инв.№ 050001560) (21-1-05-0-01-04-2-0060) | J_21-1-05-0-01-04-2-0060 | 1964 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ 0,4 кВ от ТП 129 до ШРН № 399 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Проектом предусмотрена реконструкция поврежденной КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,325км. Реализация мероприятия направлена на устранение неудовлетворительного технического состояния объекта (отсутствие джута, частичное отсутствие брони, язвенная коррозия оболочки, изоляция увлажнена, большое количество соединительных муфт устаревшей конструкции), что подтверждается актом обследования технического состояния от 20.06.2022 года. Также мероприятия подтверждены выполнением требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей "Обеспечение функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а также внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала". | - | +
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-13 (на участке от К-39 до К-47) в г. Выборг ЛО (инв.№ 050000563) (21-1-05-0-01-04-2-0059) | J_21-1-05-0-01-04-2-0059 | 1954 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ 0,4 кВ от ШРН№39 до ШРН №47 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Проектом предусмотрена реконструкция поврежденной КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,15км. Реализация мероприятия направлена на устранение неудовлетворительного технического состояния объекта (отсутствие джута, частичное отсутствие брони, язвенная коррозия оболочки, изоляция увлажнена, большое количество соединительных муфт устаревшей конструкции), что подтверждается актом обследования технического состояния от 09.08.2022 года. Также мероприятия подтверждены выполнением требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей "Обеспечение функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а также внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала". | - | +
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-0,4кВ от ТП-23 по наб. Лебедева в г. Приморск Выборгского района ЛО (инв.№ 050002948) (21-1-05-0-01-04-2-0017) | J_21-1-05-0-01-04-2-0017 | 1983 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ 0,4 кВ от ТП 23 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Проектом предусмотрена реконструкция поврежденной КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,2км. Реализация мероприятия направлена на устранение неудовлетворительного технического состояния объекта (отсутствие джута, частичное отсутствие брони, большое количество соединительных муфт устаревшей конструкции), что подтверждается актом обследования технического состояния от 18.04.2022 года. Также мероприятия подтверждены выполнением требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей "Обеспечение функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а также внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала". | - | +
1.2.2.1. | Гатч, РК КЛ-6 кВ Ф 12 п-с Гт до ТП-40 г. Гатчина ЛО (инв. №100002428) (20-2-06-0-01-04-2-0087) | J_20-2-06-0-01-04-2-0087 | 1959 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Кабель Ф 12 п-с Гт до ТП-40 (6 кВ | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Восстановление изначальных характеристик ЛЭП, повышение пропускной способности, сокращение потерь мощности при передаче электроэнергии. См акт обследования от 12.11.2018.Техническое состояние объекта не удовлетворяет требованиям п.5.3.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей, утвержденных приказом Минэнерго России от 19 июня 2003г. №229. | - | +
1.2.2.1. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-190 по ул. Куприна в г. Гатчина ЛО (инв. №100000836) (20-2-06-0-01-04-2-0084) | J_20-2-06-0-01-04-2-0084 | 1975 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ от ТП-190 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Реализация мероприятия направлена на повышение энергетической эффективности. Акт обследования от 29.10.2018. Техническое состояние объекта не удовлетворяет требованиям п.5.3.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей, утвержденных приказом Минэнерго России от 19 июня 2003г. №229. | - | +
1.2.2.1. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-188 по пер. Станционный ( ул. Станционная) г. Гатчина ЛО (инв. № 100000871) (20-2-06-0-01-04-2-0067) | J_20-2-06-0-01-04-2-0067 | 1969 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ от ТП-188 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Реализация мероприятия направлена на повышение энергетической эффективности. Акт обследования от 22.10.2018. Техническое состояние объекта не удовлетворяет требованиям п.5.3.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей, утвержденных приказом Минэнерго России от 19 июня 2003г. №229. | - | +
1.2.2.1. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-126 до ТП-2 по ул Детскосельская в г. Гатчина ЛО (инв № 100001323) (20-2-06-0-01-04-2-0064) | J_20-2-06-0-01-04-2-0064 | 1973 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ отТП126 до ТП-2 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Реализация мероприятия направлена на повышение энергетической эффективности. Акт обследования от 18.10.2018. Техническое состояние объекта не удовлетворяет требованиям п.5.3.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей, утвержденных приказом Минэнерго России от 19 июня 2003г. №229. | - | +
1.2.2.1. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-25 по ул. Солодухина в г. Гатчина ЛО (инв. № 100000957) (20-2-06-0-01-04-2-0062) | J_20-2-06-0-01-04-2-0062 | 1975 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ от ТП-25 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Реализация мероприятия направлена на повышение энергетической эффективности. Акт обследования от 12.10.2018. Техническое состояние объекта не удовлетворяет требованиям п.5.3.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей, утвержденных приказом Минэнерго России от 19 июня 2003г. №229. | - | +
1.2.2.1. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-153 по ул. Александрова г. Гатчина ЛО ( инв. № 100000964) (20-2-06-0-01-04-2-0058) | J_20-2-06-0-01-04-2-0058 | 1975 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ от ТП-153 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Реализация мероприятия направлена на повышение энергетической эффективности. Акт обследования от 11.10.2018. Техническое состояние объекта не удовлетворяет требованиям п.5.3.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей, утвержденных приказом Минэнерго России от 19 июня 2003г. №229. | - | +
1.2.2.1. | Гатч, РК КЛ-10 кВ от ТП-11 в п. Сиверский Гатчинского р-на ЛО (инв. № 100012665) (20-2-06-0-01-04-2-0046) | J_20-2-06-0-01-04-2-0046 | 1981 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ-10 кВ ТП69-ТП11 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Восстановление изначальных характеристик ЛЭП, повышение пропускной способности, сокращение потерь мощности при передаче электроэнергии. См акт обследования от 03.10.2018. Техническое состояние объекта не удовлетворяет требованиям п.5.3.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей, утвержденных приказом Минэнерго России от 19 июня 2003г. №229. | - | +
1.2.2.1. | Гатч, РК КЛ-10 кВ от пс-225 до РТП-13 г. Гатчина ЛО (инв. № 100002781) (20-2-06-0-01-04-2-0035) | J_20-2-06-0-01-04-2-0035 | 1987 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ-10 кВ от пс-225 до РТП-13 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Восстановление изначальных характеристик ЛЭП, повышение пропускной способности, сокращение потерь мощности при передаче электроэнергии. См акт обследования от 10.10.2018. Техническое состояние объекта не удовлетворяет требованиям п.5.3.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей, утвержденных приказом Минэнерго России от 19 июня 2003г. №229. | - | +
1.2.2.1. | Тихв, РК КЛ-10 кВ от ТП-2 (ТП-10 – ТП-2 фид. 143-10) (инв.№ 200000128) Тихвин г (20-1-20-0-01-04-2-0119) | J_20-1-20-0-01-04-2-0119 | 1965 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ 10 кВ ТП-10 - ТП-2 (фид.143-10) | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение пропускной способности фидеров, сокращение потерей мощности при передаче ЭЭ, увеличение пропускной способности существующей сети с целью обеспечения потребителя электроэнергией соответствующей п. 4.2 ГОСТ 32144-20133 от 22 июля 2013 г."Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения" . Выполнение требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей обеспечения функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а также внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала. Существует необходимость перезавода 2КЛ-10 кВ в ТП-112 для обеспечения II категории надёжности ТП-112 | - | +
1.2.2.1. | Бокс, РК ВЛ-0,4 кВ (01) Обрино (от ТП-42 - 1 ф."Обрино, левая сторона" ) в г.Пикалево ЛО (инв.№ 200001188) (20-1-20-0-01-04-2-0118) | J_20-1-20-0-01-04-2-0118 | 1980 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ от ТП 42 Обрино-левая сторона | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Реализация мероприятия направлена на повышение энергетической эффективности. Обеспечение роста социально-экономического развития района, сокращение дефицита мощности. Акт обследования от 25.01.2019г. Выполнение требований п. 1.2.2 ПТЭЭП. | - | +
1.2.2.1. | Бокс, РК ВЛ-0,4 кВ ТП-31 ф."9 квартал" в г. Пикалево ЛО (инв.№ 200001206) (20-1-20-0-01-04-2-0117) | J_20-1-20-0-01-04-2-0117 | 1970 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 0.4 кВ. ТП-31 - 1 ф."9 кв-л" | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение роста социально-экономического развития района, сокращение дефицита мощности. Акт обследования от 17.01.2019г. Выполнение требований п. 1.2.2 ПТЭЭП | - | +
1.2.2.1. | Волх, РК ВЛ-0,4кВ от ТП-189 ф. "Котельная" в г. Волхов ЛО (инв. №030000387) (20-1-20-0-01-04-2-0083) | J_20-1-20-0-01-04-2-0083 | 1992 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-0,4кВ от ТП-189 ф. "Котельная" | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Выполнение требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей обеспечения функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а так же внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала, согласно Акта обследования от 18.10.18г. | - | +
1.2.2.1. | Волх, РК КЛ-10 кВ от ТП-187-185 (участок ВЛ-10 кВ ТП-130-162) в г. Волхов ЛО (инв. №030001204) (20-1-20-0-01-04-2-0081) | J_20-1-20-0-01-04-2-0081 | 1986 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ-10 кв от ТП - 187-185 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Обеспечение пропускной способности в схеме электроснабжения. Выполнение требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей обеспечения функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а так же внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала., согласно Акта обследования от 18.10.18г. | - | +
1.2.2.1. | Подп, РК КЛ-6 кВ от ТП-42 (ф.201-14 от ТП-39 до ТП-42) в г. Подпорожье ЛО (инв. № 150000502) (20-1-20-0-01-04-2-0036) | J_20-1-20-0-01-04-2-0036 | 1974 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ 6 кВ ТП 39 - ТП 42 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Повышение пропускной способности фидеров, сокращение потерей мощности при передаче ЭЭ, увеличение пропускной способности существующей сети с целью обеспечения потребителя электроэнергией соответствующей п. 4.2 ГОСТ 32144-20133 от 22 июля 2013 г."Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения" . Выполнение требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей обеспечения функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а также внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала. | - | +
1.2.2.1. | Тосно, РК ВЛ-6 кВ от РТП- 52 (ф.52-12) в п.Ульяновка Тосненского района ЛО (инв. № 210000497) (20-1-10-0-01-04-2-0122) | J_20-1-10-0-01-04-2-0122 | 1960 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-6 кВ от РТП- 52, ф.52-12 в п.Ульяновка | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Повышение эффективности диспетчерско-технологического управления Акт обследования от 08.10.2018 | - | +
1.2.2.1. | Тосно, РК ВЛ-6 кВ от РТП- 724 (ф.724-06) в п. Ульяновка Тосненского района ЛО (инв. № 210000499) (20-1-10-0-01-04-2-0050) | J_20-1-10-0-01-04-2-0050 | 1960 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-6 кВ от РТП-724, ф 724-06 п. Ульяновка | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Повышение эффективности диспетчерско-технологического управления Акт обследования от 08.10.2018 | - | +
1.2.2.1. | Тосно, РК ВЛ-6 кВ от РТП- 52 (ф.52-19) в п.Ульяновка Тосненского района ЛО (инв. № 210000497) (20-1-10-0-01-04-2-0049) | J_20-1-10-0-01-04-2-0049 | 1960 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-6 кВ от РТП- 52, ф.52-19 в п.Ульяновка | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Повышение эффективности диспетчерско-технологического управления Акт обследования от 08.10.2018 | - | +
1.2.2.1. | Тосно, РК КЛ-6кВ от ТП-15 до РП-2 в г. Никольское Тосненского района ЛО (инв. № 210000573) (20-1-10-0-01-04-2-0043) | J_20-1-10-0-01-04-2-0043 | 1997 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ-6кВ от ТП-15 до РП-2 в г. Никольское | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Замена физически и морально устаревшего оборудования. Обеспечение соответствия критериям энергосбережения, требованиям ПУЭ, правилам безопасности объекта. Согласно п.1.2.2 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей необходимо обеспечить содержание электроустановок в работоспособном состоянии. Мероприятия направлены на обеспечение соответствия качества электрической энергии, установленные ГОСТом 32144-2013. | - | +
1.2.2.1. | Волос, РК КЛ-10кВ от ПС-189 ф.07 (на участке от ТП-337 до ТП-317) г. Волосово ЛО (инв. № 000001515) (20-1-08-0-01-04-2-0114) | J_20-1-08-0-01-04-2-0114 | 1982 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ-10кВ ТП-337 до ТП-317 Л1, Л2 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Устранение неудовлетворительного технического состояния объекта. Согласно п.1.2.2 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей необходимо обеспечить содержание электроустановок в работоспособном состоянии | - | +
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-59 (на участке от К-53 до К-105) в г. Выборг ЛО (инв.№ 050001165) (20-1-05-0-01-04-2-0109) | J_20-1-05-0-01-04-2-0109 | 1965 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ 0,4 кВ от ШРН№53 до ШРН №105 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Проектом предусмотрена реконструкция поврежденной КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,15км. Реализация мероприятия направлена на устранение неудовлетворительного технического состояния объекта (частичное отсутствие брони, язвенная коррозия оболочки, изоляция увлажнена, большое количество соединительных муфт устаревшей конструкции), что подтверждается актом обследования технического состояния от 07.08.2022 года. Также мероприятия подтверждены выполнением требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей "Обеспечение функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а также внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала". | - | +
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-101 до ГРЩ в г. Выборг ЛО (инв.№ 050001368) (20-1-05-0-01-04-2-0108) | J_20-1-05-0-01-04-2-0108 | 1980 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ 0,4 кВ от ТП 101 до ГРЩ | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Проектом предусмотрена реконструкция поврежденной КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,22км. Реализация мероприятия направлена на устранение неудовлетворительного технического состояния объекта (частичное отсутствие брони, язвенная коррозия оболочки, изоляция увлажнена, большое количество соединительных муфт устаревшей конструкции), что подтверждается актом обследования технического состояния от 26.05.2022 года. Также мероприятия подтверждены выполнением требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей "Обеспечение функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а также внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала". | - | +
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-148 (на участке от К-79 до К-81) в г. Выборг ЛО (инв.№ 050001716) (20-1-05-0-01-04-2-0107) | J_20-1-05-0-01-04-2-0107 | 1962 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ 0,4 кВ от ШРН №79 до ШРН №81 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Проектом предусмотрена реконструкция поврежденной КЛ 0,4 кВ протяженностью 80м. Реализация мероприятия направлена на устранение неудовлетворительного технического состояния объекта (отсутствие джута, частичное отсутствие брони, язвенная коррозия оболочки, изоляция увлажнена, большое количество соединительных муфт устаревшей конструкции), что подтверждается актом обследования технического состояния от 19.07.2022 года. Также мероприятия подтверждены выполнением требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей "Обеспечение функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а также внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала". | - | +
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-27 до К-77 в г. Выборг ЛО (инв.№ 050000841) (20-1-05-0-01-04-2-0106) | J_20-1-05-0-01-04-2-0106 | 1977 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ 0,4 кВ от ТП 27 до ШРН №77 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Проектом предусмотрена реконструкция поврежденной КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,1км. Реализация мероприятия направлена на устранение неудовлетворительного технического состояния объекта (отсутствие джута, частичное отсутствие брони, язвенная коррозия оболочки, изоляция увлажнена, большое количество соединительных муфт устаревшей конструкции), что подтверждается актом обследования технического состояния от 18.05.2022 года. Также мероприятия подтверждены выполнением требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей "Обеспечение функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а также внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала". | - | +
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-129 до К-154 в г. Выборг ЛО (инв.№ 050001561) (20-1-05-0-01-04-2-0105) | J_20-1-05-0-01-04-2-0105 | 1969 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ 0,4 кВ от ТП 129 до ШРН № 154 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Проектом предусмотрена реконструкция поврежденной КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,36км. Реализация мероприятия направлена на устранение неудовлетворительного технического состояния объекта (частичное отсутствие брони, язвенная коррозия оболочки, изоляция увлажнена, большое количество соединительных муфт устаревшей конструкции), что подтверждается актом обследования технического состояния от 12.07.2022 года. Также мероприятия подтверждены выполнением требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей "Обеспечение функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а также внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала". | - | +
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-230 до К-148 в г. Выборг ЛО (инв.№ 050002331) (20-1-05-0-01-04-2-0104) | J_20-1-05-0-01-04-2-0104 | 1980 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ 0,4 кВ от ТП 230 до ШРН №148 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Проектом предусмотрена реконструкция поврежденной КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,17км. Реализация мероприятия направлена на устранение неудовлетворительного технического состояния объекта (частичное отсутствие брони, язвенная коррозия оболочки, изоляция увлажнена), что подтверждается актом обследования технического состояния от 27.04.2022 года. Также мероприятия подтверждены выполнением требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей "Обеспечение функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а также внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала". | - | +
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-10 кВ от ТП-53 до ТП-9 в г. Выборг ЛО (инв.№ 050001110) (20-1-05-0-01-04-2-0103) | J_20-1-05-0-01-04-2-0103 | 1952 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ф.26-08 КЛ 10 кВ ТП 53 - ТП 9 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Акт обследования технического состояния оборудования от 16.10.18г. Протокол №05-260-17к измерения сопротивления изоляции. Замена кабелей с большим количеством соед.муфт. Реконструкция КЛ со сроком службы более 30 лет, имеющих ряд дефектов: отсутствие джута, частичное отсутствие брони, язвенная коррозия оболочки, увлажнение изоляции. Исполнение требований ПУЭ (п.2.3) и ПТЭ ЭП (п.2.4), ПТЭ ЭС (п.5.8). | - | +
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-0,4кВ от ТП-148 (на участке от К-34 до К-102) в г. Выборг ЛО (инв.№ 050001729) (20-1-05-0-01-04-2-0102) | J_20-1-05-0-01-04-2-0102 | 1964 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ 0,4 кВ от ШРН№34 до ШРН №102 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Проектом предусмотрена реконструкция поврежденной КЛ 0,4 кВ протяженностью 50м. Реализация мероприятия направлена на устранение неудовлетворительного технического состояния объекта (сгнили внешние покровы кабеля, броня и частично оболочка, изоляция увлажнена, большое количество соединительных муфт устаревшей конструкции), что подтверждается актом обследования технического состояния от 08.06.2022 года. Также мероприятия подтверждены выполнением требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей "Обеспечение функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а также внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала". | - | +
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-6-10 кВ от ТП-176 ф. "К-01" в г. Выборг ЛО (инв.№ 050001937) (20-1-05-0-01-04-2-0100) | J_20-1-05-0-01-04-2-0100 | 1963 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ 6кВ ф.К-01 - ТП 176 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Акт обследования технического состояния оборудования от 16.10.18г. Протокол №05-249-17к измерения сопротивления изоляции. Замена кабелей с большим количеством соед.муфт. Реконструкция КЛ со сроком службы более 30 лет, имеющих ряд дефектов: отсутствие джута, частичное отсутствие брони, язвенная коррозия оболочки, увлажнение изоляции. Исполнение требований ПУЭ (п.2.3) и ПТЭ ЭП (п.2.4), ПТЭ ЭС (п.5.8). | - | +
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-6-10 кВ от ТП-176 ф. "К-07" в г. Выборг ЛО (инв.№ 050001936) (20-1-05-0-01-04-2-0099) | J_20-1-05-0-01-04-2-0099 | 1963 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ 6кВ ф.К-07 - ТП 176 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Акт обследования технического состояния оборудования от 16.10.18г. Протокол №05-249-17к измерения сопротивления изоляции. Замена кабелей с большим количеством соед.муфт. Реконструкция КЛ со сроком службы более 30 лет, имеющих ряд дефектов: отсутствие джута, частичное отсутствие брони, язвенная коррозия оболочки, увлажнение изоляции. Исполнение требований ПУЭ (п.2.3) и ПТЭ ЭП (п.2.4), ПТЭ ЭС (п.5.8). | - | +
1.2.2.1. | Выб, РК Кабельная линия 0,4кВ, ТП-15- К-1 – К-384 г.Выборг (инв.№ 050000663) (20-1-05-0-01-04-2-0097) | J_20-1-05-0-01-04-2-0097 | 1985 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ-0,4 кВ от ШРН №1 до ШРН №384 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Акт обследования технического состояния оборудования от 27.09.18г. Протокол №05-250-17к измерения сопротивления изоляции. Замена кабелей с большим количеством соед.муфт. Реконструкция КЛ со сроком службы более 30 лет, имеющих повреждение изоляции вследствие отсыревания. Исполнение требований ПУЭ (п.2.3) и ПТЭ ЭП (п.2.4), ПТЭ ЭС (п.5.8). | - | +
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-238 до К-285 в г. Выборг ЛО (инв.№ 050002533) (20-1-05-0-01-04-2-0096) | J_20-1-05-0-01-04-2-0096 | 1980 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ 0,4 кВ от ТП 238 до ШРН №285 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Проектом предусмотрена реконструкция поврежденной КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,22км. Реализация мероприятия направлена на устранение неудовлетворительного технического состояния объекта (сгнили внешние покровы кабеля, броня и частично оболочка, изоляция увлажнена, большое количество соединительных муфт устаревшей конструкции), что подтверждается актом обследования технического состояния от 12.04.2022 года. Также мероприятия подтверждены выполнением требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей "Обеспечение функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а также внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала". | - | +
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-0,4кВ от ТП-15 (на участке от К-1 до К-209 в г. Выборг ЛО (инв.№ 050000652) (20-1-05-0-01-04-2-0094) | J_20-1-05-0-01-04-2-0094 | 1974 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ 0,4 кВ от ШРН№1 до ШРН №209 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Проектом предусмотрена реконструкция поврежденной КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,225 км. Реализация мероприятия направлена на устранение неудовлетворительного технического состояния объекта (отсутствие джута, частичное отсутствие брони, язвенная коррозия оболочки, изоляция увлажнена, большое количество соединительных муфт устаревшей конструкции), что подтверждается актом обследования технического состояния от 23.03.2023 года. Также мероприятия подтверждены выполнением требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей "Обеспечение функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а также внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала". | - | +
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-6кВ от ПС-25 до ТП-1 в г. Выборг ЛО (инв.№ 050000188) (20-1-05-0-01-04-2-0093) | J_20-1-05-0-01-04-2-0093 | 1954 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ 6 кВ ф.25-07 - ТП 1 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Проектом предусмотрена реконструкция поврежденной КЛ 6 кВ протяженностью 0,527км. Реализация мероприятия направлена на устранение неудовлетворительного технического состояния объекта (частичное отсутствие брони, язвенная коррозия оболочки, изоляция увлажнена, большое количество соединительных муфт устаревшей конструкции), что подтверждается актом обследования технического состояния от 07.06.2022 года. Также мероприятия подтверждены выполнением требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей "Обеспечение функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а также внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала". | - | +
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ 6 кВ от ТП-19 до ТП-20 в г. Светогорск Выборгского района ЛО (инв.№ 050003216) (20-1-05-0-01-04-2-0063) | J_20-1-05-0-01-04-2-0063 | 1965 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ф. 237-2-11 КЛ 6 кВ ТП 19 - ТП 20 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Акт обследования технического состояния оборудования от 16.10.18г. Протокол №05-350-18к измерения сопротивления изоляции. Замена кабелей с большим количеством соед.муфт. Реконструкция КЛ со сроком службы более 30 лет, имеющих ряд дефектов: износ внешних покровов, отсутствие вследствие коррозии брони, сквозные повреждения электрохимической коррозией оболочки. Исполнение требований ПУЭ (п.2.3) и ПТЭ ЭП (п.2.4), ПТЭ ЭС (п.5.8). | - | +
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-6кВ от ТП-1 до ТП-3 в г. Выборг ЛО (инв.№ 050000366) (20-1-05-0-01-04-2-0042) | J_20-1-05-0-01-04-2-0042 | 1956 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ф.25-07 КЛ 6 кВ ТП 1 - ТП 3 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Проектом предусмотрена реконструкция поврежденной КЛ 6 кВ протяженностью 0,4км. Реализация мероприятия направлена на устранение неудовлетворительного технического состояния объекта (частичное отсутствие брони, язвенная коррозия оболочки, изоляция увлажнена), что подтверждается актом обследования технического состояния от 16.05.2022 года. Также мероприятия подтверждены выполнением требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей "Обеспечение функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а также внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала". | - | +
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-6 кВ от ТП-148 до ТП-120 в г. Выборг ЛО (инв.№ 050001700) (20-1-05-0-01-04-2-0041) | J_20-1-05-0-01-04-2-0041 | 1983 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | РП 6 ф.32 КЛ 6кВ ТП 148 - ТП 120 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Акт обследования технического состояния оборудования от 16.10.18г. Протокол №05-01-17к измерения сопротивления изоляции. Замена кабелей с большим количеством соед.муфт. Реконструкция КЛ со сроком службы более 30 лет, имеющих ряд дефектов: отсутствие джута, частичное отсутствие брони, язвенная коррозия оболочки. Исполнение требований ПУЭ (п.2.3) и ПТЭ ЭП (п.2.4), ПТЭ ЭС (п.5.8). | - | +
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-0,4 кВ ТП-241 (на участке от К-240 до К-432) в г. Выборг ЛО (инв.№ 050002631) (20-1-05-0-01-04-2-0039) | J_20-1-05-0-01-04-2-0039 | 1988 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ 0,4 кВ от ШРН№240 до ШРН №432 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Проектом предусмотрена реконструкция поврежденной КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,17км. Реализация мероприятия направлена на устранение неудовлетворительного технического состояния объекта (естественное старение изоляции, частичное отсутствие брони, язвенная коррозия оболочки, большое количество соединительных муфт устаревшей конструкции), что подтверждается актом обследования технического состояния от 29.04.2022 года. Также мероприятия подтверждены выполнением требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей "Обеспечение функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а также внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала". | - | +
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-6кВ от ТП-3 до ТП-148 в г. Выборг ЛО (инв.№ 050000387) (20-1-05-0-01-04-2-0038) | J_20-1-05-0-01-04-2-0038 | 1956 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ф.25-07 КЛ 6 кВ ТП 3 – ТП 148 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Акт обследования технического состояния оборудования от 16.10.18г. Протокол №05-282-17к измерения сопротивления изоляции. Замена кабелей с большим количеством соед.муфт. Реконструкция КЛ со сроком службы более 30 лет, имеющих ряд дефектов: отсутствие джута, частичное отсутствие брони, увлажнение изоляции, язвенная коррозия оболочки. Исполнение требований ПУЭ (п.2.3) и ПТЭ ЭП (п.2.4), ПТЭ ЭС (п.5.8). | - | +
1.2.2.1. | Выб, РК Кабельные линии 6 кВ - 6 кВ, гор.ТП-ТП17 инв.№ 050000212 (20-1-05-0-01-04-2-0037) | J_20-1-05-0-01-04-2-0037 | 1964 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ 6 кВ РП 6 ф.32 – ТП 17 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Акт обследования технического состояния оборудования от 16.10.18г. Протокол №05-283-17к измерения сопротивления изоляции. Замена кабелей с большим количеством соед.муфт. Реконструкция КЛ со сроком службы более 30 лет, имеющих ряд дефектов: повреждение изоляции вследствие отсыревания. Исполнение требований ПУЭ (п.2.3) и ПТЭ ЭП (п.2.4), ПТЭ ЭС (п.5.8). | - | +
1.2.2.1. | Гатч, РК КЛ10кВ от ПС225 Ф21 до РП-1 в г. Гатчина ЛО (инв.№100002474) (19-2-06-0-01-04-2-0244) | J_19-2-06-0-01-04-2-0244 | 1979 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ10кВ от ПС225 Ф21 до РП-1 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Восстановление изначальных характеристик ЛЭП, повышение пропускной способности, сокращение потерь мощности при передаче электроэнергии. См акт обследования от 07.11.2018. Техническое состояние объекта не удовлетворяет требованиям п.5.3.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей, утвержденных приказом Минэнерго России от 19 июня 2003г. №229. | - | +
1.2.2.1. | Гатч, РК КЛ-6 кВ от ПС Гатчина до ТП-47 (инв.№100002282) г. Гатчина, ЛО (19-2-06-0-01-04-2-0220) | J_19-2-06-0-01-04-2-0220 | 1956 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ-6 кВ от ПС Гатчина до ТП-47 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Восстановление изначальных характеристик ЛЭП, повышение пропускной способности, сокращение потерь мощности при передаче электроэнергии. См акт обследования от 06.11.2018. Техническое состояние объекта не удовлетворяет требованиям п.5.3.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей, утвержденных приказом Минэнерго России от 19 июня 2003г. №229. | - | +
1.2.2.1. | Гатч, РК КЛ-6 кВ от ТП-92 до ТП-19 г. Гатчина ЛО (инв. № 100002302) (19-2-06-0-01-04-2-0219) | J_19-2-06-0-01-04-2-0219 | 1967 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ-6 кВ от ТП-92 до ТП-19 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Проектом предусмотрена реконструкция поврежденной КЛ 6 кВ протяженностью 0,21 км. Реализация мероприятия направлена на устранение неудовлетворительного технического состояния объекта ( разрушение изоляции, многочисленные вставки и пробой изоляции, множественные соединения муфт и вставок на кабеле), что подтверждается актом обследования технического состояния от 24.03.2023 года. Дата ввода в эксплуатацию 1967 год. Также мероприятия подтверждены выполнением требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей "Обеспечение функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а также внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала". | - | +
1.2.2.1. | Гатч, РК КЛ-6 кВ от ПС-225 до ТП-106 (инв. №100002757) г. Гатчина, ЛО (19-2-06-0-01-04-2-0218) | J_19-2-06-0-01-04-2-0218 | 1968 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ-6 кВ от ПС-225 до ТП-106 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Восстановление изначальных характеристик ЛЭП, повышение пропускной способности, сокращение потерь мощности при передаче электроэнергии. См акт обследования от 08.11.2018. Техническое состояние объекта не удовлетворяет требованиям п.5.3.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей, утвержденных приказом Минэнерго России от 19 июня 2003г. №229. | - | +
1.2.2.1. | Гатч, РК КЛ-6 кВ от пс225 Ф3 до ТП12 г. Гатчина ЛО (инв. №100002434) (19-2-06-0-01-04-2-0216) | J_19-2-06-0-01-04-2-0216 | 1974 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ-6 кВ от пс225 Ф3 до ТП12 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Восстановление изначальных характеристик ЛЭП, повышение пропускной способности, сокращение потерь мощности при передаче электроэнергии. См акт обследования от 12.11.2018. Техническое состояние объекта не удовлетворяет требованиям п.5.3.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей, утвержденных приказом Минэнерго России от 19 июня 2003г. №229. | - | +
1.2.2.1. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-95 по ул. Фрезерная в г.Гатчина, инв. №100012577 (19-2-06-0-01-04-2-0186) | J_19-2-06-0-01-04-2-0186 | 1982 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ от ТП-95 по ул. Фрезерная | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Акт обследования от 26.10.2018. Техническое состояние объекта не удовлетворяет требованиям п.5.3.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей, утвержденных приказом Минэнерго России от 19 июня 2003г. №229. | - | +
1.2.2.1. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-52 инв. № 100000942, г. Гатчина, ул. Гоголя (19-2-06-0-01-04-2-0171) | J_19-2-06-0-01-04-2-0171 | 1973 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ от ТП-52 ул. Гоголя | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Реализация мероприятия направлена на повышение энергетической эффективности. Акт обследования от 25.10.2018.Техническое состояние объекта не удовлетворяет требованиям п.5.3.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей, утвержденных приказом Минэнерго России от 19 июня 2003г. №229. | - | +
1.2.2.1. | Гатч, РК ВЛ-0.4кВ от ТП-25 по ул. Песочная, г. Гатчина, (инв. № 100000936) (19-2-06-0-01-04-2-0130) | J_19-2-06-0-01-04-2-0130 | 1964 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | ВЛ-0.4кВ от ТП-25 по ул. Песочная | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Реализация мероприятия направлена на повышение энергетической эффективности. Акт обследования от 02.10.2018. Техническое состояние объекта не удовлетворяет требованиям п.5.3.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей, утвержденных приказом Минэнерго России от 19 июня 2003г. №229. | - | +
1.2.2.1. | Бокс, РК ВЛ 0.4 кВ. ТП-40 - 1 ф.Сосновка (инв.№ 200001204) Пикалево г (19-1-20-0-01-04-2-0236) | J_19-1-20-0-01-04-2-0236 | 1960 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-0,4 ТП-40 (01) (ф.Сосновка) | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение роста социально-экономического развития района, сокращение дефицита мощности. Акт обследования от 11.11.2018г. Выполнение требований п. 1.2.2 ПТЭЭП | - | +
1.2.2.1. | Волх, РК ВЛ- 10 кВ от ТП - 200-194 г.Волхов (инв. №030000438) (19-1-20-0-01-04-2-0207) | J_19-1-20-0-01-04-2-0207 | 1978 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ- 10 кВ от ТП - 200-194 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Обеспечение электроснабжения социально значимых объектов. Выполнение требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей обеспечения функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а так же внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала., согласно Акта обследования от 18.10.18г. | - | +
1.2.2.1. | Волх, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-188 (инв.№ 030001212) фид. Перекачка ввод 2 в г.Волхов (19-1-20-0-01-04-2-0191) | J_19-1-20-0-01-04-2-0191 | 1991 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ-0,4 кв от ТП - 188 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение пропускной способности в схеме электроснабжения, сокращение потерей мощности при передаче ЭЭ, увеличение пропускной способности существующей сети с целью обеспечения потребителя электроэнергией соответствующей ГОСТ 32144-2013 Электрическая энергия. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения. Акт обследования от 18.10.18 года. Выполнение требований п. 1.1.9 ПТЭСС обеспечения функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а также внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала. 1. Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 196-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» в части совершенствования требований к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики» | - | +
1.2.2.1. | Волх, РК КЛ 0,4 кВ от ТП-186 фид. Детский сад №14 в г.Волхов ЛО (инв. №030001198) (19-1-20-0-01-04-2-0189) | J_19-1-20-0-01-04-2-0189 | 1985 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ-0,4 кв от ТП - 186 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение электроснабжения социально значимых объектов. Выполнение требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей обеспечения функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а так же внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала., согласно Акта обследования от 18.10.18г. | - | +
1.2.2.1. | Волх, РК ВЛ-10кВ от ТП-129-200 (инв.№ 030000435) в г. Волхов (19-1-20-0-01-04-2-0188) | J_19-1-20-0-01-04-2-0188 | 2011 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ- 10 кВ от ТП - 129-200 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Выполнение требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей обеспечения функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а так же внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала, согласно Акта обследования от 18.10.18г. | - | +
1.2.2.1. | Подп, РК КЛ-6кВ от ТП-85 инв № 150000435 г.Подпорожье (19-1-20-0-01-04-2-0187) | J_19-1-20-0-01-04-2-0187 | 1972 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ 6 кВ ТП 41 - ТП 85 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Повышение пропускной способности фидеров, сокращение потерей мощности при передаче ЭЭ, увеличение пропускной способности существующей сети с целью обеспечения потребителя электроэнергией соответствующей п. 4.2 ГОСТ 32144-20133 от 22 июля 2013 г."Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения" . Выполнение требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей обеспечения функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а также внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала. | - | +
1.2.2.1. | Волх, РК ВЛ-10кВ от ТП-5-20 г.Волхов инв.030000440 (19-1-20-0-01-04-2-0184) | J_19-1-20-0-01-04-2-0184 | 1975 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ- 10 кВ от ТП - 5-20 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Обеспечение соответствия критериям энергосбережения, требованиям ПУЭ п.2.5.78, правилам безопасности объекта. Выполнение требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей обеспечения функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а так же внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала, согласно Акта обследования от 18.10.18г. | - | +
1.2.2.1. | Бокс, РК ВЛ 0,4кВ от ТП-16 ( инв. №010000224) г.Бокситогорск ЛО (19-1-20-0-01-04-2-0174) | J_19-1-20-0-01-04-2-0174 | 1978 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 0,4кВ от ТП-16 4,76км. | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение пропускной способности в схеме электроснабжения. Акт обследования оборудования от 12.12.2018 года. Трещины, сколы пасынков, ржавление, перекос, трещины и коробление деталей опор, видимое загнивание опор, большое количество соединений на ВЛ, сколы изоляторов, частые обрывы провода, ЗУ опор не соответствуют нормативным значениям.(РД 53-34.0-20.525-00. п. 2.3)Выполнение требований п. 1.2.2 ПТЭЭП. | - | +
1.2.2.1. | Тихв, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-29 (инв. №200000211) ф. Саши Забелина в г.Тихвин (19-1-20-0-01-04-2-0162) | J_19-1-20-0-01-04-2-0162 | 1963 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | ВЛ 0.4 кВ. ТП-29 - 1 фид.Саши Забелина | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Реализация мероприятия направлена на повышение энергетической эффективности. Обеспечение электроснабжения потребителей электроэнергией соответствующей п. 4.2 ГОСТ 32144-20133 от 22 июля 2013 г."Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения". Уменьшите потерь электроэнергии, обеспечит необходимую пропускную способность в схеме электроснабжения. Выполнение требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей обеспечения функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а также внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала. | - | +
1.2.2.1. | Кириш, РК КЛ-10кВ РП-2-ТП-65,РП-2-ТП-67, РП-2-ТП-66, РП-2-РП-1,РП-2-ТП-56 (ин.090000337) (на уч. КЛ-10кВ РП-2-РП-1) г.Кириши (19-1-20-0-01-04-2-0159) | J_19-1-20-0-01-04-2-0159 | 1980 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ-10 кВ РП-2 - РП-1 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Обеспечение пропускной способности в схеме электроснабжения, сокращение потерей мощности при передаче ЭЭ, увеличение пропускной способности существующей сети с целью обеспечения потребителя электроэнергией соответствующей ГОСТ 32144-2013 Электрическая энергия. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения. Акт обследования от 12.11.2018 года. Выполнение требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей обеспечения функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а также внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала | - | +
1.2.2.1. | Тихв, РК ВЛ-10 кВ от ПС-4 ф. 4-06 (инв.№200001868) г.Тихвин ЛО (19-1-20-0-01-04-2-0133) | J_19-1-20-0-01-04-2-0133 | 2017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ (ПС-4) до ТП-КПП (ф.4-06) | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Обеспечение электроснабжения потребителей электроэнергией соответствующей п. 4.2 ГОСТ 32144-2013 от 22 июля 2013 г." Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения". Уменьшите потерь электроэнергии, обеспечит необходимую пропускную способность ф. 4-06 в схеме электроснабжения. Мероприятия предусмотренные инвестиционным проектом направлены на ликвидацию электрических сетей с неизолированным проводом в районах жилой застройки и местах массового скопления людей, т.к. ВЛ с неизолированным проводом является источником повышенной опасности для населения, что не соответствует технической политике ПАО «Россети»: провод АС-50 не изолированный, необходима замена на СИП. Предотвращение технологических нарушений в результате износа оборудования (потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.), сквозные трещины и сколы бетона анкерных и промежуточных опор, отсутствие натяжных изоляторов, смещение траверс, разрушены коррозией крепления. На опорах ВЛ-10 кВ отсутствует заземление. Реконструкция ВЛ-10 кВ с применением провода СИП, заменой ж/б опор, выполнение требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей обеспечения функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов. | - | +
1.2.2.1. | Подп, РК КЛ-6 кВ ф. 201-11 от ТП-91 до ТП-78 в г. Подпорожье, инв №150000159 (19-1-20-0-01-04-2-0128) | J_19-1-20-0-01-04-2-0128 | 1993 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ 10 кВ ТП 78 - ТП 91 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Повышение пропускной способности фидеров, сокращение потерей мощности при передаче ЭЭ, увеличение пропускной способности существующей сети с целью обеспечения потребителя электроэнергией соответствующей п. 4.2 ГОСТ 32144-20133 от 22 июля 2013 г."Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения" . Выполнение требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей обеспечения функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а также внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала. | - | +
1.2.2.1. | Подп, РК ВЛ-10 кВ фид. 267-06 (инв.№ 150000362) в г.Подпорожье (19-1-20-0-01-04-2-0127) | J_19-1-20-0-01-04-2-0127 | 1994 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф. 267-06 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Обеспечение электроснабжения потребителей электроэнергией соответствующей п. 4.2 ГОСТ 32144-2013 от 22 июля 2013 г." Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения". Уменьшите потерь электроэнергии, обеспечит необходимую пропускную способность в схеме электроснабжения. Мероприятия ф.267-06 предусмотренные инвестиционным проектом направлены на ликвидацию электрических сетей с неизолированным проводом в районах жилой застройки и местах массового скопления людей, т.к. ВЛ с неизолированным проводом является источником повышенной опасности для населения, что не соответствует технической политике ,провод АС не изолированный, необходима замена на СИП. Предотвращение технологических нарушений в результате износа оборудования (потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.), сквозные трещины и сколы бетона анкерных и промежуточных опор, отсутствие натяжных изоляторов, смещение траверс, разрушены коррозией крепления. На опорах ВЛ-10 кВ отсутствует заземление. Реконструкция ВЛ-10 кВ с применением провода СИП, заменой ж/б опор, выполнение требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей обеспечения функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов. | - | +
1.2.2.1. | Подп, РК КЛ-0,4кВ от ТП-77 ( до здания инфекц.отд.ЦРБ) г.Подпорожье инв.№150000385 (19-1-20-0-01-04-2-0117) | J_19-1-20-0-01-04-2-0117 | 1975 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ 0.4 кВ от ТП 77 Л-18 инфекц отделение | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение электроснабжения потребителей электроэнергией соответствующей п. 4.2 ГОСТ 32144-20133 от 22 июля 2013 г."Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения". Уменьшите потерь электроэнергии, обеспечит необходимую пропускную способность в схеме электроснабжения. Выполнение требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей обеспечения функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а также внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала | - | +
1.2.2.1. | Всев, РК КЛ-0,4 кВ (от РТП-001 до д.4/53) в д. Янино-1 Всеволожского района ЛО (Инв.№ 000003122) (19-1-17-0-01-04-2-0246) | J_19-1-17-0-01-04-2-0246 | 2014 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ-0,4 кВ от РТП-001 до ВРУ ж.д. №4/53 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Устранение неудовлетворительного технического состояния объекта. Замена физически изношенных кабельных линий 0,4 кВ с бумажной маслопропитанной изоляцией, находящихся в эксплуатации с 1978 г., с большим количеством соединительных муфт. Снижение эксплуатационных затрат. Соблюдение требований РД 34.45-51.300-97 "Объем и нормы испытаний электрооборудования", п. 1.8.40.2 "Правила устройства электроустановок" (ПУЭ)РД 34.45-51.300-97 "Объем и нормы испытаний электрооборудования", а также требованиям п. 1.8.40.2 "Правила устройства электроустановок" (ПУЭ) | - | +
1.2.2.1. | Всев, РК КЛ-0,4 кВ от РТП-001 до д.4/65 в д. Янино-1 Всеволожского района ЛО (Инв.№ 000003200) (19-1-17-0-01-04-2-0245) | J_19-1-17-0-01-04-2-0245 | 2014 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ-0,4 кВ от РТП-001 до ВРУ ж.д. №4/65 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Устранение неудовлетворительного технического состояния объекта. Замена физически изношенных кабельных линий 0,4 кВ , находящихся в эксплуатации с 1971 г. для выполнения требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей обеспечения функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а также внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала | - | +
1.2.2.1. | Всев, РК Кабельной линии 0,4 кВ от ТП-10к до ВРУ-0,4 кВ Кузьмолово Всеволожского р-на ЛО (инв. 040000110) (19-1-17-0-01-04-2-0169) | J_19-1-17-0-01-04-2-0169 | 2012 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-0,4кВ от ТП-10к до ВРУ ул. Школьная д.9а (ввод 2) | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Устранение неудовлетворительного технического состояния объекта. Замена физически изношенных кабельных линий 0,4 кВ с бумажной маслопропитанной изоляцией, находящихся в эксплуатации с 1971 г., с большим количеством соединительных муфт. Снижение эксплуатационных затрат. | - | +
1.2.2.1. | Всев, РК КЛ-6 кВ от ТП-13к до ТП-14к (инв. 040000127) Кузьмолово, Всеволожский р-н, ЛО (19-1-17-0-01-04-2-0153) | J_19-1-17-0-01-04-2-0153 | 2012 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-6кВ от ТП-14к, яч.9 до ТП-13к, яч.5 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Устранение неудовлетворительного состояния оборудования. Замена физически и морально устаревшего оборудования. Снижение ремонтных затрат | - | +
1.2.2.1. | Всев, РК КЛ-6 кВ от ТП-11к до ТП-12к Кузьмолово Всеволожского р-на ЛО (инв. 040000120) (19-1-17-0-01-04-2-0152) | J_19-1-17-0-01-04-2-0152 | 2012 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-6кВ от ТП-11к, яч.7 до ТП-12к, яч.5 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Устранение неудовлетворительного состояния оборудования. Замена физически и морально устаревшего оборудования. Снижение ремонтных затрат | - | +
1.2.2.1. | Всев, РК КЛ-6 кВ от ТП-2к до ТП-10к Кузьмолово Всеволожского р-на ЛО (инв. 040000072) (19-1-17-0-01-04-2-0151) | J_19-1-17-0-01-04-2-0151 | 2012 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-6кВ от ТП-2к, яч.1 до ТП-10к | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Устранение неудовлетворительного состояния оборудования. Замена физически и морально устаревшего оборудования. Снижение ремонтных затрат | - | +
1.2.2.1. | Всев, РК КЛ-6 кВ от ТП-4к до ТП-5к (инв. 040000089) Кузьмолово Всеволожского р-на ЛО (инв. 040000089) (19-1-17-0-01-04-2-0149) | J_19-1-17-0-01-04-2-0149 | 2012 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-6кВ от ТП-4к, яч.5 до ТП-5к, яч.4 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Устранение неудовлетворительного состояния оборудования. Замена физически и морально устаревшего оборудования. Снижение ремонтных затрат | - | +
1.2.2.1. | Всев, РК КЛ-10 кВ от яч. 107 ПС-98 до РУ-10 кВ БКТП-1250-10/0,4 (инв.№ 000003066) Всеволожский р-н, Бугры п, ЛО (19-1-17-0-01-04-2-0148) | J_19-1-17-0-01-04-2-0148 | 2014 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-10кВ от ПС-98 до ТП-015 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Устранение неудовлетворительного технического состояния объекта. Замена физически изношенных кабельных линий 10 кВ , с большим количеством соединительных муфт. Снижение эксплуатационных затрат. | - | +
1.2.2.1. | Всев, РК КЛ-6 кВ от ТП-3к до ТП-5к Кузьмолово Всеволожского р-на ЛО (инв. 040000083) (19-1-17-0-01-04-2-0146) | J_19-1-17-0-01-04-2-0146 | 2012 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-6кВ от ТП-3к, яч.8 до ТП-5к, яч.1 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Устранение неудовлетворительного состояния оборудования. Замена физически и морально устаревшего оборудования. Снижение ремонтных затрат | - | +
1.2.2.1. | Всев, РК КЛ-6 кВ от ТП-1к до ТП-10к Кузьмолово Всеволожского р-на ЛО (инв. 040000062) (19-1-17-0-01-04-2-0136) | J_19-1-17-0-01-04-2-0136 | 2012 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-6кВ от ТП-1к, яч.4 до ТП-10к, яч.1 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Устранение неудовлетворительного состояния оборудования. Замена физически и морально устаревшего оборудования. Снижение ремонтных затрат | - | +
1.2.2.1. | Киров, РК ВЛ 6 кВ г. Кировск (инв.№ 000000820) ф.726 -05 Л от ТП-118 до ТП-117 г.Кировск (19-1-10-0-01-04-2-0272) | J_19-1-10-0-01-04-2-0272 | 1948 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 6 кВ от ТП-128 ф.726 ф.05 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Повышение эффективности диспетчерско-технологического управления | - | +
1.2.2.1. | Киров, РК ВЛ-10 кВ (инв.№ 000000811) г.Отрадное, Кировский р-н, ЛО (19-1-10-0-01-04-2-0271) | J_19-1-10-0-01-04-2-0271 | 1948 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ 10 кВ ТП-529 КЛ-10кВ до оп№1 в сторону ТП-549, КТП-563 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замена физически и морально устаревшего оборудования. Обеспечение соответствия критериям энергосбережения, требованиям ПУЭ, правилам безопасности объекта. | - | +
1.2.2.1. | Тосно, РК КЛ-6 кВ от РТП-724 п. Ульяновка (инв.№ 210000500), Тосненский район, ЛО (19-1-10-0-01-04-2-0257) | J_19-1-10-0-01-04-2-0257 | 1960 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ-6 кВ от РТП-724, ф 724-09 п. Ульяновка | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Уменьшение потерь электроэнергии и повышение качества электроснабжения. Мероприятия направлены на обеспечение соответствия качества электрической энергии, установленные разделом 4 ГОСТом 32144-2013. | - | +
1.2.2.1. | Тосно, РК ВЛ-6 кВ от РТП- 724 (инв. № 210000499) п. Ульяновка Тосненский р-н, ЛО (19-1-10-0-01-04-2-0256) | J_19-1-10-0-01-04-2-0256 | 1960 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-6 кВ от РТП-724, ф 724-09 п. Ульяновка | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Замена физически и морально устаревшего оборудования. Обеспечение соответствия критериям энергосбережения, требованиям ПУЭ, правилам безопасности объекта. | - | +
1.2.2.1. | Киров, РК ВЛ-10 кВ ф 729-04 (инв. 000000812) Кировский р-н, Павлово пгт, ЛО (19-1-10-0-01-04-2-0255) | J_19-1-10-0-01-04-2-0255 | 1978 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ. № 729 - 1 ВЛЗ 10 кВ ПС 729 ф.4 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение эффективности диспетчерско-технологического управления | - | +
1.2.2.1. | Киров, РК ВЛ-6 кВ г.Кировск (инв.000000820) ПС Ладога ф.207 (19-1-10-0-01-04-2-0248) | J_19-1-10-0-01-04-2-0248 | 1948 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 6 кВ ПС Ладога ф.207, КВЛ-6 кВ в сторону ПП-129 ПС Ладога ф.207 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Повышение эффективности диспетчерско-технологического управления | - | +
1.2.2.1. | Киров, РК КЛ 6 кВ (выделение из КЛ 6 кВ инв.000001012) участка ПС-726 ф.-03 до ТП-133 (инв.№ 100000236), г. Кировск, ЛО (19-1-10-0-01-04-2-0232) | J_19-1-10-0-01-04-2-0232 | 1948 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ф.726-03 (КЛ 6 кВ ПС 726 - ТП 133) | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Замена физически и морально устаревшего оборудования. Обеспечение соответствия критериям энергосбережения, требованиям ПУЭ, правилам безопасности объекта. Согласно п.1.2.2 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей необходимо обеспечить содержание электроустановок в работоспособном состоянии. Мероприятия направлены на обеспечение соответствия качества электрической энергии, установленные ГОСТом 32144-2013. | - | +
1.2.2.1. | Тосно, РК КЛ-10кВ от ПС-482 п. Красный Бор 4950 м.инв. № 210000711 (от ПС-482 доТП -240), п. Красный Бор, Тосненский р-н, ЛО (19-1-10-0-01-04-2-0145) | J_19-1-10-0-01-04-2-0145 | 1995 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-10кВ от ПС-482 до ТП-240 п. Красный Бор | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Устранение неудовлетворительно состояния оборудования. Замена физически и морально устаревшего оборудования. снижение ремонтных затрат | - | +
1.2.2.1. | Киров, РК ВЛ-6 кВ (инв.№ 220000231) (ф.727-04 Л от ТП-3 до ТП-20), г. Шлиссельбур, Кировский р-н, ЛО (19-1-10-0-01-04-2-0142) | J_19-1-10-0-01-04-2-0142 | 1975 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 6 кВ от ТП-3 до ТП-8 ф.727-04 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Повышение эффективности диспетчерско-технологического управления | - | +
1.2.2.1. | Слан, РК ВЛ от ТП-39 (инв.№180000193) ВЛ-0,4кВ в г.Сланцы ЛО (19-1-08-0-01-04-2-0234) | J_19-1-08-0-01-04-2-0234 | 1962 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-0,4кВ от КТП-4039 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Устранение неудовлетворительного технического состояния объекта. Согласно п.1.2.2 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей необходимо обеспечить содержание электроустановок в работоспособном состоянии | - | +
1.2.2.1. | Кинг, РК ВЛ-10кВ от ф.17-17-ТП-19 (инв.№ 080000271) в г.Кингисепп (19-1-08-0-01-04-2-0179) | J_19-1-08-0-01-04-2-0179 | 1964 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-10кВ от ф.17-17-ТП-19 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Устранение неудовлетворительного технического состояния объекта. Согласно п.1.2.2 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей необходимо обеспечить содержание электроустановок в работоспособном состоянии | - | +
1.2.2.1. | Волос, РК КЛ-10кВ от ПС-189 ф.06 (инв.№ 000001514) в г.Волосово (участок КЛ-10 кВ ф.06 от ТП-291 до ТП-310) (19-1-08-0-01-04-2-0176) | J_19-1-08-0-01-04-2-0176 | 1978 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ-10 кВ ТП-291 до ТП-310 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Устранение неудовлетворительного технического состояния объекта. Согласно п.1.2.2 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей необходимо обеспечить содержание электроустановок в работоспособном состоянии | - | +
1.2.2.1. | Кинг, РК ВЛ-10кВ от ф.17-08-ТП-19 (инв.№ 080000304) в г.Кингисепп (19-1-08-0-01-04-1-0233) | J_19-1-08-0-01-04-1-0233 | 1981 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-10кВ от ф.17-08-ТП-19 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Устранение неудовлетворительного технического состояния объекта. Согласно п.1.2.2 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей необходимо обеспечить содержание электроустановок в работоспособном состоянии | - | +
1.2.2.1. | Слан, РК ВЛ и КЛ-6 кВ от СПЗ( инв.№180000214) г. Сланцы, участок ВЛ-6кВ от РП-1 до оп. с ЛР 4078 (19-1-08-0-01-04-1-0190) | J_19-1-08-0-01-04-1-0190 | 1994 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-6кВ от РП-1 до оп. с ЛР 4078 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Устранение неудовлетворительного технического состояния объекта. Замена старого, изношенного оборудования не соответствующего действующим НТД (ПУЭ, СНиП, ГОСТам) | - | +
1.2.2.1. | Слан, РК ВЛ-0,4кВ от ГКТПн-88 (инв.№ 180000157) в г.Сланцы (19-1-08-0-01-04-1-0181) | J_19-1-08-0-01-04-1-0181 | 2005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-0,4кВ от КТП-4088 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Устранение неудовлетворительного технического состояния объекта. Согласно п.1.2.2 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей необходимо обеспечить содержание электроустановок в работоспособном состоянии | - | +
1.2.2.1. | Слан, РК ВЛ-0,4кВ от КТПн-1371 (инв.№ 180000149) г.Сланцы (19-1-08-0-01-04-1-0180) | J_19-1-08-0-01-04-1-0180 | 1998 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-0,4кВ от КТП-1371 (фидер КОС) | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Устранение неудовлетворительного технического состояния объекта. Согласно п.1.2.2 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей необходимо обеспечить содержание электроустановок в работоспособном состоянии | - | +
1.2.2.1. | Слан, РК ВЛ-6 кВ от СПЗ (инв.№ 180000214) (ВЛ) г. Сланцы (ВЛ-6кВ от оп. с ЛР 4067 до оп. с ЛР 4064, ЛР 4066) (19-1-08-0-01-04-1-0170) | J_19-1-08-0-01-04-1-0170 | 1994 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-6кВ от оп. с ЛР 4067 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Устранение неудовлетворительного технического состояния объекта | - | +
1.2.2.1. | Кинг, РК ВЛ-10кВ от ТП-25 до ТП-34 (инв. № 080000296) г. Кингисепп (19-1-08-0-01-04-1-0120) | J_19-1-08-0-01-04-1-0120 | 1981 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-10кВ от ТП-25 до ТП-34 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Устранение неудовлетворительного технического состояния объекта. Согласно п.1.2.2 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей необходимо обеспечить содержание электроустановок в работоспособном состоянии | - | +
1.2.2.1. | Кинг, РК ВЛ-10кВ от ф.17-17-ТП-625 (инв. № 080000302) г. Кингисепп (19-1-08-0-01-04-1-0116) | J_19-1-08-0-01-04-1-0116 | 1982 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-10кВ от ф.17-17-ТП-625 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Устранение неудовлетворительного технического состояния объекта. Согласно п.1.2.2 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей необходимо обеспечить содержание электроустановок в работоспособном состоянии | - | +
1.2.2.1. | Кинг, РК ВЛ-10кВ от ф.17-17-ТП-111 (L-500м) (инв№080000306) г. Кингисепп (19-1-08-0-01-04-1-0115) | J_19-1-08-0-01-04-1-0115 | 2000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ф.17-17-ТП-111 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Устранение неудовлетворительного технического состояния объекта. Согласно п.1.2.2 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей необходимо обеспечить содержание электроустановок в работоспособном состоянии | - | +
1.2.2.1. | Луга, РК участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-58 инв.№130000166 по ул. Песочная (запад) от опоры №3 до конца ВЛ в г.п. Толмачево (19-1-06-0-01-04-2-0240) | J_19-1-06-0-01-04-2-0240 | 1980 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | ВЛ-0.4кВ от ТП-58 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Реализация мероприятия направлена на повышение энергетической эффективности. Устранение неудовлетворительного технического состояния объекта. Мероприятие предусмотрено утвержденной АО "ЛОЭСК" схемой перспективного развития электрических сетей, шифр 00-1373/2017-ЭС. Акт обследования технического состояния от 13.11.2018г. Техническое состояние объекта не удовлетворяет требованиям п.5.3.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей, утвержденных приказом Минэнерго России от 19 июня 2003г. №229. | - | +
1.2.2.1. | Луга, РК ВЛ- 0,4кВ от ТП-58 ин.130000166 на уч-ке по ул.Песочной "Восток" от оп.№1 до оп.№10 в г.п.Толмачево Лужского МР ЛО (19-1-06-0-01-04-2-0239) | J_19-1-06-0-01-04-2-0239 | 1980 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | ВЛ-0.4кВ от ТП-58 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Реализация мероприятия направлена на повышение энергетической эффективности. Устранение неудовлетворительного технического состояния объекта. Мероприятие предусмотрено утвержденной АО "ЛОЭСК" схемой перспективного развития электрических сетей, шифр 00-1373/2017-ЭС. Акт обследования технического состояния от 19.11.2018г. Техническое состояние объекта не удовлетворяет требованиям п.5.3.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей, утвержденных приказом Минэнерго России от 19 июня 2003г. №229. | - | +
1.2.2.1. | Луга, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-58 инв.№130000166 на уч-е по ул. Смоляная ул. Сосновая от опоры №3 до опоры № 31 в г.п. Толмачево (19-1-06-0-01-04-2-0206) | J_19-1-06-0-01-04-2-0206 | 1980 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | ВЛ-0.4кВ от ТП-58 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Реализация мероприятия направлена на повышение энергетической эффективности. Устранение неудовлетворительного технического состояния объекта. Мероприятие предусмотрено утвержденной АО "ЛОЭСК" схемой перспективного развития электрических сетей, шифр 00-1373/2017-ЭС. Акт обследования технического состояния от 13.11.2018г. Техническое состояние объекта не удовлетворяет требованиям п.5.3.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей, утвержденных приказом Минэнерго России от 19 июня 2003г. №229. | - | +
1.2.2.1. | Луга, РК КЛ-10кВ ф. 48-05 (инв.№ 000002149) с перезаводкой в РП-4 (на участке от ПС№48 до РП-4) в г. Луга ЛО (19-1-06-0-01-04-2-0202) | J_19-1-06-0-01-04-2-0202 | 2008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ-10кВ ф. 48-05 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Обеспечение пропускной способности в схеме электроснабжения. Мероприятие предусмотрено утвержденной АО "ЛОЭСК" схемой перспективного развития электрических сетей, шифр 00-1373/2017-ЭС. Акт обследования технического состояния от 23.10.2018г. Техническое состояние объекта не удовлетворяет требованиям п.5.3.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей, утвержденных приказом Минэнерго России от 19 июня 2003г. №229. | - | +
1.2.2.1. | Луга, РК КЛ-0,4кВ от ТП-24 до КР здания по пр. Кирова, д.66 , Луга (инв.№ 000001811) (19-1-06-0-01-04-2-0201) | J_19-1-06-0-01-04-2-0201 | 1984 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ-0,4кВ от ТП-24 до КР здания по пр. Кирова, д.66 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Устранение неудовлетворительного технического состояния объекта. Мероприятие предусмотрено утвержденной АО "ЛОЭСК" схемой перспективного развития электрических сетей, шифр 00-1373/2017-ЭС. Акт обследования технического состояния от 08.08.2018г. Техническое состояние объекта не удовлетворяет требованиям п.5.3.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей, утвержденных приказом Минэнерго России от 19 июня 2003г. №229. | - | +
1.2.2.1. | Луга, РК ВЛ-0.4кВ от ТП-23 в г. Луга ЛО (инв. №000001806) (19-1-06-0-01-04-2-0200) | J_19-1-06-0-01-04-2-0200 | 1964 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | ВЛ-0.4кВ от ТП-23 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Реализация мероприятия направлена на повышение энергетической эффективности. Устранение неудовлетворительного технического состояния объекта. Мероприятие предусмотрено утвержденной АО "ЛОЭСК" схемой перспективного развития электрических сетей, шифр 00-1373/2017-ЭС. Акт обследования технического состояния от 21.11.2018г. Техническое состояние объекта не удовлетворяет требованиям п.5.3.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей, утвержденных приказом Минэнерго России от 19 июня 2003г. №229. | - | +
1.2.2.1. | Луга, РК КЛ-0,4кВ от ТП-106 до КР здания по пр. Кирова, д.56 (инв.№000002060) в г. Луга ЛО (19-1-06-0-01-04-2-0199) | J_19-1-06-0-01-04-2-0199 | 1968 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ-0,4кВ от ТП-106 до КР здания по пр. Кирова, д.56 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Устранение неудовлетворительного технического состояния объекта. Мероприятие предусмотрено утвержденной АО "ЛОЭСК" схемой перспективного развития электрических сетей, шифр 00-1373/2017-ЭС. Акт обследования технического состояния от 08.08.2018г. Техническое состояние объекта не удовлетворяет требованиям п.5.3.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей, утвержденных приказом Минэнерго России от 19 июня 2003г. №229. | - | +
1.2.2.1. | Луга, РК КЛ-0,4кВ от ТП-17 до КР здания пр. Урицкого д. 58 (инв.№ 000001781) в г. Луга ЛО (19-1-06-0-01-04-2-0198) | J_19-1-06-0-01-04-2-0198 | 1978 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ-0,4кВ от ТП-17 до КР здания пр. Урицкого д. 58 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Устранение неудовлетворительного технического состояния объекта. Мероприятие предусмотрено утвержденной АО "ЛОЭСК" схемой перспективного развития электрических сетей, шифр 00-1373/2017-ЭС. Акт обследования технического состояния от 23.10.2018г. Техническое состояние объекта не удовлетворяет требованиям п.5.3.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей, утвержденных приказом Минэнерго России от 19 июня 2003г. №229. | - | +
1.2.2.1. | Луга, РК ВЛ-0.4кВ от ТП-77 в г.Луга ЛО (инв №000001987) (19-1-06-0-01-04-2-0196) | J_19-1-06-0-01-04-2-0196 | 1964 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | ВЛ-0.4кВ от ТП-77 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Реализация мероприятия направлена на повышение энергетической эффективности. Устранение неудовлетворительного технического состояния объекта. Мероприятие предусмотрено утвержденной АО "ЛОЭСК" схемой перспективного развития электрических сетей, шифр 00-1373/2017-ЭС. Акт обследования технического состояния от 21.11.2018г. Техническое состояние объекта не удовлетворяет требованиям п.5.3.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей, утвержденных приказом Минэнерго России от 19 июня 2003г. №229. | - | +
1.2.2.1. | Луга, РК КЛ-0,4кВ ТП-15 – пр. Урицкого д. 50 инв.№ 000001776 в г. Луга, ЛО (19-1-06-0-01-04-2-0163) | J_19-1-06-0-01-04-2-0163 | 1990 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ-0,4кВ ТП-15 – пр. Урицкого д. 50 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Устранение неудовлетворительного технического состояния объекта. Мероприятие предусмотрено утвержденной АО "ЛОЭСК" схемой перспективного развития электрических сетей, шифр 00-1373/2017-ЭС. Акт обследования технического состояния от 23.10.2018г.Техническое состояние объекта не удовлетворяет требованиям п.5.3.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей, утвержденных приказом Минэнерго России от 19 июня 2003г. №229. | - | +
1.2.2.1. | Луга, РК КЛ-0,4кВ от ТП-20 до КР здания по пр. Урицкогод.73 инв.№000001796 в г. Луга ЛО (19-1-06-0-01-04-2-0143) | J_19-1-06-0-01-04-2-0143 | 2000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ-0,4кВ от ТП-20 до КР здания по пр. Урицкогод.73 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Устранение неудовлетворительного технического состояния объекта. Мероприятие предусмотрено утвержденной АО "ЛОЭСК" схемой перспективного развития электрических сетей, шифр 00-1373/2017-ЭС. Акт обследования технического состояния от 08.08.2018г. Техническое состояние объекта не удовлетворяет требованиям п.5.3.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей, утвержденных приказом Минэнерго России от 19 июня 2003г. №229. | - | +
1.2.2.1. | Луга, РК ВЛ-0.4кВ от ТП-110 в г.Луга ЛО (инв №000002069) (19-1-06-0-01-04-2-0137) | J_19-1-06-0-01-04-2-0137 | 1963 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | ВЛ-0.4кВ от ТП-110 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Реализация мероприятия направлена на повышение энергетической эффективности. Устранение неудовлетворительного технического состояния объекта. Мероприятие предусмотрено утвержденной АО "ЛОЭСК" схемой перспективного развития электрических сетей, шифр 00-1373/2017-ЭС. Акт обследования технического состояния от 21.09.2018г. Техническое состояние объекта не удовлетворяет требованиям п.5.3.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей, утвержденных приказом Минэнерго России от 19 июня 2003г. №229. | - | +
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-10 кВ от оп.18 до ТП-802 ш. Скандинавия (инв.№ 000003278) (19-1-05-0-01-04-2-1069) | J_19-1-05-0-01-04-2-1069 | 2007 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ф.Цвл-02 участок КЛ 10 кВ от оп.18 до ТП 802 ВЛ 10 кВ Р 68 – ТП 1006 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Акт обследования технического состояния оборудования от 20.08.19г. Замена кабелей, имеющих ряд дефектов: отсутствие джута, частичное отсутствие брони, увлажнение изоляции, язвенная коррозия оболочки. Исполнение требований ПУЭ (п.2.3) и ПТЭ ЭП (п.2.4), ПТЭ ЭС (п.5.8). Исполнение требований ст.90 ЗК РФ от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 30.12.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2022). | - | +
1.2.2.1. | Выб, РК ВЛ 10кВ ПП-2, фид.26-10 от Р-7 до оп 09 (ТП 276) (инв.№ 050000377) в г. Выборг (19-1-05-0-01-04-2-0265) | J_19-1-05-0-01-04-2-0265 | 1999 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ф.26-10 ВЛ 10 кВ ПП-2 - Р-7 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Формирование резервных схем. Выполнение требований п. 2.3.11 ПТЭ в части содержания изоляторов, опор и провода в надлежащем порядке, деформация траверс. Обеспечение электроснабжения социально значимых объектов (пограничного поста охраны «Павловского моста»). | - | +
1.2.2.1. | Выб, РК Кабельные линии 6кВ - КЛ 6кВ, ПСТ-ТП 29 инв.№ 050000234 Выборг г. (19-1-05-0-01-04-2-0261) | J_19-1-05-0-01-04-2-0261 | 1948 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ 6 кВ ф.25-17 – ТП 29 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Акт обследования технического состояния оборудования от 12.09.18г. Протокол №05-87-17к измерения сопротивления изоляции. Замена кабелей с большим количеством соед.муфт. Реконструкция КЛ со сроком службы более 30 лет, имеющих ряд дефектов: пробой кабеля, коррозия металлической оболочки кабеля, старение изоляции. Исполнение требований ПУЭ (п.2.3) и ПТЭ ЭП (п.2.4), ПТЭ ЭС (п.5.8). | - | +
1.2.2.1. | Выб, РК Кабельные линии 10кВ, ТП 184 – ПС159 (инв.№ 050001944) Выборг г. (19-1-05-0-01-04-2-0155) | J_19-1-05-0-01-04-2-0155 | 1975 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ 10 кВ ф.159-23 – ТП 184 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Акт обследования технического состояния оборудования от 12.09.18г. Протокол №05-277-18к измерения сопротивления изоляции. Замена кабелей с большим количеством соед.муфт. Реконструкция КЛ со сроком службы более 30 лет, имеющих ряд дефектов: коррозия металлической оболочки кабеля, повреждение оболочки кабеля, старение изоляции вследствие грунтовой, химической коррозии. Исполнение требований ПУЭ (п.2.3) и ПТЭ ЭП (п.2.4), ПТЭ ЭС (п.5.8). | - | +
1.2.2.1. | Выб, РК Кабельные линии 10кВ, ТП 235-ТП-236 (инв.№ 050002456) Выборг г. (19-1-05-0-01-04-2-0154) | J_19-1-05-0-01-04-2-0154 | 1997 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ф.159-10 КЛ 10 кВ ТП 235 - ТП 236 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Акт обследования технического состояния оборудования от 12.09.18г. Протокол №05-278-18к измерения сопротивления изоляции. Замена кабелей с большим количеством соед.муфт. Реконструкция КЛ со сроком службы более 30 лет, имеющих ряд дефектов: коррозия металлической оболочки кабеля, повреждение оболочки кабеля, старение изоляции вследствие грунтовой, химической коррозии. Исполнение требований ПУЭ (п.2.3) и ПТЭ ЭП (п.2.4), ПТЭ ЭС (п.5.8). | - | +
1.2.2.1. | Выб, РК Кабельная линия 6 кВ. КТП-11-РП 5 (ЦБК) Инв. №050003702, ГП Советский, Выборгксого р-на, ЛО (19-1-05-0-01-04-2-0123) | J_19-1-05-0-01-04-2-0123 | 1987 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ф. 513-20 КЛ 6 кВ РП-5 - ТП-11 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Акт обследования технического состояния оборудования от 10.10.18г. Протокол №05-16-17к измерения сопротивления изоляции. Замена кабелей с большим количеством соед.муфт. Реконструкция КЛ со сроком службы более 30 лет, имеющих ряд дефектов: износ внешних покровов, отсутствие вследствие коррозии брони, сквозные повреждения электрохимической коррозией оболочки. Исполнение требований ПУЭ (п.2.3) и ПТЭ ЭП (п.2.4), ПТЭ ЭС (п.5.8). | - | +
1.2.2.1. | Выб, РК Кабельные линии 10кВ -КЛ 10кВ, ПС159-ТП245 инв.№ 050000278 (19-1-05-0-01-04-2-0122) | J_19-1-05-0-01-04-2-0122 | 1985 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ 10 кВ ф.159-41 – ТП 245 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Акт обследования технического состояния оборудования от 12.09.18г. Протокол №05-60-18к измерения сопротивления изоляции. Замена кабелей с большим количеством соед.муфт. Реконструкция КЛ со сроком службы более 30 лет, имеющих ряд дефектов: износ внешних покровов, отсутствие вследствие коррозии брони, сквозные повреждения электрохимической коррозией оболочки. Исполнение требований ПУЭ (п.2.3) и ПТЭ ЭП (п.2.4), ПТЭ ЭС (п.5.8). | - | +
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-10кВ, ТП 9 - ТП 13, г. Светогорск (инв. № 050003125) (19-1-05-0-01-04-2-0119) | J_19-1-05-0-01-04-2-0119 | 1981 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 237 ф.2-11 КЛ 10кВ ТП 9 - ТП 13 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Акт обследования технического состояния оборудования от 12.09.18г. Протокол №05-60-18к измерения сопротивления изоляции. Замена кабелей с большим количеством соед.муфт. Реконструкция КЛ со сроком службы более 30 лет, имеющих ряд дефектов: пробой кабеля, коррозия металлической оболочки кабеля, повреждение оболочки кабеля, старение изоляции, граничные показатели токов утечки. Исполнение требований ПУЭ (п.2.3) и ПТЭ ЭП (п.2.4), ПТЭ ЭС (п.5.8). | - | +
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ 10кВ, ТП-1 - ТП-4, г. Светогорск (инв. № 050003012) (19-1-05-0-01-04-2-0118) | J_19-1-05-0-01-04-2-0118 | 1977 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 237 ф.2-11 КЛ 10 кВ ТП 1 - ТП 4 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Акт обследования технического состояния оборудования от 22.10.18г. Протокол №05-139-18к измерения сопротивления изоляции. Замена кабелей с большим количеством соед.муфт. Реконструкция КЛ со сроком службы более 30 лет, имеющих ряд дефектов: износ внешних покровов, высыхание изоляции наружных (поясных) слоев, сквозные повреждения электрохимической коррозией оболочки. Исполнение требований ПУЭ (п.2.3) и ПТЭ ЭП (п.2.4), ПТЭ ЭС (п.5.8). | - | +
1.2.2.1. | Луга, РК КЛ-10 кВ ф.48-14 инв. №000002154 в г. Луга (18-2-06-0-01-04-2-0251) | I_18-2-06-0-01-04-2-0251 | 1998 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ-10 кВ ф.48-14 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Мероприятие предусмотрено утвержденной АО "ЛОЭСК" схемой перспективного развития электрических сетей, шифр 00-1373/2017-ЭС. Акт обследования технического состояния от 17.10.2017г. Техническое состояние объекта не удовлетворяет требованиям п.5.3.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей, утвержденных приказом Минэнерго России от 19 июня 2003г. №229. | - | +
1.2.2.1. | Бокс, РК КЛ-6 кВ ТП-34 г. Пикалево ЛО (инв.№ 200001588) (18-1-20-0-12-04-2-0217) | I_18-1-20-0-12-04-2-0217 | 1978 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ 6 кВ ТЭЦ - ТП-34 (ф. 05-50) | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Неудовлетворительное техническое состояние линии (загнивание деревянных стоек, скрутки и вязки проводов, физический износ), замена неизолированного провода на СИП. Выполнение требований п. 1.2.2 ПТЭЭП. | - | +
1.2.2.1. | Подп, РК ВЛ-10 кВ от концевой опоры №1 до ЛР 111 (инв.№ 120000828) (монтаж реклоузла) г. Подпорожье, ЛО (18-1-20-0-01-04-2-1095) | I_18-1-20-0-01-04-2-1095 | 2015 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф. 267-03 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Строительство пункта коммерческого учета электроэнергии на ВЛ-10кВ ф.267-03, класс напряжения 10 кВ в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ | - | +
1.2.2.1. | Подп, РК ВЛ-10 кВ от ПС-267 до ТП-87 (инв. №150000509) (монтаж реклоузера) (18-1-20-0-01-04-2-1094) | I_18-1-20-0-01-04-2-1094 | 2012 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф. 267-10 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Строительство пункта коммерческого учета электроэнергии на ВЛ-10кВ ф.267-10, класс напряжения 10 кВ в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ | - | +
1.2.2.1. | Волх, РК ВЛ-10 кВ от ТП-29 – ЛЭП (ТП-28-30) (инв.№ 030000639), Волхов (18-1-20-0-01-04-2-0400) | I_18-1-20-0-01-04-2-0400 | 1999 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ- 10 кВ от ТП - 29 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Обеспечение соответствия критериям энергосбережения, требованиям ПУЭ п.2.5.78, правилам безопасности объекта. Выполнение требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей обеспечения функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а так же внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала, согласно Акта обследования от 01.12.16г. | - | +
1.2.2.1. | Волх, РК ВЛ-10 кВ ТП-29 – ТП-2 (инв. № 030000432), г. Волхов, ЛО (18-1-20-0-01-04-2-0257) | I_18-1-20-0-01-04-2-0257 | 1999 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ- 10 кВ от ТП - 2-29 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Обеспечение соответствия критериям энергосбережения, требованиям ПУЭ п.2.5.78, правилам безопасности объекта. Выполнение требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей обеспечения функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а так же внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала., согласно Акта обследования от 24.11.16г. | - | +
1.2.2.1. | Бокс, РК КЛ-6 кВ ТП-38 г. Пикалево ЛО (инв.№ 200001592) (18-1-20-0-01-04-2-0242) | I_18-1-20-0-01-04-2-0242 | 1987 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ 6 кВ ТЭЦ - ТП-38 (ф. 05-49) | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Неудовлетворительное техническое состояние линии (загнивание деревянных стоек, скрутки и вязки проводов, физический износ), замена неизолированного провода на СИП. Выполнение требований п. 1.2.2 ПТЭЭП. | - | +
1.2.2.1. | Бокс, РК ВЛ-0,4 кВ ТП-9 Пионерская в г. Пикалево ЛО (инв. № 200001189) (18-1-20-0-01-04-2-0213) | I_18-1-20-0-01-04-2-0213 | 1959 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 0.4 кВ ТП 9 ф.Пионерская | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение пропускной способности в схеме электроснабжения. Акт обследования оборудования от 12.12.2018 года. Неудовлетворительное техническое состояние линии (загнивание деревянных стоек, скрутки и вязки проводов, физический износ), замена неизолированного провода на СИП. Выполнение требований п. 1.2.2 ПТЭЭП. | - | +
1.2.2.1. | Бокс, РК ВЛ-0,4 кВ ТП-18 фид. Безымянная в г. Пикалево ЛО (инв. № 200001197) (18-1-20-0-01-04-2-0183) | I_18-1-20-0-01-04-2-0183 | 1960 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 0.4 кВ. ТП-18 - 1 фид. "Безымянная" | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение пропускной способности в схеме электроснабжения. Акт обследования оборудования от 13.10.2017 года. Неудовлетворительное техническое состояние линии (загнивание деревянных стоек, скрутки и вязки проводов, физический износ), замена неизолированного провода на СИП. Выполнение требований п. 1.2.2 ПТЭЭП. | - | +
1.2.2.1. | Всев, РК КЛ-10 кв от ПС-335 до РТП-1 (инв. 000000627) д.Кудрово, Всеволожский р-н, ЛО (18-1-17-0-01-04-2-0559) | I_18-1-17-0-01-04-2-0559 | 2009 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ-10кВ от ПС-335 до РТП-3351 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Реконструкция КЛ для устранения нарушения п. 2.3.92 ПУЭ - кабель проложен под автомобильной дорогой 2 категории. Выполнение требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей обеспечения функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а также внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала | - | +
1.2.2.1. | Всев, РК КЛ-10 кв от ПС-335 до РТП-2 (инв. 000000626) д. Кудрово, Всеволожский р-н, ЛО (18-1-17-0-01-04-2-0558) | I_18-1-17-0-01-04-2-0558 | 2009 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ-10кВ от ПС-335 до РТП-3352 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Реконструкция КЛ для устранения нарушения п. 2.3.92 ПУЭ - кабель проложен под автомобильной дорогой 2 категории. Выполнение требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей обеспечения функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а также внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала | - | +
1.2.2.1. | Киров, РК ВЛ-6 кВ от ТП-3426 в г. Кировск Кировского района ЛО (инв. № 000000821) (18-1-10-0-01-04-2-1039) | I_18-1-10-0-01-04-2-1039 | 1999 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.728-03 до ТП-3426 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Повышение эффективности диспетчерско-технологического управления | - | +
1.2.2.1. | Тосно, РК 2КЛ-10кВ от ПС-500 (инв. 000001721) в г.п. Красный Бор до проектируемой БКРТП в г.п. Ульяновка Тосненского р-на (18-1-10-0-01-04-2-0403) | I_18-1-10-0-01-04-2-0403 | 2012 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | 2КЛ-10кВ от ПС-500 до РП-3 в г.п. Ульяновка | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Устранение неудовлетворительно состояния оборудования. Замена физически и морально устаревшего оборудования. снижение ремонтных затрат. Мероприятия направлены на обеспечение соответствия качества электрической энергии, установленные разделом 4 ГОСТом 32144-2013. | - | +
1.2.2.1. | Киров, РК КЛ-10 кВ ПС-207 ф. 13 до ТП-501 (инв.№ 000001000) г.Отрадное Кировский р-н, ЛО (18-1-10-0-01-04-2-0186) | I_18-1-10-0-01-04-2-0186 | 1948 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ф.207-13 (КЛ 10 кВ от ПС 207 ф.13 - ТП 501 яч.3) | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Устранение неудовлетворительно состояния оборудования. Замена физически и морально устаревшего оборудования. Снижение ремонтных затрат. | - | +
1.2.2.1. | Киров, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-18 Л-2 в п.им. Морозова (инв.№ 000000098) (18-1-10-0-01-04-2-0108) | I_18-1-10-0-01-04-2-0108 | 1960 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ 0,4кВ от ТП 18Н-М Л-2 ГРЩ Век | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Устранение неудовлетворительного технического состояния объекта. Замена старого, изношенного оборудования не соответствующего действующим НТД (ПУЭ, СНиП, ГОСТам). Согласно п.1.2.2 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей необходимо обеспечить содержание электроустановок в работоспособном состоянии. | - | +
1.2.2.1. | Киров, РК КЛ-6 кВ от ГПП-2 ф.16 до ТП-18 в п.им. Морозова (инв.№ 000000100) (18-1-10-0-01-04-2-0107) | I_18-1-10-0-01-04-2-0107 | 1960 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ 6кВ от ГПП-2 до ТП-18Н ф.515-16 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Устранение неудовлетворительного технического состояния объекта. Замена старого, изношенного оборудования не соответствующего действующим НТД (ПУЭ, СНиП, ГОСТам). Согласно п.1.2.2 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей необходимо обеспечить содержание электроустановок в работоспособном состоянии. | - | +
1.2.2.1. | Киров, РК КЛ-6 кВ от ТП-18 до ТП-20 в п.им. Морозова (инв.№ 000000051) (18-1-10-0-01-04-2-0106) | I_18-1-10-0-01-04-2-0106 | 1960 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ 6кВ от ТП-18Н до М-1 к ТП-71 ф.515-16 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Устранение неудовлетворительного технического состояния объекта. Замена старого, изношенного оборудования не соответствующего действующим НТД (ПУЭ, СНиП, ГОСТам). Согласно п.1.2.2 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей необходимо обеспечить содержание электроустановок в работоспособном состоянии. Мероприятия направлены на обеспечение соответствия качества электрической энергии, установленные ГОСТом 32144-2013. | - | +
1.2.2.1. | Киров, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-18 Л-1 в п.им. Морозова (инв.№ 000000071) (18-1-10-0-01-04-2-0105) | I_18-1-10-0-01-04-2-0105 | 1960 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ 0,4кВ от ТП 18Н-М Л-6 ГРЩ - Век | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Устранение неудовлетворительного технического состояния объекта. Замена старого, изношенного оборудования не соответствующего действующим НТД (ПУЭ, СНиП, ГОСТам). Согласно п.1.2.2 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей необходимо обеспечить содержание электроустановок в работоспособном состоянии. | - | +
1.2.2.1. | Киров, РК КЛ-6 кВ от ГПП-2 ф. 44 до ТП-18 в п. Им. Морозова (инв.№ 000000023) (18-1-10-0-01-04-2-0104) | I_18-1-10-0-01-04-2-0104 | 1960 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ 6кВ от ПС-515 до ТП-18Н ф.44 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Устранение неудовлетворительного технического состояния объекта. Замена старого, изношенного оборудования не соответствующего действующим НТД (ПУЭ, СНиП, ГОСТам). Согласно п.1.2.2 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей необходимо обеспечить содержание электроустановок в работоспособном состоянии. | - | +
1.2.2.1. | Тосно, РК КЛ-6 кВ от РТП-724 п. Ульяновка (инв.№ 210000500) (18-1-10-0-01-04-2-0090) | I_18-1-10-0-01-04-2-0090 | 1960 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ-6 кВ от РТП-724, ф 724-06 п. Ульяновка | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Замена физически и морально устаревшего оборудования. Обеспечение соответствия критериям энергосбережения, требованиям ПУЭ, правилам безопасности объекта. Мероприятия направлены на обеспечение соответствия качества электрической энергии, установленные разделом 4 ГОСТом 32144-2013 | - | +
1.2.2.1. | Тосно, РК ВЛ-6 кВ от РТП-724, ф 724-06 п. Ульяновка (инв.№ 210000499) (18-1-10-0-01-04-2-0089) | I_18-1-10-0-01-04-2-0089 | 1960 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | ВЛ-6 кВ от РТП-724, ф 724-06 п. Ульяновка | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Реализация мероприятия направлена на повышение энергетической эффективности. Замена физически и морально устаревшего оборудования. Обеспечение соответствия критериям энергосбережения, требованиям ПУЭ, правилам безопасности объекта. Реализация СПР. | - | +
1.2.2.1. | Луга, РК КЛ-10 кВ ф.36-08 инв. №000002147 в г. Луга (18-1-06-0-01-04-2-0254) | I_18-1-06-0-01-04-2-0254 | 1986 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ-10 кВ ф.36-08 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Обеспечение электроснабжения социально значимых объектов. Мероприятие предусмотрено утвержденной АО "ЛОЭСК" схемой перспективного развития электрических сетей, шифр 00-1373/2017-ЭС. Акт обследования технического состояния от 17.10.2017г. Техническое состояние объекта не удовлетворяет требованиям п.5.3.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей, утвержденных приказом Минэнерго России от 19 июня 2003г. №229. | - | +
1.2.2.1. | Луга, РК КЛ-10 кВ ф.36-01 инв. №000002141 в г. Луга (18-1-06-0-01-04-2-0253) | I_18-1-06-0-01-04-2-0253 | 2004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ-10 кВ ф.36-01 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Обеспечение электроснабжения социально значимых объектов. Мероприятие предусмотрено утвержденной АО "ЛОЭСК" схемой перспективного развития электрических сетей, шифр 00-1373/2017-ЭС. Акт обследования технического состояния от 17.10.2017г. Техническое состояние объекта не удовлетворяет требованиям п.5.3.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей, утвержденных приказом Минэнерго России от 19 июня 2003г. №229. | - | +
1.2.2.1. | Луга, РК КЛ-10 кВ ф.48-19 инв. №000002159 в г. Луга (18-1-06-0-01-04-2-0252) | I_18-1-06-0-01-04-2-0252 | 1982 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ-10 кВ ф.48-19 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Обеспечение электроснабжения социально значимых объектов. Мероприятие предусмотрено утвержденной АО "ЛОЭСК" схемой перспективного развития электрических сетей, шифр 00-1373/2017-ЭС. Акт обследования технического состояния от 17.10.2017г. Техническое состояние объекта не удовлетворяет требованиям п.5.3.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей, утвержденных приказом Минэнерго России от 19 июня 2003г. №229. | - | +
1.2.2.1. | Выб, РК ВЛ-10 кВ, КТПН-26 г. Светогорск ПГВ-2 Выборгский район ЛО (инв. № 050003254) (18-1-05-0-01-04-2-0091) | I_18-1-05-0-01-04-2-0091 | 1963 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ф.380-24 КЛ 10 кВ ПС 380 - ВЛ РП 1- ТП 27 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Акт обследования технического состояния оборудования от 15.10.18г. Срок эксплуатации ВЛ более 50 лет. Обеспечение гарантированного электроснабжения потребителей электроэнергией соответствующего качества согласно требованиями ГОСТ 32144-2013 (п.4.2), выполнение требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей обеспечения функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов. Наличие наклонов и смещений опор в грунте, требующее их переустановку (п.2.1) (ПТЭ п. 5.7.16, п. 5.7.17). Замена физически изношенных изоляторов, опор и провода ВЛ-10-0,4кВ. | - | +
1.2.2.1. | ЛодП, РК КЛ 0,4 кВ от ТП-12 на ул. Гагарина, 21 (инв. № 120000341) (17-1-20-0-01-04-2-0191) | H_17-1-20-0-01-04-2-0191 | 1975 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ-0,4 кВ ТП-12 до ул. Гагарина, 21 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение пропускной способности в схеме электроснабжения, сокращение потерей мощности при передаче ЭЭ, увеличение пропускной способности существующей сети с целью обеспечения потребителя электроэнергией соответствующей ГОСТ 32144-2013 Электрическая энергия. Соответствие требованиям ПУЭ, правилам ПТЭ п. 1.2.2 (своевременное и качественное проведение ТО, ППР, испытаний, модернизации и РК электроустановок и электрооборудования). | - | +
1.2.2.1. | Киров, РК ВЛ-6 кВ от ТП-20 до КТП-17 в п. Мга Кировского района ЛО (инв. № 000000822) (16-1-10-0-01-04-2-0210) | G_16-1-10-0-01-04-2-0210 | 1965 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 6 кВ ф.720-07, отпайка от оп.70 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Замена физически и морально устаревшего оборудования. Обеспечение соответствия критериям энергосбережения, требованиям ПУЭ, правилам безопасности объекта. | - | +
1.2.2.1. | Приг, РК КЛ-6 кВ от ПС "Восточная" ф.04 в п. Янино Всеволожского района ЛО (инв. №000003174) (15-1-17-0-01-04-2-0647) | G_15-1-17-0-01-04-2-0647 | 1978 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ-6кВ от ПС "Восточная", яч.206 до РТП-001, яч.12 (фидер 4) | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Устранение неудовлетворительного технического состояния объекта. Замена физически изношенных кабельных линий Неудовлетворительное техническое состояние подтверждено Актом технического освидетельствования оборудования от 25.08.2010г. (Выработка нормативного ресурса срока службы оборудования. Год ввода в эксплуатацию оборудования 1978 года. Оборудования не соответствует действующим НТД (ПУЭ, СНиП, ГОСТам); Кабельная линия имеет большой Физический износ из-за "старения" изоляции (в результате выработки нормативного ресурса) и низкую пропускную способность из-за чего происходят большие токи утечки | - | +
1.2.2.1. | Киров, РК ВЛ-10 кВ от ТП-718 в п. Назия Кировского района ЛО (инв. №100000269) (15-1-10-0-01-04-2-0134) | G_15-1-10-0-01-04-2-0134 | 1970 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-10кВ от ТП-719 до ТП-718 ф.524.10 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Устранение неудовлетворительного технического состояния объекта. Замена старого, изношенного оборудования не соответствующего действующим НТД (ПУЭ, СНиП, ГОСТам). Согласно п.1.2.2 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей необходимо обеспечить содержание электроустановок в работоспособном состоянии | - | +
1.2.2.1. | Гатч, РК ВЛ-6 кВ Ф4 ПС "Тайцы" на участке от ул. Железнодорожная до Гатчинского ш. (инв.№100000733) в п.Тайцы Гатч-го р-на ЛО (15-1-06-0-01-04-2-0627) | G_15-1-06-0-01-04-2-0627 | 1970 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-6 кВ Ф4 ПС "Тайцы" | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Устранение неудовлетворительного технического состояния объекта, обеспечение гарантированного электроснабжения потребителей электроэнергией, снижение вероятности технического отказа. Техническое состояние объекта не удовлетворяет требованиям п.5.3.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей, утвержденных приказом Минэнерго России от 19 июня 2003г. №229. | - | +
1.2.2.1. | Слан, РК КЛ-6кВ от Шахты-2 (КЛ-6кВ ТП 1 - ТП 20) в г.Сланцы ЛО (инв. №180000358) (14-1-18-0-01-04-2-038) | G_14-1-18-0-01-04-2-038 | 1966 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ-6кВ ТП 4001 - ТП 4020 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Устранение неудовлетворительного технического состояния объекта. Согласно п.1.2.2 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей необходимо обеспечить содержание электроустановок в работоспособном состоянии | - | +
1.2.2.1. | Слан, РК ВЛ и КЛ-6кВ от РТП-14 (КЛ) (КЛ-6кВ ТП 51 - ТП 52) в г.Сланцы (инв. №180000360) (14-1-18-0-01-04-2-036) | G_14-1-18-0-01-04-2-036 | 1984 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ-6кВ ТП 51 - ТП 52 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Устранение неудовлетворительного технического состояния объекта. Согласно п.1.2.2 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей необходимо обеспечить содержание электроустановок в работоспособном состоянии | - | +
1.2.2.1. | Киров, РК ВЛ-6кВ ф 207 П/С Ладога (14-1-10-0-01-04-2-022) | G_14-1-10-0-01-04-2-022 | 1971 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 6 кВ ПС Ладога ф.207 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Устранение неудовлетворительного технического состояния объекта. Замена старого, изношенного оборудования не соответствующего действующим НТД (ПУЭ, СНиП, ГОСТам). Согласно п.1.2.2 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей необходимо обеспечить содержание электроустановок в работоспособном состоянии. Мероприятия направлены на обеспечение соответствия качества электрической энергии, установленные ГОСТом 32144-2013. | - | +
1.2.2.1. | Тосно, РК ЛЭП-10 кВ от ЦРП в п.Ульяновка для перезавода сущ-их сетей с 6 кВ на 10 кВ (инв.№210000499) (12-1-21-1-01-00-2-148) | G_12-1-21-1-01-00-2-148 | 1960 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ЛЭП-10 кВ от ЦРП в п.Ульяновка | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 10 | Устранение неудовлетворительного технического состояния объекта. Замена старого, изношенного оборудования не соответствующего действующим НТД (ПУЭ, СНиП, ГОСТам). Согласно п.1.2.2 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей необходимо обеспечить содержание электроустановок в работоспособном состоянии. Мероприятия направлены на обеспечение соответствия качества электрической энергии, установленные ГОСТом 32144-2013. | - | +
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2. | Модернизация ВЛ 6-10 кВ ф.147-02, ф.143-13, ф.4-04, ф.4-06, ф.143-03, ф.339-04, ф.05-37, ф.05-18, ф.05-39, ф.212-04, ф.31-02, ф.31-06, ф.31-09, ф.31-10, ф.31-11, ф.266-03, ф.266-06, ф.266-09, ф.266-10, ф.266-16, ф.266-20, ф.35-03, ф.201-03, ф.201-06, ф.201-14, ф.201-15, ф.267-15, ф.267-03, ф.267-10, ф.РП 1-07 (ТП 15), ф.337-03, ф.РП 1-09Б (ТП31 ), ф.378-05, ф.378-09, ф.РП 1-11 (ТП66 ), ф.РП 2-14 (ТП 165), ф. 393-12, ф.393-23, ф.553-09, ф.553-01, ф.553-03, ф.553-04, ф.499-05, ф.516-04 ,ф.147-02 ,ф.147-14 ,ф.147-11 ,ф.143-13 ,ф.143-03 ,ф.147-11 ,ф.4-06 ,ф.147-02 ,ф.147-02 ,ф.147-02 ,ф.4-03 ,ф.4-08 ,ф.2-02 ,ф.13-08 ,ф.339-04 ,ф.206-03 ,ф.ПС "Губская" ввод 1 ,ф.212-20 ,ф.9-10 ,ф.31-09 ,ф.31-10 ,ф.266-03 ,ф.35-03 ,ф.35-06 ,ф.201-03 ,ф.201-06 ,ф.201-11 ,ф.201-13 ,ф.327-02 ,ф.267-03 ,ф.267-10 ,ф.267-15 ,ф.РП 1-07(ТП 15) ,ф.337-03 ,ф.РП 1-09Б (ТП31 ) ,ф.378-09 ,ф.РП 1-11 (ТП66 ) ,ф.РП 2-14 (ТП 165) ,ф.393-12 ,ф.393-23 ,ф.553-09 ,ф.499-05 с установкой реклоузеров 72 шт. и ИТКЗ 106 шт. в Восточном филиале (23-1-20-0-01-04-2-0242) | M_23-1-20-0-01-04-2-0242 | 1977, 1978, 1988, 1989, 2007,1985, 1989, 2006, 1972, 1981, 2001, 2014, 2001, 2008, 2013, 1997, 1988, 1992, 1980, 1980, 1991, 1964, 1968, 1964, 1993, 1976, 1997, 1970, 2010, 1969, 1985, 1969, 1984, 1984, 1969, 1960, 1978, 1983, 2011, 2015, 2015, 2019, 1986, 1972, 1977, 1971, 1967, 1978, 2007, 1967, 1989, 1977, 1977, 1977, 2006, 1976, 1979, 1989, 1985, 2014, 1976, 1987, 1974, 2001, 2008, 1997, 1964, 1964, 1968, 1964, 1971, 1977, 1990, 1970, 2010, 1997, 1969, 1985, 1969, 1984, 1969, 1960, 1978, 1983, 2011, 1986 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ф.147-02, ф.143-13, ф.4-04, ф.4-06, ф.143-03, ф.339-04, ф.05-37, ф.05-18, ф.05-39, ф.212-04, ф.31-02, ф.31-06, ф.31-09, ф.31-10, ф.31-11, ф.266-03, ф.266-06, ф.266-09, ф.266-10, ф.266-16, ф.266-20, ф.35-03, ф.201-03, ф.201-06, ф.201-14, ф.201-15, ф.267-15, ф.267-03, ф.267-10, ф.РП 1-07 (ТП 15), ф.337-03, ф.РП 1-09Б (ТП31 ), ф.378-05, ф.378-09, ф.РП 1-11 (ТП66 ), ф.РП 2-14 (ТП 165), ф. 393-12, ф.393-23, ф.553-09, ф.553-01, ф.553-03, ф.553-04, ф.499-05, ф.516-04 ,ф.147-02 ,ф.147-14 ,ф.147-11 ,ф.143-13 ,ф.143-03 ,ф.147-11 ,ф.4-06 ,ф.147-02 ,ф.147-02 ,ф.147-02 ,ф.4-03 ,ф.4-08 ,ф.2-02 ,ф.13-08 ,ф.339-04 ,ф.206-03 ,ф.ПС "Губская" ввод 1 ,ф.212-20 ,ф.9-10 ,ф.31-09 ,ф.31-10 ,ф.266-03 ,ф.35-03 ,ф.35-06 ,ф.201-03 ,ф.201-06 ,ф.201-11 ,ф.201-13 ,ф.327-02 ,ф.267-03 ,ф.267-10 ,ф.267-15 ,ф.РП 1-07(ТП 15) ,ф.337-03 ,ф.РП 1-09Б (ТП31 ) ,ф.378-09 ,ф.РП 1-11 (ТП66 ) ,ф.РП 2-14 (ТП 165) ,ф.393-12 ,ф.393-23 ,ф.553-09 ,ф.499-05 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Сокращение суммарной продолжительности аварии за счет уменьшения времени определения поврежденного участка. Сокращение общего количества обесточенных точек поставки при неисправности на участке, который секционируется реклоузером, за счет автоматической локализации поврежденного участка. Исполнение требований ПУЭ (п.4.2) и ПТЭ ЭП (п.2.2), ПТЭ ЭС (п.5.4, п.5.7). Повышение надежности энергоснабжения потребителей. Оценка изменения показателей надежности: - средняя продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг на -0,302789; - средняя частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг на -0,043813. | - | +
1.2.2.2. | Модернизация ВЛ 6-10 кВ ф.524-13, ф.524-04, ф.524-01, ф.524-02, ф.731-02, ф.517-20, ф.517-17,ф.517-15, ф.517-13, ф.517-01, ф.518-18, ф.727-04, ф.633-05, ф.636-08, ф.207 ПС "Ладога", ф.726-05, ф.729-05, ф.724-03, ф.724-06, ф.52-12, ф.52-19, ф.2-10 Ульяновка, ф.199-23, ф.52-07, ф.302, ф.725-6, ф.717-02, ф.717-04, ф.717-07, ф.717-08, Радофинниково, Дубовик, ф.716-02, ф.716-04, ф.483-02, ф.483-04, ф.482-1-10, ф.482-4-10, ф.500-37, ф.500-39с установкой реклоузеров 290 шт. и ИТКЗ 215 шт. в Центральном филиале (23-1-10-0-01-04-2-0244) | M_23-1-10-0-01-04-2-0244 | 2003, 1983, 2000, 2014, 1957, 2010, 2010, 2006, 1987, 1985, 1985, 1960, 2013, 2013, 1948, 1998, 1962, 1960, 1971, 1960, 1960, 1960, 1972, 1950, 1980, 1991, 1986, 1981, 1971, 1986, 1968, 2004, 1971, 1969, 1971, 1992, 1994, 1994, 1999, 1999 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ф.524-13, ф.524-04, ф.524-01, ф.524-02, ф.731-02, ф.517-20, ф.517-17,ф.517-15, ф.517-13, ф.517-01, ф.518-18, ф.727-04, ф.633-05, ф.636-08, ф.207 ПС "Ладога", ф.726-05, ф.729-05, ф.724-03, ф.724-06, ф.52-12, ф.52-19, ф.2-10 Ульяновка, ф.199-23, ф.52-07, ф.302, ф.725-6, ф.717-02, ф.717-04, ф.717-07, ф.717-08, Радофинниково, Дубовик, ф.716-02, ф.716-04, ф.483-02, ф.483-04, ф.482-1-10, ф.482-4-10, ф.500-37, ф.500-39 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Сокращение суммарной продолжительности аварии за счет уменьшения времени определения поврежденного участка. Сокращение общего количества обесточенных точек поставки при неисправности на участке, который секционируется реклоузером, за счет автоматической локализации поврежденного участка. Исполнение требований ПУЭ (п.4.2) и ПТЭ ЭП (п.2.2), ПТЭ ЭС (п.5.4, п.5.7). Повышение надежности энергоснабжения потребителей. Оценка изменения показателей надежности: - средняя продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг на -0,766760; - средняя частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг на -0,184248. | - | +
1.2.2.2. | Модернизация ВЛ 6-10кВ ф.26-03, ф.26-04, ф.26-06, ф.26-08, ф.26-09, ф.26-10, ф.26-11, ф.26-14, ф.26-16, ф.26-17, ф.26-18, ф.159-11, ф.159-14, ф.159-19, ф.159-22, ф.159-24, ф.159-31, ф.159-10, ф.К-03, ф.К-04, ф.К-09, ф.К-10, ф.К-31, ф.Лсг-04, ф.Лсг-06, ф.380-03, ф.380-20, ф.264-01, ф.264-06, ф.Кмн-01, ф.Кмн-03, ф.Кмн-04, ф.Кмн-05, ф.Прд-01, ф.375-04, ф.375-13, ф.Мол-02, ф.Мол-06, ф.Мол-09, ф.Лада-02, ф.Лада-03, ф.Лада-07, ф.158-08, ф.315-14, ф.Ткр-05, ф.Всц-03, ф.Всц-08, ф.513-53, ф.513-16, ф.Прм-02, ф.Прм-04, ф.Прм-06, ф.Прм-08, ф.595-309, 595-308, ф.Ерм-07 с установкой реклоузеров 292 шт. и ИТКЗ 212 шт. в Северном филиале (23-1-05-0-01-04-2-0243) | M_23-1-05-0-01-04-2-0243 | 1995, 1957, 1984, 1952, 1985, 1977, 1958, 1962, 1950, 2000, 2000, 1968, 1962, 2004, 2008, 1969, 1950, 1956, 1962, 1938, 1962, 1936,1971, 1960, 1965, 1984, 1984, 1989, 1989, 1964, 2016, 2005, 1976, 2002, 1968, 2009, 2009, 2021, 2021, 1997, 2009, 1973, 2014, 2014, 1997, 1982, 1973, 1986, 1986, 1971, 1952, 1976, 1954, 1970, 1990, 2014 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ф.26-03, ф.26-04, ф.26-06, ф.26-08, ф.26-09, ф.26-10, ф.26-11, ф.26-14, ф.26-16, ф.26-17, ф.26-18, ф.159-11, ф.159-14, ф.159-19, ф.159-22, ф.159-24, ф.159-31, ф.159-10, ф.К-03, ф.К-04, ф.К-09, ф.К-10, ф.К-31, ф.Лсг-04, ф.Лсг-06, ф.380-03, ф.380-20, ф.264-01, ф.264-06, ф.Кмн-01, ф.Кмн-03, ф.Кмн-04, ф.Кмн-05, ф.Прд-01, ф.375-04, ф.375-13, ф.Мол-02, ф.Мол-06, ф.Мол-09, ф.Лада-02, ф.Лада-03, ф.Лада-07, ф.158-08, ф.315-14, ф.Ткр-05, ф.Всц-03, ф.Всц-08, ф.513-53, ф.513-16, ф.Прм-02, ф.Прм-04, ф.Прм-06, ф.Прм-08, ф.595-309, 595-308, ф.Ерм-07 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Сокращение суммарной продолжительности аварии за счет уменьшения времени определения поврежденного участка. Сокращение общего количества обесточенных точек поставки при неисправности на участке, который секционируется реклоузером, за счет автоматической локализации поврежденного участка. Исполнение требований ПУЭ (п.4.2) и ПТЭ ЭП (п.2.2), ПТЭ ЭС (п.5.4, п.5.7). Повышение надежности энергоснабжения потребителей. Оценка изменения показателей надежности: - средняя продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг на -0,26448; - средняя частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг на -0,03387. | - | +
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1. | ЦА, Замена приборов коммерческого учета 0,22(0,4) кВ в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ (24-1-00-1-02-04-0-0260) | M_24-1-00-1-02-04-0-0260 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Замена систем коммерческого учета электрической энергии при истечении МПИ, выходе из строя, отсутствия прибора учета потребителя во исполнение требований Федерального закона от 27.12.2018г № 522 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации" | нд | нд
1.2.3.1. | ЦА, Замена приборов коммерческого учета 0,22(0,4) кВ в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ (23-1-00-1-02-04-0-0222) | M_23-1-00-1-02-04-0-0222 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Замена систем коммерческого учета электрической энергии при истечении МПИ, выходе из строя, отсутствия прибора учета потребителя во исполнение требований Федерального закона от 27.12.2018г № 522 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации" | нд | нд
1.2.3.1. | ЦА, Замена приборов коммерческого учета 0,22(0,4) кВ в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ (22-1-00-1-02-04-0-0311) | M_22-1-00-1-02-04-0-0311 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Замена систем коммерческого учета электрической энергии при истечении МПИ, выходе из строя, отсутствия прибора учета потребителя во исполнение требований Федерального закона от 27.12.2018г № 522 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации" | нд | нд
1.2.3.1. | Тихв, Установка ИПКУЭ 0,4 кВ при ТП заявителей с фиксированной платой на территории Восточного филиала (21-1-20-1-02-06-0-0203) | L_21-1-20-1-02-06-0-0203 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Установка систем коммерческого учета электрической энергии в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ в рамках процедуры технологического присоединения | - | -
1.2.3.1. | Тихв, Установка ИПКУЭ 0,4 кВ при ТП заявителей свыше 15 кВт с расчетной платой на территории Восточного филиала (21-1-20-1-02-03-0-0215) | L_21-1-20-1-02-03-0-0215 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Установка систем коммерческого учета электрической энергии в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ в рамках процедуры технологического присоединения | нд | нд
1.2.3.1. | Тихв, Установка ИПКУЭ 0,4 кВ при ТП заявителей до 15 кВт с расчетной платой на территории Восточного филиала (21-1-20-1-02-03-0-0209) | L_21-1-20-1-02-03-0-0209 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Установка систем коммерческого учета электрической энергии в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ в рамках процедуры технологического присоединения | нд | нд
1.2.3.1. | Всев, Установка ИПКУЭ 0,4 кВ при ТП заявителей с фиксированной платой на территории Пригородного филиала (21-1-17-1-02-06-0-0205) | L_21-1-17-1-02-06-0-0205 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Установка систем коммерческого учета электрической энергии в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ в рамках процедуры технологического присоединения | нд | нд
1.2.3.1. | Всев, Установка ИПКУЭ 0,4 кВ при ТП заявителей свыше 15 кВт с расчетной платой на территории Пригородного филиала (21-1-17-1-02-03-0-0217) | L_21-1-17-1-02-03-0-0217 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Установка систем коммерческого учета электрической энергии в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ в рамках процедуры технологического присоединения | нд | нд
1.2.3.1. | Всев, Установка ИПКУЭ 0,4 кВ при ТП заявителей до 15 кВт с расчетной платой на территории Пригородного филиала (21-1-17-1-02-03-0-0211) | L_21-1-17-1-02-03-0-0211 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Установка систем коммерческого учета электрической энергии в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ в рамках процедуры технологического присоединения | нд | нд
1.2.3.1. | Киров, Установка ИПКУЭ 0,4 кВ при ТП заявителей с фиксированной платой на территории Центрального филиала (21-1-10-1-02-06-0-0207) | L_21-1-10-1-02-06-0-0207 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Установка систем коммерческого учета электрической энергии в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ в рамках процедуры технологического присоединения | - | -
1.2.3.1. | Киров, Установка ИПКУЭ 0,4 кВ при ТП заявителей свыше 15 кВт с расчетной платой на территории Центрального филиала (21-1-10-1-02-03-0-0219) | L_21-1-10-1-02-03-0-0219 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Установка систем коммерческого учета электрической энергии в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ в рамках процедуры технологического присоединения | нд | нд
1.2.3.1. | Киров, Установка ИПКУЭ 0,4 кВ при ТП заявителей до 15 кВт с расчетной платой на территории Центрального филиала (21-1-10-1-02-03-0-0213) | L_21-1-10-1-02-03-0-0213 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Установка систем коммерческого учета электрической энергии в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ в рамках процедуры технологического присоединения | нд | нд
1.2.3.1. | Кинг, Установка ИПКУЭ 0,4 кВ при ТП заявителей с фиксированной платой на территории Западного филиала (21-1-08-1-02-06-0-0204) | L_21-1-08-1-02-06-0-0204 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Установка систем коммерческого учета электрической энергии в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ в рамках процедуры технологического присоединения | - | -
1.2.3.1. | Кинг, Установка ИПКУЭ 0,4 кВ при ТП заявителей свыше 15 кВт с расчетной платой на территории Западного филиала (21-1-08-1-02-03-0-0216) | L_21-1-08-1-02-03-0-0216 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Установка систем коммерческого учета электрической энергии в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ в рамках процедуры технологического присоединения | нд | нд
1.2.3.1. | Кинг, Установка ИПКУЭ 0,4 кВ при ТП заявителей до 15 кВт с расчетной платой на территории Западного филиала (21-1-08-1-02-03-0-0210) | L_21-1-08-1-02-03-0-0210 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Установка систем коммерческого учета электрической энергии в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ в рамках процедуры технологического присоединения | нд | нд
1.2.3.1. | Гатч, Установка ИПКУЭ 0,4 кВ при ТП заявителей с фиксированной платой на территории Южного филиала (21-1-06-1-02-06-0-0208) | L_21-1-06-1-02-06-0-0208 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Установка систем коммерческого учета электрической энергии в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ в рамках процедуры технологического присоединения | - | -
1.2.3.1. | Гатч, Установка ИПКУЭ 0,4 кВ при ТП заявителей свыше 15 кВт с расчетной платой на территории Южного филиала (21-1-06-1-02-03-0-0220) | L_21-1-06-1-02-03-0-0220 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Установка систем коммерческого учета электрической энергии в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ в рамках процедуры технологического присоединения | нд | нд
1.2.3.1. | Гатч, Установка ИПКУЭ 0,4 кВ при ТП заявителей до 15 кВт с расчетной платой на территории Южного филиала (21-1-06-1-02-03-0-0214) | L_21-1-06-1-02-03-0-0214 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Установка систем коммерческого учета электрической энергии в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ в рамках процедуры технологического присоединения | нд | нд
1.2.3.1. | Выб, Установка ИПКУЭ 0,4 кВ при ТП заявителей с фиксированной платой на территории Северного филиала (21-1-05-1-02-06-0-0206) | L_21-1-05-1-02-06-0-0206 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Установка систем коммерческого учета электрической энергии в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ в рамках процедуры технологического присоединения | - | -
1.2.3.1. | Выб, Установка ИПКУЭ 0,4 кВ при ТП заявителей свыше 15 кВт с расчетной платой на территории Северного филиала (21-1-05-1-02-03-0-0218) | L_21-1-05-1-02-03-0-0218 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Установка систем коммерческого учета электрической энергии в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ в рамках процедуры технологического присоединения | нд | нд
1.2.3.1. | Выб, Установка ИПКУЭ 0,4 кВ при ТП заявителей до 15 кВт с расчетной платой на территории Северного филиала (21-1-05-1-02-03-0-0212) | L_21-1-05-1-02-03-0-0212 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Установка систем коммерческого учета электрической энергии в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ в рамках процедуры технологического присоединения | нд | нд
1.2.3.1. | Тихв, Установка ИПКУЭ 0,4 кВ при ТП заявителей свыше 15 кВт с расчетной платой на территории Восточного филиала (20-1-20-1-02-04-0-0962) | K_20-1-20-1-02-04-0-0962 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Установка систем коммерческого учета электроэнергии для расчетов с потребителями и смежными СО во исполнение требований Федерального закона от 27.12.2018г № 522ФЗ | нд | нд
1.2.3.1. | Тихв, Установка ИПКУЭ 0,4 кВ при ТП заявителей до 15 кВт с расчетной платой на территории Восточного филиала (20-1-20-1-02-04-0-0956) | K_20-1-20-1-02-04-0-0956 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Установка систем коммерческого учета электроэнергии для расчетов с потребителями и смежными СО во исполнение требований Федерального закона от 27.12.2018г № 522ФЗ | нд | нд
1.2.3.1. | Тихв, Установка ИПКУЭ 0,4 кВ при ТП заявителей до 15 кВт с фиксированной платой на территории Восточного филиала (20-1-20-1-02-04-0-0945) | K_20-1-20-1-02-04-0-0945 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Установка систем коммерческого учета электроэнергии для расчетов с потребителями и смежными СО во исполнение требований Федерального закона от 27.12.2018г № 522ФЗ | нд | нд
1.2.3.1. | Подп, Стр-во техучета на ТП ЛОЭСК в Подпорожском районе (20-1-20-1-02-04-0-0940) | K_20-1-20-1-02-04-0-0940 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Сведение балансов и выявление потерь электроэнергии | нд | нд
1.2.3.1. | ЛодП, Стр-во техучета на ТП ЛОЭСК в Лодейнопольском районе (20-1-20-1-02-04-0-0938) | K_20-1-20-1-02-04-0-0938 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Установка 25 систем технического учета электроэнергии для сведения пофидерных балансовых показателей, выявления очагов потерь электроэнергии и безучетного / бездоговорного потребления. | нд | нд
1.2.3.1. | Всев, Установка ИПКУЭ 0,4 кВ при ТП заявителей свыше 15 кВт с расчетной платой на территории Пригородного филиала (20-1-17-1-02-04-0-0960) | K_20-1-17-1-02-04-0-0960 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение коммерческим учетом электроэнергии заявителей на технологического присоединение к распределительным сетям АО "ЛОЭСК" во исполнение Федерального закона от 27.12.2018 № 522ФЗ | - | -
1.2.3.1. | Всев, Установка ИПКУЭ 0,4 кВ при ТП заявителей до 15 кВт с расчетной платой на территории Пригородного филиала (20-1-17-1-02-04-0-0949) | K_20-1-17-1-02-04-0-0949 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение коммерческим учетом электроэнергии заявителей на технологического присоединение к распределительным сетям АО "ЛОЭСК" во исполнение Федерального закона от 27.12.2018 № 522ФЗ | - | -
1.2.3.1. | Всев, Установка ИПКУЭ 0,4 кВ при ТП заявителей до 15 кВт с фиксированной платой на территории Пригородного филиала (20-1-17-1-02-04-0-0947) | K_20-1-17-1-02-04-0-0947 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Установка систем коммерческого учета электроэнергии для расчетов с потребителями и смежными СО во исполнение требований Федерального закона от 27.12.2018г № 522ФЗ | нд | нд
1.2.3.1. | Киров, Установка ИПКУЭ 0,4 кВ при ТП заявителей свыше 15 кВт с расчетной платой на территории Центрального филиала (20-1-10-1-02-04-0-0961) | K_20-1-10-1-02-04-0-0961 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение коммерческим учетом электроэнергии заявителей на технологического присоединение к распределительным сетям АО "ЛОЭСК" во исполнение Федерального закона от 27.12.2018 № 522ФЗ | - | -
1.2.3.1. | Киров, Установка ИПКУЭ 0,4 кВ при ТП заявителей до 15 кВт с расчетной платой на территории Центрального филиала (20-1-10-1-02-04-0-0948) | K_20-1-10-1-02-04-0-0948 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Установка систем коммерческого учета электроэнергии для расчетов с потребителями и смежными СО во исполнение требований Федерального закона от 27.12.2018г № 522ФЗ | нд | нд
1.2.3.1. | Киров, Установка ИПКУЭ 0,4 кВ при ТП заявителей до 15 кВт с фиксированной платой на территории Центрального филиала (20-1-10-1-02-04-0-0946) | K_20-1-10-1-02-04-0-0946 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Установка систем коммерческого учета электроэнергии для расчетов с потребителями и смежными СО во исполнение требований Федерального закона от 27.12.2018г № 522ФЗ | нд | нд
1.2.3.1. | Тосно, Стр-во техучета на ТП ЛОЭСК в Тосненском районе (20-1-10-1-02-04-0-0939) | K_20-1-10-1-02-04-0-0939 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Сведение балансов и выявление потерь электроэнергии | нд | нд
1.2.3.1. | Кинг, Установка ИПКУЭ 0,4 кВ при ТП заявителей свыше 15 кВт с расчетной платой на территории Западного филиала (20-1-08-1-02-04-0-0963) | K_20-1-08-1-02-04-0-0963 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Установка систем коммерческого учета электроэнергии для расчетов с потребителями и смежными СО во исполнение требований Федерального закона от 27.12.2018г № 522ФЗ | нд | нд
1.2.3.1. | Кинг, Установка ИПКУЭ 0,4 кВ при ТП заявителей до 15 кВт с расчетной платой на территории Западного филиала (20-1-08-1-02-04-0-0957) | K_20-1-08-1-02-04-0-0957 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Установка систем коммерческого учета электроэнергии для расчетов с потребителями и смежными СО во исполнение требований Федерального закона от 27.12.2018г № 522ФЗ | нд | нд
1.2.3.1. | Кинг, Установка ИПКУЭ 0,4 кВ при ТП заявителей до 15 кВт с фиксированной платой на территории Западного филиала (20-1-08-1-02-04-0-0944) | K_20-1-08-1-02-04-0-0944 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Установка систем коммерческого учета электроэнергии для расчетов с потребителями и смежными СО во исполнение требований Федерального закона от 27.12.2018г № 522ФЗ | нд | нд
1.2.3.1. | Слан, Стр-во техучета на ТП ЛОЭСК в Сланцевском районе (20-1-08-1-02-04-0-0941) | K_20-1-08-1-02-04-0-0941 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Сведение балансов и выявление потерь электроэнергии | нд | нд
1.2.3.1. | Гатч, Установка ИПКУЭ 0,4 кВ при ТП заявителей свыше 15 кВт с расчетной платой на территории Южного филиала (20-1-06-1-02-04-0-0964) | K_20-1-06-1-02-04-0-0964 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Установка систем коммерческого учета электроэнергии для расчетов с потребителями и смежными СО во исполнение требований Федерального закона от 27.12.2018г № 522ФЗ | нд | нд
1.2.3.1. | Гатч, Установка ИПКУЭ 0,4 кВ при ТП заявителей до 15 кВт с расчетной платой на территории Южного филиала (20-1-06-1-02-04-0-0958) | K_20-1-06-1-02-04-0-0958 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Установка систем коммерческого учета электроэнергии для расчетов с потребителями и смежными СО во исполнение требований Федерального закона от 27.12.2018г № 522ФЗ | нд | нд
1.2.3.1. | Луга, Установка ИПКУЭ 0,4 кВ при ТП заявителей до 15 кВт с фиксированной платой на территории Южного филиала (20-1-06-1-02-04-0-0943) | K_20-1-06-1-02-04-0-0943 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Установка систем коммерческого учета электроэнергии для расчетов с потребителями и смежными СО во исполнение требований Федерального закона от 27.12.2018г № 522ФЗ | нд | нд
1.2.3.1. | Выб, Установка ИПКУЭ 0,4 кВ при ТП заявителей свыше 15 кВт с расчетной платой на территории Северного филиала (20-1-05-1-02-04-0-0965) | K_20-1-05-1-02-04-0-0965 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Установка систем коммерческого учета электроэнергии для расчетов с потребителями и смежными СО во исполнение требований Федерального закона от 27.12.2018г № 522ФЗ | нд | нд
1.2.3.1. | Выб, Установка ИПКУЭ 0,4 кВ при ТП заявителей до 15 кВт с расчетной платой на территории Северного филиала (20-1-05-1-02-04-0-0959) | K_20-1-05-1-02-04-0-0959 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Установка систем коммерческого учета электроэнергии для расчетов с потребителями и смежными СО во исполнение требований Федерального закона от 27.12.2018г № 522ФЗ | нд | нд
1.2.3.1. | Выб, Установка ИПКУЭ 0,4 кВ при ТП заявителей до 15 кВт с фиксированной платой на территории Северного филиала (20-1-05-1-02-04-0-0942) | K_20-1-05-1-02-04-0-0942 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Установка систем коммерческого учета электроэнергии для расчетов с потребителями и смежными СО во исполнение требований Федерального закона от 27.12.2018г № 522ФЗ | нд | нд
1.2.3.1. | Замена приборов коммерческого учета ФЛ Восточного филиала (21-1-20-1-02-00-2-0109) | J_21-1-20-1-02-00-2-0109 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Замена системы коммерческого учета электрической энергии при истечении МПИ, выходе из строя, отсутствия прибора учета потребителя во исполнение требований Федерального закона от 27.12.2018г № 522ФЗ | нд | нд
1.2.3.1. | Замена приборов коммерческого учета ЮЛ Восточного филиала (21-1-20-1-02-00-2-0102) | J_21-1-20-1-02-00-2-0102 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Замена системы коммерческого учета электрической энергии при истечении МПИ, выходе из строя, отсутствия прибора учета потребителя во исполнение требований Федерального закона от 27.12.2018г № 522ФЗ | нд | нд
1.2.3.1. | Замена приборов коммерческого учета ФЛ Пригородного филиала (21-1-17-1-02-00-2-0111) | J_21-1-17-1-02-00-2-0111 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Замена системы коммерческого учета электрической энергии при истечении МПИ, выходе из строя, отсутствия прибора учета потребителя во исполнение требований Федерального закона от 27.12.2018г № 522ФЗ | нд | нд
1.2.3.1. | Замена приборов коммерческого учета ЮЛ Пригородного филиала (21-1-17-1-02-00-2-0104) | J_21-1-17-1-02-00-2-0104 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Замена системы коммерческого учета электрической энергии при истечении МПИ, выходе из строя, отсутствия прибора учета потребителя во исполнение требований Федерального закона от 27.12.2018г № 522ФЗ | нд | нд
1.2.3.1. | Замена приборов коммерческого учета ФЛ Центрального филиала (21-1-10-1-02-00-2-0113) | J_21-1-10-1-02-00-2-0113 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Замена системы коммерческого учета электрической энергии при истечении МПИ, выходе из строя, отсутствия прибора учета потребителя во исполнение требований Федерального закона от 27.12.2018г № 522ФЗ | нд | нд
1.2.3.1. | Замена приборов коммерческого учета ЮЛ Центрального филиала (21-1-10-1-02-00-2-0106) | J_21-1-10-1-02-00-2-0106 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Замена системы коммерческого учета электрической энергии при истечении МПИ, выходе из строя, отсутствия прибора учета потребителя во исполнение требований Федерального закона от 27.12.2018г № 522ФЗ | нд | нд
1.2.3.1. | Замена приборов коммерческого учета ФЛ Западного филиала (21-1-08-1-02-00-2-0110) | J_21-1-08-1-02-00-2-0110 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Замена системы коммерческого учета электрической энергии при истечении МПИ, выходе из строя, отсутствия прибора учета потребителя во исполнение требований Федерального закона от 27.12.2018г № 522ФЗ | нд | нд
1.2.3.1. | Замена приборов коммерческого учета ЮЛ Западного филиала (21-1-08-1-02-00-2-0103) | J_21-1-08-1-02-00-2-0103 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Замена системы коммерческого учета электрической энергии при истечении МПИ, выходе из строя, отсутствия прибора учета потребителя во исполнение требований Федерального закона от 27.12.2018г № 522ФЗ | нд | нд
1.2.3.1. | Замена приборов коммерческого учета ФЛ Южного филиала (21-1-06-1-02-00-2-0108) | J_21-1-06-1-02-00-2-0108 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Замена системы коммерческого учета электрической энергии при истечении МПИ, выходе из строя, отсутствия прибора учета потребителя во исполнение требований Федерального закона от 27.12.2018г № 522ФЗ | нд | нд
1.2.3.1. | Замена приборов коммерческого учета ЮЛ Южного филиала (21-1-06-1-02-00-2-0107) | J_21-1-06-1-02-00-2-0107 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Замена системы коммерческого учета электрической энергии при истечении МПИ, выходе из строя, отсутствия прибора учета потребителя во исполнение требований Федерального закона от 27.12.2018г № 522ФЗ | нд | нд
1.2.3.1. | Замена приборов коммерческого учета ФЛ Северного филиала (21-1-05-1-02-00-2-0112) | J_21-1-05-1-02-00-2-0112 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Замена системы коммерческого учета электрической энергии при истечении МПИ, выходе из строя, отсутствия прибора учета потребителя во исполнение требований Федерального закона от 27.12.2018г № 522ФЗ | нд | нд
1.2.3.1. | Замена приборов коммерческого учета ЮЛ Северного филиала (21-1-05-1-02-00-2-0105) | J_21-1-05-1-02-00-2-0105 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Замена системы коммерческого учета электрической энергии при истечении МПИ, выходе из строя, отсутствия прибора учета потребителя во исполнение требований Федерального закона от 27.12.2018г № 522ФЗ | нд | нд
1.2.3.1. | Волх, Стр-во техучета на ТП ЛОЭСК в Волховском районе (20-1-20-1-02-04-2-0306) | J_20-1-20-1-02-04-2-0306 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Объект введен в ОФ в 2020 г. В результате завершения работ в 2020 году введено в эксплуатацию 9 систем технического учета электроэнергии в РУ-0,4кВ ТП 6(10)кВ в Волховском районе ЛО. Практическим итогом выполнения данных работ является возможность сведения пофидерных балансов электроэнергии для выявления очагов потерь электроэнергии, а также возможность в оперативном режиме определять фактические максимальные нагрузки на силовых трансформаторах ТП 6(10)кВ для дальнейшего определения возможности технологического присоединения новых заявителей. | нд | нд
1.2.3.1. | Замена приборов коммерческого учета ФЛ Восточного филиала (20-1-20-1-02-00-2-0212) | J_20-1-20-1-02-00-2-0212 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Замена системы коммерческого учета электрической энергии при истечении МПИ, выходе из строя, отсутствия прибора учета потребителя во исполнение требований Федерального закона от 27.12.2018г № 522ФЗ | нд | нд
1.2.3.1. | Замена приборов коммерческого учета ЮЛ Восточного филиала (20-1-20-1-02-00-2-0211) | J_20-1-20-1-02-00-2-0211 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Замена системы коммерческого учета электрической энергии при истечении МПИ, выходе из строя, отсутствия прибора учета потребителя во исполнение требований Федерального закона от 27.12.2018г № 522ФЗ | нд | нд
1.2.3.1. | Кириш, Стр-во техучета на ТП ЛОЭСК в Киришском районе (20-1-20-1-02-00-2-0207) | J_20-1-20-1-02-00-2-0207 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Сведение балансов и выявление потерь электроэнергии | нд | нд
1.2.3.1. | Тихв, Стр-во техучета на ТП ЛОЭСК в Тихвинском районе (20-1-20-1-02-00-2-0206) | J_20-1-20-1-02-00-2-0206 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Установка системы технического учета электрической энергии в РУ-0,4кВ ТП-6(10)кВ | нд | нд
1.2.3.1. | Бокс, Стр-во техучета на ТП ЛОЭСК в Бокситогорском районе (20-1-20-1-02-00-2-0204) | J_20-1-20-1-02-00-2-0204 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Установка системы технического учета электрической энергии в РУ-0,4кВ ТП-6(10)кВ | нд | нд
1.2.3.1. | Всев, Замена приборов коммерческого учета ФЛ Пригородного филиала (20-1-17-1-02-00-2-0216) | J_20-1-17-1-02-00-2-0216 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Замена системы коммерческого учета электрической энергии при истечении МПИ, выходе из строя, отсутствия прибора учета потребителя во исполнение требований Федерального закона от 27.12.2018г № 522ФЗ | нд | нд
1.2.3.1. | Замена приборов коммерческого учета ЮЛ Пригородного филиала (20-1-17-1-02-00-2-0215) | J_20-1-17-1-02-00-2-0215 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Замена системы коммерческого учета электрической энергии при истечении МПИ, выходе из строя, отсутствия прибора учета потребителя во исполнение требований Федерального закона от 27.12.2018г № 522ФЗ | нд | нд
1.2.3.1. | Всев, Стр-во техучета на ТП ЛОЭСК во Всеволожском районе (20-1-17-1-02-00-2-0209) | J_20-1-17-1-02-00-2-0209 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | В результате завершения работ в 2020 году введено в эксплуатацию 30 систем технического учета электроэнергии в РУ-0,4кВ ТП 6(10)кВ во Всеволожском районе ЛО. Практическим итогом выполнения данных работ является возможность сведения пофидерных балансов электроэнергии для выявления очагов потерь электроэнергии, а также возможность в оперативном режиме определять фактические максимальные нагрузки на силовых трансформаторах ТП 6(10)кВ для дальнейшего определения возможности технологического присоединения новых заявителей. | нд | нд
1.2.3.1. | Замена приборов коммерческого учета ФЛ Южного филиала (20-1-10-1-02-00-2-0222) | J_20-1-10-1-02-00-2-0222 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Замена системы коммерческого учета электрической энергии при истечении МПИ, выходе из строя, отсутствия прибора учета потребителя во исполнение требований Федерального закона от 27.12.2018г № 522ФЗ | нд | нд
1.2.3.1. | Замена приборов коммерческого учета ФЛ Центрального филиала (20-1-10-1-02-00-2-0220) | J_20-1-10-1-02-00-2-0220 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Замена системы коммерческого учета электрической энергии при истечении МПИ, выходе из строя, отсутствия прибора учета потребителя во исполнение требований Федерального закона от 27.12.2018г № 522ФЗ | нд | нд
1.2.3.1. | Замена приборов коммерческого учета ЮЛ Центрального филиала (20-1-10-1-02-00-2-0219) | J_20-1-10-1-02-00-2-0219 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Замена системы коммерческого учета электрической энергии при истечении МПИ, выходе из строя, отсутствия прибора учета потребителя во исполнение требований Федерального закона от 27.12.2018г № 522ФЗ | нд | нд
1.2.3.1. | Киров, Стр-во техучета на ТП ЛОЭСК в Кировском районе (20-1-10-1-02-00-2-0196) | J_20-1-10-1-02-00-2-0196 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Сведение балансов и выявление потерь электроэнергии | нд | нд
1.2.3.1. | Замена приборов коммерческого учета ФЛ Западного филиала (20-1-08-1-02-00-2-0214) | J_20-1-08-1-02-00-2-0214 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Замена системы коммерческого учета электрической энергии при истечении МПИ, выходе из строя, отсутствия прибора учета потребителя во исполнение требований Федерального закона от 27.12.2018г № 522ФЗ | нд | нд
1.2.3.1. | Замена приборов коммерческого учета ЮЛ Западного филиала (20-1-08-1-02-00-2-0213) | J_20-1-08-1-02-00-2-0213 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Замена системы коммерческого учета электрической энергии при истечении МПИ, выходе из строя, отсутствия прибора учета потребителя во исполнение требований Федерального закона от 27.12.2018г № 522ФЗ | нд | нд
1.2.3.1. | Волос, Стр-во техучета на ТП ЛОЭСК в Волосовском районе (20-1-08-1-02-00-2-0208) | J_20-1-08-1-02-00-2-0208 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Сведение балансов и выявление потерь электроэнергии | нд | нд
1.2.3.1. | СосБ, Стр-во техучета на ТП ЛОЭСК в Сосновоборском районе (20-1-08-1-02-00-2-0200) | J_20-1-08-1-02-00-2-0200 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Установка системы технического учета электрической энергии в РУ-0,4кВ ТП-6(10)кВ | нд | нд
1.2.3.1. | Кинг, Стр-во техучета на ТП ЛОЭСК в Кингисеппском районе (20-1-08-1-02-00-2-0198) | J_20-1-08-1-02-00-2-0198 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Сведение балансов и выявление потерь электроэнергии | нд | нд
1.2.3.1. | Замена приборов коммерческого учета ЮЛ Южного филиала (20-1-06-1-02-00-2-0221) | J_20-1-06-1-02-00-2-0221 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Замена системы коммерческого учета электрической энергии при истечении МПИ, выходе из строя, отсутствия прибора учета потребителя во исполнение требований Федерального закона от 27.12.2018г № 522ФЗ | нд | нд
1.2.3.1. | Гатч, Стр-во техучета на ТП ЛОЭСК в Гатчинском районе (20-1-06-1-02-00-2-0202) | J_20-1-06-1-02-00-2-0202 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Сведение балансов и выявление потерь электроэнергии | нд | нд
1.2.3.1. | Луга, Стр-во техучета на ТП ЛОЭСК в Лужском районе (20-1-06-1-02-00-2-0201) | J_20-1-06-1-02-00-2-0201 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Сведение балансов и выявление потерь электроэнергии | нд | нд
1.2.3.1. | Замена приборов коммерческого учета ФЛ Северного филиала (20-1-05-1-02-00-2-0218) | J_20-1-05-1-02-00-2-0218 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Замена системы коммерческого учета электрической энергии при истечении МПИ, выходе из строя, отсутствия прибора учета потребителя во исполнение требований Федерального закона от 27.12.2018г № 522ФЗ | нд | нд
1.2.3.1. | Замена приборо коммерческого учета ЮЛ Северного филиала (20-1-05-1-02-00-2-0217) | J_20-1-05-1-02-00-2-0217 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Замена системы коммерческого учета электрической энергии при истечении МПИ, выходе из строя, отсутствия прибора учета потребителя во исполнение требований Федерального закона от 27.12.2018г № 522ФЗ | нд | нд
1.2.3.1. | Выб, Стр-во техучета на ТП ЛОЭСК в Выборгском районе (20-1-05-1-02-00-2-0203) | J_20-1-05-1-02-00-2-0203 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Установка системы технического учета электрической энергии в РУ-0,4кВ ТП-6(10)кВ | нд | нд
1.2.3.1. | Волх, Стр-во техучета на ТП АО "ЛОЭСК" в Волховском районе (19-1-20-1-02-00-2-0786) | J_19-1-20-1-02-00-2-0786 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Снижение технологических/коммерческих потерь в сети | нд | нд
1.2.3.1. | Бокс, Стр-во техучета на ТП АО "ЛОЭСК" в Бокситогорском районе (19-1-20-1-02-00-2-0076) | J_19-1-20-1-02-00-2-0076 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Снижение технологических/коммерческих потерь в сети | нд | нд
1.2.3.1. | Всев, Строительство техучета на ТП АО "ЛОЭСК" во Всеволожском районе (19-1-17-1-02-00-2-0276) | J_19-1-17-1-02-00-2-0276 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Снижение технологических/коммерческих потерь в сети | нд | нд
1.2.3.1. | Тосно, Стр-во техучета на ТП АО "ЛОЭСК" в Тосненском районе (19-1-10-1-02-00-2-0067) | J_19-1-10-1-02-00-2-0067 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Снижение технологических/коммерческих потерь в сети | нд | нд
1.2.3.1. | Киров, Стр-во техучета на ТП АО "ЛОЭСК" в Кировском районе (19-1-10-1-02-00-2-0063) | J_19-1-10-1-02-00-2-0063 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Снижение технологических/коммерческих потерь в сети | нд | нд
1.2.3.1. | Кинг, Стр-во техучета на ТП АО "ЛОЭСК" в Кингисеппском районе (19-1-08-1-02-00-2-0065) | J_19-1-08-1-02-00-2-0065 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Снижение технологических/коммерческих потерь в сети | нд | нд
1.2.3.1. | Гатч, Стр-во техучета на ТП АО "ЛОЭСК" в Гатчинском районе (19-1-06-1-02-00-2-0066) | J_19-1-06-1-02-00-2-0066 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Снижение технологических/коммерческих потерь в сети | нд | нд
1.2.3.1. | Выб, Стр-во техучета на ТП АО "ЛОЭСК" в Выборгском районе (19-1-05-1-02-00-2-0064) | J_19-1-05-1-02-00-2-0064 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Снижение технологических/коммерческих потерь в сети | нд | нд
1.2.3.1. | Гатч, Установка ПТУ (ПИР, СМР) (18-1-06-1-02-04-3-0083) | I_18-1-06-1-02-04-3-0083 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Снижение технологических/коммерческих потерь в сети | нд | нд
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2. | ЦА, Замена приборов коммерческого учета 6 (10) кВ в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ (24-1-00-1-02-04-0-0261) | M_24-1-00-1-02-04-0-0261 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Замена систем коммерческого учета электрической энергии при истечении МПИ, выходе из строя, отсутствия прибора учета потребителя во исполнение требований Федерального закона от 27.12.2018г № 522 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации" | нд | нд
1.2.3.2. | ЦА, Замена приборов коммерческого учета 6 (10) кВ в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ (23-1-00-1-02-04-0-0223) | M_23-1-00-1-02-04-0-0223 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Замена систем коммерческого учета электрической энергии при истечении МПИ, выходе из строя, отсутствия прибора учета потребителя во исполнение требований Федерального закона от 27.12.2018г № 522 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации" | нд | нд
1.2.3.2. | ЦА, Замена приборов коммерческого учета 6 (10) кВ в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ (22-1-00-1-02-04-0-0316) | M_22-1-00-1-02-04-0-0316 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Замена систем коммерческого учета электрической энергии при истечении МПИ, выходе из строя, отсутствия прибора учета потребителя во исполнение требований Федерального закона от 27.12.2018г № 522 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации" | нд | нд
1.2.3.2. | Тихв, Строительство ПКУ на отпайке от ВЛ-10кВ ф.143-03 в сторону ТП-107 (21-1-20-1-02-07-0-0244) | L_21-1-20-1-02-07-0-0244 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Строительство пункта коммерческого учета электроэнергии на отпайке от ВЛ-10кВ ф.143-03 в сторону ТП-107 во исполнение требований Федерального закона от 27.12.2018г № 522ФЗ | нд | нд
1.2.3.2. | Тихв, Строительство ПКУ на отпайке от ВЛ-10кВ ф.143-03 в сторону ТП-ГСК-4 (21-1-20-1-02-07-0-0243) | L_21-1-20-1-02-07-0-0243 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Строительство пункта коммерческого учета электроэнергии на отпайке от ВЛ-10кВ ф.143-03 в сторону ТП-ГСК-4 во исполнение требований Федерального закона от 27.12.2018г № 522ФЗ | нд | нд
1.2.3.2. | Тихв, Строительство ПКУ на отпайке от ВЛ-10кВ ф.143-03 в сторону ТП-110 (21-1-20-1-02-07-0-0242) | L_21-1-20-1-02-07-0-0242 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Строительство пункта коммерческого учета электрической энергии на отпайке от ВЛ-10кВ ф.143-03 в сторону ТП-110 во исполнение требований Федерального закона от 27.12.2018г № 522ФЗ | нд | нд
1.2.3.2. | Тихв, Строительство ПКУ на отпайке от ВЛ-10кВ ф.143-03 в сторону ТП-ГСК-8 (21-1-20-1-02-07-0-0241) | L_21-1-20-1-02-07-0-0241 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Строительство пункта коммерческого учета электроэнергии на отпайке от ВЛ-10кВ ф.143-03 в сторону ТП-ГСК-8 во исполнение требований Федерального закона от 27.12.2018г № 522ФЗ | нд | нд
1.2.3.2. | Тихв, Строительство ПКУ на отпайке от ВЛ-10кВ ф.143-03 в сторону ТП-ГСК-7 (21-1-20-1-02-07-0-0240) | L_21-1-20-1-02-07-0-0240 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Строительство пункта коммерческого учета электроэнергии на отпайке от ВЛ-10кВ ф.143-03 в сторону ТП-ГСК-7 во исполнение требований Федерального закона от 27.12.2018г № 522ФЗ | нд | нд
1.2.3.2. | Тихв, Строительство ПКУ на отпайке от ВЛ-10кВ ф.143-03 в сторону ТП-ИП Бойко (21-1-20-1-02-07-0-0239) | L_21-1-20-1-02-07-0-0239 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Строительство пункта коммерческого учета электроэнергии на отпайке от ВЛ-10кВ ф.143-03 в сторону ТП-ИП Бойко во исполнение требований Федерального закона от 27.12.2018г № 522ФЗ | нд | нд
1.2.3.2. | Тихв, Установка ИПКУЭ при осуществлении технологического присоединения заявителей с расчетной платой (21-1-20-1-02-03-0-0221) | L_21-1-20-1-02-03-0-0221 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Установка систем коммерческого учета электрической энергии в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ в рамках процедуры технологического присоединения | нд | нд
1.2.3.2. | Всев, Строительство ПКУ на ЛЭП-10кВ ф.294-110 на оп.64 в сторону ТП-2760 потребителя (21-1-17-1-02-07-0-0237) | L_21-1-17-1-02-07-0-0237 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Строительство пункта коммерческого учета электроэнергии на ЛЭП-10кВ ф.294-110 на оп.64 в сторону ТП-2760 потребителя во исполнение требований Федерального закона от 27.12.2018г № 522ФЗ | - | -
1.2.3.2. | Всев, Строительство ПКУ на ЛЭП-10кВ ф.294-110 на оп.62 в сторону ТП-2729 потребителя (21-1-17-1-02-07-0-0236) | L_21-1-17-1-02-07-0-0236 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Строительство пункта коммерческого учета электроэнергии на ЛЭП-10кВ ф.294-110 на оп.62 в сторону ТП-2729 потребителя во исполнение требований Федерального закона от 27.12.2018г № 522ФЗ | - | -
1.2.3.2. | Всев, Строительство ПКУ на ЛЭП-10кВ ф.294-110 на оп.41 в сторону ТП-2604 потребителя (21-1-17-1-02-07-0-0235) | L_21-1-17-1-02-07-0-0235 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Строительство пункта коммерческого учета электроэнергии на ЛЭП-10кВ ф.294-110 на оп.41 в сторону ТП-2604 потребителя во исполнение требований Федерального закона от 27.12.2018г № 522ФЗ | - | -
1.2.3.2. | Всев, Строительство ПКУ на ЛЭП-10кВ ф.294-110 на оп.46 в сторону ТП-2703 потребителя (21-1-17-1-02-07-0-0234) | L_21-1-17-1-02-07-0-0234 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Строительство пункта коммерческого учета электроэнергии на ЛЭП-10кВ ф.294-110 на оп.46 в сторону ТП-2703 потребителя во исполнение требований Федерального закона от 27.12.2018г № 522ФЗ | - | -
1.2.3.2. | Всев, Строительство ПКУ на ЛЭП-10кВ ф.294-110 на оп.51 в сторону ТП-2704 потребителя (21-1-17-1-02-07-0-0233) | L_21-1-17-1-02-07-0-0233 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Строительство пункта коммерческого учета электроэнергии на ЛЭП-10кВ ф.294-110 на оп.51 в сторону ТП-2704 потребителя во исполнение требований Федерального закона от 27.12.2018г № 522ФЗ | - | -
1.2.3.2. | Всев, Строительство ПКУ на ЛЭП-10кВ ф.294-110 на оп.37 в сторону ТП-2676 потребителя (21-1-17-1-02-07-0-0232) | L_21-1-17-1-02-07-0-0232 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Строительство пункта коммерческого учета электроэнергии на ЛЭП-10кВ ф.294-110 на оп.37 в сторону ТП-2676 потребителя во исполнение требований Федерального закона от 27.12.2018г № 522ФЗ | - | -
1.2.3.2. | Всев, Установка ИПКУЭ при осуществлении технологического присоединения заявителей с расчетной платой (21-1-17-1-02-03-0-0223) | L_21-1-17-1-02-03-0-0223 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Установка систем коммерческого учета электрической энергии в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ в рамках процедуры технологического присоединения | нд | нд
1.2.3.2. | Киров, Установка ИПКУЭ при осуществлении технологического присоединения заявителей с расчетной платой (21-1-10-1-02-03-0-0225) | L_21-1-10-1-02-03-0-0225 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Установка систем коммерческого учета электрической энергии в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ в рамках процедуры технологического присоединения | нд | нд
1.2.3.2. | Кинг, Установка ИПКУЭ при осуществлении Технологического Присоединения заявителей с расчетной платой (21-1-08-1-02-03-0-0222) | L_21-1-08-1-02-03-0-0222 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Установка систем коммерческого учета электрической энергии в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ в рамках процедуры технологического присоединения | - | -
1.2.3.2. | Гатч, Установка ИПКУЭ при осуществлении Технологического Присоединения заявителей с расчетной платой (21-1-06-1-02-03-0-0226) | L_21-1-06-1-02-03-0-0226 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Установка систем коммерческого учета электрической энергии в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ в рамках процедуры технологического присоединения | - | -
1.2.3.2. | Выб, Строительство ПКУ на ф. 13 от ПС "Первомайская" оп. №1 (в сторону ОАО "РЖД") (21-1-05-1-02-07-0-0245) | L_21-1-05-1-02-07-0-0245 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Строительство пункта коммерческого учета электроэнергии на ф. 13 от ПС "Первомайская" оп. №1 (в сторону ОАО "РЖД") во исполнение требований Федерального закона от 27.12.2018г № 522ФЗ | - | -
1.2.3.2. | Выб, Установка ИПКУЭ при осуществлении Технологического Присоединения заявителей с расчетной платой (21-1-05-1-02-03-0-0224) | L_21-1-05-1-02-03-0-0224 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Установка систем коммерческого учета электрической энергии в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ в рамках процедуры технологического присоединения | - | -
1.2.3.2. | Тихв, Установка ИПКУЭ 6-10 кВ при ТП заявителей свыше 15 кВт с расчетной платой на территории Восточного филиала (20-1-20-1-02-04-0-0950) | K_20-1-20-1-02-04-0-0950 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение коммерческим учетом электроэнергии заявителей на технологического присоединение к распределительным сетям АО "ЛОЭСК" во исполнение Федерального закона от 27.12.2018 № 522ФЗ | - | -
1.2.3.2. | Всев, Установка ИПКУЭ 6-10 кВ при ТП заявителей свыше 15 кВт с расчетной платой на территории Пригородного филиала (20-1-17-1-02-04-0-0954) | K_20-1-17-1-02-04-0-0954 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение коммерческим учетом электроэнергии заявителей на технологического присоединение к распределительным сетям АО "ЛОЭСК" во исполнение Федерального закона от 27.12.2018 № 522ФЗ | - | -
1.2.3.2. | Киров, Установка ИПКУЭ 6-10 кВ при ТП заявителей свыше 15 кВт с расчетной платой на территории Центрального филиала (20-1-10-1-02-04-0-0953) | K_20-1-10-1-02-04-0-0953 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение коммерческим учетом электроэнергии заявителей на технологического присоединение к распределительным сетям АО "ЛОЭСК" во исполнение Федерального закона от 27.12.2018 № 522ФЗ | - | -
1.2.3.2. | Кинг, Установка ИПКУЭ 6-10 кВ при ТП заявителей свыше 15 кВт с расчетной платой на территории Западного филиала (20-1-08-1-02-04-0-0952) | K_20-1-08-1-02-04-0-0952 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение коммерческим учетом электроэнергии заявителей на технологического присоединение к распределительным сетям АО "ЛОЭСК" во исполнение Федерального закона от 27.12.2018 № 522ФЗ | - | -
1.2.3.2. | Луга, Установка ИПКУЭ 6-10 кВ при ТП заявителей свыше 15 кВт с расчетной платой на территории Южного филиала (20-1-06-1-02-04-0-0951) | K_20-1-06-1-02-04-0-0951 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение коммерческим учетом электроэнергии заявителей на технологического присоединение к распределительным сетям АО "ЛОЭСК" во исполнение Федерального закона от 27.12.2018 № 522ФЗ | - | -
1.2.3.2. | Выб, Установка ИПКУЭ 6-10 кВ при ТП заявителей свыше 15 кВт с расчетной платой на территории Северного филиала (20-1-05-1-02-04-0-0955) | K_20-1-05-1-02-04-0-0955 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение коммерческим учетом электроэнергии заявителей на технологического присоединение к распределительным сетям АО "ЛОЭСК" во исполнение Федерального закона от 27.12.2018 № 522ФЗ | - | -
1.2.3.2. | Кинг, Приобретение и монтаж ПКУ на ВЛз-10кВ (21-1-08-7-11-00-1-0163) | J_21-1-08-7-11-00-1-0163 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение и монтаж пункта коммерческого учета электроэнергии на ВЛз-10кВ во исполнение требований Федерального закона от 27.12.2018г № 522ФЗ | - | -
1.2.3.2. | Киров, Стр-во ПКУ в Кировском районе на ф.728-03 от ПС-728 "Арбузово" в ст. ТП-3426, ТП-194, ТП-195 (19-1-10-1-02-00-2-0077) | J_19-1-10-1-02-00-2-0077 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Оснащение приборами коммерческого учета электроэнергии для расчетов с потребителями и нижестоящими смежными сетевыми организациями во исполнение ФЗ от 27.12.2018г № 522 | нд | нд
1.2.3.2. | Бокс, РК системы АИИС КУЭ (Пикалево) (инв.№ 000002604) (18-1-20-0-02-04-2-0005) | H_18-1-20-0-02-04-2-0005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Оснащение приборами коммерческого учета электроэнергии для расчетов с потребителями и нижестоящими смежными сетевыми организациями во исполнение ФЗ от 27.12.2018г № 522 | нд | нд
1.2.3.2. | Тосно, РК системы АИИС КУЭ (Тосно) (инв.№ 000002264) (18-1-10-0-02-04-2-0009) | H_18-1-10-0-02-04-2-0009 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Оснащение приборами коммерческого учета электроэнергии для расчетов с потребителями и нижестоящими смежными сетевыми организациями во исполнение ФЗ от 27.12.2018г № 522 | нд | нд
1.2.3.2. | СосБ, РК системы АИИС КУЭ (СБ) (инв.№ 000002263) (18-1-08-0-02-04-2-0002) | H_18-1-08-0-02-04-2-0002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Оснащение приборами коммерческого учета электроэнергии для расчетов с потребителями и нижестоящими смежными сетевыми организациями во исполнение ФЗ от 27.12.2018г № 522 | нд | нд
1.2.3.2. | Гатч, РК системы АИИС КУЭ (Гатчина) (инв.№ 000002606) (18-1-06-0-02-04-2-0007) | H_18-1-06-0-02-04-2-0007 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Оснащение приборами коммерческого учета электроэнергии для расчетов с потребителями и нижестоящими смежными сетевыми организациями во исполнение ФЗ от 27.12.2018г № 522 | нд | нд
1.2.3.2. | Выб, РК системы АИИС КУЭ (инв.№ 000002603) (17-1-05-0-08-04-2-0631) | H_17-1-05-0-08-04-2-0631 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Оснащение приборами коммерческого учета электроэнергии для расчетов с потребителями и нижестоящими смежными сетевыми организациями во исполнение ФЗ от 27.12.2018г № 522 | нд | нд
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1. | Бокс, РК системы отопления здания административно-бытового корпуса инв.№010000147 (21-1-20-0-11-07-0-0362) | L_21-1-20-0-11-07-0-0362 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Соблюдение норм условий и безопасности труда. В связи с переводом на закрытую систему теплоснабжения в соответствии со ст.14, ст.15.1, ст.16, ст.19 Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении" к 2022 году экономически выгодно перейти на электрическую систему отопления. Обеспечение соответствия требованиям приказа Минстроя России от 24.08.2016 N 590/пр "Об утверждении свода правил "Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения" | - | +
1.2.4.1. | Бокс, РК системы отопления здания административно-бытового корпуса инв.№010000148 (21-1-20-0-11-07-0-0361) | L_21-1-20-0-11-07-0-0361 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Соблюдение норм условий и безопасности труда. В связи с переводом на закрытую систему теплоснабжения в соответствии со ст.14, ст.15.1, ст.16, ст.19 Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении" к 2022 году экономически выгодно перейти на электрическую систему отопления. Обеспечение соответствия требованиям приказа Минстроя России от 24.08.2016 N 590/пр "Об утверждении свода правил "Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения" | - | +
1.2.4.1. | Выб, РК здания филиала АО "ЛОЭСК" "Северные электрические сети" по адресу: г. Выборг, ул. Советская, д. 4 (Инв.№ 050000348) (21-1-05-1-11-04-2-0200) | K_21-1-05-1-11-04-2-0200 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проектом предусмотрена реконструкция существующего здания площадью 255 м2. для устранение неудовлетворительного технического состояния объекта, что подтверждается пояснительной запиской филиала от 2019 года. Создании необходимых условий для работы персонала РЭС г. Выборг и других сотрудников Филиала. В настоящее время работники РЭС размещены в гараже и подвальных помещениях в которых отсутствуют необходимые условия, отвечающие современным требованиям. Мероприятия по реконструкции здания (модернизация существующих помещений) связаны с приведением в соответствие санитарным нормам (СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», СанПиН 2.2.1./2.1.1.2585-10 «Изменения и дополнения № 1 к 2.2.1./2.1.1.1278-03», СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»). | - | +
1.2.4.1. | Выб, РК Переключательного пункта - 2, г.Выборг (инв.№ 050000376) (19-1-05-0-01-04-2-0150) | J_19-1-05-0-01-04-2-0150 | 1996 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПП-2 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Акт обследования технического состояния оборудования от 12.12.18г. Замена старых коммутационных аппаратов на новые для минимизации количества отключаемых потребителей. Создание селективности действий устройств РЗА. Исполнение требований ПУЭ (п.4.2) и ПТЭ ЭП (п.2.2), ПТЭ ЭС (п.5.4, п.5.7). | - | +
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2. | Модернизация диспетчерских ПТК уровня филиалов АО «ЛОЭСК» ЦУС Северные ЭС (инв. № 050003940 ), ЦУС Пригородные ЭС (инв. № 170000766), ЦУС Центральные ЭС (инв.№ 100000768, инв.№ 100000951) (24-1-10-0-03-04-2-0262) | M_24-1-10-0-03-04-2-0262 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Модернизация ПТК осуществляется для построения интеллектуальных цифровых систем управления электрическими сетями в целях повышения уровня надёжности электроснабжения за счёт локализации повреждённых участков электросетей в автоматическом режиме и перевода питания на резервные источники. Объекты модернизации включены в состав объектов критической информационной инфраструктуры: ПТК ЦУС Северные ЭС (Внесен в Реестр ЗОКИИ РФ 09.11.2021, № 0012647/2/6/Б); ЦУС Пригородные ЭС (Внесен в Реестр ЗОКИИ РФ 09.11.2021, № 0012637/2/6/Б); ЦУС Центральные ЭС (Внесен в Реестр ЗОКИИ РФ 09.11.2021, № 0012636/2/6/Б). Информация о внесении объектов модернизации в реестр ЗОКИИ на основании письма ФСТЭК России № 83/2565доп от 17.12.2021г. В рамках модернизации ПТК будут выполнены работы по обновлению существующего программного обеспечения, в соответствии с Указом Президента РФ от 30 марта 2022 г. № 166 и организации защиты информации на объектах КИИ, в соответствии с приказом ФСТЭК России № 239 от 25 февраля 2017 г. В результате модернизации предполагается снижение средней продолжительности перерывов в электроснабжении (SAIDI) на 1,2167. | - | -