Врио главного инженера АО «ЛОЭСК»

________________Ю.А. Борисов

«___» ___________2023г.

Программа энергосбережения и повышения энергетической

эффективности

Акционерного общества

«ЛОЭСК – Электрические сети Санкт-Петербурга

и Ленинградской области»

(АО «ЛОЭСК»)

на период 2020 – 2024 гг.

г. Санкт-Петербург

2023 год

Раздел 1. Паспорт программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «ЛОЭСК» на 2020-2024 годы.

| Наименование Программы | Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «ЛОЭСК» на период 2020 – 2024 г.г. |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Акционерное общество «ЛОЭСК – Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области» (АО «ЛОЭСК») |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" - Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" - Приказ ЛенРТК от 30.06.2014г №91-п «Об утверждении Требований по разработке программ энергосбережения организаций, осуществляющих регулируемы виды деятельности на территории Ленинградской области» |
| Исполнитель Программы | АО «ЛОЭСК». |
| Разработчик Программы | АО «ЛОЭСК» |
| Основные цели и задачи Программы | Цели Программы: - снижение технологических и коммерческих потерь электроэнергии; - повышение надежности электроснабжения; - снижение расхода ТЭР, используемых для ХН и СН. |
|  | Задачи Программы: - выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции системы электроснабжения, состоящей на балансе АО «ЛОЭСК»; - реконструкция и техническое перевооружение электросетевых объектов; - снижение уровня технологических и коммерческих потерь и выявление источников их появления; - установка и замена приборов и систем учета электроэнергии для сведения баланса и определения источников технологических и коммерческих потерь; |
| Основные индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход реализации Программы | - увеличение доли полезного отпуска электроэнергии, снижение потерь э/э; |
| Сроки и этапы реализации Программы | Сроки реализации: - 2020 – 2024 годы. Этапы реализации: - 1 этап – 2020г; - 2 этап – 2021г; - 3 этап – 2022г; - 4 этап – 2023г; - 5 этап – 2024 г. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 1 406 363,783 99 тыс. руб., в том числе по годам: - 2020 год – 71 753,212 74 тыс. руб; - 2021 год – 333 888,529 26 тыс. руб; - 2022 год – 256 903,194 02 тыс. руб; - 2023 год – 425 065,930 09 тыс. руб; - 2024 год – 318 752,917 88 тыс. руб. Источники финансирования – инвестиционная программа АО «ЛОЭСК». |
| Оснащенность зданий, строений, сооружений АО «ЛОЭСК» приборами учета | - холодной и горячей воды – 100%; - тепловой энергии – 100%; - электрической энергии – 100%; - газа – 100%. |
| Ожидаемые (планируемые) результаты реализации Программы | - выявление очагов технологических и коммерческих потерь электроэнергии; - снижение технологических потерь электроэнергии при ее транспортировке; - увеличение доли полезного отпуска электроэнергии. |
| Организация управления, исполнения и контроля Программы | Главный инженер АО «ЛОЭСК»; Главные инженеры филиалов АО «ЛОЭСК» |
| Ответственные лица для контактов | Главный инженер АО «ЛОЭСК» Борисов Ю.А., тел.: 334-47-47, доб.:1561, e-mail: corp@loesk.ru; Главный специалист ПТС АО «ЛОЭСК» Вьюшков Д.И., тел.:334-47-47, доб.:1552, e-mail: corp@loesk.ru |

Раздел 2. Пояснительная записка

2.1. Ситуационный анализ структуры и активов АО «ЛОЭСК»

# Объектом реализации программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности является Акционерное общество «ЛОЭСК – Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области» (АО «ЛОЭСК»). Адрес для почтовых отправлений: 197110, Санкт – Петербург, Песочная наб., д. 42, лит. «А».

АО «ЛОЭСК» осуществляет транспортировку электрической энергии на территории Ленинградской области.

В структурном составе АО «ЛОЭСК» находятся шесть филиалов:

- Филиал АО «ЛОЭСК» «Северные электросети» 188800, Ленинградская область, г. Выборг, ул. Советская, д. 4;

- Филиал АО "ЛОЭСК" "Южные электросети" 188304, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Чкалова д. 62;

- Филиал АО "ЛОЭСК" «Западные электросети» 188480, Ленинградская обл, Кингисеппский р-н, Кингисепп г, Карла Маркса пр., дом № 66;

- Филиал АО "ЛОЭСК" "Центральные электросети" 187320 г. Шлиссельбург Старосинявинская дорога д.2;

- Филиал АО “ЛОЭСК» «Пригородные электросети» 188650, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Сертолово г, Сертолово-1 мкр, Индустриальная ул, дом  № 1, корпус 4;

- Филиал АО "ЛОЭСК" "Восточные электросети" 187553, Ленинградская обл, Тихвинский р-н, Тихвин г, Коммунальный кв-л, дом № 8.

Ленинградская область — субъект Российской Федерации, расположенный на Северо-Западе европейской части страны. Входит в состав Северо-Западного федерального округа и Северо-Западного экономического района. Территория — 83 908 км². По этому показателю область занимает 39-е место в стране. Численность населения составляет — 1 907 590 чел. чел. (2022)

Характеристика активов

| Показатель | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество ПС 35 кВ и выше, шт | 22 | 21 | 24 | 26 |
| Количество ТП 6-10/0,4 кВ, шт | 3831 | 3892 | 4183 | 4295 |
| Установленная мощность, МВА | 3 234,70 | 3 303,10 | 3 587,65 | 3814,24 |
| Протяженность ЛЭП, км | 11 353,09 | 11 508,99 | 11 830,45 | 12033,38 |
| Общий объем электросетевых активов, у.е. | 102 820,39 | 104 599,43 | 108 389,78 | 110 956,38 |

2.1.1. Схемы электроснабжения населенных пунктов, реализуемые мероприятия в которых фигурируют в программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности в части реконструкции КЛ, ВЛ 0,4 кВ и 6-10 кВ, а также реконструкции ТП, представлены в Приложении №3.

2.1.2. Акты разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сетей находится в филиалах АО «ЛОЭСК». Акты разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сетей, которые соотносятся с объектами программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «ЛОЭСК» на период 2020-2024гг. представлены в Приложение №4.

2.2. Перспективы развития регулируемой деятельности АО «ЛОЭСК».

В рамках долгосрочной инвестиционной программы АО «ЛОЭСК» на период 2020-2024 гг. запланировано решение следующих задач:

- совершенствованию технологического управления сетями и внедрению современных методов планирования и управления развитием электросетевого комплекса Общества;

- обеспечения исполнения обязательств по технологическому присоединению, в том числе льготной категории потребителей;

- плановому подходу к определению  объемов работ по реконструкции, техническому перевооружению основных фондов и электрооборудования, исчерпавшего полезный срок использования, либо морально устаревшего, использованию современных средств диагностики, технических и информационно-измерительных систем, неразрушающих методов диагностирования состояния оборудования, обеспечению современного технического уровня сетей посредством использования новых технических  решений и технологий, повышению эффективности функционирования сетевых объектов, снижению затрат на эксплуатацию сетей, а также величины потерь электроэнергии в сетях.

2.2.1. Долгосрочная инвестиционная программа АО «ЛОЭСК» на 2020-2024 годы утверждена распоряжением Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 29.09.2021 №78.

По итогам реализации долгосрочной инвестиционной программы увеличение основных фондов составит 28 648 млн руб., планируется к вводу трансформаторная мощность в объеме 2 375 МВА, 1 882 км линий электропередачи, что повлияет на повышение пропускной способности, снижение аварийности, повышение качества надежности функционирования энергосистемы и позволит обеспечить технологическое присоединение потребителей к электрическим сетям.

2.3. Прогноз развития АО «ЛОЭСК и ожидаемых при этом изменений в сложившихся балансах.

Прогнозный баланс на 2023 г. - предложения АО "ЛОЭСК" по технологическому расходу электроэнергии (мощности) - потерям в электрических сетях на 2023 год в регионе: Ленинградская область (поквартально) по состоянию на 15.08.2022 г, сформирован исходя из заявок сбытовых компаний, представленных в АО «ЛОЭСК», динамики потребления электроэнергии в 2021-2022 и перспективой осуществления технологического присоединения на 2022-2023 годы.

Общий объем отпуска электроэнергии из сетей АО «ЛОЭСК» на 2023 год составляет 
 4 154,36млн. кВтч.

В прогноз включены показатели полезного отпуска электроэнергии крупнейших потребителей на территории Ленинградской области ООО «ТФЗ», АО «Русал Бокситогорск», при этом учтена отрицательная динамика и пессимистичный прогноз объемов потребления ООО "ИКЕА ИНДАСТРИ ТИХВИН" и ООО «Кингисеппский стекольный завод», а также иные объекты электросетевого хозяйства на основании заключенных (планируемых к заключению) договоров аренды по следующим центрам питания:

- ПС 110/10 кВ ПС-392 (Ленинградская область, Кингисеппский район, Большелуцкое сельское поселение, Промзона "Фосфорит") – договор аренды 2-19/АЭСИ от 01.04.2019  с ООО «Кингисеппский стекольный завод».

- От ПС 35 кВ 50, объект КТП-8980, ВЛ-6 кВ ОЛ-8980 (Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, ул. Главная, д. 60) -договор аренды 8-19/АЭСИ от 01.04.2019 с ООО "Адамант-Девяткино".

- От ПС 110 кВ 98 ТП-9645, ТП-9646 (Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, КАД (внутренняя сторона) 23-й км, строен. 3, лит В) – договор аренды 12-18/АЭСИ от 25.04.2019 с ООО "Инвест-Бугры".

- КТПН-1 (Ленинградская область, Тосненский район, п. Тельмана) – договор аренды 10-18/АЭСИ от 01.10.2018 с ООО «ОКА».

- От ПС-603 ТП-8664, ВЛ-10 кВ ф.603-15, Л.ППр 8029-8577 от оп.1 до оп.56 на ж/б опорах, ОЛ-10 кВ (ОЛ 8664) от оп.56 до ТП-8664 на двух ж/б опорах (ЛО, Всеволожский район, д. Лемболово) – договор аренды 2000-44553А от 01.08.2017 с АО "Завод "Красный Выборжец".

- ВЛ-6 кВ, ВЛ-10 кВ, КЛ-10 кВ, КТП, СТП с оборудованием - 7 шт.– договор аренды 100000001231307 (00-0739/2020 АРХ) от 29.10.2020 с ПАО "Мегафон".

- 117 КТП, СТП, ВЛ-6 кВ, ВЛ-10 кВ, КЛ-10 кВ (Ленинградская область, районы: Бокситогорский, Волховский, Киришский, Лодейнопольский, Подпорожский, Тихвинский, Волосовский, Кингисеппский, Ломоносовский, Сланцевский, Выборгский, Всеволожский, Приозерский, Кировский, Тосненский, Гатчинский, Лужский) - договор аренды № 00-0205/2021 АРХ от 22.02.2021г с АО "Первая башенная компания" (МЕГАФОН).

- ПС 110/10 кВ "Сведвуд", Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин – договор аренды № 00-0452/2020 АРХ от 27.07.2020с ООО "ИКЕА ИНДАСТРИ ТИХВИН".

- ПС 110 кВ Ратигора –договор аренды № 00-0559/2021 АРХ от 26.08.2021 с АО "Ленинградская ГАЭС" (ПАО "РусГидро").

- ПС 110 кВ "Лесозавод" (ПС 550) -договор аренды № 01-11-2021 (00-0841/2021 АРХ) от 06.12.2021г. с ООО "Мется Свирь".

- ПС 110 кВ 398 (ТФЗ) – договор аренды № 00-0405/2022 АРХ от 29.07.2022 г.

- ПС 110 кВ 512 (РУСАЛ) – договор аренды № 74 от 14.10.2019, с учетом Соглашения о передаче договора аренды № 74 от 14.10.2019 г. (замена арендатора) от 29.07.2022.

Прогнозный объем потерь электроэнергии в сетях АО «ЛОЭСК» на 2023 год сформирован на уровне 457,806 млн.кВт.ч или 11,02%, с учетом порядка определения величины и уровня потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям Общества в соответствии с пунктом 40(1) Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов), утвержденных постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2011 года № 1178 - уровень потерь, электрической энергии на первый и последующие годы долгосрочного периода регулирования определяется как минимальное значение из норматива потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям, утвержденного Министерством энергетики Российской Федерации, и уровня фактических потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям за последний истекший год.

Величина потерь электрической энергии на первый и каждый последующий год долгосрочного периода регулирования определена как произведение уровня потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям и величины планового отпуска электрической энергии в сеть.

Для определения плановой величины технологических потерь по уровням напряжения в отношении вновь приобретенных (планируемым к приобретению) объектов электросетевого хозяйства использованы предельные значения технологических потерь по уровням напряжения от отпуска в сеть из Рекомендаций экспертным организациям, выполняющим экспертизу расчетов и обоснований норматива технологических потерь электроэнергии, одобренных комиссией Минэнерго России по утверждению нормативов удельного расхода топлива, нормативов создания запасов топлива, нормативов технологических потерь электрической и тепловой энергии.

2.4. Сложившийся за предыдущие годы баланс транспорта электрической энергии в рамках деятельности АО «ЛОЭСК» и ожидаемые (прогнозируемые) изменения показателей баланса.

Динамика показателей баланса электроэнергии на 2020 -2024 гг

2.4.1. По итогам реализации мероприятий программы энергосбережения и энергоэффективности, достижение показателя потерь электрической энергии к 2024 году планируется не выше долгосрочного параметра регулирования до уровня 11,02%.

Увеличение уровня потерь электрической энергии Общества в 2020-2021 году в сравнении со плановым значением, обусловлено положительной динамикой показателя отпуска электроэнергии в сеть Общества при несимметричном контроле за объемами потребленной электроэнергии конечными потребителями услуг в период неполного снятия ограничительных мер в стране из-за covid-19, консолидацией электросетевых активов иных владельцев объектов энергетики: приемка сетей СНТ  на территории Ленинградской области, а также распаковкой (ликвидацией СНТ).

2.5. Краткое описание технической сущности выполняемых, в рамках реализуемой программы, мероприятий.

2.5.1. Краткое описание мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, содержащихся в Программе.

2.5.1.1. Реконструкция и техническое перевооружение кабельных и воздушных линий (6 – 10) кВ и 0,4 кВ.

Выполнение мероприятия организуется как подрядным способом, так и собственными силами филиалов АО «ЛОЭСК» и состоит в проведении комплекса проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по:

- реконструкции воздушных (ВЛ), кабельных линий (КЛ) передачи электроэнергии;

- замене на участках ВЛ опор новыми (из более прочного материала);

- замене ВЛ на КЛ;

- замене проводов на участках ВЛ электропередачи проводами большего сечения или большей механической прочности;

- замене проводов ВЛ самонесущими изолированными проводами (СИП);

- реконструкция ВЛ и КЛ в связи с переходом на более высокий класс напряжения.

2.5.1.2. Реконструкция и техническое перевооружение трансформаторных подстанций.

Выполнение мероприятия организуется как подрядным способом, так и собственными силами филиалов АО «ЛОЭСК» и состоит в проведении комплекса проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по следующим видам проводимых мероприятий:

- реконструкция трансформаторных подстанций;

- разукрупнению ТП (замена недогруженных трансформаторов);

- замена перегруженных ТП;

- перевод ТП на более высокий класс напряжения;

- установка устройств, обеспечивающих снижение потерь электроэнергии, поддержание и регулирование уровней напряжения.

2.5.1.3. Установка технических приборов и систем учета в точках приема/отпуска электроэнергии для сведения баланса, определения источников/очагов технологических и коммерческих потерь.

Выполнение мероприятия организуется подрядным способом и/или собственными силами филиалов АО «ЛОЭСК» и состоит в проведении комплекса проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по установке в точках приема/отпуска электроэнергии на ТП и РП АО «ЛОЭСК» технического учета электроэнергии (ТУЭ), обеспечивающих измерение, хранение данных о поступившей или отпущенной электроэнергии.

ТУЭ построен по трехуровневой схеме, состоящей из следующих компонентов:

- измерительные комплексы (счетчики, измерительные трансформаторы тока и напряжения (ТТ и ТН), вторичные цепи) – 1 уровень;

- устройства сбора и передачи данных (УСПД) или концентраторы (КЦ) – 2 уровень;

- каналообразующая аппаратура, служащая для передачи данных от УСПД, КЦ на диспетчерские пункт филиала АО «ЛОЭСК» (модемы, GSM-коммуникаторы и др.);

- центр сбора и обработки информации (ЦСОИ) - 3 уровень.

Установленная на вычислительных средствах ЦСОИ программа верхнего уровня обеспечивает проведение автоматизированного дистанционного сбора, хранения данных о потребленной/отпущенной электроэнергии (мощности), а также – их обработку, формирование требуемых для анализа отчетов, в том числе составление баланса по транспорту электроэнергии с определением источников ее потерь.

Установка вышеуказанных аппаратно-программных средств позволяет в оперативном режиме осуществлять анализ электропотребления, определять источники технологических и коммерческих потерь, а также оценивать состояния качества электроэнергии, эффективно проводить мероприятия по снижению уровня в электрических сетях реактивной мощности.

2.5.1.4. Замена ламп накаливания на светодиодные лампы. В соответствии, с Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области №41-п от 10.03.2017г «О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 30 июня 2014 года №91-п «Об утверждении требований по разработке программ энергосбережения организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории Ленинградской области» АО «ЛОЭСК» проводит поэтапный вывод из эксплуатации ламп накаливания с заменой их на светодиодные лампы. Замена ламп будет осуществляться в соответствии с целевыми показателями, установленными Приказом №41-п от 10.03.2017г.

В основной своей массе (более 90 %) лампы накаливания установлены на ТП, РП, замена ламп будет проведена в соответствии требуемым целевым показателем. Эффект от замены ламп накаливания на светодиодные, ввиду того что время их эксплуатации незначительно по причине неиспользования освещения в отсутствии персонала на ТП и РП, несущественный и оценке не подлежит.

2.5.1.5. Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии (ИСУ), на основании Федерального закона от 27.12.2018г. № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации». В рамках исполнения своих обязательств АО «ЛОЭСК» ведет замену и установку приборов учета физическим и юридическим лицам по поступающим заявкам и в ходе работ по технологическому присоединению потребителей, производится монтаж систем учета на границах балансовой принадлежности. Данный комплекс мероприятий направлен на создание интеллектуальной системы учета на базе единой информационной системы «Пирамида 2.0». В ходе эксплуатации ИСУ под управлением ПО «Пирамида 2.0» производится сбор и хранение массива данных, автоматизация расчетов, визуализация, мониторинг и управление локальными процессами. Технические возможности ПО «Пирамида 2.0» сопряженные с техническими мощностями серверного оборудования АО «ЛОЭСК», на текущий период, позволяют создать ИСУ под управлением которой может находиться до 300 тыс. приборов учета.

2.5.2. Оценка стоимости разработки и внедрения мероприятий, приведенная в Программе энергосбережения, включает в себя цены, содержащиеся в прейскурантах организаций – производителей/поставщиков оборудования/программного обеспечения/материалов. Расчет экономии основан на методике расчета потерь методом средних нагрузок расчета нагрузочных потерь электроэнергии в отдельных элементах электрических сетей. Данная методика расчета составлена в соответствии с Инструкцией «По организации в министерстве энергетики Российской Федерации работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям» на основании Приказа Минэнерго РФ от 30.12.2008 г. №326 (ред. от 01.02.2010) и представлена в Приложении №1 к паспорту Программы энергосбережения АО «ЛОЭСК» на период 2020-2024 г.г.

2.5.2.1. Целесообразность применения мероприятий по экономии ТЭР обусловлена следующими факторами:

- сопутствующим эффектом энергосбережения, при реализации в рамках инвестиционной программы АО «ЛОЭСК» реконструкций электросетевого хозяйства Общества, находящегося в аварийном состоянии или требующего изменения своих технологических параметров. Сопутствующий эффект энергосбережения возникает при применении нового оборудования и материалов с улучшенными характеристиками, что повышает энергоэффективность электрической сети АО «ЛОЭСК»;

- реализацией АО «ЛОЭСК», в рамках своей регулируемой деятельности, действующего законодательства, обуславливающего определенные мероприятия, направленные на автоматизацию процессов взаимодействия электросетевой организации с потребителями и смежными электросетевыми организациями, а также внедрение более современного и энергоэффективного оборудования (№522-ФЗ от 27.12.2018; Приказ ЛенРТК №41-п от 10.03.2017г).

2.6. Данные о проведение энергетических обследований филиалов АО «ЛОЭСК».

В соответствии с федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» АО «ЛОЭСК» в январе 2017 года по результатам обязательного энергетического обследования составлен энергетический паспорт зарегистрированный в СРО НП «Совет энергоаудиторов фирм нефтяной и газовой промышленности». Энергетический паспорт рег. №СРО-Э-010-005.2017-011, регистрационный номер энергетического паспорта в Минэнерго РФ 12669/Э-010/2017.

2.7. Технико-экономические расчеты программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «ЛОЭСК» на период 2020 – 2024 г.г.

2.7.1. Сводный расчет потребления электрической энергии основным и вспомогательным оборудованием объектов.

Таблица 1

| N п/п | Наименование оборудования, марка оборудования | До реализации мероприятия |  | После реализации мероприятия |  | Экономия энергоресурса в натуральном выражении | Тариф | Экономия энергоресурса в стоимостном выражении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мощность | Расход энергоресурса | Мощность | Расход энергоресурса |  |  |  |
| - | - | - | кВтч | - | кВтч | кВтч | руб./кВт*ч, без учета НДС | руб, без учета НДС |
| 1 | Тихв, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-29 (инв. №200000211) ф. Саши Забелина в г.Тихвин (19-1-20-0-01-04-2-0162) | - | 79555 | - | 39716 | 39839 | 3,62424 | 144386 |
| 2 | Бокс, РК ВЛ-0,4 кВ (01) Обрино (от ТП-42 - 1 ф."Обрино, левая сторона" ) в г.Пикалево ЛО (инв.№ 200001188) (20-1-20-0-01-04-2-0118) | - | 137602 | - | 71723 | 65879 | 3,78948 | 249647 |
| 3 | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-188 по пер. Станционный ( ул. Станционная) г. Гатчина ЛО (инв. № 100000871) (20-2-06-0-01-04-2-0067) | - | 474045 | - | 177333 | 296712 | 3,58751 | 1064457 |
| 4 | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-25 по ул. Солодухина в г. Гатчина ЛО (инв. № 100000957) (20-2-06-0-01-04-2-0062) | - | 145003 | - | 87541 | 57462 | 3,78948 | 217751 |
| 5 | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-126 до ТП-2 по ул Детскосельская в г. Гатчина ЛО (инв № 100001323) (20-2-06-0-01-04-2-0064) | - | 202 402 | - | 105 487 | 96915 | 3,78948 | 367257 |
| 6 | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-190 по ул. Куприна в г. Гатчина ЛО (инв. №100000836) (20-2-06-0-01-04-2-0084) | - | 95 928 | - | 36 108 | 59820 | 3,58751 | 214605 |
| 7 | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-153 по ул. Александрова г. Гатчина ЛО ( инв. № 100000964) (20-2-06-0-01-04-2-0058) | - | 41 982 | - | 31 652 | 10330 | 3,58751 | 37059 |
| 8 | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-52 инв. № 100000942, г. Гатчина, ул. Гоголя (19-2-06-0-01-04-2-0171) | - | 73 851 | - | 38 498 | 35353 | 3,62424 | 128128 |
| 9 | Гатч, РК ВЛ-0.4кВ от ТП-25 по ул. Песочная, г. Гатчина, (инв. № 100000936) (19-2-06-0-01-04-2-0130) | - | 161 391 | - | 109 511 | 51880 | 3,62424 | 188026 |
| 10 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ от ТП-23 в г. Луга ЛО (инв. №000001806) 19-1-06-0-01-04-2-0200 | - | 155 394 | - | 61 054 | 94340 | 3,62424 | 341911 |
| 11 | Луга, РК ВЛ-0.4кВ от ТП-77 в г.Луга ЛО (инв №000001987) (19-1-06-0-01-04-2-0196) | - | 88805 | - | 35661 | 53144 | 3,62424 | 192607 |
| 12 | Луга, РК ВЛ-0.4кВ от ТП-110 в г.Луга ЛО (инв №000002069) (19-1-06-0-01-04-2-0137) | - | 618569 | - | 212593 | 405976 | 3,62424 | 1471354 |
| 13 | Луга, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-58 инв.№130000166 на уч-е по ул. Смоляная ул. Сосновая от опоры №3 до опоры № 31 в г.п. Толмачево (19-1-06-0-01-04-2-0206) | - | 499839 | - | 338463 | 161376 | 3,62424 | 584865 |
| 14 | Луга, РК ВЛ- 0,4кВ от ТП-58 ин.130000166 на уч-ке по ул.Песочной "Восток" от оп.№1 до оп.№10 в г.п.Толмачево Лужского МР ЛО (19-1-06-0-01-04-2-0239) | - | 275127 | - | 149612 | 125515 | 3,62424 | 454896 |
| 15 | Луга, РК участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-58 инв.№130000166 по ул. Песочная (запад) от опоры №3 до конца ВЛ в г.п. Толмачево (19-1-06-0-01-04-2-0240) | - | 231573 | - | 156998 | 74575 | 3,62424 | 270278 |
| 16 | Тосно, РК ВЛ-6 кВ от РТП-724, ф 724-06 п. Ульяновка (инв.№ 210000499) (18-1-10-0-01-04-2-0089) | - | 1959932 | - | 1544751 | 415181 | 3,51002 | 1457294 |
| 17 | Подп, РК оборудования ТП-90 в г. Подпорожье ЛО (инв. №150000126) (14-1-15-0-01-04-2-091); Подп, РК оборудования ТП-17 инв. №150000143 г.Подпорожье (20-1-20-0-01-04-2-0059) | - | 909480 | - | 599320 | 310160 | 3,62424 | 1124094 |
| 18 | Тосно, РК оборудования ТП-11 в п. Ульяновка Тосненского р-на (инв.№ 210000409) (14-1-21-0-01-04-2-082); Тосно, РК оборудования ТП-33 в п. Ульяновка Тосненского р-на (инв.№ 210000454) (14-1-21-0-01-04-2-083) | - | 623793 | - | 252332 | 371461 | 3,78948 | 1407644 |
| 19 | Гатч, РК оборудования: ТП-62 инв. № 100007658 г. Гатчина (19-2-06-0-01-04-2-0131) | - | 35126 | - | 21197 | 13929 | 3,51002 | 48891 |

2.7.2.1. Расчет технико-экономического эффекта при реконструкции ВЛ, КЛ – 0,4 кВ.

Таблица 2.1.

| Наименование мероприятия согласно ИП | Характеристики до реконструкции |  |  |  |  | Планируемые характеристики после реконструкции |  |  |  |  | Итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Марка и сечение прово-дника | Длина прово-дника, L км | Удельное расчетное активное сопротивление, r Ом/км | Средняя нагрузка на участке, А | Потери на участке, Wл, кВтч | Марка и сечение прово-дника | Длина проводника, L км | Удельное расчетное активное сопротивление, r Ом/км | Средняя нагрузка на участке, А | Потери на участке, Wл кВтч | Экономия э/э, Wэ кВтч |
| филиал АО «ЛОЭСК» «Восточные электросети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от КТП-48 (Инв.№ 200000309) (21-1-20-0-01-04-2-0020) | Реализация мероприятия перенесена на 2025г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-29 (инв. №200000211) ф. Саши Забелина в г.Тихвин (19-1-20-0-01-04-2-0162) | СИП-50 | 0,616 | 0,641 | 66 | 79 555 | СИП-95 | 0,616 | 0,32 | 66 | 39 716 | 39 839 |
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-33 ф. "Школьная" г. Пикалево ЛО (инв. №200001978) (22-1-20-0-01-07-0-0173) | Объект исключен из ИП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП - 46 до к/д Расстанная 6 в г. Волхов ЛО ( инв. № 030000819) (22-1-20-0-01-07-0-0176) | Реализация мероприятия перенесена на 2025г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бокс, РК ВЛ-0,4 кВ (01) Обрино (от ТП-42 - 1 ф."Обрино, левая сторона" ) в г.Пикалево ЛО (инв.№ 200001188) (20-1-20-0-01-04-2-0118) | А-35 | 1,4 | 0,85 | 50 | 137 602 | СИП-70 | 1,4 | 0,443 | 50 | 71 723 | 65 879 |
| филиал АО «ЛОЭСК» «Южные электросети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция «ВЛ-0,4 кВ от ТП-52 (инв. № 100000965), г. Гатчина, ул. Некрасова, ул. Пограничная» (21-2-06-0-01-04-2-0033) | Реализация мероприятия перенесена на 2025г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-153 (инв. № 100000964) г. Гатчина, ул. Станционная (21-2-06-0-01-04-2-0031) | Реализация мероприятия перенесена на 2025г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-188 (инв. № 100000871), г. Гатчина, ул. Станционная, ул. Фрезерная (20-2-06-0-01-04-2-0067) | А-35 | 0,471 | 0,85 | 160 | 474 045 | СИП-95 | 0,468 | 0,32 | 160 | 177 333 | 296 712 |
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-25 (инв. № 100000957), г. Гатчина, ул. Солодухина (20-2-06-0-01-04-2-0062) | А-35 | 0,35 | 0,85 | 130 | 145 003 | СИП-95 | 0,35 | 0,32 | 130 | 87 541 | 57 462 |
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-153 инв. № 100000964, г. Гатчина, ул. Александрова (20-2-06-0-01-04-2-0058) | А-35 | 0,195 | 0,85 | 74 | 41 982 | СИП-50 | 0,195 | 0,641 | 74 | 31 652 | 10 330 |
| Реконструкция «ВЛ 0,4 кВ отТП126 до ТП-2 ул Детскосельская, 100001323 г. Гатчина» (20-2-06-0-01-04-2-0064) | А-35 | 0,3 | 0,85 | 131 | 202 402 | СИП-70 | 0,3 | 0,443 | 131 | 105 487 | 96 915 |
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-190 (инв. №100000836) по ул. Куприна в г. Гатчина (20-2-06-0-01-04-2-0084) | А-35 | 0,13 | 0,85 | 137 | 95 928 | СИП-95 | 0,13 | 0,32 | 137 | 36 108 | 59 820 |
| Реконструкция «ВЛ-0,4 кВ от ТП-212 инв. № 100001085, г. Гатчина, пер. Тенистый» (21-2-06-0-01-04-2-0050) | Реализация мероприятия перенесена на 2025г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция «ВЛ-0,4 кВ от ТП-52 инв. № 100000942, г. Гатчина, ул. Гоголя» (19-2-06-0-01-04-2-0171) | А-35 | 0,26 | 0,85 | 85 | 73 851 | СИП-70 | 0,26 | 0,443 | 85 | 38 498 | 35 353 |
| Реконструкция ВЛ-0.4кВ от ТП-25 по ул. Песочная, г. Гатчина, (инв. № 100000936) (19-2-06-0-01-04-2-0130) | А-35 | 0,485 | 0,85 | 92 | 161 391 | СИП-95 | 0,25 | 0,32 | 92 | 109 511 | 51 880 |
|  |  |  |  |  |  | А-35 | 0,235 | 0,85 |  |  |  |
| Реконструкция ВЛ-0.4кВ от ТП-23 в г. Луга ЛО (инв. №000001806) (19-2-06-0-01-04-2-0200) | А-35 | 0,43 | 0,85 | 94 | 155 394 | СИП-95 | 0,43 | 0,32 | 94 | 61 054 | 94 340 |
|  | ААБ-120 | 0,06 | 0,245 |  |  | АВБбШв-150 | 0,06 | 0,196 |  |  |  |
| Реконструкция ВЛ-0.4кВ от ТП-77 в г.Луга ЛО (инв №000001987) (19-1-06-0-01-04-2-0196) | А-35 | 0,4 | 0,85 | 66 | 88 805 | СИП-95 | 0,4 | 0,32 | 66 | 35 661 | 53 144 |
|  | АСБ-70 | 0,024 | 0,42 |  |  | АВБбШв-150 | 0,025 | 0,196 |  |  |  |
| Реконструкция ВЛ-0.4кВ от ТП-110 в г.Луга ЛО (инв №000002069) (19-1-06-0-01-04-2-0137) | А-35 | 0,903 | 0,85 | 132 | 618 569 | СИП-95 | 0,7 | 0,32 | 132 | 212 593 | 405 976 |
|  |  |  |  |  |  | АВБбШв-150 | 0,203 | 0,196 |  |  |  |
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-58 инв.№130000166 на участке по ул. Смоляная ул. Сосновая от опоры №3 до опоры № 31 в г.п. Толмачево Лужского МР ЛО (19-1-06-0-01-04-2-0206) | А-35 | 1,09 | 0,85 | 108 | 499 839 | СИП-95 | 0,603 | 0,32 | 108 | 338 463 | 161 376 |
|  |  |  |  |  |  | СИП-25 | 0,362 | 1,2 |  |  |  |
| Реконструкция ВЛ- 0,4 кВ от ТП-58 инв.№130000166 на участке по ул. Песочной «Восток» от опоры №1 до опоры №10 в г. п. Толмачево Лужского МР ЛО (19-1-06-0-01-04-2-0239) | А-35 | 0,714 | 0,85 | 99 | 275 127 | СИП-95 | 0,516 | 0,32 | 99 | 149 612 | 125 515 |
|  |  |  |  |  |  | СИП-50 | 0,13 | 0,641 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | СИП-25 | 0,068 | 1,2 |  |  |  |
| Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-58 инв.№130000166 по ул. Песочная (запад) от опоры №3 до конца ВЛ» в г.п. Толмачево Лужского МР ЛО (19-1-06-0-01-04-2-0240) | А-35 | 0,505 | 0,85 | 108 | 231 573 | СИП-95 | 0,215 | 0,32 | 108 | 156 998 | 74 575 |
|  |  |  |  |  |  | СИП-50 | 0,225 | 0,641 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | СИП-25 | 0,065 | 1,2 |  |  |  |
| ∑Wэ – 1 629 116 кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.7.2.2. Расчет окупаемости затрат при реконструкции ВЛ, КЛ – 0,4 кВ.

Таблица 2.2.

| Плановый срок выполнения мероприятий | Наименование мероприятия согласно ИП | Плановая полная стоимость строительства без НДС, руб. | Экономия в натуральном выражении, кВт*ч | Тариф без учета НДС, руб./кВт*ч | Экономия в финансовом выражении без учета НДС, руб. | Срок окупаемости мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| филиал АО «ЛОЭСК» «Восточные электросети» |  |  |  |  |  |  |
| Перенесено на 2025г. | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от КТП-48 (Инв.№ 200000309) (21-1-20-0-01-04-2-0020) | - | - | - | - | - |
| 2020г. (выполнено) | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-29 (инв. №200000211) ф. Саши Забелина в г.Тихвин (19-1-20-0-01-04-2-0162) | 565 908,37 | 39 839 | 3,62424 | 144 386,10 | 3,9 |
| исключено из ИП | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-33 ф. "Школьная" г. Пикалево ЛО (инв. №200001978) (22-1-20-0-01-07-0-0173) | - | - | - | - | - |
| Перенесено на 2025г. | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП - 46 до к/д Расстанная 6 в г. Волхов ЛО ( инв. № 030000819) (22-1-20-0-01-07-0-0176) | - | - | - | - | - |
| 2023г. | Бокс, РК ВЛ-0,4 кВ (01) Обрино (от ТП-42 - 1 ф."Обрино, левая сторона" ) в г.Пикалево ЛО (инв.№ 200001188) (20-1-20-0-01-04-2-0118) | 6 497 203,45 | 65 879 | 3,78948 | 249 647,15 | 26 |
| филиал АО «ЛОЭСК» «Южные электросети» |  |  |  |  |  |  |
| Перенесено на 2025г. | Реконструкция «ВЛ-0,4 кВ от ТП-52 (инв. № 100000965), г. Гатчина, ул. Некрасова, ул. Пограничная» (21-2-06-0-01-04-2-0033) | - | - | - | - | - |
| Перенесено 2025г. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-153 (инв. № 100000964) г. Гатчина, ул. Станционная (21-2-06-0-01-04-2-0031) | - | - | - | - | - |
| 2022г.(выполнено) | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-188 (инв. № 100000871), г. Гатчина, ул. Станционная, ул. Фрезерная (20-2-06-0-01-04-2-0067) | 1 577 265,49 | 296 712 | 3,58751 | 1 064 457,27 | 1,5 |
| 2023г. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-25 (инв. № 100000957), г. Гатчина, ул. Солодухина (20-2-06-0-01-04-2-0062) | 1 439 879,73 | 57 462 | 3,78948 | 217 751,10 | 6,6 |
| 2022г. (выполнено) | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-153 инв. № 100000964, г. Гатчина, ул. Александрова (20-2-06-0-01-04-2-0058) | 775 391,54 | 10 330 | 3,58751 | 37 058,98 | 20,9 |
| 2023г. | Реконструкция «ВЛ 0,4 кВ отТП126 до ТП-2 ул Детскосельская, 100001323 г. Гатчина» (20-2-06-0-01-04-2-0064) | 1 216 192,55 | 96 915 | 3,78948 | 367 257,45 | 3,3 |
| 2022г.(выполнено) | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-190 (инв. №100000836) по ул. Куприна в г. Гатчина (20-2-06-0-01-04-2-0084) | 416 115,08 | 59 820 | 3,58751 | 214 604,85 | 1,9 |
| Перенесено на 2025г. | Реконструкция «ВЛ-0,4 кВ от ТП-212 инв. № 100001085, г. Гатчина, пер. Тенистый» (21-2-06-0-01-04-2-0050) | - | - | - | - | - |
| 2020г. (выполнено) | Реконструкция «ВЛ-0,4 кВ от ТП-52 инв. № 100000942, г. Гатчина, ул. Гоголя» (19-2-06-0-01-04-2-0171) | 856 214,95 | 35 353 | 3,62424 | 128 127,76 | 6,7 |
| 2020г. (выполнено) | Реконструкция ВЛ-0.4кВ от ТП-25 по ул. Песочная, г. Гатчина, (инв. № 100000936) (19-2-06-0-01-04-2-0130) | 914 534,93 | 51 880 | 3,62424 | 188 025,57 | 4,9 |
| 2020г. (выполнено) | Реконструкция ВЛ-0.4кВ от ТП-23 в г. Луга ЛО (инв. №000001806) (19-2-06-0-01-04-2-0200) | 1 238 724,25 | 94 340 | 3,62424 | 341 910,80 | 3,6 |
| 2020г. (выполнено) | Реконструкция ВЛ-0.4кВ от ТП-77 в г.Луга ЛО (инв №000001987) (19-1-06-0-01-04-2-0196) | 1 351 932,61 | 53 144 | 3,62424 | 192 606,61 | 7,0 |
| 2020г. (выполнено) | Реконструкция ВЛ-0.4кВ от ТП-110 в г.Луга ЛО (инв №000002069) (19-1-06-0-01-04-2-0137) | 2 578 851,90 | 405 976 | 3,62424 | 1 471 354,46 | 1,8 |
| 2020г. (выполнено) | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-58 инв.№130000166 на участке по ул. Смоляная ул. Сосновая от опоры №3 до опоры № 31 в г.п. Толмачево Лужского МР ЛО (19-1-06-0-01-04-2-0206) | 1 968 282,47 | 161 376 | 3,62424 | 584 865,35 | 3,4 |
| 2020г. (выполнено) | Реконструкция ВЛ- 0,4 кВ от ТП-58 инв.№130000166 на участке по ул. Песочной «Восток» от опоры №1 до опоры №10 в г. п. Толмачево Лужского МР ЛО (19-1-06-0-01-04-2-0239) | 1 456 477,41 | 125 515 | 3,62424 | 454 895,32 | 3,2 |
| 2020г. (выполнено) | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-58 инв.№130000166 по ул. Песочная (запад) от опоры №3 до конца ВЛ» в г.п. Толмачево Лужского МР ЛО (19-1-06-0-01-04-2-0240) | 998 314,04 | 74 575 | 3,62424 | 270 277,70 | 3,7 |
| Средний срок окупаемости по мероприятиям |  |  |  |  |  | 6,6 |

*Тариф для расчета принят согласно прогнозируемой стоимости покупки потерь АО «ЛОЭСК» на основе заявления по установлению тарифа (услуги по передачи э/э) по состоянию на февраль 2023.

Таблица 2.3

| Тариф для расчета принят согласно прогнозируемой стоимости покупки потерь АО «ЛОЭСК» на основе заявления по установлению тарифа (услуги по передачи э/э) по состоянию на февраль 2023г. | Период применения тарифа на покупку потерь, год | Показатель тарифа на покупку потерь, руб./кВт*ч |
| --- | --- | --- |
|  | 2021 | 3,62424 |
|  | 2022 | 3,51002 |
|  | 2023 | 3,58751 |
|  | 2024 | 3,78948 |
|  | 2025 (расчет с учетом индексации – 5,2%) | 3,98653 |

Таблица 2.4

| Период применения тарифа | Прогноз на 2021 г., для мероприятий планируемых реализовать в 2020г. | Прогноз на 2022 г., для мероприятий планируемых реализовать в 2021г. | Прогноз на 2023 г., для мероприятий планируемых реализовать в 2022г. | Прогноз на 2024 г., для мероприятий планируемых реализовать в 2023г. | Прогноз на 2025 г., для мероприятий планируемых реализовать в 2024г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цена за электроэнергию (покупка потерь), руб./кВт*ч | 3,62424 | 3,51002 | 3,58751 | 3,78948 | 3,98653 |

2.7.3.1. Расчет технико-экономического эффекта при реконструкции ВЛ, КЛ – 6(10) кВ.

Таблица 2.5

| Наименование мероприятия согласно ИП | Характеристики до реконструкции |  |  |  |  | Планируемые характеристики после реконструкции |  |  |  |  | Итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Марка и сечение проводника | Длина проводника, L км | Удельное расчетное активное сопротивление, r Ом/км | Средняя нагрузка на участке, А | Потери на участке, Wл, кВтч | Марка и сечение провод-ника | Длина провод-ника, L км | Удельное расчетное активное сопротивление, r Ом/км | Средняя нагрузка на участке, А | Потери на участке, Wл кВтч | Экономия э/э,Wэ кВтч |
| филиал АО «ЛОЭСК» «Центральные электросети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тосно, РК ВЛ-6 кВ от РТП-724, ф 724-06 п. Ульяновка (инв.№ 210000499) (18-1-10-0-01-04-2-0089) | АС-95 | 5,03 | 0,321 | 162 | 1 959 932 | СИП-120 | 5,03 | 0,253 | 162 | 1 544 751 | 415 181 |
| филиал АО «ЛОЭСК» «Пригородные электросети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоз, РК ВЛ-10 кВ от оп.135 ф.Сап-01 до ТП-299 в п/ст Лосево Приозерского района ЛО (инв.№ 000003220) (22-1-17-0-01-04-2-0053) | исключено из ИП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| филиал АО «ЛОЭСК» «Южные электросети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гатч, РК КЛ-6 кВ от пс ГТ до ТП-60 г. Гатчина ЛО (инв. №100002497) (22-2-06-0-01-04-2-0049) | Исключено из ИП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ∑Wэ – 415 181 кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.7.3.2. Расчет окупаемости затрат при реконструкции ВЛ, КЛ – 6(10) кВ.

Таблица 2.6.

| Плановый срок выполнения мероприятий | Наименование мероприятия согласно ИП | Плановая полная стоимость строительства без НДС, руб. | Экономия в натуральном выражении, кВт*ч | Тариф без учета НДС, руб./кВт*ч | Экономия в финансовом выражении без учета НДС, руб. | Срок окупаемости мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| филиал АО «ЛОЭСК» «Центральные электросети» |  |  |  |  |  |  |
| 2021г. (выполнено) | Тосно, РК ВЛ-6 кВ от РТП-724, ф 724-06 п. Ульяновка (инв.№ 210000499) (18-1-10-0-01-04-2-0089) | 20 205 076,02 | 415 181 | 3,51002 | 1 457 293,61 | 13,9 |
| филиал АО «ЛОЭСК» «Пригородные электросети» |  |  |  |  |  |  |
| исключено из ИП | Приоз, РК ВЛ-10 кВ от оп.135 ф.Сап-01 до ТП-299 в п/ст Лосево Приозерского района ЛО (инв.№ 000003220) (22-1-17-0-01-04-2-0053) | - | - | - | - | - |
| филиал АО «ЛОЭСК» «Южные электросети» |  |  |  |  |  |  |
| исключено из ИП | Гатч, РК КЛ-6 кВ от пс ГТ до ТП-60 г. Гатчина ЛО (инв. №100002497) (22-2-06-0-01-04-2-0049) | - | - | - | - | - |
| Средний срок окупаемости по мероприятиям |  |  |  |  |  | 13,9 |

2.7.4.1. Расчет технико-экономического эффекта при реконструкции ТП.

Таблица 2.7.1

| Наимено-вание мероприятия согласно ИП | Характеристики оборудования до реконструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Характеристики для расчета экономии при замене трансформатора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристики для расчета экономии при переводе сети на более высокий класс напряжения |  |  |  |  |
|  | Pхх , кВт | Pкз, кВт | kзагр, о.е. | Sном, кВА | Sср, кВА | Rт, Ом | Uвном, кВ | Uср, кВ | Wн, кВтч | Wх, кВтч | Wс, кВтч | L*, км | I*, А | r, Ом/км | Сечение и марка | Wпр-ка, кВтч |
| филиал АО «ЛОЭСК» «Восточные электросети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп, РК оборудования ТП-90 в г. Подпорожье ЛО (инв. №150000126) (14-1-15-0-01-04-2-091) | 2.668 | 7.906 | 0,58 | 560 | 325 | 0,0009 | 6 | 6 | 126 956 | 45 010 | 171 966 | 1,46 | 109 | 0,315 | А-95 | 737 514 |
|  | 1,56 | 7,8 | 0,53 | 630 | 334 | 0,0007 |  |  |  |  |  | 1,487 | 14 | 0,253 | СИП-120 |  |
| Подп, РК оборудования ТП-17 инв. №150000143 г.Подпорожье (20-1-20-0-01-04-2-0059) | 0,455 | 3,71 | 0,67 | 250 | 168 | 0,0021 | 6 | 6 |  |  |  | 1,815 | 150 | 0,251 | А-120 |  |
|  | 0,455 | 3,92 | 0,67 | 250 | 168 | 0,0023 |  |  |  |  |  | 1,156 | 18 | 0,42 | А-70 |  |
| В филиале АО «ЛОЭСК» «Восточные электросети» (Подпорожский район) производиться перераспределение нагрузок между 4-мя фидерами за счет перевода части подстанций с 6 на 10 кВ, что позволит уменьшить дисбаланс в загруженности фидеров, а также снизить суммарную токовую нагрузку на данных линиях. Выше приведены расчеты потерь на реконструируемых ТП, а также в головных участках ф. 201-14 (Sср.- 1136 кВА), ф.201-15 (Sср.- 1555кВА), ф.267-06 (Sср.- 313 кВА), ф.267-14 (Sср.- 243 кВА) до реконструкции. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| филиал АО «ЛОЭСК» «Центральные электросети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тосно, РК оборудования ТП-11 в п. Ульяновка Тосненского р-на (инв.№ 210000409) (14-1-21-0-01-04-2-082) | 0,41 | 2,9 | 0,6 | 160 | 96 | 0,0041 | 6 | 6 | 36 710 | 13 363 | 50 073 | 2,8 | 100 | 0,443 | СИП-70 | 573 720 |
| Тосно, РК оборудования ТП-33 в п. Ульяновка Тосненского р-на (инв.№ 210000454) (14-1-21-0-01-04-2-083) | 1,115 | 5,5 | 0,5 | 400 | 200 | 0,0012 | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| филиал АО «ЛОЭСК» «Южные электросети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гатч, РК оборудования: ТП-62 инв. № 100007658 г. Гатчина (19-2-06-0-01-04-2-0131) | 0,77 | 5,4 | 0,5875 | 400 | 235 | 0,0012 | 6 | 6 | 28 381 | 6 745 | 35 126 | - | - | - | - | - |

Таблица 2.7.2

| Наименование мероприятия согласно ИП | Плановые характеристики оборудования после реконструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Характеристики для расчета экономии при замене трансформатора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристики для расчета экономии при переводе сети на более высокий класс напряжения |  |  |  |  |  |
|  | Pхх , кВт | Pкз, кВт | kзагр, о.е. | Sном, кВА | Sср, кВА | Rт, Ом | Uвном, кВ | Uср, кВ | Wн, кВтч | Wх, кВтч | Wс, кВтч | L*, км | I*, А | r, Ом/км |  | Сечение и марка | Wпр-ка, кВтч |
| филиал АО «ЛОЭСК» «Восточные электросети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп, РК оборудования ТП-90 в г. Подпорожье ЛО (инв. №150000126) (14-1-15-0-01-04-2-091) | 0.944 | 7,739 | 0,52 | 630 | 328 | 0,0019 | 10 | 10 | 93 686 | 30 957 | 124 643 | 1,46 | 122 | 0,315 |  | А-95 | 474 677 |
|  | 1,05 | 7,6 | 0,53 | 630 | 334 | 0,0019 |  |  |  |  |  | 1,487 | 19 | 0,253 |  | СИП-120 |  |
| Подп, РК оборудования ТП-17 инв. №150000143 г.Подпорожье (20-1-20-0-01-04-2-0059) | 0,77 | 5,4 | 0,42 | 400 | 168 | 0,0034 | 10 | 10 |  |  |  | 1,815 | 64 | 0,251 |  | А-120 |  |
|  | 0,77 | 5,4 | 0,42 | 400 | 168 | 0,0034 |  |  |  |  |  | 1,156 | 54 | 0,42 |  | А-70 |  |
| Расчеты потерь на реконструируемых ТП, а также в головных участках ф. 201-14 (Sср.- 1273 кВА), ф.201-15 (Sср.- 702 кВА), ф.267-06 (Sср.- 939 кВА), ф.267-14 (Sср.- 334 кВА) после завершения всего комплекса работ по реконструкции. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| филиал АО «ЛОЭСК» «Центральные электросети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тосно, РК оборудования ТП-11 в п. Ульяновка Тосненского р-на (инв.№ 210000409) (14-1-21-0-01-04-2-082) | 0,41 | 2,6 | 0,6 | 160 | 96 | 0,0102 | 10 | 10 | 35 461 | 10 337 | 45 798 | 2,8 | 60 |  | 0,443 | СИП-70 | 206 534 |
| Тосно, РК оборудования ТП-33 в п. Ульяновка Тосненского р-на (инв.№ 210000454) (14-1-21-0-01-04-2-083) | 0,77 | 5,4 | 0,5 | 400 | 200 | 0,0034 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| филиал АО «ЛОЭСК» «Южные электросети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гатч, РК оборудования: ТП-62 инв. № 100007658 г. Гатчина (19-2-06-0-01-04-2-0131) | 0,8 | 6,75 | 0,373 | 630 | 235 | 0,0006 | 6 | 6 | 14 189 | 7 008 | 21 197 | - | - |  | - | - | - |

Таблица 2.7.3

| Наименование мероприятия согласно ИП | Потери до реконструкции, Wд, кВтч | Потери после реконструкции, Wп, кВтч | Экономия э/э при реконструкции ТП, Wэ, кВтч |
| --- | --- | --- | --- |
| филиал АО «ЛОЭСК» «Восточные электросети» (Подпорожский район) |  |  |  |
| Подп, РК оборудования ТП-90 в г. Подпорожье ЛО (инв. №150000126) (14-1-15-0-01-04-2-091) | 909 480 | 599 320 | 310 160 |
| Подп, РК оборудования ТП-17 инв. №150000143 г. Подпорожье (20-1-20-0-01-04-2-0059) |  |  |  |
| Тосно, РК оборудования ТП-11 в п. Ульяновка Тосненского р-на (инв.№ 210000409) (14-1-21-0-01-04-2-082) | 623 793 | 252 332 | 371 461 |
| Тосно, РК оборудования ТП-33 в п. Ульяновка Тосненского р-на (инв.№ 210000454) (14-1-21-0-01-04-2-083) |  |  |  |
| Гатч, РК оборудования: ТП-62 инв. № 100007658 г. Гатчина (19-2-06-0-01-04-2-0131) | 35 126 | 21 197 | 13 929 |
| ∑Wэ – 695 550,00 кВт*ч |  |  |  |

2.7.4.2. Расчет окупаемости затрат при реконструкции ВЛ, КЛ – 6(10) кВ.

Таблица 2.8.

| Плановый срок выполнения мероприятий | Наименование мероприятия согласно ИП | Плановая полная стоимость строительства без НДС, руб. | Экономия в натуральном выражении, кВт*ч | Тариф без учета НДС, руб./кВт*ч | Экономия в финансовом выражении без учета НДС, руб. | Срок окупаемости мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| филиал АО «ЛОЭСК» «Восточные электросети» (Подпорожский район) |  |  |  |  |  |  |
| 2020 (выполнено) | Подп, РК оборудования ТП-90 в г. Подпорожье ЛО (инв. №150000126) (14-1-15-0-01-04-2-091) | 1 590 040,80 | 310 160 | 3,62424 | 1 124 094,28 | 2,4 |
|  | Подп, РК оборудования ТП-17 инв. №150000143 г.Подпорожье (20-1-20-0-01-04-2-0059) | 1 052 989,89 |  |  |  |  |
| 2023 | Тосно, РК оборудования ТП-11 в п. Ульяновка Тосненского р-на (инв.№ 210000409) (14-1-21-0-01-04-2-082) | 368 071,58 | 371 461 | 3,78948 | 1 407 644,03 | 0,7 |
| 2023 | Тосно, РК оборудования ТП-33 в п. Ульяновка Тосненского р-на (инв.№ 210000454) (14-1-21-0-01-04-2-083) | 591 479,25 |  |  |  |  |
| 2021 (выполнено) | Гатч, РК оборудования: ТП-62 инв. № 100007658 г. Гатчина (19-2-06-0-01-04-2-0131) | 781 295,61 | 13 929 | 3,51002 | 48 891,07 | 16,0 |
| Средний срок окупаемости по мероприятиям |  |  |  |  |  | 6,3 |

2.8. Информация о тарифных последствиях Программы.

Таблица 2.9.

| Год | Статус балансовых показателей | Поступление в сеть | Отпуск из сети | Объем съэкономленной э/э | Потери в электрической сети | Прогнозируемый процент потерь в электрических сетях | Снижение прогнозируемого процента потерь |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | млн.кВт*ч |  |  |  | % |  | % |  |  |  |  |
| 2019 | утверждено | 3 475,72 | 3 095,42 | - | 380,29 | 10,94 |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | утверждено | 3 603,07 | 3 206,10 | - | 396,97 | 11,02 |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | факт | 3 499,03 | 3 112,13 | 1,35 | 386,90 | 11,06 | - |  |  |  |  |  |
| 2021 | факт | 3 884,15 | 3 434,36 | 0,43 | 449,79 | 11,58 |  |  |  | - |  |  |
| 2022 | факт | 3 876,04 | 3 260,09 | 0,37 | 445,18 | 11,49 |  |  |  |  | 0,0165925 |  |
| 2023 | заявка | 4 154,36 | 3 697,24 | 0,59 | 457,12 | 11,00 |  |  |  |  |  | 0,0146544 |
| 2024 | заявка | 4 808,69 | 4 279,48 | 0,00 | 529,21 | 11,01 |  |  |  |  |  |  |

2.8.1. В Программе, для унификации общей экономии, разные сэкономленные ресурсы переведены в т.у.т. (тонна условного топлива). Приведение к т.у.т. осуществлено, в том числе, согласно Постановления Госкомстата РФ от 23 июня 1999 г. №46, где:

1 тыс.кВт*ч = 0,3445 т.у.т.

1 Гкал = 0,1486 т.у.т.

Сводные технико-экономический параметры Программы представлены в Приложении 2 к Программе.

Раздел 3. Целевые показатели Программы

Оценка динамики целевых показателей энергетической эффективности.

3.1. Показатель – увеличение доли услуг по передаче электрической энергии (мощности) по приборам учета, кВт*ч, % от общего объема.

3.1.1. Общее количество точек поставки, подлежащих оборудованию приборами технического учета составляет 18 672 шт. – 100%. Из всего объема потенциальных точек технического учета оборудовано приборами учета 17 800 шт. В ходе работ по строительству системы технического учета, которые велись по 2020 год, включительно, была оборудована система технического учета с дистанционной передачей данных. Парк построенной системы технического учета составляет 1853 шт.

Динамика оснащенности приборами технического учета:

- на начало 2020 год – 16 821 шт. или 90,08% оснащенности;

- на начало 2021 года – 17 800 шт. или 95,33% оснащенности.

3.1.2. В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018г. № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» (далее – 522 ФЗ) на АО «ЛОЭСК» ложатся обязательства по переоснащению и дальнейшей эксплуатации приборов учета потребителей, по мере выхода прибора учета из строя, истечения срока поверки прибора учета и т.д. По данным, на начало 2022 года, потенциальных абонентов, которые подпадают под действие 522 ФЗ и находятся в зоне ответственности АО «ЛОЭСК» насчитывается 569 443. Проведя анализ истечений сроков поверки/ потенциальных неисправностей приборов учета, сформирован план реализации работ по 522 ФЗ,

Динамика оснащения приборами учета электрической энергии в соответствии с 522 ФЗ:

- фактический объем установки/замены приборов учета до 2021г составил 3920 шт – 0,69%;

- фактический объем установки/замены приборов учет за 2021г составил 10 713 шт – 2,57%;

- фактический объем установки/замены приборов учет в 2022г составит 12 245 шт – 4,72%;

- плановый объем установки/замены приборов учет в 2023г составит 9 334 шт – 6,36%;

- плановый объем установки/замены приборов учет в 2024г составит 8 120 шт – 7,79%.

3.2. Показатель – снижение фактического процента технологического расхода электрической энергии в сетях по отношению к фактическому проценту технологического расхода в предшествующем году.

Оценка настоящего показателя проведена на основе расчета полученной экономии от реализации мероприятий программы энергосбережения, отражает прогнозируемый расчетные данные потенциальной экономии. Пообъектный расчет экономии представлен в п. 2.7, Раздела 2 Программы.

Перечень целевых показателей энергетической эффективности, а также обязательных энергосберегающих мероприятий программы энергосбережения АО «ЛОЭСК»

| N п/п | Наименование показателя | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Увеличение оснащенности зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности компании и/или на другом законном основании, приборами учета используемых энергоресурсов: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | холодной и горячей воды | 100% |  |  |  |  |
| 1.2 | тепловой энергии | 100% |  |  |  |  |
| 1.3 | электрической энергии | 100% |  |  |  |  |
| 1.4 | газа | 100% |  |  |  |  |
| 2 | Увеличение доли услуг по передаче электрической энергии (мощности) по приборам технического учета, % от общего объема (п.3.1.1 пояснительной записки) | 90,08 | 95,33 | - | - | - |
| 2.1 | Увеличение доли услуг по передаче электрической энергии (мощности) по приборам коммерческого учета (522 ФЗ), % от общего объема (п.3.1.2 пояснительной записки) | 0,69 | 2,57 | 4,72 | 6,36 | 7,79 |
| 3 | Снижение фактического процента технологического расхода электрической энергии в сетях по отношению к фактическому проценту технологического расхода в предшествующем году. |  |  | 0,0165925 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,0146544 |  |

Приложение №1

Методика расчета потерь

- Методика расчетов.

Методика расчета составлена в соответствии с Инструкцией «По организации в министерстве энергетики Российской Федерации работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям» на основании Приказа Минэнерго РФ от 30.12.2008 г. №326 (ред. от 01.02.2010).

Для вычислений применялся метод средних нагрузок расчета нагрузочных потерь электроэнергии в отдельных элементах электрических сетей.

- Расчет нагрузочных потерь в ВЛ, КЛ и двухобмоточном трансформаторе за базовый период определен по формуле:

| , кВт.ч, | (1) |
| --- | --- |

где 	ΔPср – потери мощности в ВЛ, КЛ при средних за базовый период нагрузках, кВт, определяются по формуле (3);

k2ф – квадрат коэффициента формы графика за базовый  период, о.е.;

kk – коэффициент, учитывающий различие конфигураций графиков активной и реактивной нагрузки (принимается равным 0,99), о.е.;

T – число часов в базовом периоде (базовый период расчет принимается равным 8760 ч), ч.

1.1. Коэффициент формы графика определяется по формуле:

| , о.е., | (2) |
| --- | --- |

где kз – коэффициент заполнения графика (принимается равным 0,5).

- Нагрузочные потери мощности при средних за базовый  период нагрузках в ВЛ, КЛ определяются по формуле:

| , кВт, | (3) |
| --- | --- |

где	Iср – среднее значение токовой нагрузки, А, определяется по произведенным замерам на реконструируемой КЛ или ВЛ;

R – активное сопротивление ВЛ, КЛ, Ом, определяется по формулам (4) и (5).

2.1.1. Активное сопротивление ВЛ определяется в соответствии с паспортными данными оборудования по формуле:

| , Ом, | (4) |
| --- | --- |

где	 r020 – удельное активное сопротивление на 1 км провода при его температуре 20 С, Ом/км;

L – длина линии, км;

– средняя температура провода за базовый  период (принимается равной 20 0С), С;

nЦ – количество параллельных цепей, шт.

    - Активное сопротивление КЛ определяется в соответствии с паспортными данными по формуле:

| , Ом, | (5) |
| --- | --- |

где 	r0 – удельное активное сопротивление на 1 км кабеля, Ом/км;

L – длина кабеля, км;

nЦ – количество параллельных цепей, шт.

  - Нагрузочные потери мощности при средних за базовый  период нагрузках в двухобмоточном трансформаторе определяются по формуле:

| , кВт, | (6) |
| --- | --- |

где  - среднее значение полной мощности трансформатора за базовый период (определяется исходя из годовой загрузки трансформатора по формуле (7));

Uср – среднее напряжение элемента за базовый  период Т (по результатам замеров), кВ;

R – активное сопротивление двухобмоточного трансформатора, Ом, определяется по формулам (8).

    - Среднее значение полной мощности трансформатора определяется по формуле;

| , кВА, | (7) |
| --- | --- |

где - номинальная полная мощность трансформатора по паспортным данным, кВА;

kзагр – коэффициент загрузки трансформатора (принимается исходя из замеров на ТП и по данным технических учетов).

    - Активное сопротивление двухобмоточного трехфазного трансформатора определяется в соответствии с паспортными данными оборудования по формуле:

|  | (8) |
| --- | --- |

где РКЗ – потери мощности короткого замыкания, кВт;

UB ном – номинальное напряжение высшей обмотки, кВ;

Sном –номинальная мощность трехфазного трансформатора, МВА.

    - Потери электроэнергии холостого хода (далее – ХХ) в силовом трансформаторе (автотрансформаторе) определяются на основе приведенных в паспортных данных оборудования потерь мощности холостого хода  ΔPх, по формуле:

, кВт.ч,                                     (9)

| где | Трi | - | число часов работы трансформатора (автотрансформатора) в i-м режиме, ч; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ui | - | напряжение на высшей стороне трансформатора (автотрансформатора) в i-м режиме, кВ; |
|  | Uном | - | номинальное напряжение высшей обмотки трансформатора (автотрансформатора), кВ. |

    - Суммарные потери в трансформаторе определяются по формуле:

| , кВт.ч, | (10) |
| --- | --- |

где  - нагрузочные потери в трансформаторе, кВтч;

- потери холостого хода в трансформаторе, кВтч.

- Экономия электрической энергии в результате реконструкции определяется по формуле:

| , кВт.ч, | (11) |
| --- | --- |

где - потери электроэнергии до реконструкции, кВтч;

- потери электроэнергии после реконструкции, кВтч.

- Расчет тока протекающего по линии (для расчета экономии при переводе сети на более высокий класс напряжения):

| , А, | (12) |
| --- | --- |

где Sл – полная мощность протекающая по линии, кВА;

k – коэффициент для трехфазной сети принимаемый 3 для однофазной 1, о.е.;

Uн – номинальное напряжение сети, кВ.