## 1 кв.2018 по №380 (hidden)
УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель директора - Главный инженер
филиала ОА "Тюменьэнерго" Северные ЭС
________________ П.Ю. Казинский
"____"__________________ 2017г.
Расчет стоимости по титулу:
«ПС 110 кВ Роспан с питающими ВЛ 110 кВ I, II цепь» (новое строительство двух одноцепных ВЛ 110 кВ – 2х11 км и ПС 110 кВ с трансформаторной мощностью 2х10 МВА)»
Идентификатор инвестиционного проекта: I_NS2000.PS.0019
Месторасположение объекта: в Тюменской области, ЯНАО, Пуровский район, IV зона
Ввыполнен по Сборнику укрупненных показателей стоимости строительства (реконструкции) подстанций и линий электропередачи для нужд ОАО «Холдинг МРСК», Москва, 2012 г.
Составлен в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000г. с переводом в прогнозные цены 2022г.
№ п/п | Составляющие затрат | Номер таблицы (пункта, приложения) сборника | Расчет затрат |  |  | Величина затрат, тыс. руб.
|  |  | Единица изм. | Кол-во | Цена единицы, тыс. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ПС 110/6 кВ закрытая
1 | Ячейки выключателей элегазовые 110 кВ | табл. 18 | шт | 2 | 6790 | 13580
2 | Ячейки трансформаторов 2х10 Мва | табл. 19 | шт | 2 | 2960 | 5920
3 | Постоянная часть (ОПУ, подъездные дороги, средсва связи, телемеханики, наружное освещение, ограждение, АИСКУЭ) | табл. 28 | шт | 1 | 12412 | 12412
| Итого прямых затрат |  |  |  |  | 31912
2 | Коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия К=1,21 | прил. 2, п. 62 |  | 1.21 |  | 38613.52
3 | Зональный коэффициент II зона к=0,992 | прил. 3, п. 3 |  | 0.992 |  | 38304.61
| Итого: |  |  |  |  | 38304.61
4 | Стоимость ПС 110 кВ с учётом затрат, сопутствующих строительству: подготовительные работы - 5%, благоустройство- 4%,временные здания и сооружения -3,9%,проектно-изыскательские работы и авторский надзор-8,5%,содержание службы заказчика -застройщика, строительный контроль -3,18%, прочие работы (производство работ в зимнее время, пусконаладочные работы, затраты по перевозке рабочих, затраты связанные с командированием рабочих, премирование за ввод объекта, проведение подрядных торгов)-7,5%, непредвиденные затраты -3% | п. 4.7 | 5+4+3,9+8,5+3,18+7,5+3 = 35,08% | 1.3508 |  | 51741.87
5 | Итого в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000 г.: |  |  |  |  | 51741.87
| В том числе составляющие стоимости строительства в базисных ценах 2000 г. | прил. 5 к сборнику
| СМР | прил.5 подстанции открытого типа 110 кВ с элегазовым оборудованием |  | 19% |  | 9830.96
| оборудование |  |  | 60% |  | 31045.12
| ПНР |  |  | 4% |  | 2069.67
| прочие затраты |  |  | 9% |  | 4656.77
| ПИР |  |  | 8% |  | 4139.35
6 | Стоимость объекта в ценах 4 кв. 2017г., в том числе: | Письмо Минрегиона РФ от 05.12.2017 № 45082-ХМ/09 индекс к ФЕР |  |  |  | 340187.21 | 401420.9078
| СМР | приложение 1 по строке прочие объекты ЯНАО | 9,72 * 1,02 | 9.91 |  | 97424.81
| оборудование | приложение 5 ЭлектроэнергетикаЯНАО |  | 4.44 |  | 137840.33
| ПНР | приложение 1 ЯНАО пусконаладочные работы | 22,60 * 1,02 | 23.05 |  | 47705.89
| прочие затраты | приложение 4 ЯНАО прочие объекты |  | 8.74 |  | 40700.17 | 323671.2 | Индекс-дефлятор Минэкономразвития РФ до 2019 г. и прогнозные до 2022г.
| ПИР | приложение 3 |  | 3.99 |  | 16516.01
7 | Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года начала строительства 2020г., ПИР -2019г, без учета НДС в том числе: |  |  |  |  | 363612.7 |  | 2018 | 104.4
| Плановая стоимость ПИР 2019 |  |  |  |  | 18035.88
| СМР |  |  |  |  | 104018.39 |  | 2019 | 104.6 | 1.0677
| оборудоваиие |  |  |  |  | 147169.17 |  | 2020 | 103.9
| ПНР |  |  |  |  | 50934.56 |  | 2021 | 104
| прочие затраты |  |  |  |  | 43454.7 |  | 2022 | 103.4
8 | Плановая стоимость в прогнозных ценах окончания строительства 2022г с учетом НДС-18%, в том числе: |  |  |  |  | 429062.99
| ПИР |  |  |  |  | 21282.34
| СМР |  |  |  |  | 122741.7
| оборудоваиие |  |  |  |  | 173659.62
| ПНР |  |  |  |  | 60102.78
| прочие затраты |  |  |  |  | 51276.55
Месторасположение объекта: в Тюменской области, ЯНАО, Пуровский район, IV зона
Ввыполнен по Сборнику укрупненных показателей стоимости строительства (реконструкции) подстанций и линий электропередачи для нужд ОАО «Холдинг МРСК», Москва, 2012 г.
Составлен в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000г. с переводом в прогнозные цены 2020г.
№ п/п | Составляющие затрат | Номер таблицы (пункта, приложения) сборника | Расчет затрат |  |  | Величина затрат, тыс. руб.
|  |  | Единица изм. | Кол-во | Цена единицы, тыс. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ВЛ 110 кВ 2-е одноцепные
1 | ВЛ 110 кВ с установкой стальных опор и подвеской проводов АС до 150 мм2 (первая цепь) | табл.2 | км | 9.75 | 811.6 | 7913.1
2 | ВЛ 110 кВ с установкой стальных опор и подвеской проводов АС до 150 мм2 (вторая цепь) | табл.2 | км | 9.75 | 811.6 | 7913.1
2 | Строительство ВЛ 110 кВ -участки на болоте с коэффициентом 1,053 | табл.2, табл.4 | км | 2.5 | 0 | 0
3 | Затраты на вырубку просеки ВЛ 110 кВ | табл.3 | км | 2 | 165 | 330
4 | Устройство лежневых дорог на топких болотах | табл.3 | км | 2.5 | 809 | 2022.5
5 | ВОЛС | табл.5 | км | 11 | 123.7 | 1360.7
| Итого прямых затрат |  |  |  |  | 19539.4
6 | Коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия К=1,21 | прил. 2, п. 62 |  | 1.21 |  | 23642.67
7 | Зональный коэффициент IV зона к=0,992 | прил. 3, УрФО, п. 3 |  | 0.992 |  | 23453.53
| Итого: |  |  |  |  | 23453.53
8 | Стоимость ВЛ 110 кВ с учётом затрат, сопутствующих строительству: благоустройство 1,5%; ВЗиС 3,3%; проектно-изыскательские работы и авторский надзор 9,0%; содержание службы заказчика-застройщика, строительный контроль - 3,18%; прочие работы и затраты - 7,0%; непредвиденные затраты - 3% | п. 2.7 | 1,5+3,3+9+3,18+7+3 = 26,98% | 1.2698 |  | 29781.29
9 | Итого в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000 г.: |  |  |  |  | 29781.29
| В том числе составляющие стоимости строительства в базисных ценах 2000 г. | прил. 5 к сборнику
| СМР | прил.5 Линии электропередачи: Воздушные: на стальных опорах |  | 80% |  | 23825.03 |  | 29781.29
| прочие затраты |  |  | 7.5% |  | 2233.6
| ПИР |  |  | 12.5% |  | 3722.66
10 | Стоимость объекта в ценах 4 кв. 2012г., в том числе: | Письмо Минрегиона РФ от 03.12.2012 № 2836-ИП/12/ГС индекс к ФЕР |  |  |  | 146464.4
| СМР | приложение 1 по строкеВЛ с алюм.жилами ЯНАО |  | 4.89 |  | 116504.4
| прочие затраты | приложение 4 ЯНАО прочие объекты |  | 7.53 |  | 16819.01
| ПИР | приложение 3 |  | 3.53 |  | 13140.99
11 | Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах окончания строительства 2018г., ПИР -2020, в том числе: |  |  |  |  | 238919.58
| СМР |  | 1,06*1,049*1,143*1,081*1,054*1,044*1,046*1,039= 1,64302 | 1.643 |  | 191419.06
| прочие затраты |  |  | 1.643 |  | 27633.97
| ПИР |  | 1,06*1,049*1,143*1,081*1,054*1,044= 1,5118 | 1.5118 |  | 19866.55
12 | Коэффициент снижения инвестиционных затрат, соответствует году ввода объекта в эксплуатацию | Приказ АО "Тюменьэнерго" от 18.04.2016 № 170 "Об утверждении Методики планирования снижения инвестиционных затрат на 30% относительно уровня 2012 года" |  |  |  | 0.7
13 | Плановая стоимость с учетом снижения инвестиционных затрат без учета НДС, в том числе: |  |  |  |  | 167243.71
| СМР |  |  |  |  | 133993.34
| прочие затраты |  |  |  |  | 19343.78
| ПИР |  |  |  |  | 13906.59
Налоги и обязательные платежи
14 | НДС 18% |  |  | 18% |  | 30103.87
15 | Плановая стоимость с учетом снижения инвестиционных затрат с учетом НДС |  |  |  |  | 197347.58
Всего стоимость объекта ПС+ВЛ:
16 | Общая стоимость объекта (ПС+ВЛ) в базисных ценах 2001г., в том числе: |  |  |  |  | 81523.16
| строительно-монтажные работы |  |  |  |  | 33655.99
| оборудование |  |  |  |  | 31045.12
| пусконаладочные работы |  |  |  |  | 2069.67
| прочие затраты |  |  |  |  | 6890.37
| ПИР |  |  |  |  | 7862.01
| Стоимость объекта в ценах 4 кв. 2012г., в том числе: |  |  |  |  | 486651.61
| строительно-монтажные работы |  |  |  |  | 213929.21
| оборудование |  |  |  |  | 137840.33
| пусконаладочные работы |  |  |  |  | 47705.89
| прочие затраты |  |  |  |  | 57519.18
| ПИР |  |  |  |  | 29657
17 | Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах окончания строительства 2020г., ПИР -2018, в том числе: |  |  |  |  | 602532.28
| строительно-монтажные работы |  |  |  |  | 295437.45
| оборудование |  |  |  |  | 147169.17
| пусконаладочные работы |  |  |  |  | 50934.56
| прочие затраты |  |  |  |  | 71088.67
| ПИР |  |  |  |  | 37902.43
18 | Плановая стоимость с учетом снижения инвестиционных затрат без учета НДС, в том числе: |  |  |  |  | #REF!
| строительно-монтажные работы |  |  |  |  | 256735.04
| оборудование |  |  |  |  | 173659.62
| пусконаладочные работы |  |  |  |  | 60102.78
| прочие затраты |  |  |  |  | 70620.33
| ПИР |  |  |  |  | #REF!
19 | НДС-18% |  |  |  |  | #REF!
20 | Стоимость объекта в ценах года окончания строительства 2020г. с НДС, в том числе |  |  |  |  | #REF!
| Составил: |  |  | Лячина И.С.
| ( должность) |  |  | (ФИО)
| Согласовано: и.о. начальника |  |  | Бочкарев М.С
| ( должность) |  |  | (ФИО)

## ПС-727
Расчет плановой стоимости по титулу:
Киров, Создание системы инженерных средств защиты на высоковольтной подстанции ПС-727 Петрокрепость (20-1-10-1-11-04-2-0183)
(наименование титула инвестиционного проекта)
Идентификатор инвестиционного проекта: J_20-1-10-1-11-04-2-0183
Месторасположение объекта
Источник ценовой информации:
Аналог-объект: Техническое перевооружение инженерно-технических средств охраны. Создание системы инженерных средств защиты на высоковольтной подстанции ПС Ладога (21-1-10-1-11-04-2-0095)
Период реализации инвестиционного проекта:
СМР - 2022 год
Тип инвестиционного проекта: реконструкция
Составлен в базисных ценах по состоянию на 01.01.2001г. с переводом в прогнозный уровень цен на год начала строительства
№ пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строитель- ных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | Аналог: "Техническое перевооружение инженерно-технических средств охраны. Создание системы инженерных средств защиты на высоковольтной подстанции ПС Ладога (21-1-10-1-11-04-2-0095)" | Комплекс защитных инженерных сооружений. К=0,35 | 78.532 |  |  |  | 78.532 |  | 0.17
|  | Итого по Главе 2 | 78.532 | 0 | 0 |  | 78.532
|  | Итого по Главам 1-7 | 78.532 | 0 | 0 |  | 78.532
Глава 8. Временные здания и сооружения
2 | Приказ Минстроя 332/пр от 19.06.2020 п.25 ; Прил.1 п.22 | Временные здания и сооружения - 3,9%*0,8 | 2.45 | 0 |  |  | 2.45
|  | Итого по Главе 8 | 2.45 | 0 |  |  | 2.45
|  | Итого по Главам 1-8 | 80.982 | 0 | 0 |  | 80.98
Глава 9. Прочие работы и затраты
3 | Приказ Минстроя 325/пр от 25.05.2021 Прил.1 п.37 | Производство работ в зимнее время - 2,1% | 1.701 | 0 |  |  | 1.701
4 | МДС 81-35.2004 прил.8, п.9.8 Письмо №1336-ВК/1-Д от 10.10.91 | Затраты на премирование за ввод в действие построенных объектов (2,75% от итога глав 1-12 графы 4,5) |  |  |  |  | 0 | 1238.9
|  | Итого по Главе 9 | 1.701 | 0 |  | 0 | 1.701
|  | Итого по Главам 1-9 | 82.683 | 0 | 0 | 0 | 82.683
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
4 |  | Затраты на содержание службы-заказчика 8,44% |  |  |  | 6.978 | 6.978
5 | Постановление правительства РФ от 21.06.2010 №468 | Строительный конроль 2,14% |  |  |  | 1.769 | 1.769
|  | Итого по Главе 10 |  |  |  | 8.747 | 8.747
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
8 | СБЦ 81-2001-24, табл.1 | Проектные работы |  |  |  |  | 0
9 | Постановление правительства РФ от 05.03.2007 №145 (ред. от 27.10.2015) | Проведение экспертизы 27,3% |  |  |  |  | 0
10 | МДС 81-35.2004 прил.8 п.12.3 | Авторский надзор 0.2% |  |  |  |  | 0
|  | Итого по Главе 12 |  |  |  | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-12 | 82.683 | 0 | 0 | 8.747 | 91.43
Непредвиденные затраты
6 | МДС 81-35.2004 п.4.96 | Непредвиденные работы и затраты 3% | 2.48 | 0 | 0 | 0.262 | 2.743
|  | Итого Непредвиденные затраты | 85.163 | 0 | 0 | 9.009 | 94.173
7 | Стоимость объекта в ценах 4 кв. 2017г., в том числе: | Письмо Минстрой №49127-ХМ_09 от 26.12.2017, Письмо Минстрой №45082-ХМ_09 от 05.12.2017 индекс к ФЕР | 642.981 | 0 | 0 | 78.742 | 721.723
| ПИР | ПС-727 Петрокрепость Проектные работы |  |  |  | 71 | 71
| СМР | приложение 1 по строке прочие объекты Ленинградская обл. - 7,55 | 642.981 | 0 |  |  | 642.981
| оборудование | приложение 4 Электроэнергетика - 4,44 |  |  | 0 |  | 0
| ПНР | приложение 1 ХМАО пусконаладочные работы 18.92 |  |  |  | 0 | 0
| прочие затраты | приложение 3 прочие объекты Электроэнергетика - 8,74 |  |  |  | 78.742 | 78.742
| ПИР | приложение 3 3,99 |  |  |  | 0 | 0
8 | Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах на год начала строительства 2022г., без учета НДС в том числе: | [5 empty] | 1049.83
| ПИР | [5 empty] | 70
| СМР | [5 empty] | 779.085
| оборудоваиие | [5 empty] | 0
| ПНР | [5 empty] | 0
| прочие затраты | [5 empty] | 200.745
9 | Плановая стоимость в прогнозных ценах на год начала строительства 2022г, с учетом НДС-20%, в том числе: | [5 empty] | 1238.902
| ПИР | [5 empty] | 84
| СМР | [5 empty] | 934.902
| оборудоваиие | [5 empty] | 0
| ПНР | [5 empty] | 0
| прочие затраты | [5 empty] | 220
Составил

## формула (hidden)
ОБРАЗЕЦ
Таблица 6. Определение полной стоимости строительства электросетевых объектов с использованием укрупненных нормативов цен (в прогнозных ценах), тыс рублей
№ п/п | Наименование показателя | План | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4
3 | Итого объем финансовых потребностей ОФПУНЦ15, определенный в текущих ценах в соответствии с таблицами 1 - 5 в ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены (с НДС) 2) | нд | 340187
4 | Фактический объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту Фd (с НДС) 2) | нд | 0
5 | Объем финансовых потребностей DОФПУНЦ15 (с НДС) 2) | нд | 340187 |  |  | Индекс-дефлятор МЭР
6 | Объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту ОФПРвсего (в прогнозных ценах с НДС), в том числе: | нд | 341707 |  |  | 2018 | 104.4
7.5 | ОФПР19 3) | нд | 18036 |  |  | 2019 | 104.6
7.6 | ОФПР20 3) | нд | 323671 |  |  | 2020 | 103.9
7.7 | ОФПР21 3) | нд | 0 |  |  | 2021 | 104
7.8 | ОФПР22 3) | нд | 0 |  |  | 2022 | 103.4
7.9 | ОФПР23 3) | нд |  | с НДС |  | 2023 | 102.9
8 | Объем финансовых потребностей ОФППРУНЦ (в прогнозных ценах с НДС) | нд | 361995 | 427154
1) Ячейки, в которых указано слово "нд", заполнению не подлежат
2) Вместо знака "d" указывается год, в ценах которого рассчитаны укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
3) Вместо знака "b" указывается последний год периода реализации инвестиционной программы
4) Выражения вида "(b-d+1)" и "d+1" заменяются числовыми значениями, равными числовому значению соответствующего выражения, получаемого при замене знака "b" числовым значением последнего года периода реализации инвестиционной программы, знака "d" - числовым значением года, в ценах которого рассчитаны укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики