M_22-1-05-1-01-04-0-0338

- Сведения об аварийности ф.375-04 (в зоне АО «ЛОЭСК»)

| Год | Количество аварий | Суммарная продолжительность перерывов электроснабжения, час | Причины аварий |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 1 | 5,72 | Падение деревьев |
| 2021 | 2 | 25,62 | Падение деревьев |

- Оценка изменения показателей надежности

За прошедший трехлетний период (2019-2021) в зоне ф.375-04 произошло 3 аварийных отключений, негативно повлиявших на показатели надежности.

| Дата аварии | Суммарная продолжительность аварии, час | Количество точек поставки, обесточенное во время аварии | Изменение показателя SAIDI | Изменение показателя SAIFI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23.02.2020 | 5,72 | 200 | 0,12027 | 0,02104 |
| 26.02.2021 | 4,73 | 135 | 0,06722 | 0,01420 |
| 26.02.2021 | 20,88 | 135 | 0,29658 | 0,01420 |

Проектом предполагается строительство кольцующей кабельной линии с обходом участков ВЛ 10 кВ, проходящих в близости от лесных массивов. При изменении схемы электроснабжения возникновение аварий в тех же сценарных условиях исключено.

Оценка изменения показателей надежности

∆SAIDI = ((0 + 0+ 0) – (0,12027 + 0,06722 + 0,29658)) / 3= - 0,09681

∆SAIFI = (0+ 0+ 0) – (0,02104 + 0,01420 + 0,01420)) / 3 = - 0,00988