## Расчет стоимости
Приложение № 2 к Приказу от ____________№ ____
Расчёт полной стоимости инвестиционного проекта на базе расчета сметной стоимости
Строительство КТП-10/0,4 кВ мощностью 800 кВА, КЛ-10 кВ протяженностью 1,02 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя в соответствии с договором №10-086/005-ПС-21 по адресу: Ленинградская область, Тосненского района, г.Тосно
Идентификатор инвестиционного проекта: |  |  |  |  | M_22-1-10-01-08-00-0-0002
Год ввода в эксплуатацию |  |  |  |  | 2022 г.
Раздел 1. Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта*
руб.
№ п/п | Наименование вида затрат / типового технического решения | Ед. измер. | Количество | Стоимость по Сборнику, в базовых ценах 2000г. без НДС | Сумма, в базисных ценах 2000г., без НДС | Индекс пересчета сметной стоимости в цены текущего года ** | Сумма в ценах текущего года составления сметного расчета, без НДС
1. | Прямые затраты
1.1 | Строительство 1 км КЛ-10 кВ АПвПу2г 3(1*240/70 мм2) | км | 0.79 | 1458409.2 | 1152143.268 | 5.62 | 6475045.1662
1.2 | ГНБ 1 км 2 трубы 160 мм. Одна-резервная (без кабеля) | км | 0.037 | 898103.2167 | 33229.819 | 5.62 | 186751.5829
1.3 | ГНБ 1 км 3 трубы 160 мм. Одна-резервная (без кабеля) | км | 0.04 | 1332610.1083 | 53304.4043 | 5.62 | 299570.7524
1.4 | Строительство 2КТПнТ-К/К-400/10 | шт | 1 | 876400.4917 | 876400.4917 | 7.46 | 6537947.6678
| СМР | шт | 1 | 169266.2017 | 169266.2017 | 7.46 | 1262725.8644
| Оборудование | шт | 1 | 707134.29 | 707134.29 | 7.46 | 5275221.8034
1.5 | Ограждение МТП, СТП | шт | 2 | 13582.8833 | 27165.7667 | 7.46 | 202656.6193
| ИТОГО, в том числе: | [5 empty] | 13701971.7886
| СМР | [5 empty] | 8426749.9852
| Оборудование | [5 empty] | 5275221.8034
2. | ПИР *** | [5 empty] | 1096157.7431
3. | ВСЕГО | [5 empty] | 14798129.5316
Раздел 2. Расчет полной стоимости инвестиционного проекта
руб.
№ п/п | Вид работ | Сумма, в ценах текущего года составления сметного расчета без НДС | Индекс пересчета в прогнозные цены ****** | Сумма, в прогнозных ценах без НДС | НДС | Сумма, в прогнозных ценах с НДС | Сумма, в прогнозных ценах с НДС с понижающим коэффициентом (при наличии)
1 | ПИР | 1096157.7431 | 1.037 | 1136715.5796 | 227343.1159 | 1364058.6955 | 1015187.0435
2 | СМР | 8426749.9852 | 1.037 | 8738539.7346 | 1747707.9469 | 10486247.6815 | 7927603.2472
3 | Оборудование | 5275221.8034 | 1.037 | 5470405.0101 | 1094081.002 | 6564486.0122 | 4969315.9112
4 | Прочие, в том числе: | 2452050.0634 | 1.037 | 2542775.9157 | 508555.1831 | 3051331.0989 | 3051331.0989
4.1 | - аренда земельных участков на период строительства | 143541.8565 | 1.037 | 148852.9051 | 29770.581 | 178623.4862
4.2 | - строительный контроль **** | 316679.972 | 1.037 | 328397.1309 | 65679.4262 | 394076.5571
4.3 | - cодержание службы заказчика застройщика ***** | 1248962.1325 | 1.037 | 1295173.7314 | 259034.7463 | 1554208.4776
4.4 | - проценты по кредитам и займам | 421746.6917 | 1.037 | 437351.3192 | 87470.2638 | 524821.5831
4.5 | - иные | 321119.4108 | 1.037 | 333000.829 | 66600.1658 | 399600.9948
| ВСЕГО: | 17250179.595 | 1.037 | 17888436.24 | 3577687.248 | 21466123.4881 | 16963437.704
Примечание:
* | Расчет сметной стоимости формируется для объектов напряжением 0,4-10 кВ на основании Сборника сметных расчетов по типовым технологическим решениям, применяемым при производстве работ по строительству / реконструкции электросетевых объектов АО "ЛОЭСК", утвержденного приказом от 23.11.21 №513 о/д, и доведенных индексов пересчета сметной стоимости. Для объектов более высокого напряжения применяются сборники и объекты-аналоги ПАО "Россети" и ПАО "ФСК ЕЭС", методические документы Минстроя России.
** | Индекс пересчета сметной стоимости из базисных цен в текущие цены 2021 года определен на основании применения усредненного показателя, сложившегося исходя из установленных на текущий квартал индексов по видам затрат (ЗП / ЭО / ЭМ /Оборудование) и структуры затрат типовых технических решений.
*** | Величина расходов на ПИР определяется в % отношении от прямых затрат в размере 10% - по объектам реконструкции; 8% - по объектам нового строительства
**** | Величина расходов на строительный контроль определяется на основании приказа генерального директора АО "ЛОЭСК".
***** | Величина расходов на содержание службы заказчика застройщика определяется на основании приказа генерального директора АО "ЛОЭСК".
****** | Индекс пересчета в прогнозные цены выбирается из информации, доведенной ДКС, на год ввода в основные фонды.

## Типовые 2 кв. 2021 (hidden)
Заместитель Генерального директора по капитальному строительству АО «ЛОЭСК»
__________________ Ю.И. Садыхов
Стоимость строительно-монтажных работ по сметно-нормативной базе ТСНБ-ЛО в базовых ценах
№ | Титул | с НДС | без НДС | Оборудование без НДС | Индекс пересчета сметной стоимости в цены текущего года **
1 | Строительство 1 км ВЛ-10 кВ (СИП-3 1*50) | 416163.67 | 346803.0583 |  | ВЛ
2 | Строительство 1 км ВЛ-10 кВ (СИП-3 1*70) | 440150.31 | 366791.925 |  | ВЛ
3 | Строительство 1 км ВЛ-10 кВ (СИП-3 1*70) деревянные опоры | 448248.99 | 373540.825 |  | ВЛ
4 | Строительство 1 км ВЛ-10 кВ (СИП-3 1*95) | 478320.37 | 398600.3083 |  | ВЛ
5 | Строительство 1 км ВЛ-10 кВ (СИП-3 1*120) | 515314.63 | 429428.8583 |  | ВЛ
6 | Строительство 100 метров ВЛ-10 кВ (СИП-2 1*95) | 64364.36 | 53636.9667 |  | ВЛ
7 | Строительство 100 метров ВЛ-10 кВ (СИП-2 1*120) | 68314.25 | 56928.5417 |  | ВЛ
8 | Строительство 100 метров ВЛ-10 кВ (СИП-2 1*70) с деревянными опорами | 57750.78 | 48125.65 |  | ВЛ
9 | Строительство 1 км совместной подвески ВЛ-10кВ и ВЛИ-0,4 кВ (СИП-3 1*70, СИП-2 3*50+1*70+1*16) | 660215.25 | 550179.375 |  | ВЛ
10 | Строительство 1 км совместной подвески ВЛ-10кВ и ВЛИ-0,4 кВ (СИП-3 1*95, СИП-2 3*95+1*95+1*16) | 753342.87 | 627785.725 |  | ВЛ
11 | Строительство 1 км ВЛ совместной подвески ВЛ-10 кВ и ВЛИ-0,4 кВ(СИП-3 1*120, СИП-2 3*95+1*95+1*16) | 790160.63 | 658467.1917 |  | ВЛ
12 | Строительство 1 км совместной подвески СИП 4*16 и СИП 3*16+1*25 | 394427.27 | 328689.3917 |  | ВЛ
13 | Реконструкция 1 км ВЛ-10 (с полным демонтажем) сип 3 1*95 | 527857.51 | 439881.2583 |  | ВЛ
14 | Реконструкция 1 км ВЛ-10 (с полным демонтажем) сип 3 1*120 | 564372.39 | 470310.325 |  | ВЛ
15 | Реконструкция 1 км ВЛ-10 кВ(СИП-3 1*50) с установкой деревянных опор | 468159.08 | 390132.5667 |  | ВЛ
16 | Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*95+1*95+1*25) с щитами учета на вводах | 404297.06 | 336914.2167 |  | ВЛ
17 | Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*95+1*95+1*25) деревянные опоры | 374759.85 | 312299.875 |  | ВЛ
18 | Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*70+1*95+1*16) | 354564.9 | 295470.75 |  | ВЛ
19 | Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*70+1*95+1*16) без ответвлений | 302465.85 | 252054.875 |  | ВЛ
20 | Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*50+1*70+1*16) | 326030.98 | 271692.4833 |  | ВЛ
21 | Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*95+1*95) | 355736.52 | 296447.1 |  | ВЛ
22 | Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*120+1*95+1*25) | 408081.66 | 340068.05 |  | ВЛ
23 | Строительство 1 км ВЛ-0,4 (подвеска провода ) СИП 2 3*95+1*95+1*16 ММ2 | 189742 | 158118.3333 |  | ВЛ
24 | Строительство 1 км ВЛ-0,4 (подвеска провода) СИП 3*50+1*70 | 120032.68 | 100027.2333 |  | ВЛ
25 | Реконструкция 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*16+1*25) | 349853.1 | 291544.25 |  | ВЛ
26 | Реконструкция 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*70+1*95+1*25) | 431558.43 | 359632.025 |  | ВЛ
27 | Реконструкция 1 км ВЛ-04кВ (полная СИП 3*95+1*95+1*25) | 442093.42 | 368411.1833 |  | ВЛ
28 | Реконструкция 1 км ВЛ-10кВ (замена 1 опоры и 1 пролета 50м.п.) | 17358.68 | 14465.5667 |  | ВЛ
29 | Реконструкция 1 км ВЛ-10кВ (замена провода) совместный подвес СИП3 1*95 | 448718.8 | 373932.3333 |  | ВЛ
30 | Реконструкция 1 км ВЛ-10кВ (замена провода) СИП-3 1*95 | 272260.79 | 226883.9917 |  | ВЛ
31 | Реконструкция 1 км ВЛ-10кВ (подвеска провода) СИП-3 1*95 | 271522.68 | 226268.9 |  | ВЛ
32 | Устройство ответвлений (СИП 4*16) | 2003.03 | 1669.1917 |  | ВЛ
33 | Устройство ответвлений (СИП 2*16) | 1290.37 | 1075.3083 |  | ВЛ
34 | Устройство ответвлений (СИП 4*25) | 2337.06 | 1947.55 |  | ВЛ
35 | Реконструкция 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*95+1*95+1*16) | 453385.65 | 377821.375 |  | ВЛ
36 | Реконструкция 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*70+1*95) | 414513.43 | 345427.8583 |  | ВЛ
37 | Реконструкция 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*70+1*70+1*16) | 411139.15 | 342615.9583 |  | ВЛ
38 | Реконструкция 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*50+1*50+1*16) | 393475.69 | 327896.4083 |  | ВЛ
39 | Реконструкция 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*50+1*50) | 374109.48 | 311757.9 |  | ВЛ
40 | Реконструкция 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*50+1*70) | 385738.29 | 321448.575 |  | ВЛ
41 | Реконструкция 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*35+1*50) | 366117.87 | 305098.225 |  | ВЛ
42 | Реконструкция 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*120+1*95) | 468422.18 | 390351.8167 |  | ВЛ
43 | Строительство 1 км (двуцепка) 2ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*95+1*95+1*25) | 592393.27 | 493661.0583 |  | ВЛ
44 | Строительство 1 км (двуцепка) 2ВЛ-10 кВ(СИП-3 1*95) | 641348.38 | 534456.9833 |  | ВЛ
45 | Строительство 1 км (двуцепка) 2ВЛ-10 кВ (СИП-3 1*120) | 714766.05 | 595638.375 |  | ВЛ
46 | Строительство 1 км (двуцепка) 2ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*120+1*95) дерев.опоры | 707425.53 | 589521.275 |  | ВЛ
47 | Строительство 1 км (двуцепка) 2ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*120+1*95) | 646868.89 | 539057.4083 |  | ВЛ
48 | Строительство 1 км (двуцепка) 2ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*70+1*95) | 539051.41 | 449209.5083 |  | ВЛ
49 | Строительство 1 км ВЛ-0,4 (подвеска провода ) СИП-2 3*70+1*95 | 151738.49 | 126448.7417 |  | ВЛ
50 | Строительство 1 км ВЛ-0,4 (подвеска провода ) СИП-2 3*120+1*95 | 206313.75 | 171928.125 |  | ВЛ
51 | Реконструкция 1 км ВЛ-10 (с полным демонтажем) сип 3 1*70 | 489687.45 | 408072.875 |  | ВЛ
52 | Реконструкция 1 км ВЛ-10 (замена провода ) совместный подвес СИП3 1*70 | 372812.41 | 310677.0083 |  | ВЛ
53 | Реконструкция 1 км ВЛ-10 (замена провода ) совместный подвес СИП3 1*120 | 522136.45 | 435113.7083 |  | ВЛ
54 | Реконструкция 1 км ВЛ-0,4 (замена провода) СИП 3*50+1*50 | 117237.64 | 97698.0333 |  | ВЛ
55 | Реконструкция 1 км ВЛ-0,4 (замена провода) СИП 3*35+1*50+1*16 | 124488.22 | 103740.1833 |  | ВЛ
56 | Реконструкция 1 км ВЛ-0,4 (замена провода) СИП 3*50+1*70+1*16 | 150669.74 | 125558.1167 |  | ВЛ
57 | Строительство 1 км ВЛ-0,4 (подвеска провода) СИП 4 4*25 | 77972.99 | 64977.4917 |  | ВЛ
58 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*95+1*95+1*25 ММ2 с дерев.опор на км) | 390914.21 | 325761.8417 |  | ВЛ
59 | Реконструкция 1 км ВЛ-10 (замена провода ) СИП-3 1*70 | 238661.72 | 198884.7667 |  | ВЛ
60 | Реконструкция 1 км ВЛ-10 (замена провода ) СИП-3 1*120 | 313323.74 | 261103.1167 |  | ВЛ
61 | Реконструкция 1 км ВЛ-10 (подвеска провода ) СИП 3 1*70 | 233569.5 | 194641.25 |  | ВЛ
62 | Реконструкция 1 км ВЛ-10 (подвеска провода ) СИП 3 1*120 | 308231.52 | 256859.6 |  | ВЛ
63 | Реконструкция 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*95+1*95) | 432548.81 | 360457.3417 |  | ВЛ
64 | Реконструкция 1 км ВЛ-0,4 (замена провода ) сип 3*70+1*95 | 158683.52 | 132236.2667 |  | ВЛ
65 | Реконструкция 1 км ВЛ-0,4 (замена провода ) сип 3*95+1*95 | 176627.99 | 147189.9917 |  | ВЛ
66 | Строительство 100м ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*50+1*70+1*16) | 40145.31 | 33454.425 |  | ВЛ
67 | Строительство 100м ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*70+1*95+1*16) | 43178.07 | 35981.725 |  | ВЛ
68 | Строительство 100м ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*95+1*95+1*25) с щитами учета на вводах | 50782.33 | 42318.6083 |  | ВЛ
69 | Строительство 100м ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*95+1*95+1*25) деревянные опоры | 45025.25 | 37521.0417 |  | ВЛ
70 | Строительство 100м ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*120+1*95+1*25) | 48478.83 | 40399.025 |  | ВЛ
71 | Строительство 100м (двуцепка) 2ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*95+1*95+1*25) | 89702.88 | 74752.4 |  | ВЛ
72 | Строительство 100м (двуцепка) 2ВЛ-10 кВ (СИП-3 1*95) | 121130.24 | 100941.8667 |  | ВЛ
73 | Реконструкция 100м ВЛ-10 (СИП-3 1*95) | 73748.43 | 61457.025 |  | ВЛ
74 | Реконструкция 100м ВЛ-10 (СИП-3 1*120) | 77495.32 | 64579.4333 |  | ВЛ
75 | Реконструкция 100м ВЛ-10 (СИП-3 1*50) с установкой дерев.опор | 69387.79 | 57823.1583 |  | ВЛ
76 | Реконструкция 100м ВЛ-10 (замена провода) СИП-3 1*95 | 24932.1 | 20776.75 |  | ВЛ
77 | Реконструкция 100м совместной подвески ВЛ-10 кВ и ВЛИ-0,4 кВ (СИП-3 1*95, СИП-2 3*95+1*95+1*16) с освещением и полной заменой опор | 140042.85 | 116702.375 |  | ВЛ
78 | Реконструкция 100м ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*50+1*50+1*16) | 46501.65 | 38751.375 |  | ВЛ
79 | Реконструкция 100м ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*70+1*70+1*16) | 47976.23 | 39980.1917 |  | ВЛ
80 | Реконструкция 100м ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*95+1*95+1*25) | 51086.54 | 42572.1167 |  | ВЛ
81 | Реконструкция 100м ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*95+1*95+1*16) | 52219.75 | 43516.4583 |  | ВЛ
82 | Реконструкция 100м ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*120+1*95) | 53991.89 | 44993.2417 |  | ВЛ
83 | Замена опоры СВ-95 | 5345.84 | 4454.8667 |  | ВЛ
84 | Реконструкция 1 км совместной подвески ВЛ-10кВ и ВЛИ-0,4кВ (СИП-3 1*95, СИП-2 3*95+1*95+1*16) с освещением и полной заменой опор | 899622.24 | 749685.2 |  | ВЛ
85 | Строительство 1 км ВЛ-0,4кВ (СИП-2 3*120+1*95) | 394303.79 | 328586.4917 |  | ВЛ
86 | Глубинный заземлитель (20м) | 3970.41 | 3308.675 |  | ВЛ
87 | Монтаж мульти-виски | 503082.25 | 419235.2083 |  | ВЛ
88 | Разъединитель РЛК | 20626.09 | 17188.4083 |  | ВЛ
89 | Разъединитель РЛНД | 13380.91 | 11150.7583 |  | ВЛ
90 | Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ АВБбШв 4Х50 мм2 | 303446.04 | 252871.7 |  | КЛ
91 | Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ АВБбШв 4Х95 мм2 | 424975.6 | 354146.3333 |  | КЛ
92 | Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ АВБбШв 4Х120 мм2 | 483350.2 | 402791.8333 |  | КЛ
93 | Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ АВБбШв 4Х150 мм2 | 607784.23 | 506486.8583 |  | КЛ
94 | Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ АВБбШв 4Х185 мм2 | 729338.55 | 607782.125 |  | КЛ
95 | Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ (2 кабеля) АВБбШв 4Х95 мм2 | 768012.96 | 640010.8 |  | КЛ
96 | Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ (2 кабеля) АВБбШв 4Х120 мм2 | 888344.14 | 740286.7833 |  | КЛ
97 | Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ (2 кабеля) АВБбШв 4Х150 мм2 | 1110155.98 | 925129.9833 |  | КЛ
98 | Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ (2 кабеля) АВБбШв 4Х185 мм2 | 1351024.66 | 1125853.8833 |  | КЛ
99 | Строительство КЛ-0,4 (АСБ 4*35 ММ2) | 392556.85 | 327130.7083 |  | КЛ
100 | Строительство КЛ-0,4 (АСБ 4*70 ММ2) | 560185.75 | 466821.4583 |  | КЛ
101 | Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ АСБ 4Х95 мм2 | 595789.28 | 496491.0667 |  | КЛ
102 | Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ АСБ 4Х120 мм2 | 661039.48 | 550866.2333 |  | КЛ
103 | Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ АСБ 4Х150 мм2 | 741711.73 | 618093.1083 |  | КЛ
104 | Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ АСБ 4Х185 мм2 | 840762.78 | 700635.65 |  | КЛ
105 | Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ АСБ 2л 4Х240 мм2 | 714560.8 | 595467.3333 |  | КЛ
106 | Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ АСБ 2л 4Х95 мм3 (2 кабеля) | 1142437.22 | 952031.0167 |  | КЛ
107 | Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ (2 кабеля) АСБ 2л 4Х120 мм2 | 1272260.52 | 1060217.1 |  | КЛ
108 | Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ (2 кабеля) АСБ 2л 4Х240 мм2 | 1317661.3 | 1098051.0833 |  | КЛ
109 | Строительство КЛ-0,4 (АПВБбШп 4х35-1кВ) | 321998.56 | 268332.1333 |  | КЛ
110 | Строительство КЛ-0,4 (АПВБбШп 4х50-1кВ) | 336058.91 | 280049.0917 |  | КЛ
111 | Строительство КЛ-0,4 (АПВБбШп 4х70-1кВ) | 378066.64 | 315055.5333 |  | КЛ
112 | Строительство КЛ-0,4 (АПВБбШп 4х95-1кВ) | 444463.66 | 370386.3833 |  | КЛ
113 | Строительство КЛ-0,4 (АПВБбШп 4х120-1кВ) | 484872.87 | 404060.725 |  | КЛ
114 | Строительство КЛ-0,4 (АПВБбШп 4х150-1кВ) | 583560.39 | 486300.325 |  | КЛ
115 | Строительство КЛ-0,4 (АПВБбШп 4х185-1кВ) | 690535.43 | 575446.1917 |  | КЛ
116 | Строительство КЛ-0,4 (АПВБбШп 4х240-1кВ) | 803675.78 | 669729.8167 |  | КЛ
117 | Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АПВБбШп 4х50-1кВ) | 557307.35 | 464422.7917 |  | КЛ
118 | Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АПВБбШп 4х70-1кВ) | 641692.75 | 534743.9583 |  | КЛ
119 | Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АПВБбШп 4х95-1кВ) | 774486.79 | 645405.6583 |  | КЛ
120 | Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АПВБбШп 4х120-1кВ) | 858758.98 | 715632.4833 |  | КЛ
121 | Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АПВБбШп 4х150-1кВ) | 1041341.15 | 867784.2917 |  | КЛ
122 | Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АПВБбШп 4х185-1кВ) | 857783.55 | 714819.625 |  | КЛ
123 | Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АПВБбШп 4х240-1кВ) | 1482427.04 | 1235355.8667 |  | КЛ
124 | Строительство КЛ-0,4 (АВБбШв 4х240мм2) | 754915.41 | 629096.175 |  | КЛ
125 | Строительство КЛ-0,4 четыре кабеля в траншее (АПВБбШп 4х240-1кВ) | 2945699.98 | 2454749.9833 |  | КЛ
126 | Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АВБбШв 4*95 мм2) с перегородкой из кирпича | 735534.98 | 612945.8167 |  | КЛ
127 | Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АСБ 4*35 мм2) | 737414.53 | 614512.1083 |  | КЛ
128 | Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АСБ 4*50 мм2) | 990321.76 | 825268.1333 |  | КЛ
129 | Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АСБ 4*70 мм2) | 1080477.91 | 900398.2583 |  | КЛ
130 | Реконструкция КЛ-0,4 (АПВБбШп 4х50-1кВ) | 358624.16 | 298853.4667 |  | КЛ
131 | Реконструкция КЛ-0,4 (АПВБбШп 4х70-1кВ) | 397621.8 | 331351.5 |  | КЛ
132 | Реконструкция КЛ-0,4 (АПВБбШп 4х95-1кВ) | 464249.9 | 386874.9167 |  | КЛ
133 | Реконструкция КЛ-0,4 (АПВБбШп 4х120-1кВ) | 495488.86 | 412907.3833 |  | КЛ
134 | Реконструкция КЛ-0,4 (АПВБбШп 4х150-1кВ) | 593752.83 | 494794.025 |  | КЛ
135 | Реконструкция КЛ-0,4 (АПВБбШп 4х185-1кВ) | 701211.99 | 584343.325 |  | КЛ
136 | Реконструкция КЛ-0,4 (АПВБбШп 4х-240кВ) | 815059.57 | 679216.3083 |  | КЛ
137 | Реконструкция КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АПВБбШп 4х70-1кВ) | 681462.9 | 567885.75 |  | КЛ
138 | Реконструкция КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АПВБбШп 4х95-1кВ) | 814719.1 | 678932.5833 |  | КЛ
139 | Реконструкция КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АПВБбШп 4х120-1кВ) | 877142.09 | 730951.7417 |  | КЛ
140 | Реконструкция КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АПВБбШп 4х150-1кВ) | 1059650.77 | 883042.3083 |  | КЛ
141 | Реконструкция КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АПВБбШп 4х185-1кВ) | 1274683.45 | 1062236.2083 |  | КЛ
142 | Реконструкция КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АПВБбШп 4х240-1кВ) | 1503403.54 | 1252836.2833 |  | КЛ
143 | ГНБ (1 труба д=160 мм) кабель АСБ 3*240 1 км | 1305590.46 | 1087992.05 |  | КЛ
144 | ГНБ 1 км 2 трубы 160 мм. Одна-резервная (без кабеля) | 1077723.86 | 898103.2167 |  | КЛ
145 | ГНБ 1 км 3 трубы 160 мм. Одна-резервная (без кабеля) | 1599132.13 | 1332610.1083 |  | КЛ
146 | ГНБ (1 труба +резервная д= 110 мм) кабель АПвБбШп-1 4*50 1 км | 1098293.35 | 915244.4583 |  | КЛ
147 | ГНБ (1 труба +резервная д= 160 мм) кабель АСБ 3*240 1 км | 1823736.6 | 1519780.5 |  | КЛ
148 | ГНБ (2 труба +резервная д= 160 мм) кабель АСБ 3*240 1 км | 3100780.18 | 2583983.4833 |  | КЛ
149 | ГНБ 1 км 2 трубы 160 мм.одна-резервная кабель АСБ 3*150 | 1662337.44 | 1385281.2 |  | КЛ
150 | ГНБ 1 км 3 трубы 160 мм.одна-резервная (кабель АСБ 3*150) | 2768359.27 | 2306966.0583 |  | КЛ
151 | ГНБ 1 км 3 трубы 160 мм.одна-резервная (кабель АСБ 3*120) | 2619134.92 | 2182612.4333 |  | КЛ
152 | ГНБ 1 км 2 трубы 225 мм.одна-резервная кабель АПвПг 1*630/70 | 3130146.23 | 2608455.1917 |  | КЛ
153 | ГНБ 1 км 3 трубы 225 мм.одна-резервная КАБЕЛЬ АПвПг 1*630/50 10 кВ | 5281160.86 | 4400967.3833 |  | КЛ
154 | ГНБ 1 км 4 трубы 225 мм.две-резервные КАБЕЛЬ АПвПг 1*630/50 10 кВ | 6227862.53 | 5189885.4417 |  | КЛ
155 | ГНБ 1 км 2 трубы 160 мм.одна-резервная кабель АПвБбШп 4*120 | 1365227.39 | 1137689.4917 |  | КЛ
156 | ГНБ 1 км 3 трубы 160 мм.одна-резервная (кабель АПвПу2r 1*120/70 10 кВ) | 3736119.55 | 3113432.9583 |  | КЛ
157 | ГНБ 1 км 3 трубы 160 мм.одна-резервная (кабель АПвПу2r 1*240/70 10 кВ) | 4458309.55 | 3715257.9583 |  | КЛ
158 | Строительство КЛ-10 (АСБ 3*70 мм2) | 570664.45 | 475553.7083 |  | КЛ
159 | Строительство КЛ-10 (АСБ 3*70 мм2) два кабеля | 1025583.4 | 854652.8333 |  | КЛ
160 | Строительство 1 км КЛ-10 кВ АСБ 3*95 мм2 | 636802.07 | 530668.3917 |  | КЛ
161 | Строительство КЛ-10 (АСБ 3Х120 ММ2 ) | 682343.31 | 568619.425 |  | КЛ
162 | Строительство 1 км КЛ-10 кВ АСБ 3*150мм2 | 781755.41 | 651462.8417 |  | КЛ
163 | Строительство 1 км КЛ-10 кВ АСБ 3*185мм2 | 858388.39 | 715323.6583 |  | КЛ
164 | Строительство 1 км КЛ-10 кВ АСБ 3*240мм2 | 956782.56 | 797318.8 |  | КЛ
165 | Строительство 1 км КЛ-10 кВ (2 кабеля) АСБ 3*95 мм2 | 1160813.31 | 967344.425 |  | КЛ
166 | Строительство КЛ-10 (АСБ 3х120 ММ2) два кабеля | 1293345.4 | 1077787.8333 |  | КЛ
167 | Строительство 1 км КЛ-10 кВ (2 кабеля) АСБ 3*150 мм2 | 1455774.02 | 1213145.0167 |  | КЛ
168 | Строительство 1 км КЛ-10 кВ (2 кабеля) АСБ 3*185 мм2 | 1605792.63 | 1338160.525 |  | КЛ
169 | Строительство 1 км КЛ-10 кВ (2 кабеля) АСБ 3*240 мм2 | 1803860.38 | 1503216.9833 |  | КЛ
170 | Строительство КЛ-10 кВ АПвПу2г 3х120/35 мм2 | 1017159.64 | 847633.0333 |  | КЛ
171 | Строительство КЛ-10 кВ АПвПу2г 1х120/70 мм2 два кабеля | 575782.97 | 479819.1417 |  | КЛ
172 | Строительство КЛ-10 кВ АПвПу2г 3х240/70 мм2 два кабеля | 1770415.15 | 1475345.9583 |  | КЛ
173 | Строительство 1 км КЛ-10 кВ АПвПу2г 3(1*120/50 мм2) | 1392574.27 | 1160478.5583 |  | КЛ
174 | Строительство 1 км КЛ-10 кВ АПвПу2г 3(1*150/70 мм2) | 1158721.64 | 965601.3667 |  | КЛ
175 | Строительство 1 км КЛ-10 кВ АПвПу2г 3(1*240/70 мм2) | 1750091.04 | 1458409.2 |  | КЛ
176 | Строительство КЛ-10 АПвПг 3х (1х300/70 мм2) | 1254377.7 | 1045314.75 |  | КЛ
177 | Строительство КЛ-10 АПвПУ2г 3х (1х400/70 мм2) | 2164434.21 | 1803695.175 |  | КЛ
178 | Строительство КЛ-10 АПвП2г 3х (1х630/70 ММ2) | 1592811.79 | 1327343.1583 |  | КЛ
179 | Строительство КЛ-10 кВ АПвПу2г 3х (1х240/70 мм2) два кабеля | 3407423.61 | 2839519.675 |  | КЛ
180 | Строительство КЛ-10 АПвПг 3х (1х300/70 мм2) два кабеля | 2305030.33 | 1920858.6083 |  | КЛ
181 | Строительство КЛ-10 АПвПг 3х (1х630/70 ММ2) два кабеля | 3088405.96 | 2573671.6333 |  | КЛ
182 | Строительство КЛ-10 АПвПг 3х (1х240/70 ММ2) четыре кабеля | 6697260.88 | 5581050.7333 |  | КЛ
183 | Строительство КЛ-10 АПвПУ2г 3х (1х400/70 мм2) четыре кабеля | 8251668.82 | 6876390.6833 |  | КЛ
184 | Строительство КЛ-10 АПвПу2г 3х (1х630/70 ММ2) четыре кабеля | 5883165.45 | 4902637.875 |  | КЛ
185 | Строительство 100 м КЛ-0,4 (АВБбШв 4*120 мм2) | 50701.07 | 42250.8917 |  | КЛ
186 | Строительство 100 м КЛ-0,4 (АВБбШв 4*240 мм2) | 51578.75 | 42982.2917 |  | КЛ
187 | Строительство 100 м КЛ-0,4 (АВБбШв 4*120 мм2) два кабеля | 63298.02 | 52748.35 |  | КЛ
188 | Строительство 100 м КЛ-0,4 (АВБбШв 4*240 мм2) два кабеля | 88010.13 | 73341.775 |  | КЛ
189 | Строительство 100 м КЛ-0,4 (АПВБбШп 4*120 мм2) | 59474.72 | 49562.2667 |  | КЛ
190 | Строительство 100 м КЛ-0,4 (АПВБбШп 4*240 мм2) | 91150.01 | 75958.3417 |  | КЛ
191 | Строительство 100 м КЛ-0,4 (АПВБбШп 4*120 мм2) два кабеля | 84848.29 | 70706.9083 |  | КЛ
192 | Строительство 100 м КЛ-0,4 (АПВБбШп 4*240 мм2) два кабеля | 109708.41 | 91423.675 |  | КЛ
193 | Строительство 100 м КЛ-10 (АСБ 3*120 мм2) | 74674.57 | 62228.8083 |  | КЛ
194 | Строительство 100 м КЛ-10 (АСБ 3*240 мм2) | 100679.5 | 83899.5833 |  | КЛ
195 | Строительство 100 м КЛ-10 (АСБ 3*120 мм2) два кабеля | 124808.51 | 104007.0917 |  | КЛ
196 | Строительство 100 м КЛ-10 (АСБ 3*240 мм2) два кабеля | 183692.82 | 153077.35 |  | КЛ
197 | Строительство 100 м КЛ-10 (АПвПу2г 1*120/50 мм2) | 93011.81 | 77509.8417 |  | КЛ
198 | Строительство 100 м КЛ-10 (АПвПу2г 1*240/70 мм2) | 190905.48 | 159087.9 |  | КЛ
199 | Строительство 100 м КЛ-10 (АПвПу2г 1*300/70 мм2) | 143167.08 | 119305.9 |  | КЛ
200 | Строительство 100 м КЛ-10 (АПвПу2г 1*400/70 мм2) | 152368.13 | 126973.4417 |  | КЛ
201 | Строительство 100 м КЛ-10 (АПвПу2г 1*630/70 мм2) | 193838.39 | 161531.9917 |  | КЛ
202 | Строительство 100 м КЛ-10 (АПвПу2г 1*240/70 мм2) два кабеля | 367256.45 | 306047.0417 |  | КЛ
203 | Строительство 100 м КЛ-10 (АПвПу2г 1*300/70 мм2) два кабеля | 280626.07 | 233855.0583 |  | КЛ
204 | Строительство 100 м КЛ-10 (АПвПу2г 1*400/70 мм2) два кабеля | 462609.16 | 385507.6333 |  | КЛ
205 | Строительство 100 м КЛ-10 (АПвПу2г 1*630/70 мм2) два кабеля | 373287.72 | 311073.1 |  | КЛ
206 | Строительство 100 м КЛ-10 (АПвПу2г 1*800/70 мм2) два кабеля | 862560.74 | 718800.6167 |  | КЛ
207 | Строительство 100 м КЛ-10 (АПвПу2г 1*240/70 мм2) четыре кабеля | 739382.82 | 616152.35 |  | КЛ
208 | Строительство 100 м КЛ-10 (АПвПу2г 1*300/70 мм2) четыре кабеля | 528490.64 | 440408.8667 |  | КЛ
209 | Восстановление асфальтового покрова, 30 м2 | 13602.64 | 11335.5333 |  | КЛ
210 | Восстановление растительного покрова (газон) , 1000м2. | 59787.55 | 49822.9583 |  | КЛ
211 | Водоотлив из траншеи 1м3. | 107.95 | 89.9583 |  | КЛ
212 | Дренажная система | 63101.5 | 52584.5833 |  | ТП
213 | Строительство БКТП 1*250 | 654004.92 | 545004.1 | 399280.58 | ТП
214 | Строительство БКТП 2*250 | 1156335.43 | 963612.8583 | 717391.93 | ТП
215 | Строительство БКТП 1*400 с трансформатором 400 | 880021.4 | 733351.1667 | 558253.24 | ТП
216 | Строительство БКТП 2*400 с трансформаторами 2*400 | 1858895.94 | 1549079.95 | 1221522.78 | ТП
217 | Строительство БКТП 1*630 с трансф.630 | 912700.05 | 760583.375 | 576653 | ТП
218 | Строительство БКТП 2*630 с трансф.2*630 | 2847650.4 | 2373042 | 1963129.5 | ТП
219 | Строительство БКТП 1*1000 | 952285.64 | 793571.3667 | 604009.12 | ТП
220 | Строительство БКТП 2*1000 | 2988655.75 | 2490546.4583 | 2083183.45 | ТП
221 | Строительство БКТП 1*1250 | 1064511.24 | 887092.7 | 677175.19 | ТП
222 | Строительство БКТП 2*1250 | 3253441.56 | 2711201.3 | 2279429.38 | ТП
223 | Строительство БКТП 1*1600 | 1125160.89 | 937634.075 | 685891.96 | ТП
224 | Строительство БКТП 2*1600 | 3556207.04 | 2963505.8667 | 2408273.37 | ТП
225 | Строительство КТП 1*160 | 350856.95 | 292380.7917 | 229514.39 | ТП
226 | Строительство КТП-250/10/0,4 с трансф. ТМГ 250/10/0,4 | 428057.67 | 356714.725 | 283078.54 | ТП
227 | Строительство КТП вв 2*250 кВА | 893876.41 | 744897.0083 | 611276.98 | ТП
228 | Строительство КТПТ вв 400 с трансф.400 | 461741.63 | 384784.6917 | 331262.94 | ТП
229 | Строительство 2КТПнТ-К/К-400/10 | 1051680.59 | 876400.4917 | 707134.29 | ТП
230 | Строительство КТПТ вв 630 с трансф.630 | 508816.15 | 424013.4583 | 331165.47 | ТП
231 | Строительство КТПТ 2* 630 | 1075156.57 | 895963.8083 | 728417.27 | ТП
232 | Строительство КТПТ 2* 1000 (сэндвич-панели) | 1430991.41 | 1192492.8417 | 984627.54 | ТП
233 | Строительство КТПн к/к 1*1000 кВа | 753946.05 | 628288.375 | 502499.28 | ТП
234 | Строительство КТПТ 2* 1000 | 1165101.07 | 970917.5583 | 778597.12 | ТП
235 | Строительство СТП 25 | 78262.75 | 65218.9583 | 47810.43 | ТП
236 | Строительство СТП 40 | 191434.85 | 159529.0417 | 47566.55 | ТП
237 | Строительство СТП 63 | 132929.84 | 110774.8667 | 89568.35 | ТП
238 | Строительство СТП 100 | 107686.05 | 89738.375 | 71942.45 | ТП
239 | Строительство МТП 100 | 105532.45 | 87943.7083 | 50404.68 | ТП
240 | Строительство МТП 160 | 187416.9 | 156180.75 | 112769.78 | ТП
241 | Строительство МТП 250 | 201437.08 | 167864.2333 | 122282.55 | ТП
242 | Ограждение МТП, СТП | 16299.46 | 13582.8833 |  | ТП
243 | Реконструкция ТП (замена тр-ров 2*1600кВ) | 422806.68 | 352338.9 | 284356.18 | ТП
244 | Реконструкция ТП (замена тр-ров 2*1000кВ) | 319138.15 | 265948.4583 | 212928.42 | ТП
245 | Реконструкция ТП (замена тр-ров 2*630кВ) | 216645.07 | 180537.5583 | 145277.7 | ТП
246 | Реконструкция ТП (замена тр-ров 2*400кВ) | 185994.92 | 154995.7667 | 115373.02 | ТП
247 | Реконструкция ТП (замена тр-ров 2*250кВ) | 133547.36 | 111289.4667 | 88075.54 | ТП
248 | Реконструкция ТП (замена тр-ров 2*160кВ) | 109104.64 | 90920.5333 | 66098.2 | ТП
249 | Реконструкция ТП (замена тр-ров 2*100кВ) | 89258.78 | 74382.3167 | 51659.36 | ТП
250 | Реконструкция ТП (замена тр-ра 1000кВ) | 159542.04 | 132951.7 | 106451.8 | ТП
251 | Реконструкция ТП (замена тр-ра 630кВ) | 108470.06 | 90391.7167 | 72638.85 | ТП
252 | Реконструкция ТП (замена тр-ра 400кВ) | 93144.96 | 77620.8 | 57686.51 | ТП
253 | Реконструкция ТП (замена тр-ра 250кВ) | 69803.5 | 58169.5833 | 44037.77 | ТП
254 | Реконструкция ТП (замена тр-ра 160кВ) | 261839.05 | 218199.2083 | 33049.1 | ТП
255 | Реконструкция ТП (замена тр-ра 100кВ) | 45187.41 | 37656.175 | 25829.68 | ТП
256 | Реконструкция ТП (установка новой ЩО-70-1-42) | 93068.61 | 77557.175 | 32269.18 | ТП
257 | Реконструкция ТП (замена ячейки 0,4 кВ ЩО-70-1-42) | 59683.22 | 49736.0167 | 38723.02 | ТП
258 | Реконструкция ТП (установка ячейки 10 кВ с выключателем нагрузки) | 65383.31 | 54486.0917 | 42652.88 | ТП
259 | Реконструкция ТП (замена ячейки 10 кВ с выключателем нагрузки) | 68227.95 | 56856.625 | 42652.88 | ТП
260 | Реконструкция ТП (установка ячейки 10 кВ с вакуумным выключателем) | 206967.97 | 172473.3083 | 141492.81 | ТП
261 | Реконструкция ТП (замена ячейки 10 кВ с вакуумным выключателем) | 210126.58 | 175105.4833 | 141492.81 | ТП
262 | Реконструкция ТП. Замена автомата АВ 200 А | 11939.15 | 9949.2917 | 3597.12 | ТП
263 | Установка КД-209 (на 5 групп, если рек-я то еще + 20т.р. с НДС) | 48913.63 | 40761.3583 | 29826.14 | КЛ
264 | Установка КД-209 (на 12 групп, если рек-я то еще + 20т.р. с НДС) | 61179.81 | 50983.175 | 38417.27 | КЛ
265 | Установка КД-211 (2-х секционный, если рек-я то еще + 20т.р. с НДС) | 70445.64 | 58704.7 | 46420.86 | КЛ
266 | Строительство ПКУ | 94732.69 | 78943.9083 | 44215.91 | ВЛ
267 | Реклоузер с ПКУ | 336904.98 | 280754.15 | 212582.15 | ВЛ
268 | Реклоузер | 309904.54 | 258253.7833 | 194889.3 | ВЛ
269 | Строительство РП-10кВ 24 ячейки | 5447696.72 | 4539747.2667 | 3467625.9 | ТП
270 | Строительство РТП 6 кВ 16 ячеек 2 ТМГ 1600 | 4553729.38 | 3794774.4833 | 2967625.9 | ТП
271 | Строительство РТП-1600/10/0,4 24 ячейки 4 ТМГ 1600 | 9192165.93 | 7660138.275 | 5872043.04 | ТП
272 | Строительство РП 16 ячеек | 4593440.84 | 3827867.3667 | 3132715.83 | ТП
273 | Строительство РТП 6 кВ 10 ячеек 2 ТМГ 1250 | 3079987.63 | 2566656.3583 | 1935739.54 | ТП
274 | Реконструкция КРУН-10 кВ | 247016.79 | 205847.325 | 157613.91 | ТП
275 | Строительство КРУН-10 кВ в ж/б оболочке 6 ячеек (4 отходящие-с вакуумными выкл. 2 вводные-с выкл. нагрузки) | 626273.91 | 521894.925 | 412170.27 | ТП
276 | Временная Строительство КТП П - 250/10/0,4 кВ с оборудованием | 243654.67 | 203045.5583 | 142086.33 | ТП
277 | Временная Строительство КТП П - 250/10/0,4 кВ без оборудования | 45299.13 | 37749.275 |  | ТП
278 | Строительство РТП 6/10 кВ 2*2500, 12 ячеек, без оборудования | 497861.36 | 414884.4667 |  | ТП
279 | Просека на 1 га (без восстановительной стоимости) | 157021.46 | 130851.2167 |  | ВЛ
280 | Установка щита | 8120.62 | 6767.1833 |  | ВЛ

## дефляторы (hidden)
Наименование показателя | План | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Ячейки с расчетами
Итого объем финансовых потребностей, в ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены (без НДС) | нд | 52111.24 |  | Ячейки с данными из ИПР
НДС (20%) | нд | 10422.248
Итого объем финансовых потребностей ОФПУНЦd, определенный в текущих ценах (с НДС) | нд | 62533.488
Объем финансовых потребностей ОФППРУНЦ (в прогнозных ценах с НДС) | нд | 2487.1073
Фактический объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту Фd на 01.01.2018 (с НДС) | нд | 716.2947
Объем финансовых потребностей DОФПУНЦd (с НДС) | нд | 61817.1933
Объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту ОФПРвсего (в прогнозных ценах с НДС), в том числе: | нд | 71915.5188
2018 г. | нд | 4064.1645 | 105.3%
2019 г. | нд | 683.9098 | 106.8%
2020 г. | нд | 52199.4068 | 105.6%
2021 г. | нд | 5479.0896 | 105.4%
2022 г. | нд | 9488.9481 | 105.1%
2023 г. | нд | 0 | 104.9%
2024 г. | нд | 0 | 104.7%
2025 г. | нд | 0 | 104.7%
Объем финансовых потребностей ОФППРУНЦ (в прогнозных ценах млн. руб. с НДС) | нд | 2.4871
Дополнительный объем финансовых потребностей, не учитываемый в УНЦ в соответствии с п.4 Приказа Минэнерго России от 17.01.2019 №10, (в млн. руб. с НДС) | нд | 0
Объем финансовых потребностей по объекту (млн.руб. с НДС) | нд | 2.4871