## Расчет стоимости ИП
Расчёт полной стоимости объекта на базе расчета сметной стоимости
Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-10/0,4 кВ №8 до ГРЩ ДОУ в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО (21-1-17-1-08-03-0-1754)
Идентификатор инвестиционного проекта: | [6 empty] | M_21-1-17-1-08-03-0-1754
Год ввода в эксплуатацию | [6 empty] | 2023 г.
Раздел 1. Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта
№ п/п | Наименование вида затрат / типового технического решения | базисные единичные расценки, без НДС, руб | Индекс пересчета сметной стоимости из базисных цен в текущие цены 2021 года |  |  |  | Сумма СМР, ПНР (без оборудования) в ценах текущего года , без НДС, руб | Стоимость (оборудования) в ценах текущего года , без НДС, руб | Ед. измер. | объем работ | руб. без НДС | руб. без НДС | руб. без НДС | руб. без НДС | Сумма в ценах текущего года составления сметного расчета, без НДС
|  |  | коэф.ОЗП | коэф.ЭМ | коэф.М | коэф. Оборудование |  |  |  |  | ПИР | РД | СМР | Оборудование |  | Схема размещения | Топосъемка | КИС | РТН
1. | Прямые затраты | [14 empty] | 10200 | 71400 | 35700 | 30000 | 147300
| Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АПВБбШп 4х240-1кВ) | 1235355.86 | 17.96 | 8 | 3.62 | 0 | 7613301.2932 | 0 | шт/км | 0.3 | 182719.231 | 44190 | 2283990.388 | 0 | 2510899.619
| ГНБ 1 км 3 трубы 160 мм (одна-резерв) без кабеля | 1332610.11 | 17.96 | 8 | 3.62 | 0 | 11630006.9736 | 0 | шт/км | 0.1 | 93040.0558 | 0 | 1163000.6974 | 0 | 1256040.7531
| выбор наименования работ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт/км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| выбор наименования работ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт/км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| выбор наименования работ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт/км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| выбор наименования работ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт/км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| выбор наименования работ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт/км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| выбор наименования работ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт/км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| выбор наименования работ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт/км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| выбор наименования работ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт/км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| выбор наименования работ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт/км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| выбор наименования работ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт/км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| выбор наименования работ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт/км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| выбор наименования работ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт/км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РД | [13 empty] | 44190
| СМР | [13 empty] | 3446991.0853
| Оборудование | [13 empty] | 0
| ПИР | [13 empty] | 275759.2868
| ВСЕГО | [13 empty] | 3766940.3721
Раздел 2. Расчет полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах
№ п/п | Вид работ |  |  |  | Сумма, в ценах текущего года составления сметного расчета, без НДС, руб. |  |  | Индекс пересчета в прогнозные цены |  | Сумма в прогнозных ценах без НДС руб |  | Сумма в прогнозных ценах с НДС, руб.
1 | ПИР, РД |  |  |  | 319949.2868 |  |  | 1.0589 |  | 338794.2998 |  | 406553.1598 |  |  |  | 2022 г. | 1.037
2 | СМР |  |  |  | 3446991.0853 |  |  |  |  | 3650018.8602 |  | 4380022.6323 |  |  |  | 2023 г. | 1.0589
3 | Оборудование |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 2024 г. | 1.115
4 | Прочие, в том числе: | [8 empty] | 660946.3406 |  | 793135.6087 |  |  |  | 2025 г. | 1.1685
4.1 | - аренда земельных участков на период строительства |  |  |  | 36539.3216 | [10 empty] | 0.97%
4.2 | - строительный контроль |  |  |  | 80612.524 | [10 empty] | 2.14%
4.3 | - cодержание службы заказчика застройщика |  |  |  | 317929.7674 | [10 empty] | 8.44%
4.4 | - проценты по кредитам и займам |  |  |  | 107357.8006 | [10 empty] | 2.85%
4.5 | - иные |  |  |  | 81742.6061 | [10 empty] | 2.17%
ВСЕГО: |  |  |  |  | 4391122.3918 |  |  |  |  | 4649759.5007 |  | 5579711.4008
Примечание:
Расчет сметной стоимости формируется для объектов напряжением 0,4-10 кВ на основании Сборника сметных расчетов по типовым технологическим решениям, применяемым при производстве работ по строительству / реконструкции электросетевых объектов АО "ЛОЭСК" в базовых ценах 2000 года, утвержденного приказом от 23.11.21 №513 о/д, и доведенных индексов пересчета сметной стоимости.
Индекс пересчета сметной стоимости из базисных цен в цены текщего года определен на основании применения усредненного показателя, сложившегося исходя из установленных на текущий квартал индексов по видам затрат (ЗП / ЭО / ЭМ /Оборудование) и структуры затрат типовых технических решений.
Величина расходов на строительный контроль определяется на основании приказа генерального директора АО "ЛОЭСК".
Величина расходов на содержание службы заказчика застройщика определяется на основании приказа генерального директора АО "ЛОЭСК".

## Наименование работ (hidden)
№ п/п | титул | ОЗП (без НДС) (база) | ЭМ (без НДС) (база) | М (без НДС) (база) | Оборудование (без НДС) (база) | стоимость без НДС (база) | стоимость с НДС (база) | стоимость без НДС (текущая) | стоимость с НДС (текущая) | коэф.ОЗП | ОЗП (без НДС) (текущая) | коэф.ЭМ | ЭМ (без НДС) (текущая) | коэф.М | М (без НДС) (текущая) | коэф. оборудование | Оборудование (без НДС) (текущая) | СМР без оборудования без НДС
[10 empty] | 17.96 |  | 9.84 |  | 7.61 |  | 6.19
1 | Строительство СТП-25 | 12776.6 | 1012.76 | 3045.43 | 48384.16 | 65218.95 | 78262.74 | 562106.9671 | 674528.3605 | 17.96 | 229467.736 | 9.84 | 9965.5584 | 7.61 | 23175.7223 | 6.19 | 299497.9504 | 262609.0167
2 | Строительство СТП 40 | 12417.32 | 1012.76 | 3045.43 | 57079.86 | 73555.37 | 88266.444 | 609480.6813 | 731376.8176 | 17.96 | 223015.0672 | 9.84 | 9965.5584 | 7.61 | 23175.7223 | 6.19 | 353324.3334 | 256156.3479
3 | Строительство СТП 63 | 17136.35 | 1014.83 | 3045.43 | 89578.25 | 110774.86 | 132929.832 | 895419.863 | 1074503.8356 | 17.96 | 307768.846 | 9.84 | 9985.9272 | 7.61 | 23175.7223 | 6.19 | 554489.3675 | 340930.4955
4 | Строительство СТП 100 | 14488.45 | 1014.93 | 3045.85 | 93552.6 | 112101.83 | 134522.196 | 872468.9857 | 1046962.7828 | 17.96 | 260212.562 | 9.84 | 9986.9112 | 7.61 | 23178.9185 | 6.19 | 579090.594 | 293378.3917
4 | Ограждение СТП, МТП | 2185.3 | 83.58 | 11314 |  | 13582.88 | 16299.456 | 126169.9552 | 151403.9462 | 17.96 | 39247.988 | 9.84 | 822.4272 | 7.61 | 86099.54 | 6.19 | 0 | 126169.9552
5 | Строительство МТП 100 | 14699.75 | 2157.53 | 20076.89 | 51009.54 | 87943.71 | 105532.452 | 753771.7907 | 904526.1488 | 17.96 | 264007.51 | 9.84 | 21230.0952 | 7.61 | 152785.1329 | 6.19 | 315749.0526 | 438022.7381
6 | Строительство МТП 160 | 19408.31 | 2194.21 | 20455.21 | 114123.02 | 156180.75 | 187416.9 | 1232249.9159 | 1478699.8991 | 17.96 | 348573.2476 | 9.84 | 21591.0264 | 7.61 | 155664.1481 | 6.19 | 706421.4938 | 525828.4221
7 | Строительство МТП 250 | 21482 | 2177.08 | 20455.21 | 123749.94 | 167864.23 | 201437.076 | 1328915.4639 | 1594698.5567 | 17.96 | 385816.72 | 9.84 | 21422.4672 | 7.61 | 155664.1481 | 6.19 | 766012.1286 | 562903.3353
8 | Строительство КТП 160 | 39954.69 | 3121.08 | 8584.38 | 235953.24 | 287613.39 | 345136.068 | 2274175.347 | 2729010.4164 | 17.96 | 717586.2324 | 9.84 | 30711.4272 | 7.61 | 65327.1318 | 6.19 | 1460550.5556 | 813624.7914
9 | Строительство КТП П 250 | 43955.75 | 3367.2 | 8592.52 | 300799.25 | 356714.72 | 428057.664 | 2749914.9527 | 3299897.9432 | 17.96 | 789445.27 | 9.84 | 33133.248 | 7.61 | 65389.0772 | 6.19 | 1861947.3575 | 887967.5952
10 | Строительство КТПТ 400 | 45494.57 | 3972.01 | 8825.06 | 338250 | 396541.64 | 475849.968 | 3017093.2622 | 3620511.9146 | 17.96 | 817082.4772 | 9.84 | 39084.5784 | 7.61 | 67158.7066 | 6.19 | 2093767.5 | 923325.7622
11 | Строительство КТП 630 | 55648.07 | 4763.09 | 11705.87 | 351896.43 | 424013.46 | 508816.152 | 3313628.7152 | 3976354.4582 | 17.96 | 999439.3372 | 9.84 | 46868.8056 | 7.61 | 89081.6707 | 6.19 | 2178238.9017 | 1135389.8135
12 | Строительство КТП П к/к 1000 | 107534.59 | 4894.97 | 13791.65 | 505471.22 | 631692.43 | 758030.916 | 5213309.0495 | 6255970.8594 | 17.96 | 1931321.2364 | 9.84 | 48166.5048 | 7.61 | 104954.4565 | 6.19 | 3128866.8518 | 2084442.1977
13 | Строительство КТП вв 2*250 | 79913.65 | 4024.94 | 11415.5 | 649542.92 | 744897.01 | 893876.412 | 5582397.1934 | 6698876.6321 | 17.96 | 1435249.154 | 9.84 | 39605.4096 | 7.61 | 86871.955 | 6.19 | 4020670.6748 | 1561726.5186
14 | Строительство КТП 2* 400 | 106098.33 | 5900.39 | 13000.87 | 751400.9 | 876400.49 | 1051680.588 | 6713694.0361 | 8056432.8433 | 17.96 | 1905526.0068 | 9.84 | 58059.8376 | 7.61 | 98936.6207 | 6.19 | 4651171.571 | 2062522.4651
15 | Строительство КТПТ 2*630 | 107410.02 | 6295.41 | 13242.19 | 769016.19 | 895963.81 | 1075156.572 | 6852014.0756 | 8222416.8907 | 17.96 | 1929083.9592 | 9.84 | 61946.8344 | 7.61 | 100773.0659 | 6.19 | 4760210.2161 | 2091803.8595
16 | Строительство КТПТ 2*1000 | 122885.8 | 5710.32 | 14984.14 | 827337.3 | 970917.56 | 1165101.072 | 7498465.7092 | 8998158.851 | 17.96 | 2207028.968 | 9.84 | 56189.5488 | 7.61 | 114029.3054 | 6.19 | 5121217.887 | 2377247.8222
17 | Строительство КТПБ П -1* 250 | 77847.96 | 4994.56 | 5512.61 | 280917.27 | 369272.4 | 443126.88 | 3228124.6954 | 3873749.6345 | 17.96 | 1398149.3616 | 9.84 | 49146.4704 | 7.61 | 41950.9621 | 6.19 | 1738877.9013 | 1489246.7941
18 | Строительство КТПБ П 1*400 | 88495.67 | 5678.42 | 5512.61 | 322140.29 | 421826.99 | 506192.388 | 3681257.2432 | 4417508.6918 | 17.96 | 1589382.2332 | 9.84 | 55875.6528 | 7.61 | 41950.9621 | 6.19 | 1994048.3951 | 1687208.8481
19 | Строительство КТПБ П 1*630 | 101299.19 | 6793.57 | 5512.61 | 355857.31 | 469462.68 | 563355.216 | 4130889.8922 | 4957067.8706 | 17.96 | 1819333.4524 | 9.84 | 66848.7288 | 7.61 | 41950.9621 | 6.19 | 2202756.7489 | 1928133.1433
20 | Строительство сэндвич-панельной КТПТ 2*1000 | 123458.65 | 6356.82 | 16412.15 | 1046265.22 | 1192492.84 | 1430991.408 | 8881146.6361 | 10657375.9633 | 17.96 | 2217317.354 | 9.84 | 62551.1088 | 7.61 | 124896.4615 | 6.19 | 6476381.7118 | 2404764.9243
21 | Строительство БКТП 1*250 | 147412.1 | 10844.45 | 22774.25 | 488597.12 | 669627.92 | 803553.504 | 5951958.9193 | 7142350.7032 | 17.96 | 2647521.316 | 9.84 | 106709.388 | 7.61 | 173312.0425 | 6.19 | 3024416.1728 | 2927542.7465
22 | Строительство БКТП 1*400 | 141472.37 | 10851.31 | 22774.25 | 558253.24 | 733351.17 | 880021.404 | 6276520.2537 | 7531824.3044 | 17.96 | 2540843.7652 | 9.84 | 106776.8904 | 7.61 | 173312.0425 | 6.19 | 3455587.5556 | 2820932.6981
23 | Строительство БКТП 1*630 | 168573.96 | 11550.99 | 23000.86 | 579766.19 | 782892 | 939470.4 | 6905039.3239 | 8286047.1887 | 17.96 | 3027588.3216 | 9.84 | 113661.7416 | 7.61 | 175036.5446 | 6.19 | 3588752.7161 | 3316286.6078
24 | Строительство БКТП 1*1000 | 206752.33 | 11592.12 | 23000.86 | 751744.6 | 993089.91 | 1191707.892 | 8655673.9262 | 10386808.7114 | 17.96 | 3713271.8468 | 9.84 | 114066.4608 | 7.61 | 175036.5446 | 6.19 | 4653299.074 | 4002374.8522
25 | Строительство БКТП 1*1250 | 244314.25 | 12752.94 | 23843.22 | 902093.53 | 1183003.94 | 1419604.728 | 10278778.7145 | 12334534.4574 | 17.96 | 4387883.93 | 9.84 | 125488.9296 | 7.61 | 181446.9042 | 6.19 | 5583958.9507 | 4694819.7638
26 | Строительство БКТП 1*1600 | 265036.44 | 17801.9 | 26781.48 | 847122.3 | 1156742.12 | 1388090.544 | 10382719.2582 | 12459263.1098 | 17.96 | 4760054.4624 | 9.84 | 175170.696 | 7.61 | 203807.0628 | 6.19 | 5243687.037 | 5139032.2212
27 | Строительство БКТП 2*250 | 278349.96 | 15558.61 | 40644.05 | 1001624.1 | 1336176.72 | 1603412.064 | 11661616.4035 | 13993939.6842 | 17.96 | 4999165.2816 | 9.84 | 153096.7224 | 7.61 | 309301.2205 | 6.19 | 6200053.179 | 5461563.2245
28 | Строительство БКТП 2*400 | 291214.65 | 16952.4 | 41109.13 | 1052800.36 | 1402076.54 | 1682491.848 | 12226701.4377 | 14672041.7252 | 17.96 | 5230215.114 | 9.84 | 166811.616 | 7.61 | 312840.4793 | 6.19 | 6516834.2284 | 5709867.2093
29 | Строительство БКТП 2*630 | 333527.69 | 16993.55 | 37245.77 | 1365130.04 | 1752897.05 | 2103476.46 | 14890969.1017 | 17869162.922 | 17.96 | 5990157.3124 | 9.84 | 167216.532 | 7.61 | 283440.3097 | 6.19 | 8450154.9476 | 6440814.1541
30 | Строительство БКТП 2*1000 | 449488.24 | 17020.95 | 37245.77 | 2083183.45 | 2586938.41 | 3104326.092 | 21418640.8036 | 25702368.9643 | 17.96 | 8072808.7904 | 9.84 | 167486.148 | 7.61 | 283440.3097 | 6.19 | 12894905.5555 | 8523735.2481
31 | Строительство БКТП 2*1250 | 486629.93 | 17048.37 | 37245.77 | 2279429.38 | 2820353.45 | 3384424.14 | 23300737.6755 | 27960885.2106 | 17.96 | 8739873.5428 | 9.84 | 167755.9608 | 7.61 | 283440.3097 | 6.19 | 14109667.8622 | 9191069.8133
32 | Строительство БКТП 2*1600 | 603260.09 | 27136.9 | 40260.78 | 2408273.37 | 3078931.14 | 3694717.368 | 26315175.0085 | 31578210.0102 | 17.96 | 10834551.2164 | 9.84 | 267027.096 | 7.61 | 306384.5358 | 6.19 | 14907212.1603 | 11407962.8482
33 | Строительство БКТП 2*2000 | 639430.45 | 27136.9 | 46551.32 | 2588129.49 | 3301248.16 | 3961497.792 | 28125975.0663 | 33751170.0796 | 17.96 | 11484170.882 | 9.84 | 267027.096 | 7.61 | 354255.5452 | 6.19 | 16020521.5431 | 12105453.5232
34 | Строительство БКТП 2*2500 | 845834.4 | 27136.9 | 46551.32 | 3533116.01 | 4452638.63 | 5343166.356 | 37682456.5671 | 45218947.8805 | 17.96 | 15191185.824 | 9.84 | 267027.096 | 7.61 | 354255.5452 | 6.19 | 21869988.1019 | 15812468.4652
35 | Строительство РП 16 ячеек | 428812.73 | 18943.17 | 51287.63 | 3328823.84 | 3827867.37 | 4593440.844 | 28883595.8575 | 34660315.029 | 17.96 | 7701476.6308 | 9.84 | 186400.7928 | 7.61 | 390298.8643 | 6.19 | 20605419.5696 | 8278176.2879
36 | Строительство РП 24 ячейки | 633158.52 | 65824.08 | 113403.12 | 3684699.28 | 4497085 | 5396502 | 35690522.2528 | 42828626.7034 | 17.96 | 11371527.0192 | 9.84 | 647708.9472 | 7.61 | 862997.7432 | 6.19 | 22808288.5432 | 12882233.7096
37 | Строительство РТП 24 ячейки 4 ТМГ 1600 | 1114015.36 | 82664.54 | 223825.16 | 6239632.94 | 7660138 | 9192165.6 | 61147772.3054 | 73377326.7665 | 17.96 | 20007715.8656 | 9.84 | 813419.0736 | 7.61 | 1703309.4676 | 6.19 | 38623327.8986 | 22524444.4068
38 | Строительство РТП 16 ячеек 2 ТМГ 1600 | 475386.12 | 53067.2 | 112921.88 | 3153399.28 | 3794774.48 | 4553729.376 | 29438993.0132 | 35326791.6158 | 17.96 | 8537934.7152 | 9.84 | 522181.248 | 7.61 | 859335.5068 | 6.19 | 19519541.5432 | 9919451.47
39 | Строительство РТП 10 ячеек 2 ТМГ 1250 | 357369.05 | 40906.03 | 111464.44 | 2056916.83 | 2566656.35 | 3079987.62 | 20401423.0393 | 24481707.6472 | 17.96 | 6418348.138 | 9.84 | 402515.3352 | 7.61 | 848244.3884 | 6.19 | 12732315.1777 | 7669107.8616
40 | Строительство реклоузера с ПКУ | 40934.96 | 3401.01 | 13321.61 | 225889.8 | 283547.38 | 340256.856 | 2268293.1341 | 2721951.7609 | 17.96 | 735191.8816 | 9.84 | 33465.9384 | 7.61 | 101377.4521 | 6.19 | 1398257.862 | 870035.2721
41 | Строительство ПКУ | 16131.4 | 1992.67 | 13321.61 | 46983.82 | 78429.5 | 94115.4 | 701535.1147 | 841842.1376 | 17.96 | 289719.944 | 9.84 | 19607.8728 | 7.61 | 101377.4521 | 6.19 | 290829.8458 | 410705.2689
42 | Строительство реклоузера. | 37254.92 | 2286.49 | 13321.61 | 207089.37 | 259952.39 | 311942.868 | 2074858.0772 | 2489829.6926 | 17.96 | 669098.3632 | 9.84 | 22499.0616 | 7.61 | 101377.4521 | 6.19 | 1281883.2003 | 792974.8769
43 | Дренажная система | 25730.21 | 1138.16 | 25716.22 |  | 52584.59 | 63101.508 | 669014.5002 | 802817.4002 | 17.96 | 462114.5716 | 9.84 | 11199.4944 | 7.61 | 195700.4342 | 6.19 | 0 | 669014.5002
44 | Установка КД-209 на 5групп | 7426.19 | 171.85 | 1470.07 | 31693.25 | 40761.36 | 48913.632 | 342433.8266 | 410920.5919 | 17.96 | 133374.3724 | 9.84 | 1691.004 | 7.61 | 11187.2327 | 6.19 | 196181.2175 | 146252.6091
45 | Установка КД-209 на 12групп | 8519.07 | 171.85 | 1470.07 | 40822.19 | 50983.18 | 61179.816 | 418570.09 | 502284.108 | 17.96 | 153002.4972 | 9.84 | 1691.004 | 7.61 | 11187.2327 | 6.19 | 252689.3561 | 165880.7339
46 | Установка КД-211 | 9944.22 | 173.55 | 1609.02 | 46977.91 | 58704.7 | 70445.64 | 483343.8283 | 580012.594 | 17.96 | 178598.1912 | 9.84 | 1707.732 | 7.61 | 12244.6422 | 6.19 | 290793.2629 | 192550.5654
47 | Реконструкция ТП замена трансформаторов 2*1600 | 42057.22 | 4928.8 | 3196 | 302156.88 | 352338.9 | 422806.68 | 2698519.7104 | 3238223.6525 | 17.96 | 755347.6712 | 9.84 | 48499.392 | 7.61 | 24321.56 | 6.19 | 1870351.0872 | 828168.6232
48 | Реконструкция ТП замена трансформаторов 2*1000 | 32571.28 | 4680.34 | 2439.1 | 226257.74 | 265948.46 | 319138.152 | 2050131.696 | 2460158.0352 | 17.96 | 584980.1888 | 9.84 | 46054.5456 | 7.61 | 18561.551 | 6.19 | 1400535.4106 | 649596.2854
49 | Реконструкция ТП замена трансформаторов 2*630 | 27279.35 | 4680.34 | 1556.84 | 147021.03 | 180537.56 | 216645.072 | 1457899.3997 | 1749479.2796 | 17.96 | 489937.126 | 9.84 | 46054.5456 | 7.61 | 11847.5524 | 6.19 | 910060.1757 | 547839.224
50 | Реконструкция ТП замена трансформаторов 2*400 | 26735.3 | 4680.34 | 984.75 | 122595.37 | 154995.76 | 185994.912 | 1292579.8214 | 1551095.7857 | 17.96 | 480165.988 | 9.84 | 46054.5456 | 7.61 | 7493.9475 | 6.19 | 758865.3403 | 533714.4811
51 | Реконструкция ТП замена трансформаторов 2*250 | 18930.16 | 2372.21 | 854.65 | 89132.45 | 111289.47 | 133547.364 | 921561.972 | 1105874.3664 | 17.96 | 339985.6736 | 9.84 | 23342.5464 | 7.61 | 6503.8865 | 6.19 | 551729.8655 | 369832.1065
52 | Реконструкция ТП замена трансформаторов 2*160 | 17448.13 | 2372.21 | 864.25 | 70235.95 | 90920.54 | 109104.648 | 778048.4342 | 933658.121 | 17.96 | 313368.4148 | 9.84 | 23342.5464 | 7.61 | 6576.9425 | 6.19 | 434760.5305 | 343287.9037
53 | Реконструкция ТП замена трансформаторов 2*100 | 16256.7 | 2372.21 | 860.17 | 54893.24 | 74382.32 | 89258.784 | 661647.9277 | 793977.5132 | 17.96 | 291970.332 | 9.84 | 23342.5464 | 7.61 | 6545.8937 | 6.19 | 339789.1556 | 321858.7721
54 | Реконструкция ТП замена трансформатора 1*1000 | 17371.28 | 2340.18 | 124.56 | 113115.68 | 132951.7 | 159542.04 | 1036149.5208 | 1243379.425 | 17.96 | 311988.1888 | 9.84 | 23027.3712 | 7.61 | 947.9016 | 6.19 | 700186.0592 | 335963.4616
55 | Реконструкция ТП замена трансформатора 1*630 | 14416.46 | 2340.18 | 124.56 | 73510.52 | 90391.72 | 108470.064 | 737925.0132 | 885510.0158 | 17.96 | 258919.6216 | 9.84 | 23027.3712 | 7.61 | 947.9016 | 6.19 | 455030.1188 | 282894.8944
56 | Реконструкция ТП замена трансформатора 1*400 | 13858.37 | 2340.18 | 124.56 | 61297.69 | 77620.8 | 93144.96 | 652304.2991 | 782765.1589 | 17.96 | 248896.3252 | 9.84 | 23027.3712 | 7.61 | 947.9016 | 6.19 | 379432.7011 | 272871.598
57 | Реконструкция ТП замена трансформатора 1*250 | 10076.45 | 1186.12 | 112.47 | 46794.54 | 58169.58 | 69803.496 | 483158.5621 | 579790.2745 | 17.96 | 180973.042 | 9.84 | 11671.4208 | 7.61 | 855.8967 | 6.19 | 289658.2026 | 193500.3595
58 | Реконструкция ТП замена трансформатора 1*160 | 9166.61 | 1186.12 | 112.47 | 35117.98 | 45583.18 | 54699.816 | 394539.9293 | 473447.9152 | 17.96 | 164632.3156 | 9.84 | 11671.4208 | 7.61 | 855.8967 | 6.19 | 217380.2962 | 177159.6331
59 | Реконструкция ТП замена трансформатора 1*100 | 8923.87 | 1186.12 | 99.57 | 27446.61 | 37656.17 | 45187.404 | 342596.3696 | 411115.6435 | 17.96 | 160272.7052 | 9.84 | 11671.4208 | 7.61 | 757.7277 | 6.19 | 169894.5159 | 172701.8537
60 | Реконструкция ТП замена ячейки 0,4 кВ | 7046.26 | 327.41 | 680.9 | 34289.23 | 42343.8 | 50812.56 | 347204.5267 | 416645.432 | 17.96 | 126550.8296 | 9.84 | 3221.7144 | 7.61 | 5181.649 | 6.19 | 212250.3337 | 134954.193
61 | Реконструкция ТП установка новой ЩО-70 | 5361.02 | 208.13 | 693.79 | 34289.23 | 40552.17 | 48662.604 | 315861.994 | 379034.3928 | 17.96 | 96283.9192 | 9.84 | 2047.9992 | 7.61 | 5279.7419 | 6.19 | 212250.3337 | 103611.6603
62 | Реконструкция ТП. Монтаж ячейки 10 кВ с выкл. нагрузки | 8242.46 | 281.6 | 639.08 | 45322.95 | 54486.09 | 65383.308 | 436217.9849 | 523461.5819 | 17.96 | 148034.5816 | 9.84 | 2770.944 | 7.61 | 4863.3988 | 6.19 | 280549.0605 | 155668.9244
63 | Реконструкция ТП. Замена ячейки 10 кВ с выкл. нагрузки | 10473.98 | 420.61 | 639.08 | 45322.95 | 56856.62 | 68227.944 | 477663.9425 | 573196.731 | 17.96 | 188112.6808 | 9.84 | 4138.8024 | 7.61 | 4863.3988 | 6.19 | 280549.0605 | 197114.882
64 | Реконструкция ТП Монтаж ячейки 10 кВ с вакуумным выключателем | 21112.18 | 370.15 | 640.72 | 150350.26 | 172473.31 | 206967.972 | 1318361.0174 | 1582033.2209 | 17.96 | 379174.7528 | 9.84 | 3642.276 | 7.61 | 4875.8792 | 6.19 | 930668.1094 | 387692.908
65 | Реконструкция ТП Замена ячейки 10 кВ с вакуумным выключателем | 23483.26 | 631.25 | 640.72 | 150350.26 | 175105.49 | 210126.588 | 1363514.8382 | 1636217.8058 | 17.96 | 421759.3496 | 9.84 | 6211.5 | 7.61 | 4875.8792 | 6.19 | 930668.1094 | 432846.7288
66 | Реконструкция ТП. Замена автомата АВ 200 А. | 5591.08 | 50.81 | 485.1 | 3822.3 | 9949.29 | 11939.148 | 128267.4152 | 153920.8982 | 17.96 | 100415.7968 | 9.84 | 499.9704 | 7.61 | 3691.611 | 6.19 | 23660.037 | 104607.3782
67 | Строительство КРУН-10 кВ в ж/б оболочке 6 ячеек(4 отходящие-с вакуумными выкл., 2 вводные - с выкл.нагрузки) | 64725.95 | 4440.31 | 14756.53 | 437972.13 | 521894.92 | 626273.904 | 4029515.3904 | 4835418.4685 | 17.96 | 1162478.062 | 9.84 | 43692.6504 | 7.61 | 112297.1933 | 6.19 | 2711047.4847 | 1318467.9057
68 | Реконструкция КРУН-10 кВ КСО210 сх.11 - ОЛВыключатель вакуумный BB-TEL-10-20/1000 - 1 шт. -) | 33022.4 | 3379.99 | 1964.07 | 167480.54 | 205847 | 247016.4 | 1677992.5209 | 2013591.0251 | 17.96 | 593082.304 | 9.84 | 33259.1016 | 7.61 | 14946.5727 | 6.19 | 1036704.5426 | 641287.9783
69 | временная Строительство КТП П -250/10/0,4 кВ с арендой оборудования | 38293.81 | 5178.29 | 8592.52 | 150980.94 | 203045.56 | 243654.672 | 1738672.297 | 2086406.7564 | 17.96 | 687756.8276 | 9.84 | 50954.3736 | 7.61 | 65389.0772 | 6.19 | 934572.0186 | 804100.2784
70 | временная Строительство КТП П -250/10/0,4 кВ без стоимости оборудования | 26529.25 | 5178.29 | 8592.52 |  | 40300.06 | 48360.072 | 592808.7808 | 711370.537 | 17.96 | 476465.33 | 9.84 | 50954.3736 | 7.61 | 65389.0772 | 6.19 | 0 | 592808.7808
71 | КЛ | [8 empty] | 17.96 |  | 8 |  | 3.65 |  |  |  | 0
72 | Строительство КЛ-0,4 (АВБбШв 4*50 ММ2 ) | 78413.88 | 23035.12 | 151422.7 |  | 252871.7 | 303446.04 | 2140744.4188 | 2568893.3026 | 17.96 | 1408313.2848 | 8 | 184280.96 | 3.62 | 548150.174 |  |  | 2140744.4188
73 | Строительство КЛ-0,4 (АВБбШв 4*95 ММ2 ) | 87310.49 | 24306.74 | 242529.11 |  | 354146.34 | 424975.6 | 2640505.6986 | 3168606.8383 | 17.96 | 1568096.4004 | 8 | 194453.92 | 3.62 | 877955.3782 |  |  | 2640505.6986
74 | Строительство КЛ-0,4 (АВБбШв 4*120 ММ2 ) | 90299.36 | 24306.55 | 288186.22 |  | 402792.13 | 483350.55 | 2859463.022 | 3431355.6264 | 17.96 | 1621776.5056 | 8 | 194452.4 | 3.62 | 1043234.1164 |  |  | 2859463.022
75 | Строительство КЛ-0,4 (АВБбШв 4*150 ММ2 ) | 92552.35 | 24309.64 | 389624.87 |  | 506486.86 | 607784.232 | 3267159.3554 | 3920591.2265 | 17.96 | 1662240.206 | 8 | 194477.12 | 3.62 | 1410442.0294 |  |  | 3267159.3554
76 | Строительство КЛ-0,4 (АВБбШв 4*185 ММ2) | 102959.15 | 25491.35 | 479331.63 |  | 607782.13 | 729338.55 | 3788257.6346 | 4545909.1615 | 17.96 | 1849146.334 | 8 | 203930.8 | 3.62 | 1735180.5006 |  |  | 3788257.6346
77 | Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АВБбШв 4*95 ММ2 ) | 128262.9 | 29999.38 | 481748.52 |  | 640010.8 | 768012.96 | 4287526.3664 | 5145031.6397 | 17.96 | 2303601.684 | 8 | 239995.04 | 3.62 | 1743929.6424 |  |  | 4287526.3664
78 | Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АВБбШв 4*120 ММ2 ) | 135550.27 | 30089.48 | 574647.04 |  | 740286.79 | 888344.14 | 4755420.974 | 5706505.1688 | 17.96 | 2434482.8492 | 8 | 240715.84 | 3.62 | 2080222.2848 |  |  | 4755420.974
79 | Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АВБбШв 4*185 ММ2 ) | 161914.16 | 32459.06 | 931480.66 |  | 1125853.88 | 1351024.656 | 6539610.7828 | 7847532.9394 | 17.96 | 2907978.3136 | 8 | 259672.48 | 3.62 | 3371959.9892 |  |  | 6539610.7828
80 | Строительство КЛ-0,4 (АСБ 4*35 ММ2 ) | 84280.61 | 24220.15 | 218629.95 |  | 327130.71 | 392556.852 | 2498881.3746 | 2998657.6495 | 17.96 | 1513679.7556 | 8 | 193761.2 | 3.62 | 791440.419 |  |  | 2498881.3746
81 | Строительство КЛ-0,4 (АСБ 4*70 ММ2 ) | 97818.62 | 25397.72 | 343605.12 |  | 466821.46 | 560185.752 | 3203854.7096 | 3844625.6515 | 17.96 | 1756822.4152 | 8 | 203181.76 | 3.62 | 1243850.5344 |  |  | 3203854.7096
82 | Строительство КЛ-0,4 (АСБ 4*95 ММ2 ) | 100153.29 | 25492.49 | 370845.29 |  | 496491.07 | 595789.284 | 3345152.9582 | 4014183.5498 | 17.96 | 1798753.0884 | 8 | 203939.92 | 3.62 | 1342459.9498 |  |  | 3345152.9582
83 | Строительство КЛ-0,4 (АСБ 4*120 ММ2 ) | 104088.19 | 25502.32 | 421275.72 |  | 550866.23 | 661039.476 | 3598460.5588 | 4318152.6706 | 17.96 | 1869423.8924 | 8 | 204018.56 | 3.62 | 1525018.1064 |  |  | 3598460.5588
84 | Строительство КЛ-0,4 (АСБ 4*150 ММ2 ) | 103720.83 | 25507.05 | 488865.23 |  | 618093.11 | 741711.732 | 3836574.6394 | 4603889.5673 | 17.96 | 1862826.1068 | 8 | 204056.4 | 3.62 | 1769692.1326 |  |  | 3836574.6394
85 | Строительство КЛ-0,4 (АСБ 4*185 ММ2 ) | 104110.95 | 27059.89 | 569464.81 |  | 700635.65 | 840762.78 | 4147774.3942 | 4977329.273 | 17.96 | 1869832.662 | 8 | 216479.12 | 3.62 | 2061462.6122 |  |  | 4147774.3942
86 | Строительство КЛ-0,4 (АСБ 4*240 ММ2 ) | 116115.15 | 29019.96 | 612623.26 |  | 757758.37 | 909310.05 | 4535283.9752 | 5442340.7702 | 17.96 | 2085428.094 | 8 | 232159.68 | 3.62 | 2217696.2012 |  |  | 4535283.9752
87 | Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АСБ 4*95 ММ2 ) | 148810.44 | 32339.61 | 770880.97 |  | 952031.02 | 1142437.224 | 5721941.4938 | 6866329.7926 | 17.96 | 2672635.5024 | 8 | 258716.88 | 3.62 | 2790589.1114 |  |  | 5721941.4938
88 | Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АСБ 4*120 ММ2 ) | 156749.34 | 32359.35 | 871108.41 |  | 1060217.1 | 1272260.52 | 6227505.3906 | 7473006.4687 | 17.96 | 2815218.1464 | 8 | 258874.8 | 3.62 | 3153412.4442 |  |  | 6227505.3906
89 | Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АСБ 4*240 ММ2 ) | 188351.79 | 39322.5 | 1194958.86 |  | 1422633.15 | 1707159.78 | 8023129.2216 | 9627755.0659 | 17.96 | 3382798.1484 | 8 | 314580 | 3.62 | 4325751.0732 |  |  | 8023129.2216
90 | Строительство КЛ-0,4 (АПВБбШп 4х35-1кВ) | 105670.34 | 32699.42 | 129962.38 |  | 268332.14 | 321998.56 | 2629898.482 | 3155878.1784 | 17.96 | 1897839.3064 | 8 | 261595.36 | 3.62 | 470463.8156 |  |  | 2629898.482
91 | Строительство КЛ-0,4 (АПВБбШп 4х50-1кВ) | 106425.31 | 32172.93 | 141450.85 |  | 280049.09 | 336058.908 | 2680834.0846 | 3217000.9015 | 17.96 | 1911398.5676 | 8 | 257383.44 | 3.62 | 512052.077 |  |  | 2680834.0846
92 | Строительство КЛ-0,4 (АПВБбШп 4х70-1кВ) | 108779 | 32206.79 | 174069.74 |  | 315055.53 | 378066.636 | 2841457.6188 | 3409749.1426 | 17.96 | 1953670.84 | 8 | 257654.32 | 3.62 | 630132.4588 |  |  | 2841457.6188
93 | Строительство КЛ-0,4 (АПВБбШп 4х95-1кВ) | 113266.94 | 32247.99 | 224871.45 |  | 370386.38 | 444463.656 | 3106292.8114 | 3727551.3737 | 17.96 | 2034274.2424 | 8 | 257983.92 | 3.62 | 814034.649 |  |  | 3106292.8114
94 | Строительство КЛ-0,4 (АПВБбШп 4х120-1кВ) | 115892.1 | 32253 | 255915.62 |  | 404060.72 | 484872.87 | 3265860.6604 | 3919032.7925 | 17.96 | 2081422.116 | 8 | 258024 | 3.62 | 926414.5444 |  |  | 3265860.6604
95 | Строительство КЛ-0,4 (АПВБбШп 4х150-1кВ) | 116592.82 | 32253 | 337454.5 |  | 486300.32 | 583560.39 | 3573616.3372 | 4288339.6046 | 17.96 | 2094007.0472 | 8 | 258024 | 3.62 | 1221585.29 |  |  | 3573616.3372
96 | Строительство КЛ-0,4 (АПВБбШп 4х185-1кВ) | 123224.16 | 32213.76 | 419969.03 |  | 575446.19 | 690535.428 | 3991103.8822 | 4789324.6586 | 17.96 | 2213105.9136 | 8 | 257710.08 | 3.62 | 1520287.8886 |  |  | 3991103.8822
97 | Строительство КЛ-0,4 (АПВБбШп 4х240-1кВ) | 130534.85 | 32256.44 | 506938.52 |  | 669729.81 | 803675.78 | 4437574.8684 | 5325089.8421 | 17.96 | 2344405.906 | 8 | 258051.52 | 3.62 | 1835117.4424 |  |  | 4437574.8684
98 | Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АПВБбШп 4х50-1кВ) | 151032.8 | 44448.55 | 268941.45 |  | 464422.8 | 557307.35 | 4041705.537 | 4850046.6444 | 17.96 | 2712549.088 | 8 | 355588.4 | 3.62 | 973568.049 |  |  | 4041705.537
99 | Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АПВБбШп 4х70-1кВ) | 156116.18 | 44448.55 | 334179.23 |  | 534743.96 | 641692.752 | 4369163.8054 | 5242996.5665 | 17.96 | 2803846.5928 | 8 | 355588.4 | 3.62 | 1209728.8126 |  |  | 4369163.8054
100 | Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АПВБбШп 4х95-1кВ) | 165092.06 | 44530.95 | 435782.65 |  | 645405.66 | 774486.792 | 4898834.1906 | 5878601.0287 | 17.96 | 2965053.3976 | 8 | 356247.6 | 3.62 | 1577533.193 |  |  | 4898834.1906
101 | Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АПВБбШп 4х120-1кВ) | 174102.45 | 44540.97 | 496989.06 |  | 715632.48 | 858758.976 | 5282308.1592 | 6338769.791 | 17.96 | 3126880.002 | 8 | 356327.76 | 3.62 | 1799100.3972 |  |  | 5282308.1592
102 | Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АПВБбШп 4х150-1кВ) | 176971.35 | 44540.97 | 646271.97 |  | 867784.29 | 1041341.148 | 5874237.7374 | 7049085.2849 | 17.96 | 3178405.446 | 8 | 356327.76 | 3.62 | 2339504.5314 |  |  | 5874237.7374
103 | Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АПВБбШп 4х185-1кВ) | 190305.47 | 44540.97 | 811164.46 |  | 1046010.9 | 1255213.08 | 6710629.3464 | 8052755.2157 | 17.96 | 3417886.2412 | 8 | 356327.76 | 3.62 | 2936415.3452 |  |  | 6710629.3464
104 | Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АПВБбШп 4х240-1кВ) | 205402.17 | 44713.69 | 985240 |  | 1235355.86 | 1482427.04 | 7613301.2932 | 9135961.5518 | 17.96 | 3689022.9732 | 8 | 357709.52 | 3.62 | 3566568.8 |  |  | 7613301.2932
105 | Строительство КЛ-10 (АСБ 3Х95 ММ2 ) | 111616.71 | 25677.21 | 393374.47 |  | 530668.39 | 636802.068 | 3634069.373 | 4360883.2476 | 17.96 | 2004636.1116 | 8 | 205417.68 | 3.62 | 1424015.5814 |  |  | 3634069.373
106 | Строительство КЛ-10 (АСБ 3Х120 ММ2 ) | 114031.97 | 26710.77 | 427876.69 |  | 568619.43 | 682343.31 | 3810613.959 | 4572736.7508 | 17.96 | 2048014.1812 | 8 | 213686.16 | 3.62 | 1548913.6178 |  |  | 3810613.959
107 | Строительство КЛ-10 (АСБ 3Х150 ММ2 ) | 108396.75 | 28324.64 | 514741.45 |  | 651462.84 | 781755.408 | 4036766.799 | 4844120.1588 | 17.96 | 1946805.63 | 8 | 226597.12 | 3.62 | 1863364.049 |  |  | 4036766.799
108 | Строительство КЛ-10 (АСБ 3Х185 ММ2 ) | 113655.71 | 27447.44 | 574220.51 |  | 715323.66 | 858388.392 | 4339514.3178 | 5207417.1814 | 17.96 | 2041256.5516 | 8 | 219579.52 | 3.62 | 2078678.2462 |  |  | 4339514.3178
109 | Строительство КЛ-10 (АСБ 3Х240 ММ2 ) | 121040.44 | 29324.02 | 646954.34 |  | 797318.8 | 956782.56 | 4750453.1732 | 5700543.8078 | 17.96 | 2173886.3024 | 8 | 234592.16 | 3.62 | 2341974.7108 |  |  | 4750453.1732
110 | Строительство КЛ-10 (АСБ 3Х95 ММ2 ) два кабеля | 155159.76 | 32114.44 | 780070.23 |  | 967344.43 | 1160813.31 | 5867439.0422 | 7040926.8506 | 17.96 | 2786669.2896 | 8 | 256915.52 | 3.62 | 2823854.2326 |  |  | 5867439.0422
111 | Строительство КЛ-10 (АСБ 3Х120 ММ2 ) два кабеля | 154602.97 | 32140.89 | 891043.98 |  | 1077787.84 | 1293345.4 | 6259375.6688 | 7511250.8026 | 17.96 | 2776669.3412 | 8 | 257127.12 | 3.62 | 3225579.2076 |  |  | 6259375.6688
112 | Строительство КЛ-10 (АСБ 3Х150 ММ2 ) два кабеля | 169035.63 | 36918.29 | 1007191.1 |  | 1213145.02 | 1455774.024 | 6977258.0168 | 8372709.6202 | 17.96 | 3035879.9148 | 8 | 295346.32 | 3.62 | 3646031.782 |  |  | 6977258.0168
113 | Строительство КЛ-10 (АСБ 3Х185 ММ2 ) два кабеля | 180040.59 | 35344.1 | 1122775.83 |  | 1338160.52 | 1605792.63 | 7580730.301 | 9096876.3612 | 17.96 | 3233528.9964 | 8 | 282752.8 | 3.62 | 4064448.5046 |  |  | 7580730.301
114 | Строительство КЛ-10 (АСБ 3Х240 ММ2 ) два кабеля | 195719.79 | 40770.77 | 1266726.43 |  | 1503216.99 | 1803860.38 | 8426843.265 | 10112211.918 | 17.96 | 3515127.4284 | 8 | 326166.16 | 3.62 | 4585549.6766 |  |  | 8426843.265
115 | Строительство КЛ-10 кВ АПвПу2г 1х120/50 мм2 | 213215.69 | 51389.7 | 895873.17 |  | 1160478.56 | 1392574.272 | 7483532.2678 | 8980238.7214 | 17.96 | 3829353.7924 | 8 | 411117.6 | 3.62 | 3243060.8754 |  |  | 7483532.2678
116 | Строительство КЛ-10 кВ АПвПу2г 1х240/50 мм2 | 225498.22 | 52450.09 | 1180460.89 |  | 1458409.2 | 1750091.04 | 8742817.173 | 10491380.6076 | 17.96 | 4049948.0312 | 8 | 419600.72 | 3.62 | 4273268.4218 |  |  | 8742817.173
117 | Строительство КЛ-10 кВ АПвПу2г 1х300/50 мм2 | 259903.22 | 52096.93 | 1598253.34 |  | 1910253.49 | 2292304.188 | 10870314.362 | 13044377.2344 | 17.96 | 4667861.8312 | 8 | 416775.44 | 3.62 | 5785677.0908 |  |  | 10870314.362
118 | Строительство КЛ-10 кВ АПвПу2г 1х400/50 мм2 | 268093.56 | 52084.33 | 1701623.88 |  | 2021801.77 | 2426162.124 | 11391513.4232 | 13669816.1078 | 17.96 | 4814960.3376 | 8 | 416674.64 | 3.62 | 6159878.4456 |  |  | 11391513.4232
119 | Строительство КЛ-10 кВ АПвПу2г 1х630/50 мм2 | 278922.59 | 51950.96 | 1864114.36 |  | 2194987.91 | 2633985.492 | 12173151.3796 | 14607781.6555 | 17.96 | 5009449.7164 | 8 | 415607.68 | 3.62 | 6748093.9832 |  |  | 12173151.3796
120 | Строительство КЛ-10 кВ АПвПу2г 1х300/70 мм2 два кабеля | 447743.54 | 87612.94 | 3166120.86 |  | 3701477.34 | 4441772.808 | 20203735.0116 | 24244482.0139 | 17.96 | 8041473.9784 | 8 | 700903.52 | 3.62 | 11461357.5132 |  |  | 20203735.0116
121 | Строительство КЛ-10 кВ АПвПу2г 1х630/70 мм2 два кабеля | 522706.14 | 88690.13 | 3697564.85 |  | 4308961.12 | 5170753.35 | 23482508.0714 | 28179009.6857 | 17.96 | 9387802.2744 | 8 | 709521.04 | 3.62 | 13385184.757 |  |  | 23482508.0714
122 | Строительство КЛ-10 кВ АПвПу2г 3х120/35 мм2 | 127700.23 | 32273.95 | 687658.85 |  | 847633.03 | 1017159.636 | 5041012.7678 | 6049215.3214 | 17.96 | 2293496.1308 | 8 | 258191.6 | 3.62 | 2489325.037 |  |  | 5041012.7678
123 | Строительство КЛ-10 Кв АПвПг 1х240/70 мм2 четыре кабеля | 806352.95 | 155857.48 | 4618840.3 |  | 5581050.73 | 6697260.876 | 32449160.708 | 38938992.8496 | 17.96 | 14482098.982 | 8 | 1246859.84 | 3.62 | 16720201.886 |  |  | 32449160.708
124 | Строительство КЛ-10 кВ АПвПу2г 1х400/70 мм2 четыре кабеля | 940728.52 | 153141.95 | 6642309.4 |  | 7736179.87 | 9283415.844 | 42165779.8472 | 50598935.8166 | 17.96 | 16895484.2192 | 8 | 1225135.6 | 3.62 | 24045160.028 |  |  | 42165779.8472
125 | Строительство КЛ-10 кВ АПвПу2г 1х630/70 мм2 четыре кабеля | 999363.63 | 154641.02 | 7219212.23 |  | 8373216.88 | 10047860.25 | 45319247.2274 | 54383096.6729 | 17.96 | 17948570.7948 | 8 | 1237128.16 | 3.62 | 26133548.2726 |  |  | 45319247.2274
126 | ГНБ 1 км 1 труба 160 мм кабель АСБ 3*240 | 179585.37 | 173282.48 | 735124.2 |  | 1087992.05 | 1305590.46 | 7272762.6892 | 8727315.227 | 17.96 | 3225353.2452 | 8 | 1386259.84 | 3.62 | 2661149.604 |  |  | 7272762.6892
127 | ГНБ 1 км 2 трубы 160 мм (одна-резерв) кабель АСБ 3*150 | 272399.89 | 328144.31 | 784737 |  | 1385281.2 | 1662337.44 | 10358204.4444 | 12429845.3333 | 17.96 | 4892302.0244 | 8 | 2625154.48 | 3.62 | 2840747.94 |  |  | 10358204.4444
128 | ГНБ 1 км 2 трубы 110 мм.(одна-резерв) кабель АПвБбШп 4*50 | 223951.79 | 326989.47 | 364303.2 |  | 915244.46 | 1098293.352 | 7956867.4924 | 9548240.9909 | 17.96 | 4022174.1484 | 8 | 2615915.76 | 3.62 | 1318777.584 |  |  | 7956867.4924
129 | ГНБ 1 км 2 трубы 160 мм (одна-резерв) кабель АПвБШп 4*120 | 254501.98 | 328144.31 | 555043.2 |  | 1137689.49 | 1365227.388 | 9205266.4248 | 11046319.7098 | 17.96 | 4570855.5608 | 8 | 2625154.48 | 3.62 | 2009256.384 |  |  | 9205266.4248
130 | ГНБ 1 км 2 трубы 225 мм (одна-резерв) кабель АПвПу2г 1*630/70 | 441459.78 | 330048.41 | 2671220.8 |  | 3442728.99 | 4131274.788 | 20238824.2248 | 24286589.0698 | 17.96 | 7928617.6488 | 8 | 2640387.28 | 3.62 | 9669819.296 |  |  | 20238824.2248
131 | ГНБ 1 км 2 трубы 160 мм (одна-резерв) без кабеля | 222341.71 | 326982.71 | 348778.8 |  | 898103.22 | 1077723.864 | 7871698.0476 | 9446037.6571 | 17.96 | 3993257.1116 | 8 | 2615861.68 | 3.62 | 1262579.256 |  |  | 7871698.0476
132 | ГНБ 1 км 3 трубы 160 мм (одна-резерв) кабель АСБ 3*120 | 412262.83 | 484115.95 | 1286233.65 |  | 2182612.43 | 2619134.916 | 15933333.8398 | 19120000.6078 | 17.96 | 7404240.4268 | 8 | 3872927.6 | 3.62 | 4656165.813 |  |  | 15933333.8398
133 | ГНБ 1 км 3 трубы 160 мм (одна-резерв) кабель АСБ 3*150 | 427486.11 | 484395.35 | 1395084.6 |  | 2306966.06 | 2768359.272 | 16603019.5876 | 19923623.5051 | 17.96 | 7677650.5356 | 8 | 3875162.8 | 3.62 | 5050206.252 |  |  | 16603019.5876
134 | ГНБ 1 км 3 трубы 160 мм (одна-резерв) кабель АСБ 3*240 | 454445.74 | 484899.95 | 1644637.8 |  | 2583983.49 | 3100780.18 | 17994633.9264 | 21593560.7117 | 17.96 | 8161845.4904 | 8 | 3879199.6 | 3.62 | 5953588.836 |  |  | 17994633.9264
135 | ГНБ 1 км 3 трубы 160 мм (одна-резерв) кабель АПвПу2r 1*240/70 | 556859.6 | 486783.35 | 2671615.01 |  | 3715257.96 | 4458309.552 | 23566711.5522 | 28280053.8626 | 17.96 | 10001198.416 | 8 | 3894266.8 | 3.62 | 9671246.3362 |  |  | 23566711.5522
136 | ГНБ 1 км 4 трубы 225 мм (две-резерв) кабель АПвПу2г 1*630/50 | 872656.12 | 643335.31 | 5342441.6 |  | 6858433.03 | 8230119.636 | 40159224.9872 | 48191069.9846 | 17.96 | 15672903.9152 | 8 | 5146682.48 | 3.62 | 19339638.592 |  |  | 40159224.9872
137 | ГНБ 1 км 3 трубы 225 мм (две-резерв) кабель АПвПу2г 1*630/50 | 740354.82 | 488203.55 | 4840956.6 |  | 6069514.97 | 7283417.97 | 34726663.8592 | 41671996.631 | 17.96 | 13296772.5672 | 8 | 3905628.4 | 3.62 | 17524262.892 |  |  | 34726663.8592
138 | ГНБ 1 км 2 трубы 160 мм (одна-резерв) кабель АСБ 3*240 | 282122.59 | 328144.31 | 909513.6 |  | 1519780.5 | 1823736.6 | 10984515.4284 | 13181418.5141 | 17.96 | 5066921.7164 | 8 | 2625154.48 | 3.62 | 3292439.232 |  |  | 10984515.4284
139 | ГНБ 1 км 3 трубы 160 мм (одна-резерв) кабель АПвПу2r 1*120/70 | 513354.86 | 486783.35 | 2113294.75 |  | 3113432.96 | 3736119.552 | 20764247.0806 | 24917096.4967 | 17.96 | 9219853.2856 | 8 | 3894266.8 | 3.62 | 7650126.995 |  |  | 20764247.0806
140 | Строительство КЛ-0,4 (АВБбШв 4*240ММ2 ) | 104499.89 | 25491.35 | 499104.94 |  | 629096.18 | 754915.41 | 3887508.7072 | 4665010.4486 | 17.96 | 1876818.0244 | 8 | 203930.8 | 3.62 | 1806759.8828 |  |  | 3887508.7072
141 | Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АВБбШв 4*95 ММ2 ) с перегородкой из кирпича | 127829.98 | 32197.09 | 452918.75 |  | 612945.82 | 735534.984 | 4192969.0358 | 5031562.843 | 17.96 | 2295826.4408 | 8 | 257576.72 | 3.62 | 1639565.875 |  |  | 4192969.0358
142 | Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АСБ 4*70ММ2 ) | 147514.66 | 32443.8 | 720439.8 |  | 900398.26 | 1080477.912 | 5516905.7696 | 6620286.9235 | 17.96 | 2649363.2936 | 8 | 259550.4 | 3.62 | 2607992.076 |  |  | 5516905.7696
143 | Строительство КЛ-10 (АСБ 3Х70 ММ2 ) | 107632.59 | 25677.21 | 342243.91 |  | 475553.71 | 570664.452 | 3377421.9506 | 4052906.3407 | 17.96 | 1933081.3164 | 8 | 205417.68 | 3.62 | 1238922.9542 |  |  | 3377421.9506
144 | Реконструкция КЛ-0,4 (АПВБбШп 4х50-1кВ) | 112807.86 | 35663.48 | 150382.13 |  | 298853.47 | 358624.164 | 2855720.3162 | 3426864.3794 | 17.96 | 2026029.1656 | 8 | 285307.84 | 3.62 | 544383.3106 |  |  | 2855720.3162
145 | Реконструкция КЛ-0,4 (АПВБбШп 4х70-1кВ) | 114111.79 | 34895.68 | 182344.03 |  | 331351.5 | 397621.8 | 2988698.577 | 3586438.2924 | 17.96 | 2049447.7484 | 8 | 279165.44 | 3.62 | 660085.3886 |  |  | 2988698.577
146 | Реконструкция КЛ-0,4 (АПВБбШп 4х95-1кВ) | 118433.99 | 35295.18 | 233145.75 |  | 386874.92 | 464249.904 | 3253423.5154 | 3904108.2185 | 17.96 | 2127074.4604 | 8 | 282361.44 | 3.62 | 843987.615 |  |  | 3253423.5154
147 | Реконструкция КЛ-0,4 (АПВБбШп 4х120-1кВ) | 121243.51 | 35668.49 | 255995.38 |  | 412907.38 | 495488.856 | 3389584.6352 | 4067501.5622 | 17.96 | 2177533.4396 | 8 | 285347.92 | 3.62 | 926703.2756 |  |  | 3389584.6352
148 | Реконструкция КЛ-0,4 (АПВБбШп 4х150-1кВ) | 121994.7 | 35286.28 | 337513.04 |  | 494794.02 | 593752.83 | 3695112.2568 | 4434134.7082 | 17.96 | 2191024.812 | 8 | 282290.24 | 3.62 | 1221797.2048 |  |  | 3695112.2568
149 | Реконструкция КЛ-0,4 (АПВБбШп 4х185-1кВ) | 128720.64 | 35653.65 | 419969.03 |  | 584343.32 | 701211.99 | 4117339.783 | 4940807.7396 | 17.96 | 2311822.6944 | 8 | 285229.2 | 3.62 | 1520287.8886 |  |  | 4117339.783
150 | Реконструкция КЛ-0,4 (АПВБбШп 4х240-1кВ) | 136316.06 | 35903.19 | 506997.06 |  | 679216.31 | 815059.572 | 4570791.3148 | 5484949.5778 | 17.96 | 2448236.4376 | 8 | 287225.52 | 3.62 | 1835329.3572 |  |  | 4570791.3148
151 | Реконструкция КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АПВБбШп 4х70-1кВ) | 169801.57 | 48280.72 | 349803.47 |  | 567885.76 | 681462.9 | 4702170.5186 | 5642604.6223 | 17.96 | 3049636.1972 | 8 | 386245.76 | 3.62 | 1266288.5614 |  |  | 4702170.5186
152 | Реконструкция КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АПВБбШп 4х95-1кВ) | 178445.96 | 49079.74 | 451406.89 |  | 678932.59 | 814719.1 | 5231620.3034 | 6277944.3641 | 17.96 | 3204889.4416 | 8 | 392637.92 | 3.62 | 1634092.9418 |  |  | 5231620.3034
153 | Реконструкция КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АПВБбШп 4х120-1кВ) | 184061.69 | 49826.34 | 497063.72 |  | 730951.75 | 877142.09 | 5503729.3388 | 6604475.2066 | 17.96 | 3305747.9524 | 8 | 398610.72 | 3.62 | 1799370.6664 |  |  | 5503729.3388
154 | Реконструкция КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АПВБбШп 4х150-1кВ) | 186870.95 | 49782.29 | 646389.07 |  | 883042.31 | 1059650.772 | 6094389.0154 | 7313266.8185 | 17.96 | 3356202.262 | 8 | 398258.32 | 3.62 | 2339928.4334 |  |  | 6094389.0154
155 | Реконструкция КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АПВБбШп 4х185-1кВ) | 200983.44 | 49951.73 | 811301.04 |  | 1062236.21 | 1274683.452 | 6946186.1872 | 8335423.4246 | 17.96 | 3609662.5824 | 8 | 399613.84 | 3.62 | 2936909.7648 |  |  | 6946186.1872
156 | Реконструкция КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АПВБбШп 4х240-1кВ) | 216297.26 | 51181.92 | 985357.1 |  | 1252836.28 | 1503403.536 | 7861146.8516 | 9433376.2219 | 17.96 | 3884698.7896 | 8 | 409455.36 | 3.62 | 3566992.702 |  |  | 7861146.8516
157 | Строительство 100 м КЛ-0,4 (АВБбШв 4*120 ММ2 ) | 12490.49 | 2721.59 | 27038.82 |  | 42250.9 | 50701.07 | 343982.4488 | 412778.9386 | 17.96 | 224329.2004 | 8 | 21772.72 | 3.62 | 97880.5284 |  |  | 343982.4488
158 | Строительство 100 м КЛ-0,4 (АВБбШв 4*240 ММ2 ) | 12659.12 | 2838.2 | 27484.97 |  | 42982.29 | 51578.748 | 349558.9866 | 419470.7839 | 17.96 | 227357.7952 | 8 | 22705.6 | 3.62 | 99495.5914 |  |  | 349558.9866
159 | Строительство 100 м КЛ-0,4 (АПВБбШп 4х120-1кВ) | 15051.2 | 3443.39 | 31067.68 |  | 49562.27 | 59474.724 | 410331.6736 | 492398.0083 | 17.96 | 270319.552 | 8 | 27547.12 | 3.62 | 112465.0016 |  |  | 410331.6736
160 | Строительство 100 м КЛ-0,4 (АПВБбШп 4х240-1кВ) | 15871.58 | 3443.39 | 56643.37 |  | 75958.34 | 91150.008 | 517649.6962 | 621179.6354 | 17.96 | 285053.5768 | 8 | 27547.12 | 3.62 | 205048.9994 |  |  | 517649.6962
161 | Строительство 100 м КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АВБШв 4*120 ММ2 ) | 14680.87 | 3264.15 | 34803.33 |  | 52748.35 | 63298.02 | 415769.6798 | 498923.6158 | 17.96 | 263668.4252 | 8 | 26113.2 | 3.62 | 125988.0546 |  |  | 415769.6798
162 | Строительство 100 м КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АВБШв 4*240 ММ2 ) | 17762.37 | 3497.34 | 52082.07 |  | 73341.78 | 88010.13 | 535527.9786 | 642633.5743 | 17.96 | 319012.1652 | 8 | 27978.72 | 3.62 | 188537.0934 |  |  | 535527.9786
163 | Строительство 100 мКЛ-0,4 два кабеля в траншее (АПВБбШп 4х120-1кВ) | 22005.66 | 5126.7 | 43574.54 |  | 70706.9 | 84848.29 | 593975.0884 | 712770.1061 | 17.96 | 395221.6536 | 8 | 41013.6 | 3.62 | 157739.8348 |  |  | 593975.0884
164 | Строительство 100 мКЛ-0,4 два кабеля в траншее (АПВБбШп 4х240-1кВ) | 22581.07 | 4652.84 | 64189.76 |  | 91423.67 | 109708.41 | 675145.6684 | 810174.8021 | 17.96 | 405556.0172 | 8 | 37222.72 | 3.62 | 232366.9312 |  |  | 675145.6684
165 | Строительство 100 м КЛ-10 (АСБ 3Х120 ММ2 ) | 14898.93 | 2991.21 | 44338.67 |  | 62228.81 | 74674.572 | 452020.4482 | 542424.5378 | 17.96 | 267584.7828 | 8 | 23929.68 | 3.62 | 160505.9854 |  |  | 452020.4482
166 | Строительство 100 м КЛ-10 (АСБ 3Х240 ММ2 ) | 15800.72 | 3699.24 | 64399.62 |  | 83899.58 | 100679.496 | 546501.4756 | 655801.7707 | 17.96 | 283780.9312 | 8 | 29593.92 | 3.62 | 233126.6244 |  |  | 546501.4756
167 | Строительство 100 м КЛ-10 (АСБ 3Х120 ММ2 ) два кабеля | 19578.98 | 3582.57 | 80845.55 |  | 104007.1 | 124808.51 | 672959.9318 | 807551.9182 | 17.96 | 351638.4808 | 8 | 28660.56 | 3.62 | 292660.891 |  |  | 672959.9318
168 | Строительство 100 м КЛ-10 (АСБ 3Х240 ММ2 ) два кабеля | 23542.14 | 3582.57 | 125952.64 |  | 153077.35 | 183692.82 | 907425.9512 | 1088911.1414 | 17.96 | 422816.8344 | 8 | 28660.56 | 3.62 | 455948.5568 |  |  | 907425.9512
169 | Восстановление асфальтового покрова 30 м2 | 7263.02 | 1765.86 | 2306.65 |  | 11335.53 | 13602.636 | 152920.7922 | 183504.9506 | 17.96 | 130443.8392 | 8 | 14126.88 | 3.62 | 8350.073 |  |  | 152920.7922
170 | Восстановление растительного покрова 1000 м2 | 35085.06 | 3554.9 | 11183 |  | 49822.96 | 59787.552 | 699049.3376 | 838859.2051 | 17.96 | 630127.6776 | 8 | 28439.2 | 3.62 | 40482.46 |  |  | 699049.3376
171 | Строительство 100 м КЛ-10 кВ АПвПу2г 1х120/50 мм2 | 22108.26 | 5537.15 | 49864.43 |  | 77509.84 | 93011.808 | 621870.7862 | 746244.9434 | 17.96 | 397064.3496 | 8 | 44297.2 | 3.62 | 180509.2366 |  |  | 621870.7862
172 | Строительство 100 м КЛ-10 кВ АПвПу2г 1х240/70 мм2 | 27800.06 | 5518.26 | 125769.58 |  | 159087.9 | 190905.48 | 998721.0372 | 1198465.2446 | 17.96 | 499289.0776 | 8 | 44146.08 | 3.62 | 455285.8796 |  |  | 998721.0372
173 | Строительство 100 м КЛ-10 кВ АПвПу2г 1х300/70 мм2 | 31633.22 | 5534.47 | 172042 |  | 209209.69 | 251051.628 | 1235200.4312 | 1482240.5174 | 17.96 | 568132.6312 | 8 | 44275.76 | 3.62 | 622792.04 |  |  | 1235200.4312
174 | Строительство 100 м КЛ-10 кВ АПвПу2г 1х400/70 мм2 | 32482.71 | 5534.47 | 182536.88 |  | 220554.06 | 264664.88 | 1288448.7372 | 1546138.4846 | 17.96 | 583389.4716 | 8 | 44275.76 | 3.62 | 660783.5056 |  |  | 1288448.7372
175 | Строительство 100 м КЛ-10 кВ АПвПу2г 1х630/70 мм2 | 34319.15 | 5521.13 | 208456.18 |  | 248296.46 | 297955.752 | 1415152.3456 | 1698182.8147 | 17.96 | 616371.934 | 8 | 44169.04 | 3.62 | 754611.3716 |  |  | 1415152.3456
176 | Строительство 100 м КЛ-10 кВ АПвПу2г 1х240/70 мм2 два кабеля | 52256.07 | 8703.66 | 245087.31 |  | 306047.04 | 367256.448 | 1895364.3594 | 2274437.2313 | 17.96 | 938519.0172 | 8 | 69629.28 | 3.62 | 887216.0622 |  |  | 1895364.3594
177 | Строительство 100 м КЛ-10 кВ АПвПу2г 1х300/70 мм2 два кабеля | 56970.14 | 8692.94 | 341179.73 |  | 406842.81 | 488211.372 | 2327797.857 | 2793357.4284 | 17.96 | 1023183.7144 | 8 | 69543.52 | 3.62 | 1235070.6226 |  |  | 2327797.857
178 | Строительство 100 м КЛ-10 кВ АПвПу2г 1х400/70 мм2 два кабеля | 58535.19 | 8692.94 | 361264.91 |  | 428493.04 | 514191.648 | 2428614.5066 | 2914337.4079 | 17.96 | 1051292.0124 | 8 | 69543.52 | 3.62 | 1307778.9742 |  |  | 2428614.5066
179 | Строительство 100 м КЛ-10 кВ АПвПу2г 1х630/70 мм2 два кабеля | 61578.85 | 8707.14 | 414316.07 |  | 484602.06 | 581522.46 | 2675437.4394 | 3210524.9273 | 17.96 | 1105956.146 | 8 | 69657.12 | 3.62 | 1499824.1734 |  |  | 2675437.4394
180 | Строительство 100 м КЛ-10 кВ АПвПу2г 1х800/70 мм2 два кабеля | 78508.6 | 8707.14 | 631584.88 |  | 718800.62 | 862560.744 | 3766008.8416 | 4519210.6099 | 17.96 | 1410014.456 | 8 | 69657.12 | 3.62 | 2286337.2656 |  |  | 3766008.8416
181 | Строительство 100 м КЛ-10 кВ АПвПу2г 1х240/70 мм2 4 кабеля | 96151.86 | 15463.05 | 504537.44 |  | 616152.35 | 739382.82 | 3677017.3384 | 4412420.8061 | 17.96 | 1726887.4056 | 8 | 123704.4 | 3.62 | 1826425.5328 |  |  | 3677017.3384
182 | Строительство 100 м КЛ-10 кВ АПвПу2г 1х300/70 мм2 4 кабеля | 108709.44 | 15457.05 | 668871.24 |  | 793037.73 | 951645.276 | 4497391.8312 | 5396870.1974 | 17.96 | 1952421.5424 | 8 | 123656.4 | 3.62 | 2421313.8888 |  |  | 4497391.8312
183 | Строительство КЛ-10 кВ АПвПу2г 1х120/70 мм2 два кабеля | 377367.85 | 87527.6 | 1760785.05 |  | 2225680.5 | 2670816.61 | 13851789.267 | 16622147.1204 | 17.96 | 6777526.586 | 8 | 700220.8 | 3.62 | 6374041.881 |  |  | 13851789.267
184 | Строительство КЛ-10 кВ АПвПу2г 1х150/70 мм2 | 216988.68 | 52450.09 | 1071253.3 |  | 1340692.07 | 1608830.484 | 8194654.3588 | 9833585.2306 | 17.96 | 3897116.6928 | 8 | 419600.72 | 3.62 | 3877936.946 |  |  | 8194654.3588
185 | Строительство КЛ-10 кВ АПвПу2г 3х240/70 мм2 два кабеля | 216601.12 | 48603.18 | 1210141.66 |  | 1475345.96 | 1770415.152 | 8659694.3644 | 10391633.2373 | 17.96 | 3890156.1152 | 8 | 388825.44 | 3.62 | 4380712.8092 |  |  | 8659694.3644
186 | Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АВБбШв 4*150 ММ2 ) | 143104.6 | 30095.74 | 751929.65 |  | 925129.99 | 1110155.98 | 5532909.869 | 6639491.8428 | 17.96 | 2570158.616 | 8 | 240765.92 | 3.62 | 2721985.333 |  |  | 5532909.869
187 | Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АСБ 4*50 ММ2 ) | 134094.42 | 30027.57 | 661146.14 |  | 825268.13 | 990321.756 | 5041905.37 | 6050286.444 | 17.96 | 2408335.7832 | 8 | 240220.56 | 3.62 | 2393349.0268 |  |  | 5041905.37
188 | Строительство КЛ-0,4 четыре кабеля в траншее (АПВБШп 4х240-1кВ) | 403942 | 81496.56 | 1969311.42 |  | 2454749.98 | 2945699.976 | 15035678.1404 | 18042813.7685 | 17.96 | 7254798.32 | 8 | 651972.48 | 3.62 | 7128907.3404 |  |  | 15035678.1404
189 | Строительство КЛ-10 кВ АПвПу2г 1х240/70 мм2 два кабеля | 421918.15 | 87527.5 | 2330074.02 |  | 2839519.67 | 3407423.61 | 16712737.9264 | 20055285.5117 | 17.96 | 7577649.974 | 8 | 700220 | 3.62 | 8434867.9524 |  |  | 16712737.9264
190 | ГНБ 1 км 3 трубы 160 мм (одна-резерв) без кабеля | 327369.76 | 482072.15 | 523168.2 |  | 1332610.11 | 1599132.132 | 11630006.9736 | 13956008.3683 | 17.96 | 5879560.8896 | 8 | 3856577.2 | 3.62 | 1893868.884 |  |  | 11630006.9736
191 | Водоотлив из траншеи(1 м3) | 56.93 | 33.03 |  |  | 89.96 | 107.952 | 1286.7028 | 1544.0434 | 17.96 | 1022.4628 | 8 | 264.24 | 3.62 | 0 |  |  | 1286.7028
192 | Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АСБ 4*35 ММ2 ) | 118256.65 | 30007.73 | 466247.73 |  | 614512.11 | 737414.532 | 4051768.0566 | 4862121.6679 | 17.96 | 2123889.434 | 8 | 240061.84 | 3.62 | 1687816.7826 |  |  | 4051768.0566
193 | Строительство КЛ-10 кВ АПвПу2г 3х240/70 мм2 | 125079.63 | 32586.64 | 618808.04 |  | 776474.31 | 931769.18 | 4747208.3796 | 5696650.0555 | 17.96 | 2246430.1548 | 8 | 260693.12 | 3.62 | 2240085.1048 |  |  | 4747208.3796
| ВЛ | [8 empty] | 17.96 |  | 6.68 |  | 6.02 |  |  |  | 0
194 | Строительство 1 км ВЛ-10 кВ (СИП-3 1*50) | 78533.36 | 24087.59 | 244182.11 |  | 346803.06 | 416163.672 | 3041340.549 | 3649608.6588 | 17.96 | 1410459.1456 | 6.68 | 160905.1012 | 6.02 | 1469976.3022 |  |  | 3041340.549
195 | Строительство 1 км ВЛ-10 кВ (СИП-3 1*70) | 80501.76 | 23892.05 | 262398.11 |  | 366791.92 | 440150.304 | 3185047.1258 | 3822056.551 | 17.96 | 1445811.6096 | 6.68 | 159598.894 | 6.02 | 1579636.6222 |  |  | 3185047.1258
196 | Строительство 1 км ВЛ-10 кВ (СИП-3 1*70) деревянные опоры | 83311.93 | 20989 | 269239.9 |  | 373540.83 | 448248.996 | 3257312.9808 | 3908775.577 | 17.96 | 1496282.2628 | 6.68 | 140206.52 | 6.02 | 1620824.198 |  |  | 3257312.9808
197 | Строительство 1 км ВЛ-10 кВ (СИП-3 1*95) | 83322.95 | 23892.05 | 291385.31 |  | 398600.31 | 478320.372 | 3410218.6422 | 4092262.3706 | 17.96 | 1496480.182 | 6.68 | 159598.894 | 6.02 | 1754139.5662 |  |  | 3410218.6422
198 | Строительство 1 км ВЛ-10 кВ(СИП-3 1*120) | 85936.48 | 24070.26 | 319422.11 |  | 429428.85 | 515314.62 | 3627129.6198 | 4352555.5438 | 17.96 | 1543419.1808 | 6.68 | 160789.3368 | 6.02 | 1922921.1022 |  |  | 3627129.6198
199 | Строительство 100 метров ВЛ-10 кВ (СИП-3 1*95) | 11059.59 | 2559.78 | 40017.6 |  | 53636.97 | 64364.364 | 456635.5188 | 547962.6226 | 17.96 | 198630.2364 | 6.68 | 17099.3304 | 6.02 | 240905.952 |  |  | 456635.5188
200 | Строительство 100 метров ВЛ-10 кВ (СИП-3 1*120) | 11351.53 | 2559.78 | 43017.23 |  | 56928.54 | 68314.248 | 479936.5338 | 575923.8406 | 17.96 | 203873.4788 | 6.68 | 17099.3304 | 6.02 | 258963.7246 |  |  | 479936.5338
201 | Строительство 100 метров ВЛ-10 кВ (СИП-3 1*70) с деревянными опорами. | 9165.96 | 2333.86 | 36625.83 |  | 48125.65 | 57750.78 | 400698.323 | 480837.9876 | 17.96 | 164620.6416 | 6.68 | 15590.1848 | 6.02 | 220487.4966 |  |  | 400698.323
202 | Строительство 1 км совместной подвески ВЛ-10 кВ и ВЛИ-0,4 кВ (СИП-3 1*70, СИП-2 3*50+1*70+1*16) | 126490.5 | 35963.88 | 387724.99 |  | 550179.37 | 660215.244 | 4846112.5382 | 5815335.0458 | 17.96 | 2271769.38 | 6.68 | 240238.7184 | 6.02 | 2334104.4398 |  |  | 4846112.5382
203 | Строительство 1 км совместной подвески ВЛ-10 кВ и ВЛИ-0,4 кВ (СИП-3 1*95, СИП-2 3*95+1*95+1*16) | 133329.06 | 35963.26 | 458493.4 |  | 627785.72 | 753342.864 | 5394954.7624 | 6473945.7149 | 17.96 | 2394589.9176 | 6.68 | 240234.5768 | 6.02 | 2760130.268 |  |  | 5394954.7624
204 | Строительство 1 км совместной подвески ВЛ-10 кВ и ВЛИ-0,4 кВ (СИП-3 1*120, СИП-2 3*95+1*95+1*16) | 136050.29 | 35963.26 | 486453.64 |  | 658467.19 | 790160.628 | 5612148.698 | 6734578.4376 | 17.96 | 2443463.2084 | 6.68 | 240234.5768 | 6.02 | 2928450.9128 |  |  | 5612148.698
205 | Строительство 1 км совместной подвески СИП 4*16 и СИП 3*16+1*25 | 78983.5 | 24934.18 | 224771.71 |  | 328689.39 | 394427.268 | 2938229.6766 | 3525875.6119 | 17.96 | 1418543.66 | 6.68 | 166560.3224 | 6.02 | 1353125.6942 |  |  | 2938229.6766
206 | Реконструкция 1 км ВЛ-10 (с полным демонтажем) сип 3 1*95 | 108459.6 | 34476.57 | 296945.09 |  | 439881.26 | 527857.512 | 3965847.3454 | 4759016.8145 | 17.96 | 1947934.416 | 6.68 | 230303.4876 | 6.02 | 1787609.4418 |  |  | 3965847.3454
207 | Реконструкция 1 км ВЛ-10 (с полным демонтажем) сип 3 1*120 | 111158.47 | 34476.57 | 324675.29 |  | 470310.33 | 564372.396 | 4181254.8546 | 5017505.8255 | 17.96 | 1996406.1212 | 6.68 | 230303.4876 | 6.02 | 1954545.2458 |  |  | 4181254.8546
208 | Реконструкция 1 км ВЛ-10 кВ(СИП-3 1*50) с установкой дерев.опор | 107133.97 | 29062.56 | 253936.04 |  | 390132.57 | 468159.084 | 3646958.9628 | 4376350.7554 | 17.96 | 1924126.1012 | 6.68 | 194137.9008 | 6.02 | 1528694.9608 |  |  | 3646958.9628
209 | Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*95+1*95+1*25) (с щитами учета на вводах) | 72961.51 | 23554.75 | 240397.96 |  | 336914.22 | 404297.064 | 2914930.1688 | 3497916.2026 | 17.96 | 1310388.7196 | 6.68 | 157345.73 | 6.02 | 1447195.7192 |  |  | 2914930.1688
210 | Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*95+1*95+1*25) деревянные опоры | 64582.79 | 20120.52 | 227596.56 |  | 312299.87 | 374759.844 | 2664443.2732 | 3197331.9278 | 17.96 | 1159906.9084 | 6.68 | 134405.0736 | 6.02 | 1370131.2912 |  |  | 2664443.2732
211 | Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*70+1*95+1*16) | 67781.52 | 22520.1 | 205169.13 |  | 295470.75 | 354564.9 | 2602908.5298 | 3123490.2358 | 17.96 | 1217356.0992 | 6.68 | 150434.268 | 6.02 | 1235118.1626 |  |  | 2602908.5298
212 | Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*70+1*95+1*16) без ответвлений | 49451.68 | 18480.48 | 184122.71 |  | 252054.87 | 302465.844 | 2120020.4934 | 2544024.5921 | 17.96 | 888152.1728 | 6.68 | 123449.6064 | 6.02 | 1108418.7142 |  |  | 2120020.4934
213 | Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*50+1*70+1*16) | 65797.69 | 22725.26 | 183169.53 |  | 271692.48 | 326030.976 | 2436211.8198 | 2923454.1838 | 17.96 | 1181726.5124 | 6.68 | 151804.7368 | 6.02 | 1102680.5706 |  |  | 2436211.8198
214 | Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*95+1*95) | 68234.48 | 22749.53 | 205463.09 |  | 296447.1 | 355736.52 | 2614345.923 | 3137215.1076 | 17.96 | 1225491.2608 | 6.68 | 151966.8604 | 6.02 | 1236887.8018 |  |  | 2614345.923
215 | Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*120+1*95+1*25) | 72025.02 | 22636.76 | 245406.27 |  | 340068.05 | 408081.66 | 2922128.6614 | 3506554.3937 | 17.96 | 1293569.3592 | 6.68 | 151213.5568 | 6.02 | 1477345.7454 |  |  | 2922128.6614
216 | Строительство 1 км ВЛ-0,4 (подвеска провода ) СИП 2 3*95+1*95+1*16 ММ2 | 26018.65 | 6111.55 | 125988.14 |  | 158118.34 | 189742.008 | 1266568.7108 | 1519882.453 | 17.96 | 467294.954 | 6.68 | 40825.154 | 6.02 | 758448.6028 |  |  | 1266568.7108
217 | Строительство 1 км ВЛ-0,4 (подвеска провода ) сип 3*50+1*70 | 20984.46 | 6123.78 | 72919 |  | 100027.24 | 120032.688 | 856760.132 | 1028112.1584 | 17.96 | 376880.9016 | 6.68 | 40906.8504 | 6.02 | 438972.38 |  |  | 856760.132
218 | Реконструкция 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*16+1*25) | 93764.59 | 30646.92 | 167132.74 |  | 291544.25 | 349853.1 | 2894872.5568 | 3473847.0682 | 17.96 | 1684012.0364 | 6.68 | 204721.4256 | 6.02 | 1006139.0948 |  |  | 2894872.5568
219 | Реконструкция 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*70+1*95+1*25) | 98701.55 | 31316.71 | 229613.77 |  | 359632.03 | 431558.436 | 3364150.3562 | 4036980.4274 | 17.96 | 1772679.838 | 6.68 | 209195.6228 | 6.02 | 1382274.8954 |  |  | 3364150.3562
220 | Реконструкция 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*95+1*95+1*25) | 99494.41 | 31388.59 | 237528.19 |  | 368411.19 | 442093.428 | 3426515.0886 | 4111818.1063 | 17.96 | 1786919.6036 | 6.68 | 209675.7812 | 6.02 | 1429919.7038 |  |  | 3426515.0886
221 | Реконструкция 1 км ВЛ-10 кВ (замена 1 опоры и 1 пролета 50 м.п. СИП-3 1*95) | 4083.67 | 120.8 | 10261.1 |  | 14465.57 | 17358.684 | 135921.4792 | 163105.775 | 17.96 | 73342.7132 | 6.68 | 806.944 | 6.02 | 61771.822 |  |  | 135921.4792
222 | Реконструкция 1 км ВЛ-10 (замена провода ) совместный подвес СИП3 1*95 | 71397.9 | 11855.69 | 290678.74 |  | 373932.33 | 448718.796 | 3111388.308 | 3733665.9696 | 17.96 | 1282306.284 | 6.68 | 79196.0092 | 6.02 | 1749886.0148 |  |  | 3111388.308
223 | Реконструкция 1 км ВЛ-10 (замена провода ) СИП-3 1*95 | 46615.62 | 9944.01 | 170324.36 |  | 226883.99 | 272260.788 | 1928995.1692 | 2314794.203 | 17.96 | 837216.5352 | 6.68 | 66425.9868 | 6.02 | 1025352.6472 |  |  | 1928995.1692
224 | Реконструкция 1 км ВЛ-10 (подвеска провода ) СИП 3 1*95 | 45526.12 | 8633.22 | 172109.56 |  | 226268.9 | 271522.68 | 1911418.576 | 2293702.2912 | 17.96 | 817649.1152 | 6.68 | 57669.9096 | 6.02 | 1036099.5512 |  |  | 1911418.576
225 | Устройство ответвлений (СИП 4Х16) | 585.91 | 155.2 | 928.08 |  | 1669.19 | 2003.028 | 17146.7212 | 20576.0654 | 17.96 | 10522.9436 | 6.68 | 1036.736 | 6.02 | 5587.0416 |  |  | 17146.7212
226 | Устройство ответвлений (СИП 2Х16) | 358.22 | 84.81 | 632.28 |  | 1075.31 | 1290.372 | 10806.4876 | 12967.7851 | 17.96 | 6433.6312 | 6.68 | 566.5308 | 6.02 | 3806.3256 |  |  | 10806.4876
227 | Устройство ответвлений (СИП 4х25) | 617.67 | 155.2 | 1174.68 |  | 1947.55 | 2337.06 | 19201.6628 | 23041.9954 | 17.96 | 11093.3532 | 6.68 | 1036.736 | 6.02 | 7071.5736 |  |  | 19201.6628
228 | Реконструкция 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*95+1*95+1*16) | 99874.15 | 31388.59 | 246558.64 |  | 377821.38 | 453385.656 | 3487698.528 | 4185238.2336 | 17.96 | 1793739.734 | 6.68 | 209675.7812 | 6.02 | 1484283.0128 |  |  | 3487698.528
229 | Реконструкция 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*70+1*95) | 96986.18 | 31388.27 | 217053.41 |  | 345427.86 | 414513.432 | 3258206.9646 | 3909848.3575 | 17.96 | 1741871.7928 | 6.68 | 209673.6436 | 6.02 | 1306661.5282 |  |  | 3258206.9646
230 | Реконструкция 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*70+1*70+1*16) | 98089.38 | 32009.39 | 212517.19 |  | 342615.96 | 411139.152 | 3254861.4738 | 3905833.7686 | 17.96 | 1761685.2648 | 6.68 | 213822.7252 | 6.02 | 1279353.4838 |  |  | 3254861.4738
231 | Реконструкция 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*50+1*50+1*16) | 95438.13 | 31388.59 | 201069.69 |  | 327896.41 | 393475.692 | 3134184.1298 | 3761020.9558 | 17.96 | 1714068.8148 | 6.68 | 209675.7812 | 6.02 | 1210439.5338 |  |  | 3134184.1298
232 | Реконструкция 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*50+1*50) | 94406.72 | 31388.27 | 185962.91 |  | 311757.9 | 374109.48 | 3024715.053 | 3629658.0636 | 17.96 | 1695544.6912 | 6.68 | 209673.6436 | 6.02 | 1119496.7182 |  |  | 3024715.053
233 | Реконструкция 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*50+1*70) | 94846.9 | 31388.27 | 195213.41 |  | 321448.58 | 385738.296 | 3088308.6958 | 3705970.435 | 17.96 | 1703450.324 | 6.68 | 209673.6436 | 6.02 | 1175184.7282 |  |  | 3088308.6958
234 | Реконструкция 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*35+1*50) | 93816.05 | 31388.27 | 179893.91 |  | 305098.23 | 366117.876 | 2977571.2398 | 3573085.4878 | 17.96 | 1684936.258 | 6.68 | 209673.6436 | 6.02 | 1082961.3382 |  |  | 2977571.2398
235 | Реконструкция 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*120+1*95) | 100970.64 | 31388.27 | 257992.91 |  | 390351.82 | 468422.184 | 3576223.6562 | 4291468.3874 | 17.96 | 1813432.6944 | 6.68 | 209673.6436 | 6.02 | 1553117.3182 |  |  | 3576223.6562
236 | Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*120+1*95) | 71006.7 | 22636.76 | 234943.03 |  | 328586.49 | 394303.788 | 2840850.9294 | 3409021.1153 | 17.96 | 1275280.332 | 6.68 | 151213.5568 | 6.02 | 1414357.0406 |  |  | 2840850.9294
237 | Реконструкция 1 км совместной подвески ВЛ-10 кВ и ВЛИ-0,4 кВ (СИП-3 1*95, СИП-2 3*95+1*95+1*16) с освещением и полной заменой опор | 204653.56 | 54626.34 | 490405.3 |  | 749685.2 | 899622.24 | 6992721.7948 | 8391266.1538 | 17.96 | 3675577.9376 | 6.68 | 364903.9512 | 6.02 | 2952239.906 |  |  | 6992721.7948
238 | Реконструкция 1 км ВЛ-0,4 (замена провода ) сип 3*50+1*50 | 24172.79 | 7988.58 | 65536.67 |  | 97698.04 | 117237.648 | 882037.7762 | 1058445.3314 | 17.96 | 434143.3084 | 6.68 | 53363.7144 | 6.02 | 394530.7534 |  |  | 882037.7762
239 | Реконструкция 1 км ВЛ-0,4 (замена провода ) сип 3*35+1*50+1*16 | 24719.48 | 7988.58 | 71032.13 |  | 103740.19 | 124488.228 | 924938.9978 | 1109926.7974 | 17.96 | 443961.8608 | 6.68 | 53363.7144 | 6.02 | 427613.4226 |  |  | 924938.9978
240 | Реконструкция 1 км ВЛ-0,4 (замена провода ) сип 3*50+1*70+1*16 | 30793.65 | 7988.58 | 86775.89 |  | 125558.12 | 150669.744 | 1128808.5262 | 1354570.2314 | 17.96 | 553053.954 | 6.68 | 53363.7144 | 6.02 | 522390.8578 |  |  | 1128808.5262
241 | Строительство 1 км ВЛ-0,4 (подвеска провода ) сип 4 4*25 | 17813.22 | 6123.78 | 41040.49 |  | 64977.49 | 77972.988 | 607896.0314 | 729475.2377 | 17.96 | 319925.4312 | 6.68 | 40906.8504 | 6.02 | 247063.7498 |  |  | 607896.0314
242 | Строительство 1 км (двуцепка) 2ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*95+1*95+1*25) | 104036.43 | 29802.95 | 359821.68 |  | 493661.06 | 592393.272 | 4233704.5024 | 5080445.4029 | 17.96 | 1868494.2828 | 6.68 | 199083.706 | 6.02 | 2166126.5136 |  |  | 4233704.5024
243 | Строительство 1 км (двуцепка) 2 ВЛ-10 кВ(СИП-3 1*95) | 107436.9 | 28755.35 | 398264.73 |  | 534456.98 | 641348.376 | 4519206.1366 | 5423047.3639 | 17.96 | 1929566.724 | 6.68 | 192085.738 | 6.02 | 2397553.6746 |  |  | 4519206.1366
244 | Строительство 1 км (двуцепка) 2ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*120+1*95) дерев. опоры | 117430.52 | 27827.45 | 444263.3 |  | 589521.27 | 707425.524 | 4969404.5712 | 5963285.4854 | 17.96 | 2109052.1392 | 6.68 | 185887.366 | 6.02 | 2674465.066 |  |  | 4969404.5712
245 | Строительство 1 км (двуцепка) 2ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*70+1*95) | 100093.88 | 29802.95 | 319312.68 |  | 449209.51 | 539051.412 | 3919032.1244 | 4702838.5493 | 17.96 | 1797686.0848 | 6.68 | 199083.706 | 6.02 | 1922262.3336 |  |  | 3919032.1244
246 | Строительство 1 км (двуцепка) 2ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*120+1*95) | 108062.78 | 29802.95 | 401191.68 |  | 539057.41 | 646868.892 | 4555065.1484 | 5466078.1781 | 17.96 | 1940807.5288 | 6.68 | 199083.706 | 6.02 | 2415173.9136 |  |  | 4555065.1484
247 | Строительство 1 км ВЛ-0,4 (подвеска провода ) СИП-2 3*70+1*95 | 23375.04 | 6123.78 | 96949.92 |  | 126448.74 | 151738.488 | 1044361.0872 | 1253233.3046 | 17.96 | 419815.7184 | 6.68 | 40906.8504 | 6.02 | 583638.5184 |  |  | 1044361.0872
248 | Строительство 1 км ВЛ-0,4 (подвеска провода ) СИП-2 3*120+1*95 | 27489.94 | 6123.78 | 138314.41 |  | 171928.13 | 206313.756 | 1367278.921 | 1640734.7052 | 17.96 | 493719.3224 | 6.68 | 40906.8504 | 6.02 | 832652.7482 |  |  | 1367278.921
249 | Реконструкция 1 км ВЛ-10 (с полным демонтажем) сип 3 1*70 | 110891.6 | 34476.57 | 262704.71 |  | 408072.88 | 489687.456 | 3803398.9778 | 4564078.7734 | 17.96 | 1991613.136 | 6.68 | 230303.4876 | 6.02 | 1581482.3542 |  |  | 3803398.9778
250 | Реконструкция 1 км ВЛ-10 (замена провода ) совместный подвес СИП3 1*70 | 65787.57 | 11855.69 | 233033.74 |  | 310677 | 372812.4 | 2663603.8812 | 3196324.6574 | 17.96 | 1181544.7572 | 6.68 | 79196.0092 | 6.02 | 1402863.1148 |  |  | 2663603.8812
251 | Реконструкция 1 км ВЛ-10 (замена провода ) совместный подвес СИП3 1*120 | 76824.27 | 11855.69 | 346433.74 |  | 435113.7 | 522136.44 | 3544491.0132 | 4253389.2158 | 17.96 | 1379763.8892 | 6.68 | 79196.0092 | 6.02 | 2085531.1148 |  |  | 3544491.0132
252 | Реконструкция 1 км ВЛ-10 (замена провода ) СИП-3 1*70 | 47438.9 | 9944.01 | 141501.86 |  | 198884.77 | 238661.724 | 1770269.828 | 2124323.7936 | 17.96 | 852002.644 | 6.68 | 66425.9868 | 6.02 | 851841.1972 |  |  | 1770269.828
253 | Реконструкция 1 км ВЛ-10 (замена провода ) СИП-3 1*120 | 52957.25 | 9944.01 | 198201.86 |  | 261103.12 | 313323.744 | 2210713.394 | 2652856.0728 | 17.96 | 951112.21 | 6.68 | 66425.9868 | 6.02 | 1193175.1972 |  |  | 2210713.394
254 | Реконструкция 1 км ВЛ-10 (подвеска провода ) СИП 3 1*70 | 42720.97 | 8633.22 | 143287.06 |  | 194641.25 | 233569.5 | 1687526.632 | 2025031.9584 | 17.96 | 767268.6212 | 6.68 | 57669.9096 | 6.02 | 862588.1012 |  |  | 1687526.632
255 | Реконструкция 1 км ВЛ-10 (подвеска провода ) СИП 3 1*120 | 48239.32 | 8633.22 | 199987.06 |  | 256859.6 | 308231.52 | 2127970.198 | 2553564.2376 | 17.96 | 866378.1872 | 6.68 | 57669.9096 | 6.02 | 1203922.1012 |  |  | 2127970.198
256 | Реконструкция 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*95+1*95) | 98334.07 | 31388.59 | 230734.69 |  | 360457.35 | 432548.82 | 3364778.5122 | 4037734.2146 | 17.96 | 1766079.8972 | 6.68 | 209675.7812 | 6.02 | 1389022.8338 |  |  | 3364778.5122
257 | Реконструкция 1 км ВЛ-0,4 (замена провода ) сип 3*70+1*95 | 27297.77 | 7988.58 | 96949.92 |  | 132236.27 | 158683.524 | 1127270.182 | 1352724.2184 | 17.96 | 490267.9492 | 6.68 | 53363.7144 | 6.02 | 583638.5184 |  |  | 1127270.182
258 | Реконструкция 1 км ВЛ-0,4 (замена провода ) сип 3*95+1*95 | 28616.87 | 7988.58 | 110584.55 |  | 147190 | 176628 | 1233041.6906 | 1479650.0287 | 17.96 | 513958.9852 | 6.68 | 53363.7144 | 6.02 | 665718.991 |  |  | 1233041.6906
259 | Строительство 100м ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*50+1*70+1*16) | 8460.94 | 2649.5 | 22343.99 |  | 33454.43 | 40145.316 | 304167.9622 | 365001.5546 | 17.96 | 151958.4824 | 6.68 | 17698.66 | 6.02 | 134510.8198 |  |  | 304167.9622
260 | Строительство 100м ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*70+1*95+1*16) | 8698.32 | 2647.24 | 24636.17 |  | 35981.73 | 43178.076 | 322215.1338 | 386658.1606 | 17.96 | 156221.8272 | 6.68 | 17683.5632 | 6.02 | 148309.7434 |  |  | 322215.1338
261 | Строительство 100м ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*95+1*95+1*25) (с щитами учета на вводах) | 9601.51 | 2808.22 | 29908.88 |  | 42318.61 | 50782.332 | 371253.4868 | 445504.1842 | 17.96 | 172443.1196 | 6.68 | 18758.9096 | 6.02 | 180051.4576 |  |  | 371253.4868
262 | Строительство 100м ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*95+1*95+1*25) деревянные опоры | 8441.46 | 2321.14 | 26758.44 |  | 37521.04 | 45025.248 | 328199.6456 | 393839.5747 | 17.96 | 151608.6216 | 6.68 | 15505.2152 | 6.02 | 161085.8088 |  |  | 328199.6456
263 | Строительство 100м ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*120+1*95+1*25) | 9084.55 | 2635.99 | 28678.49 |  | 40399.03 | 48478.836 | 353411.441 | 424093.7292 | 17.96 | 163158.518 | 6.68 | 17608.4132 | 6.02 | 172644.5098 |  |  | 353411.441
264 | Строительство 100м. (двуцепка) 2ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*95+1*95+1*25) | 18587.02 | 5359.98 | 50805.4 |  | 74752.4 | 89702.88 | 675476.0536 | 810571.2643 | 17.96 | 333822.8792 | 6.68 | 35804.6664 | 6.02 | 305848.508 |  |  | 675476.0536
265 | Строительство 100м (двуцепка) 2 ВЛ-10 кВ(СИП-3 1*95) | 23106.93 | 6052.67 | 71782.26 |  | 100941.86 | 121130.232 | 887561.5036 | 1065073.8043 | 17.96 | 415000.4628 | 6.68 | 40431.8356 | 6.02 | 432129.2052 |  |  | 887561.5036
266 | Реконструкция 100м. ВЛ-10 сип 3 1*95 | 16185.53 | 3958.3 | 41313.2 |  | 61457.03 | 73748.436 | 565839.0268 | 679006.8322 | 17.96 | 290692.1188 | 6.68 | 26441.444 | 6.02 | 248705.464 |  |  | 565839.0268
267 | Реконструкция 100м. ВЛ-10 сип 3 1*120 | 16462.48 | 3958.3 | 44158.65 |  | 64579.43 | 77495.316 | 587942.6578 | 705531.1894 | 17.96 | 295666.1408 | 6.68 | 26441.444 | 6.02 | 265835.073 |  |  | 587942.6578
268 | Реконструкция 100м. ВЛ-10 кВ(СИП-3 1*50) с установкой дерев.опор | 15680.17 | 3576.63 | 38566.36 |  | 57823.16 | 69387.792 | 537677.2288 | 645212.6746 | 17.96 | 281615.8532 | 6.68 | 23891.8884 | 6.02 | 232169.4872 |  |  | 537677.2288
269 | Реконструкция 100м. ВЛ-10 (замена провода ) СИП-3 1*95 | 5129.12 | 943.8 | 14703.83 |  | 20776.75 | 24932.1 | 186940.6358 | 224328.763 | 17.96 | 92118.9952 | 6.68 | 6304.584 | 6.02 | 88517.0566 |  |  | 186940.6358
270 | Реконструкция 100м. совместной подвески ВЛ-10 кВ и ВЛИ-0,4 кВ (СИП-3 1*95, СИП-2 3*95+1*95+1*16) с освещением и полной заменой опор | 29563.7 | 8113.23 | 79025.44 |  | 116702.37 | 140042.844 | 1060893.5772 | 1273072.2926 | 17.96 | 530964.052 | 6.68 | 54196.3764 | 6.02 | 475733.1488 |  |  | 1060893.5772
271 | Реконструкция 100м. ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*50+1*50+1*16) | 12353.36 | 3895.72 | 22502.3 |  | 38751.38 | 46501.656 | 383353.6012 | 460024.3214 | 17.96 | 221866.3456 | 6.68 | 26023.4096 | 6.02 | 135463.846 |  |  | 383353.6012
272 | Реконструкция 100м. ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*70+1*70+1*16) | 12451.2 | 3913.2 | 23615.8 |  | 39980.2 | 47976.24 | 391930.844 | 470317.0128 | 17.96 | 223623.552 | 6.68 | 26140.176 | 6.02 | 142167.116 |  |  | 391930.844
273 | Реконструкция 100м. ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*95+1*95+1*25) | 12738.78 | 3899.01 | 25934.33 |  | 42572.12 | 51086.544 | 410958.5422 | 493150.2506 | 17.96 | 228788.4888 | 6.68 | 26045.3868 | 6.02 | 156124.6666 |  |  | 410958.5422
274 | Реконструкция 100м. ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*95+1*95+1*16) | 12775.92 | 3899.01 | 26841.53 |  | 43516.46 | 52219.752 | 417086.9206 | 500504.3047 | 17.96 | 229455.5232 | 6.68 | 26045.3868 | 6.02 | 161586.0106 |  |  | 417086.9206
275 | Реконструкция 100м. ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*120+1*95) | 12910.08 | 3895.72 | 28187.45 |  | 44993.25 | 53991.9 | 427576.8954 | 513092.2745 | 17.96 | 231865.0368 | 6.68 | 26023.4096 | 6.02 | 169688.449 |  |  | 427576.8954
276 | Замена опоры СВ-95 | 1779.4 | 698.81 | 1976.66 |  | 4454.87 | 5345.844 | 48525.568 | 58230.6816 | 17.96 | 31958.024 | 6.68 | 4668.0508 | 6.02 | 11899.4932 |  |  | 48525.568
277 | Разъединитель РЛК | 3267.31 | 628.8 | 13292.3 |  | 17188.41 | 20626.092 | 142900.9176 | 171481.1011 | 17.96 | 58680.8876 | 6.68 | 4200.384 | 6.02 | 80019.646 |  |  | 142900.9176
278 | Разъединитель РЛНД | 2627.87 | 624.39 | 7898.5 |  | 11150.76 | 13380.912 | 98916.4404 | 118699.7285 | 17.96 | 47196.5452 | 6.68 | 4170.9252 | 6.02 | 47548.97 |  |  | 98916.4404
279 | Строительство 1 км (двуцепка) 2 ВЛ-10 кВ(СИП-3 1*120) | 112863.29 | 28755.35 | 454019.73 |  | 595638.37 | 714766.044 | 4952309.201 | 5942771.0412 | 17.96 | 2027024.6884 | 6.68 | 192085.738 | 6.02 | 2733198.7746 |  |  | 4952309.201
280 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*95+1*95+1*25 ММ2 с дерев.опор на км) | 75770.37 | 24845.99 | 225145.48 |  | 325761.84 | 390914.208 | 2882182.848 | 3458619.4176 | 17.96 | 1360835.8452 | 6.68 | 165971.2132 | 6.02 | 1355375.7896 |  |  | 2882182.848
281 | Глубинный заземлитель (20 м). | 411.16 | 128.27 | 2769.24 |  | 3308.67 | 3970.404 | 24912.102 | 29894.5224 | 17.96 | 7384.4336 | 6.68 | 856.8436 | 6.02 | 16670.8248 |  |  | 24912.102
282 | Монтаж мульти-виски | 59736.06 | 25313.14 | 334186.01 |  | 419235.21 | 503082.252 | 3253751.193 | 3904501.4316 | 17.96 | 1072859.6376 | 6.68 | 169091.7752 | 6.02 | 2011799.7802 |  |  | 3253751.193
283 | Обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазными полукосвенного включения с точкой присоединения энергопринимающих устройств в кабельном киоске 0,4 кВ/распределительном устройстве 0,4 кВ трансформаторного пункта 6(10)/0,4 кВ потребителей с нагрузкой 1000 А и выше | 1409.87 | 126.77 | 5230.54 |  | 6767.18 | 8120.616 | 57655.9396 | 69187.1275 | 17.96 | 25321.2652 | 6.68 | 846.8236 | 6.02 | 31487.8508 |  |  | 57655.9396
284 | Вырубка просеки (1 га) | 49429.81 | 11460.67 | 69960.74 |  | 130851.22 | 157021.464 | 1385480.318 | 1662576.3816 | 17.96 | 887759.3876 | 6.68 | 76557.2756 | 6.02 | 421163.6548 |  |  | 1385480.318
285 | Лежневая дорога 1 км | 467068.98 | 11579 | 655732.63 |  | 1134380.61 | 1361256.732 | 12413417.0334 | 14896100.4401 | 17.96 | 8388558.8808 | 6.68 | 77347.72 | 6.02 | 3947510.4326 |  |  | 12413417.0334
286 | Лежневая дорога 1 км без материала | 467068.98 | 11579 |  |  | 478647.98 | 574377.576 | 8465906.6008 | 10159087.921 | 17.96 | 8388558.8808 | 6.68 | 77347.72 | 6.02 | 0 |  |  | 8465906.6008
| выбор наименования работ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Минстрой России 29698-ИФ/0,9 | 2022-06-27