## Расчет стоимости
Приложение № 2 к Приказу от ____________№ ____
Расчёт полной стоимости инвестиционного проекта на базе расчета сметной стоимости
Выб, Создание ТМ ТП-77 Выборг (24-1-05-1-03-07-0-0229)
Идентификатор инвестиционного проекта: |  |  |  |  | 24-1-05-1-03-07-0-0229
Год ввода в эксплуатацию |  |  |  |  | 2024
Расчет полной стоимости инвестиционного проекта*
№ п/п | Вид работ | Сумма, в ценах текущего года составления сметного расчета без НДС | Индекс пересчета в прогнозные цены | Сумма, в прогнозных ценах без НДС | НДС | Сумма, в прогнозных ценах с НДС
1 | ПИР | 171083.2667 | 1 | 171083.2667 | 34216.6533 | 205299.92
2 | СМР | 1754013.15 | 1 | 1754013.15 | 350802.63 | 2104815.78
3 | Прочие, в том числе: | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
3.1 | - аренда земельных участков на период строительства | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
3.2 | - строительный контроль ** | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
3.3 | - cодержание службы заказчика застройщика *** | 162478.1376 | 1 | 162478.1376 | 32495.6275 | 194973.7651 | 8.44%
3.4 | - проценты по кредитам и займам | 54865.2479 | 1 | 54865.2479 | 10973.0496 | 65838.2975 | 2.85%
3.5 | - иные | 41774.5922 | 1 | 41774.5922 | 8354.9184 | 50129.5107 | 2.17%
| ВСЕГО, тыс.руб. без НДС: | 2184214.3944 | 1 | 2184214.3944 | 436842.8789 | 2621057.2733
| ИТОГО | 2184214.3944 | 1 | 2184214.3944 | 436842.8789 | 2621057.2733
Примечание:
* | Расчет сметной стоимости формируется на основании Сборника расценок ФЕР-2001 редакция 2020 ДИЗ №4, сборника базовых цен ФССЦ 01.2000 редакция 2020 ДИЗ №4, сборника текущих цен ФССЦ 01.2000 редакция 2020 ДИЗ №4, сборника индексов Индексы по расценкам 01.2000 редакция 2020 ДИЗ №4, сборника косвенных затрат Территория-2020, сборника Единой нормативной базы МРР № 5.4 МРР-5-5.4-16.
** | Величина расходов на строительный контроль определяется на основании Приказа АО "ЛОЭСК" от 29 декабря 2021г. №550а о/д
*** | Величина расходов на содержание службы заказчика застройщика определяется на основании Приказа АО "ЛОЭСК" от 29 декабря 2021г. №550а о/д

## СМР
Приложение № ___
к Дополнительному соглашению №___ от ______________
СОГЛАСОВАНО | [25 empty] | УТВЕРЖДАЮ
"___"_______________ 202___ г. | [25 empty] | "___"_______________ 202___ г.
ФОРМА № 4
Наименование стройки -
Объект -
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №
Выб, Создание ТМ ТП-77 Выборг (24-1-05-1-03-07-0-0229)
Основание | [21 empty] | Сметная стоимость - | [11 empty] | 2 104,816 тыс.руб
Составлена в ценах Января 2000 г. с индексацией в цены Октября 2021 г.
№ п/п | Шифр и номер позиции норматива |  |  | Наименование работ и затрат |  |  |  | Количество | Стоимость на единицу, руб | [9 empty] | Общая стоимость, руб. | [19 empty] | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин
[9 empty] | Всего |  |  | Экспл. машин |  |  |  | Материалы |  |  | Всего |  |  |  | Основной зарплаты |  |  |  |  | Экспл. машин | [6 empty] | Материалы |  |  |  | обслуживающ. машины
ед. изм.
[9 empty] | Основной зарплаты |  |  | В т.ч. зарплаты | [15 empty] | В т.ч. зарплаты | [10 empty] | На един. | [6 empty] | Всего
№1 Монтажные работы
1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 10 | [6 empty] | 11 |  |  |  | 12 | [6 empty] | 13
1 | ТЕРм08-03-572-03 |  |  | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм |  |  |  | 1 | 2687.95 |  |  | 244.91 |  |  |  | 1886.45 |  |  | 3557.97 |  |  |  | 556.59 |  |  |  |  | 244.91 | [6 empty] | 1886.45 |  |  |  | 2.32 | [6 empty] | 2.32
| (0) |  |  | База: ТЕР-2001 Ленинградская область редакция 2014; Изп=12,76; Иэмм=7,37; Имат=11,72; НР=0,97; СП=0,51; м08-03-572-03; Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 1 шт. | 556.59 |  |  | 31.26 | [15 empty] | 31.26 | [10 empty] | 0.1 | [6 empty] | 0.1
2 | ТЕРм10-08-001-06 |  |  | Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей(Прим. для Контроллер) |  |  |  | 14 | 1254.31 |  |  | 1.06 |  |  |  | 85.2 |  |  | 39800.08 |  |  |  | 16352.71 |  |  |  |  | 14.87 | [6 empty] | 1192.82 |  |  |  | 4.8 | [6 empty] | 67.2
| (0) |  |  | База: ТЕР-2001 Ленинградская область редакция 2014; Изп=12,76; Иэмм=3,32; Имат=6,86; НР=0,9; СП=0,46; м10-08-001-06; Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 1 шт. | 1168.05 |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [6 empty] | 0
3 | ТЕРм08-02-402-02 |  |  | Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок во взрывоопасных и пожароопасных помещениях сечением жилы до 6 мм2 (КИПВЭнг 4*2*0,68 мм2) |  |  |  | 1 | 4909.59 |  |  | 368.61 |  |  |  | 1974.68 |  |  | 8753.97 |  |  |  | 2566.29 |  |  |  |  | 368.61 | [6 empty] | 1974.68 |  |  |  | 11.28 | [6 empty] | 11.28
| (0) |  |  | V=100/100; База: ТЕР-2001 Ленинградская область редакция 2014; Изп=12,76; Иэмм=7,34; Имат=12,04; НР=0,97; СП=0,51; м08-02-402-02; Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 100 м | 2566.29 |  |  | 31.26 | [15 empty] | 31.26 | [10 empty] | 0.1 | [6 empty] | 0.1
4 | ТЕРм08-02-405-01 |  |  | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 (ПуГв 1*1,5 мм2, ПуГв 1*2,5 мм2) |  |  |  | 4 | 8417.09 |  |  | 669.38 |  |  |  | 776.79 |  |  | 75232.27 |  |  |  | 27883.66 |  |  |  |  | 2677.53 | [6 empty] | 3107.15 |  |  |  | 30.64 | [6 empty] | 122.56
| (0) |  |  | V=400/100; База: ТЕР-2001 Ленинградская область редакция 2014; Изп=12,76; Иэмм=7,15; Имат=9,36; НР=0,97; СП=0,51; м08-02-405-01; Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 100 м | 6970.92 |  |  | 50.02 | [15 empty] | 200.08 | [10 empty] | 0.16 | [6 empty] | 0.64
5 | ТЕРм08-02-147-10 |  |  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 1 кг (ВВГнг 3*2,5мм2, КВВГнг 4*1,5 мм2) |  |  |  | 2.5 | 4209.99 |  |  | 491.3 |  |  |  | 441.67 |  |  | 22881.78 |  |  |  | 8192.56 |  |  |  |  | 1228.25 | [6 empty] | 1104.18 |  |  |  | 14.08 | [6 empty] | 35.2
| (0) |  |  | V=250/100; База: ТЕР-2001 Ленинградская область редакция 2014; Изп=12,76; Иэмм=6,72; Имат=7,7; НР=0,97; СП=0,51; м08-02-147-10; Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 100 м кабеля | 3277.02 |  |  | 62.65 | [15 empty] | 156.63 | [10 empty] | 0.2 | [6 empty] | 0.5
ИТОГО: | [18 empty] | 150226.07 |  |  |  | 55551.81 |  |  |  |  | 4534.17 | [6 empty] | 9265.28 |  |  |  | 238.56
[28 empty] | 419.23 | [10 empty] | 1.34
На стесненные условия труда | [18 empty] | 21030.09 |  |  |  | 19443.13 |  |  |  |  | 1586.96 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 83.5
Kзпл=0,35; Kмаш=0,35; Kзмш=0,35; Kтзт=0,35; Kтзм=0,35 | [27 empty] | 146.73 | [10 empty] | 0.47
ИТОГО: | [18 empty] | 171256.16 |  |  |  | 74994.94 |  |  |  |  | 6121.13 | [6 empty] | 9265.28 |  |  |  | 322.06
[28 empty] | 565.96 | [10 empty] | 1.81
Наименование и значение множителей | [31 empty] | Значение | [11 empty] | Прямые
Зарплата | [13 empty] | 74994,94 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 74994.94
Машины и механизмы | [13 empty] | 6121,13 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 6121.13
Материалы | [13 empty] | 9265,28 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 9265.28
Итого по неучтенным материалам | [43 empty] | 0
Итого | [43 empty] | 90381.35
Электротехнические установки на других объектах (1, 3, 4, 5)
Накладные расходы | [13 empty] | (52918,79+565,96)*0,97 | [17 empty] | 0,97 | [11 empty] | 51880.21
Сметная прибыль | [13 empty] | (52918,79+565,96)*0,51 | [17 empty] | 0,51 | [11 empty] | 27277.22
Итого | [43 empty] | 79157.43
Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи (2)
Накладные расходы | [13 empty] | (22076,16+0)*0,9 | [17 empty] | 0,9 | [11 empty] | 19868.54
Сметная прибыль | [13 empty] | (22076,16+0)*0,46 | [17 empty] | 0,46 | [11 empty] | 10155.03
Итого | [43 empty] | 30023.57
Итого | [43 empty] | 199562.35
К договорной | [13 empty] | 199562,35*0,635379 | [17 empty] | 0,635379 | [11 empty] | 126797.73
Итого | [43 empty] | 126797.73
№2 Материалы
1 | 2 | [5 empty] | 3 | [14 empty] | 4 |  |  |  |  | 5 | [10 empty] | 6 | [6 empty] | 7
6 | 501-1648 | [5 empty] | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки КВВГнг, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2 | [14 empty] | 1000 м |  |  |  |  | 0.2 | [10 empty] | 67261.54 | [6 empty] | 13452.31
V=200/1000; База: ССЦ 10.2021 Ленинградская область редакция 2014
7 | 501-8443 | [5 empty] | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 | [14 empty] | 1000 м |  |  |  |  | 0.05 | [10 empty] | 82810.39 | [6 empty] | 4140.52
V=50/1000; База: ССЦ 10.2021 Ленинградская область редакция 2014
8 | 502-0514 | [5 empty] | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 1,5 мм2 | [14 empty] | 1000 м |  |  |  |  | 0.25 | [10 empty] | 11729.52 | [6 empty] | 2932.38
V=250/1000; База: ССЦ 10.2021 Ленинградская область редакция 2014
9 | 502-0516 | [5 empty] | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 2,5 мм2 | [14 empty] | 1000 м |  |  |  |  | 0.15 | [10 empty] | 21522.55 | [6 empty] | 3228.38
V=150/1000; База: ССЦ 10.2021 Ленинградская область редакция 2014
ИТОГО: | [44 empty] | 23753.59
Наименование и значение множителей | [30 empty] | Значение | [11 empty] | Прямые
Итого по разделу | [42 empty] | 23753.59
№3 Материалы
1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 | [6 empty] | 5 |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 | [6 empty] | 9 |  |  |  | 10 | [6 empty] | 11
10 |  | Прайс |  |  | Кабель КИПВЭнг 4*2*0,68 мм2 |  |  |  |  | 100 | [6 empty] | 230 | [6 empty] | 23000
[5 empty] | Цед=276/1,2 |  |  |  |  | м
ИТОГО: | [23 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[36 empty] | 0 |  |  |  | 0
Наименование и значение множителей | [31 empty] | Значение | [11 empty] | Прямые
Итого по неучтенным материалам | [43 empty] | 23000
ЗСР-2% | [13 empty] | 23000*0,02 | [17 empty] | 2% | [11 empty] | 460
Итого | [43 empty] | 23460
№4 Оборудование
1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 | [6 empty] | 5 |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 | [6 empty] | 9 |  |  |  | 10 | [6 empty] | 11
11 |  | Прайс |  |  | Шкаф телемеханики |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 639764.6 | [6 empty] | 639764.6
[5 empty] | Цед=767717,52/1,2 |  |  |  |  | шт
12 |  | Прайс |  |  | Контроллер КПР -01-М-А |  |  |  |  | 10 | [6 empty] | 30321.5 | [6 empty] | 303215
[5 empty] | Цед=727716/1,2/20 |  |  |  |  | шт
13 |  | Прайс |  |  | Контроллер МВ-01 |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | 32214.6 | [6 empty] | 64429.2
[5 empty] | Цед=154630,08/1,2/4 |  |  |  |  | шт
14 |  | Прайс |  |  | Контроллер КПР-01 |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | 33979 | [6 empty] | 67958
[5 empty] | Цед=81549,60/1,2/2 |  |  |  |  | шт
ИТОГО: | [23 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[36 empty] | 0 |  |  |  | 0
Наименование и значение множителей | [31 empty] | Значение | [11 empty] | Прямые
Итого по оборудованию | [43 empty] | 1075366.8
ЗСР-1,2% | [13 empty] | 1075366,8*0,012 | [17 empty] | 1,2% | [11 empty] | 12904.4
Итого | [43 empty] | 1088271.2
№5 ПНР
1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 | [6 empty] | 5 |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 | [6 empty] | 9 |  |  |  | 10 | [6 empty] | 11
15 |  |  | ТЕРп02-01-002-11 |  |  | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 160 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 35433.47 |  |  | 0 |  |  |  | 452131.08 |  |  |  |  | 452131.08 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1263 | [6 empty] | 1263
|  |  | (0) |  |  | База: ТЕР-2001 Ленинградская область редакция 2014; Изп=12,76; Пусконаладочные работы |  |  |  |  | 1 система | [6 empty] | 35433.47 |  |  | 0 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
16 |  |  | ТЕРп02-01-002-12 |  |  | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 160 до 319 добавлять к расценке 02-01-002-11 |  |  |  |  | 5 | [6 empty] | 204.52 |  |  | 0 |  |  |  | 13048.38 |  |  |  |  | 13048.38 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 7.29 | [6 empty] | 36.45
|  |  | (0) |  |  | База: ТЕР-2001 Ленинградская область редакция 2014; Изп=12,76; Пусконаладочные работы |  |  |  |  | 1 канал | [6 empty] | 204.52 |  |  | 0 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
17 |  |  | ТЕРп02-02-006-02 |  |  | Предварительные испытания АС II категории сложности |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 949.04 |  |  | 0 |  |  |  | 12109.75 |  |  |  |  | 12109.75 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 31.85 | [6 empty] | 31.85
|  |  | (0) |  |  | База: ТЕР-2001 Ленинградская область редакция 2014; Изп=12,76; Пусконаладочные работы |  |  |  |  | 1 система | [6 empty] | 949.04 |  |  | 0 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
18 |  |  | ТЕРп01-12-029-01 |  |  | Испытание цепи вторичной коммутации |  |  |  |  | 6 | [6 empty] | 37 |  |  | 0 |  |  |  | 2832.72 |  |  |  |  | 2832.72 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1.62 | [6 empty] | 9.72
|  |  | (0) |  |  | База: ТЕР-2001 Ленинградская область редакция 2014; Изп=12,76; Пусконаладочные работы |  |  |  |  | 1 испытание | [6 empty] | 37 |  |  | 0 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
19 |  |  | ТЕРп01-11-028-01 |  |  | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям |  |  |  |  | 27 | [6 empty] | 7.77 |  |  | 0 |  |  |  | 2676.92 |  |  |  |  | 2676.92 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.32 | [6 empty] | 8.64
|  |  | (0) |  |  | База: ТЕР-2001 Ленинградская область редакция 2014; Изп=12,76; Пусконаладочные работы |  |  |  |  | 1 линия | [6 empty] | 7.77 |  |  | 0 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
ИТОГО: | [24 empty] | 482798.85 |  |  |  |  | 482798.85 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1349.66
[37 empty] | 0 |  |  |  | 0
Наименование и значение множителей | [32 empty] | Значение | [8 empty] | Прямые
Зарплата | [14 empty] | 482798,85 | [17 empty] | 1 | [8 empty] | 482798.85
Машины и механизмы | [14 empty] | 0 | [17 empty] | 1 | [8 empty] | 0
Материалы | [14 empty] | 0 | [17 empty] | 1 | [8 empty] | 0
Итого по неучтенным материалам | [41 empty] | 0
Итого | [41 empty] | 482798.85
Пусконаладочные работы (15, 16, 17, 18, 19)
Накладные расходы | [14 empty] | (482798,85+0)*0,74 | [17 empty] | 0,74 | [8 empty] | 357271.15
Сметная прибыль | [14 empty] | (482798,85+0)*0,36 | [17 empty] | 0,36 | [8 empty] | 173807.59
Итого | [41 empty] | 531078.74
Итого | [41 empty] | 1013877.59
К договорной | [14 empty] | 1013877,59*0,485 | [17 empty] | 0,485 | [8 empty] | 491730.63
Итого | [41 empty] | 491730.63
Наименование и значение множителей | [30 empty] | Значение | [11 empty] | Прямые
Итого | [42 empty] | 1754013.15
НДС | [12 empty] | 1754013,15*0,2 | [17 empty] | 20% | [11 empty] | 350802.63
Итого по смете | [42 empty] | 2104815.78
СОСТАВИЛ | [26 empty] | Жукова Е.В.
ПРОВЕРИЛ

## ПИР
Приложение № 1
к Договору № от
| СОГЛАСОВАНО: |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
| Генеральный директор |  |  | Генеральный директор АО "ЛОЭСК"
| ____________ |  |  | _______________
| "_____"____________2022г |  |  | "_____"____________2022г
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №
на проектные и изыскательские работы
Наименование предприятия,здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ |  |  | Выб, Создание ТМ ТП-77 Выборг (24-1-05-1-03-07-0-0229)
Наименование проектной (изыскательской) организации
Наименование организации Заказчика
[5 empty] | 205.2999 |  | тыс. руб.
№ п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы |  | Единица измерения | Расчет стоимости: (a+bx)*Kj или (объем строительно-монтажных работ)*проц./100 или количество * цена | Стоимость работ, руб.
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6
Раздел 1. Устройства телемеханики (сторона КП)
1 | АСДУ | СБЦП 81-2001-07 "Коммунальные инженерные сети и сооружения",2012г. Гл. 2.8.6. , таблица N 34, п.3-п.5 |  | 10 объектов | (2,16*38/10+3,57*16/10+7,62*24/10)*1,3*1000 | 41870.4
|  | Постоянная величина А (объекты ТС) | 2.16
|  | Постоянная величина А (объекты ТУ) | 3.57
|  | Постоянная величина А (объекты ТИ) | 7.62
|  | Постоянная величина В | -
|  | Количество объектов ТС, 10 объектов | 38
|  | Количество объектов ТУ, 10 объектов | 16
|  | Количество объектов ТИ, 10 объектов | 24
Поправочные коэффициенты:
К=1000 - Переводной коэффициент стоимости в рубли
К=1,3 - Санкт-Петербург (Основные положения п. 1.10.)
| Итого по разделу 1. |  |  |  |  | 41870.4
2 | Итого в базовых ценах 2001г. |  |  |  |  | 41870.4
3 | Итого в текущих ценах 4 квартал 2021г. (к=4,75 Письмо Минстроя России № 46012-ИФ/09 от 25.10.2021) |  |  |  |  | 171083.2667
4 | Итого по разделу 1. с понижающим коэффициентом к=1 |  |  |  |  | 171083.2667
5 | Итого по смете |  |  |  |  | 171083.2667
6 | НДС 20 % |  |  |  |  | 34216.6533
7 | Итого по смете с учетом НДС 20 % |  |  |  |  | 205299.92
| Составил смету |  |  |  | /Долганова Е.И./
| Проверил смету |  |  |  | /Романов А.В./
Note on B14: Ершова Екатерина: