## Расчет стоимости ИП
Расчёт полной стоимости объекта на базе расчета сметной стоимости
Реконструкция КЛ-10 кВ от оп. ВЛ-10 кВ фид. 169-101 до ТП СП-16, протяженностью 2,39 км в г. Сосновый Бор ЛО
Идентификатор инвестиционного проекта: |  | O_26-1-08-0-01-04-0-0040
Год ввода в эксплуатацию | [6 empty] | 2027 г.
Раздел 1. Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта
3 кв. 2023
№ п/п | Наименование вида затрат / типового технического решения | базисные единичные расценки, без НДС, руб | Индекс пересчета сметной стоимости из базисных цен в текущие цены |  |  |  | Сумма СМР, ПНР (без оборудования) в ценах текущего года , без НДС, руб | Стоимость (оборудования) в ценах текущего года , без НДС, руб | Ед. измер. | объем работ | руб. без НДС | руб. без НДС | руб. без НДС | руб. без НДС | Сумма, в ценах текущего года составления сметного расчета, без НДС, руб.
|  |  | коэф.ОЗП | коэф.ЭМ | коэф.М | коэф. Оборудование |  |  |  |  | ПИР | РД | СМР | Оборудование
1. | Прямые затраты
| Строительство КЛ-10 кВ АПвПу2г 3х120/35 мм2 | 847633.03 | 19.49 | 8.27 | 3.76 | 0 | 5341380.3252 | 0 | км | 0.1 | 21365.5213 | 14730 | 534138.0325 | 0 | 570233.5538
| Строительство 1 км ВЛ-10 кВ (СИП-3 1*50) | 346803.06 | 19.49 | 6.68 | 6.02 | 0 | 3161496.5898 | 0 | км | 2.29 | 289593.0876 | 337317 | 7239827.1906 | 0 | 7866737.2783
| Разъединитель РЛНД | 11150.76 | 19.49 | 6.68 | 6.02 | 0 | 102937.0815 | 0 | шт | 2 | 16469.933 | 0 | 205874.163 | 0 | 222344.096
| Вырубка просеки (1 га) | 130851.22 | 19.49 | 6.68 | 6.02 | 0 | 1461107.9273 | 0 | га | 2.29 | 133837.4861 | 0 | 3345937.1535 | 0 | 3479774.6397
| выбор наименования работ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт/км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| выбор наименования работ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт/км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| выбор наименования работ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт/км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| выбор наименования работ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт/км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| выбор наименования работ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт/км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| выбор наименования работ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт/км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| выбор наименования работ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт/км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| выбор наименования работ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт/км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| выбор наименования работ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт/км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| выбор наименования работ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт/км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РД | [13 empty] | 352047
| СМР | [13 empty] | 11325776.5397
| Оборудование | [13 empty] | 0
| ПИР | [13 empty] | 461266.0281
| ВСЕГО | [13 empty] | 12139089.5678
Раздел 2. Расчет полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах
№ п/п | Вид работ |  |  |  | Сумма, в ценах текущего года составления сметного расчета, без НДС, руб. |  |  | Индекс пересчета в прогнозные цены |  | Сумма в прогнозных ценах без НДС руб |  | Сумма в прогнозных ценах с НДС, руб.
1 | ПИР, РД |  |  |  | 813313.0281 |  |  | 1.1458 |  | 931876.4981 |  | 1118251.7977 |  | 2022 г. | 1.147
2 | СМР |  |  |  | 11325776.5397 |  |  |  |  | 12976830.0951 |  | 15572196.1141 |  | 2023 г. | 1.0697
3 | Оборудование |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2024 г. | 1.0527
4 | Прочие, в том числе: | [8 empty] | 2856848.3342 |  | 3428218.0011 |  | 2025 г. | 1.0476
4.1 | строительный контроль |  |  |  | 259776.5168 | [8 empty] | 2026 г. | 1.0956
4.2 | содержание службы заказчика застройщика |  |  |  | 1420273.4794 | [8 empty] | 2027 г. | 1.1458
4.3 | иные |  |  |  | 813319.001 | [8 empty] | 2028 г. | 1.1983
ВСЕГО: |  |  |  |  | 14632458.565 |  |  |  |  | 16765554.9274 |  | 20118665.9129 |  | 2029 г. | 1.2531
Примечание:
| Расчет сметной стоимости формируется для объектов напряжением 0,4-10 кВ на основании Сборника сметных расчетов по типовым технологическим решениям, применяемым при производстве работ по строительству / реконструкции электросетевых объектов АО "ЛОЭСК" в базовых ценах 2000 года, утвержденного приказом от 23.11.21 №513 о/д, и доведенных индексов пересчета сметной стоимости. | [13 empty] | 2.14
| Индекс пересчета сметной стоимости из базисных цен в цены текщего года определен на основании применения усредненного показателя, сложившегося исходя из установленных на текущий квартал индексов по видам затрат (ЗП / ЭО / ЭМ /Оборудование) и структуры затрат типовых технических решений. | [13 empty] | 11.7
| Величина расходов на строительный контроль определяется на основании приказа генерального директора АО "ЛОЭСК". | [13 empty] | 6.7
Величина расходов на содержание службы заказчика застройщика определяется на основании приказа генерального директора АО "ЛОЭСК".

## Наименование работ
№ п/п | титул | ОЗП (без НДС) (база) | ЭМ (без НДС) (база) | М (без НДС) (база) | Оборудование (без НДС) (база) | стоимость без НДС (база) | стоимость с НДС (база) | стоимость без НДС (текущая) | стоимость с НДС (текущая) | коэф.ОЗП | ОЗП (без НДС) (текущая) | коэф.ЭМ | ЭМ (без НДС) (текущая) | коэф.М | М (без НДС) (текущая) | коэф. оборудование | Оборудование (без НДС) (текущая) | СМР без оборудования без НДС
[10 empty] | 19.49 |  | 10.17 |  | 7.86 |  | 6.33
1 | Строительство СТП-25 | 12776.6 | 1012.76 | 3045.43 | 48384.16 | 65218.95 | 78262.74 | 589524.5158 | 707429.419 | 19.49 | 249015.934 | 10.17 | 10299.7692 | 7.86 | 23937.0798 | 6.33 | 306271.7328 | 283252.783
2 | Строительство СТП 40 | 12417.32 | 1012.76 | 3045.43 | 57079.86 | 73555.37 | 88266.444 | 637565.9296 | 765079.1155 | 19.49 | 242013.5668 | 10.17 | 10299.7692 | 7.86 | 23937.0798 | 6.33 | 361315.5138 | 276250.4158
3 | Строительство СТП 63 | 17136.35 | 1014.83 | 3045.43 | 89578.25 | 110774.86 | 132929.832 | 935275.6849 | 1122330.8219 | 19.49 | 333987.4615 | 10.17 | 10320.8211 | 7.86 | 23937.0798 | 6.33 | 567030.3225 | 368245.3624
4 | Строительство СТП 100 | 14488.45 | 1014.93 | 3045.85 | 93552.6 | 112101.83 | 134522.196 | 908830.0676 | 1090596.0811 | 19.49 | 282379.8905 | 10.17 | 10321.8381 | 7.86 | 23940.381 | 6.33 | 592187.958 | 316642.1096
4 | Ограждение СТП, МТП | 2185.3 | 83.58 | 11314 |  | 13582.88 | 16299.456 | 132369.5456 | 158843.4547 | 19.49 | 42591.497 | 10.17 | 850.0086 | 7.86 | 88928.04 | 6.33 | 0 | 132369.5456
5 | Строительство МТП 100 | 14699.75 | 2157.53 | 20076.89 | 51009.54 | 87943.71 | 105532.452 | 789134.9512 | 946961.9414 | 19.49 | 286498.1275 | 10.17 | 21942.0801 | 7.86 | 157804.3554 | 6.33 | 322890.3882 | 466244.563
6 | Строительство МТП 160 | 19408.31 | 2194.21 | 20455.21 | 114123.02 | 156180.75 | 187416.9 | 1283759.7448 | 1540511.6938 | 19.49 | 378267.9619 | 10.17 | 22315.1157 | 7.86 | 160777.9506 | 6.33 | 722398.7166 | 561361.0282
7 | Строительство МТП 250 | 21482 | 2177.08 | 20455.21 | 123749.94 | 167864.23 | 201437.076 | 1384940.1544 | 1661928.1853 | 19.49 | 418684.18 | 10.17 | 22140.9036 | 7.86 | 160777.9506 | 6.33 | 783337.1202 | 601603.0342
8 | Строительство КТП 160 | 39954.69 | 3121.08 | 8584.38 | 235953.24 | 287613.39 | 345136.068 | 2371515.5277 | 2845818.6332 | 19.49 | 778716.9081 | 10.17 | 31741.3836 | 7.86 | 67473.2268 | 6.33 | 1493584.0092 | 877931.5185
9 | Строительство КТП П 250 | 43955.75 | 3367.2 | 8592.52 | 300799.25 | 356714.72 | 428057.664 | 2862538.4512 | 3435046.1414 | 19.49 | 856697.5675 | 10.17 | 34244.424 | 7.86 | 67537.2072 | 6.33 | 1904059.2525 | 958479.1987
10 | Строительство КТПТ 400 | 45494.57 | 3972.01 | 8825.06 | 338250 | 396541.64 | 475849.968 | 3137571.9826 | 3765086.3791 | 19.49 | 886689.1693 | 10.17 | 40395.3417 | 7.86 | 69364.9716 | 6.33 | 2141122.5 | 996449.4826
11 | Строительство КТП 630 | 55648.07 | 4763.09 | 11705.87 | 351896.43 | 424013.46 | 508816.152 | 3452534.0497 | 4143040.8596 | 19.49 | 1084580.8843 | 10.17 | 48440.6253 | 7.86 | 92008.1382 | 6.33 | 2227504.4019 | 1225029.6478
12 | Строительство КТП П к/к 1000 | 107534.59 | 4894.97 | 13791.65 | 505471.22 | 631692.43 | 758030.916 | 5453666.1956 | 6544399.4347 | 19.49 | 2095849.1591 | 10.17 | 49781.8449 | 7.86 | 108402.369 | 6.33 | 3199632.8226 | 2254033.373
13 | Строительство КТП вв 2*250 | 79913.65 | 4024.94 | 11415.5 | 649542.92 | 744897.01 | 893876.412 | 5799783.1919 | 6959739.8303 | 19.49 | 1557517.0385 | 10.17 | 40933.6398 | 7.86 | 89725.83 | 6.33 | 4111606.6836 | 1688176.5083
14 | Строительство КТП 2* 400 | 106098.33 | 5900.39 | 13000.87 | 751400.9 | 876400.49 | 1051680.588 | 6986417.9532 | 8383701.5438 | 19.49 | 2067856.4517 | 10.17 | 60006.9663 | 7.86 | 102186.8382 | 6.33 | 4756367.697 | 2230050.2562
15 | Строительство КТПТ 2*630 | 82817.1499 | 6785.9531 | 14274.0314 | 792086.6757 | 895963.81 | 1075156.572 | 6809221.9372 | 8171066.3246 | 19.49 | 1614106.2507 | 10.17 | 69013.1427 | 7.86 | 112193.8866 | 6.33 | 5013908.6572 | 1795313.28
16 | Строительство КТПТ 2*1000 | 122885.8 | 5710.32 | 14984.14 | 827337.3 | 970917.56 | 1165101.072 | 7807938.6458 | 9369526.375 | 19.49 | 2395044.242 | 10.17 | 58073.9544 | 7.86 | 117775.3404 | 6.33 | 5237045.109 | 2570893.5368
17 | Строительство КТПБ П -1* 250 | 77847.96 | 4994.56 | 5512.61 | 280917.27 | 369272.4 | 443126.88 | 3389586.8493 | 4067504.2192 | 19.49 | 1517256.7404 | 10.17 | 50794.6752 | 7.86 | 43329.1146 | 6.33 | 1778206.3191 | 1611380.5302
18 | Строительство КТПБ П 1*400 | 88495.67 | 5678.42 | 5512.61 | 322140.29 | 421826.99 | 506192.388 | 3865007.29 | 4638008.748 | 19.49 | 1724780.6083 | 10.17 | 57749.5314 | 7.86 | 43329.1146 | 6.33 | 2039148.0357 | 1825859.2543
19 | Строительство КТПБ П 1*630 | 101299.19 | 6793.57 | 5512.61 | 355857.31 | 469462.68 | 563355.216 | 4339317.7069 | 5207181.2483 | 19.49 | 1974321.2131 | 10.17 | 69090.6069 | 7.86 | 43329.1146 | 6.33 | 2252576.7723 | 2086740.9346
20 | Строительство сэндвич-панельной КТПТ 2*1000 | 123458.65 | 6356.82 | 16412.15 | 1046265.22 | 1192492.84 | 1430991.408 | 9222716.2895 | 11067259.5474 | 19.49 | 2406209.0885 | 10.17 | 64648.8594 | 7.86 | 128999.499 | 6.33 | 6622858.8426 | 2599857.4469
21 | Строительство БКТП 1*250 | 147412.1 | 10844.45 | 22774.25 | 488597.12 | 669627.92 | 803553.504 | 6255175.2601 | 7506210.3121 | 19.49 | 2873061.829 | 10.17 | 110288.0565 | 7.86 | 179005.605 | 6.33 | 3092819.7696 | 3162355.4905
22 | Строительство БКТП 1*400 | 141472.37 | 10851.31 | 22774.25 | 558253.24 | 733351.17 | 880021.404 | 6580402.9282 | 7896483.5138 | 19.49 | 2757296.4913 | 10.17 | 110357.8227 | 7.86 | 179005.605 | 6.33 | 3533743.0092 | 3046659.919
23 | Строительство БКТП 1*630 | 168573.96 | 11550.99 | 23000.86 | 579766.19 | 782892 | 939470.4 | 7253686.791 | 8704424.1492 | 19.49 | 3285506.4804 | 10.17 | 117473.5683 | 7.86 | 180786.7596 | 6.33 | 3669919.9827 | 3583766.8083
24 | Строительство БКТП 1*1000 | 206752.33 | 11592.12 | 23000.86 | 751744.6 | 993089.91 | 1191707.892 | 9086824.8497 | 10904189.8196 | 19.49 | 4029602.9117 | 10.17 | 117891.8604 | 7.86 | 180786.7596 | 6.33 | 4758543.318 | 4328281.5317
25 | Строительство БКТП 1*1250 | 244314.25 | 12752.94 | 23843.22 | 902093.53 | 1183003.94 | 1419604.728 | 10789041.8864 | 12946850.2637 | 19.49 | 4761684.7325 | 10.17 | 129697.3998 | 7.86 | 187407.7092 | 6.33 | 5710252.0449 | 5078789.8415
26 | Строительство БКТП 1*1600 | 265036.44 | 17801.9 | 26781.48 | 847122.3 | 1156742.12 | 1388090.544 | 10919392.1304 | 13103270.5565 | 19.49 | 5165560.2156 | 10.17 | 181045.323 | 7.86 | 210502.4328 | 6.33 | 5362284.159 | 5557107.9714
27 | Строительство БКТП 2*250 | 278349.96 | 15558.61 | 40644.05 | 1001624.1 | 1336176.72 | 1603412.064 | 12243014.5701 | 14691617.4841 | 19.49 | 5425040.7204 | 10.17 | 158231.0637 | 7.86 | 319462.233 | 6.33 | 6340280.553 | 5902734.0171
28 | Строительство БКТП 2*400 | 291214.65 | 16952.4 | 41109.13 | 1052800.36 | 1402076.54 | 1682491.848 | 12835523.4771 | 15402628.1725 | 19.49 | 5675773.5285 | 10.17 | 172405.908 | 7.86 | 323117.7618 | 6.33 | 6664226.2788 | 6171297.1983
29 | Строительство БКТП 2*630 | 333527.69 | 16993.55 | 37245.77 | 1365130.04 | 1752897.05 | 2103476.46 | 15607303.987 | 18728764.7844 | 19.49 | 6500454.6781 | 10.17 | 172824.4035 | 7.86 | 292751.7522 | 6.33 | 8641273.1532 | 6966030.8338
30 | Строительство БКТП 2*1000 | 382764.233 | 18347.2352 | 40147.9883 | 2145678.9535 | 2586938.41 | 3104326.092 | 21544377.2466 | 25853252.6959 | 19.49 | 7460074.9007 | 10.17 | 186591.3819 | 7.86 | 315563.1883 | 6.33 | 13582147.7757 | 7962229.4709
31 | Строительство БКТП 2*1250 | 486629.93 | 17048.37 | 37245.77 | 2279429.38 | 2820353.45 | 3384424.14 | 24379338.9862 | 29255206.7834 | 19.49 | 9484417.3357 | 10.17 | 173381.9229 | 7.86 | 292751.7522 | 6.33 | 14428787.9754 | 9950551.0108
32 | Строительство БКТП 2*1600 | 603260.09 | 27136.9 | 40260.78 | 2408273.37 | 3078931.14 | 3694717.368 | 27594341.59 | 33113209.908 | 19.49 | 11757539.1541 | 10.17 | 275982.273 | 7.86 | 316449.7308 | 6.33 | 15244370.4321 | 12349971.1579
33 | Строительство БКТП 2*2000 | 556044.7239 | 29251.4276 | 50178.6338 | 2665773.3747 | 3301248.16 | 3961497.792 | 28403548.2114 | 34084257.8537 | 19.49 | 10837311.6694 | 10.17 | 297487.0187 | 7.86 | 394404.0614 | 6.33 | 16874345.4619 | 11529202.7495
34 | Строительство БКТП 2*2500 | 845834.4 | 27136.9 | 46551.32 | 3533116.01 | 4452638.63 | 5343166.356 | 39491812.4475 | 47390174.937 | 19.49 | 16485312.456 | 10.17 | 275982.273 | 7.86 | 365893.3752 | 6.33 | 22364624.3433 | 17127188.1042
35 | Строительство РП 16 ячеек | 428812.73 | 18943.17 | 51287.63 | 3328823.84 | 3827867.37 | 4593440.844 | 30024787.8256 | 36029745.3907 | 19.49 | 8357560.1077 | 10.17 | 192652.0389 | 7.86 | 403120.7718 | 6.33 | 21071454.9072 | 8953332.9184
36 | Строительство РП 24 ячейки | 633158.52 | 65824.08 | 113403.12 | 3684699.28 | 4497085 | 5396502 | 37225185.414 | 44670222.4968 | 19.49 | 12340259.5548 | 10.17 | 669430.8936 | 7.86 | 891348.5232 | 6.33 | 23324146.4424 | 13901038.9716
37 | Строительство РТП 24 ячейки 4 ТМГ 1600 | 1114015.36 | 82664.54 | 223825.16 | 6239632.94 | 7660138 | 9192165.6 | 63809000.006 | 76570800.0072 | 19.49 | 21712159.3664 | 10.17 | 840698.3718 | 7.86 | 1759265.7576 | 6.33 | 39496876.5102 | 24312123.4958
38 | Строительство РТП 16 ячеек 2 ТМГ 1600 | 475386.12 | 53067.2 | 112921.88 | 3153399.28 | 3794774.48 | 4553729.376 | 30653552.322 | 36784262.7864 | 19.49 | 9265275.4788 | 10.17 | 539693.424 | 7.86 | 887565.9768 | 6.33 | 19961017.4424 | 10692534.8796
39 | Строительство РТП 10 ячеек 2 ТМГ 1250 | 357369.05 | 40906.03 | 111464.44 | 2056916.83 | 2566656.35 | 3079987.62 | 21277531.1419 | 25533037.3703 | 19.49 | 6965122.7845 | 10.17 | 416014.3251 | 7.86 | 876110.4984 | 6.33 | 13020283.5339 | 8257247.608
40 | Строительство реклоузера с ПКУ | 40934.96 | 3401.01 | 13321.61 | 225889.8 | 283547.38 | 340256.856 | 2367000.9307 | 2840401.1168 | 19.49 | 797822.3704 | 10.17 | 34588.2717 | 7.86 | 104707.8546 | 6.33 | 1429882.434 | 937118.4967
41 | Строительство ПКУ | 16131.4 | 1992.67 | 13321.61 | 46983.82 | 78429.5 | 94115.4 | 736781.8751 | 884138.2501 | 19.49 | 314400.986 | 10.17 | 20265.4539 | 7.86 | 104707.8546 | 6.33 | 297407.5806 | 439374.2945
42 | Строительство реклоузера. | 37254.92 | 2286.49 | 13321.61 | 207089.37 | 259952.39 | 311942.868 | 2164935.5608 | 2597922.673 | 19.49 | 726098.3908 | 10.17 | 23253.6033 | 7.86 | 104707.8546 | 6.33 | 1310875.7121 | 854059.8487
43 | Дренажная система | 25730.21 | 1138.16 | 25716.22 |  | 52584.59 | 63101.508 | 715186.3693 | 858223.6432 | 19.49 | 501481.7929 | 10.17 | 11575.0872 | 7.86 | 202129.4892 | 6.33 | 0 | 715186.3693
44 | Установка КД-209 на 5групп | 7426.19 | 171.85 | 1470.07 | 31693.25 | 40761.36 | 48913.632 | 358657.1803 | 430388.6164 | 19.49 | 144736.4431 | 10.17 | 1747.7145 | 7.86 | 11554.7502 | 6.33 | 200618.2725 | 158038.9078
45 | Установка КД-209 на 12групп | 8519.07 | 171.85 | 1470.07 | 40822.19 | 50983.18 | 61179.816 | 437743.6017 | 525292.322 | 19.49 | 166036.6743 | 10.17 | 1747.7145 | 7.86 | 11554.7502 | 6.33 | 258404.4627 | 179339.139
46 | Установка КД-211 | 9944.22 | 173.55 | 1609.02 | 46977.91 | 58704.7 | 70445.64 | 505594.9188 | 606713.9026 | 19.49 | 193812.8478 | 10.17 | 1765.0035 | 7.86 | 12646.8972 | 6.33 | 297370.1703 | 208224.7485
47 | Реконструкция ТП замена трансформаторов 2*1600 | 42057.22 | 4928.8 | 3196 | 302156.88 | 352338.9 | 422806.68 | 2807594.7242 | 3369113.669 | 19.49 | 819695.2178 | 10.17 | 50125.896 | 7.86 | 25120.56 | 6.33 | 1912653.0504 | 894941.6738
48 | Реконструкция ТП замена трансформаторов 2*1000 | 32571.28 | 4680.34 | 2439.1 | 226257.74 | 265948.46 | 319138.152 | 2133796.1252 | 2560555.3502 | 19.49 | 634814.2472 | 10.17 | 47599.0578 | 7.86 | 19171.326 | 6.33 | 1432211.4942 | 701584.631
49 | Реконструкция ТП замена трансформаторов 2*630 | 27279.35 | 4680.34 | 1556.84 | 147021.03 | 180537.56 | 216645.072 | 1522153.4716 | 1826584.1659 | 19.49 | 531674.5315 | 10.17 | 47599.0578 | 7.86 | 12236.7624 | 6.33 | 930643.1199 | 591510.3517
50 | Реконструкция ТП замена трансформаторов 2*400 | 26735.3 | 4680.34 | 984.75 | 122595.37 | 154995.76 | 185994.912 | 1352438.8819 | 1622926.6583 | 19.49 | 521070.997 | 10.17 | 47599.0578 | 7.86 | 7740.135 | 6.33 | 776028.6921 | 576410.1898
51 | Реконструкция ТП замена трансформаторов 2*250 | 18930.16 | 2372.21 | 854.65 | 89132.45 | 111289.47 | 133547.364 | 964000.1516 | 1156800.1819 | 19.49 | 368948.8184 | 10.17 | 24125.3757 | 7.86 | 6717.549 | 6.33 | 564208.4085 | 399791.7431
52 | Реконструкция ТП замена трансформаторов 2*160 | 17448.13 | 2372.21 | 864.25 | 70235.95 | 90920.54 | 109104.648 | 815575.9979 | 978691.1975 | 19.49 | 340064.0537 | 10.17 | 24125.3757 | 7.86 | 6793.005 | 6.33 | 444593.5635 | 370982.4344
53 | Реконструкция ТП замена трансформаторов 2*100 | 16256.7 | 2372.21 | 860.17 | 54893.24 | 74382.32 | 89258.784 | 695203.6041 | 834244.3249 | 19.49 | 316843.083 | 10.17 | 24125.3757 | 7.86 | 6760.9362 | 6.33 | 347474.2092 | 347729.3949
54 | Реконструкция ТП замена трансформатора 1*1000 | 17371.28 | 2340.18 | 124.56 | 113115.68 | 132951.7 | 159542.04 | 1079367.1738 | 1295240.6086 | 19.49 | 338566.2472 | 10.17 | 23799.6306 | 7.86 | 979.0416 | 6.33 | 716022.2544 | 363344.9194
55 | Реконструкция ТП замена трансформатора 1*630 | 14416.46 | 2340.18 | 124.56 | 73510.52 | 90391.72 | 108470.064 | 771077.0692 | 925292.483 | 19.49 | 280976.8054 | 10.17 | 23799.6306 | 7.86 | 979.0416 | 6.33 | 465321.5916 | 305755.4776
56 | Реконструкция ТП замена трансформатора 1*400 | 13858.37 | 2340.18 | 124.56 | 61297.69 | 77620.8 | 93144.96 | 682892.6812 | 819471.2174 | 19.49 | 270099.6313 | 10.17 | 23799.6306 | 7.86 | 979.0416 | 6.33 | 388014.3777 | 294878.3035
57 | Реконструкция ТП замена трансформатора 1*250 | 10076.45 | 1186.12 | 112.47 | 46794.54 | 58169.58 | 69803.496 | 505546.3033 | 606655.564 | 19.49 | 196390.0105 | 10.17 | 12062.8404 | 7.86 | 884.0142 | 6.33 | 296209.4382 | 209336.8651
58 | Реконструкция ТП замена трансформатора 1*160 | 9166.61 | 1186.12 | 112.47 | 35117.98 | 45583.18 | 54699.816 | 413900.8969 | 496681.0763 | 19.49 | 178657.2289 | 10.17 | 12062.8404 | 7.86 | 884.0142 | 6.33 | 222296.8134 | 191604.0835
59 | Реконструкция ТП замена трансформатора 1*100 | 8923.87 | 1186.12 | 99.57 | 27446.61 | 37656.17 | 45187.404 | 360508.7282 | 432610.4738 | 19.49 | 173926.2263 | 10.17 | 12062.8404 | 7.86 | 782.6202 | 6.33 | 173737.0413 | 186771.6869
60 | Реконструкция ТП замена ячейки 0,4 кВ | 7046.26 | 327.41 | 680.9 | 34289.23 | 42343.8 | 50812.56 | 363064.067 | 435676.8804 | 19.49 | 137331.6074 | 10.17 | 3329.7597 | 7.86 | 5351.874 | 6.33 | 217050.8259 | 146013.2411
61 | Реконструкция ТП установка новой ЩО-70 | 5361.02 | 208.13 | 693.79 | 34289.23 | 40552.17 | 48662.604 | 329106.9772 | 394928.3726 | 19.49 | 104486.2798 | 10.17 | 2116.6821 | 7.86 | 5453.1894 | 6.33 | 217050.8259 | 112056.1513
62 | Реконструкция ТП. Монтаж ячейки 10 кВ с выкл. нагрузки | 8242.46 | 281.6 | 639.08 | 45322.95 | 54486.09 | 65383.308 | 455426.8597 | 546512.2316 | 19.49 | 160645.5454 | 10.17 | 2863.872 | 7.86 | 5023.1688 | 6.33 | 286894.2735 | 168532.5862
63 | Реконструкция ТП. Замена ячейки 10 кВ с выкл. нагрузки | 10473.98 | 420.61 | 639.08 | 45322.95 | 56856.62 | 68227.944 | 500332.9162 | 600399.4994 | 19.49 | 204137.8702 | 10.17 | 4277.6037 | 7.86 | 5023.1688 | 6.33 | 286894.2735 | 213438.6427
64 | Реконструкция ТП Монтаж ячейки 10 кВ с вакуумным выключателем | 21112.18 | 370.15 | 640.72 | 150350.26 | 172473.31 | 206967.972 | 1371994.0187 | 1646392.8224 | 19.49 | 411476.3882 | 10.17 | 3764.4255 | 7.86 | 5036.0592 | 6.33 | 951717.1458 | 420276.8729
65 | Реконструкция ТП Замена ячейки 10 кВ с вакуумным выключателем | 23483.26 | 631.25 | 640.72 | 150350.26 | 175105.49 | 210126.588 | 1420861.7549 | 1705034.1059 | 19.49 | 457688.7374 | 10.17 | 6419.8125 | 7.86 | 5036.0592 | 6.33 | 951717.1458 | 469144.6091
66 | Реконструкция ТП. Замена автомата АВ 200 А. | 5591.08 | 50.81 | 485.1 | 3822.3 | 9949.29 | 11939.148 | 137494.9319 | 164993.9183 | 19.49 | 108970.1492 | 10.17 | 516.7377 | 7.86 | 3812.886 | 6.33 | 24195.159 | 113299.7729
67 | Строительство КРУН-10 кВ в ж/б оболочке 6 ячеек(4 отходящие-с вакуумными выкл., 2 вводные - с выкл.нагрузки) | 64725.95 | 4440.31 | 14756.53 | 437972.13 | 521894.92 | 626273.904 | 4195016.6269 | 5034019.9523 | 19.49 | 1261508.7655 | 10.17 | 45157.9527 | 7.86 | 115986.3258 | 6.33 | 2772363.5829 | 1422653.044
68 | Реконструкция КРУН-10 кВ КСО210 сх.11 - ОЛВыключатель вакуумный BB-TEL-10-20/1000 - 1 шт. -) | 33022.4 | 3379.99 | 1964.07 | 167480.54 | 205847 | 247016.4 | 1753570.4827 | 2104284.5792 | 19.49 | 643606.576 | 10.17 | 34374.4983 | 7.86 | 15437.5902 | 6.33 | 1060151.8182 | 693418.6645
69 | временная Строительство КТП П -250/10/0,4 кВ с арендой оборудования | 38293.81 | 5178.29 | 8592.52 | 150980.94 | 203045.56 | 243654.672 | 1822256.1236 | 2186707.3483 | 19.49 | 746346.3569 | 10.17 | 52663.2093 | 7.86 | 67537.2072 | 6.33 | 955709.3502 | 866546.7734
70 | временная Строительство КТП П -250/10/0,4 кВ без стоимости оборудования | 26529.25 | 5178.29 | 8592.52 |  | 40300.06 | 48360.072 | 637255.499 | 764706.5988 | 19.49 | 517055.0825 | 10.17 | 52663.2093 | 7.86 | 67537.2072 | 6.33 | 0 | 637255.499
71 | КЛ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 19.49 |  | 8.27 |  | 3.76 |  |  |  | 0
72 | Строительство КЛ-0,4 (АВБбШв 4*50 ММ2 ) | 78413.88 | 23035.12 | 151422.7 |  | 252871.7 | 303446.04 | 2288136.3156 | 2745763.5787 | 19.49 | 1528286.5212 | 8.27 | 190500.4424 | 3.76 | 569349.352 |  |  | 2288136.3156
73 | Строительство КЛ-0,4 (АВБбШв 4*95 ММ2 ) | 87310.49 | 24306.74 | 242529.11 |  | 354146.34 | 424975.6 | 2814607.6435 | 3377529.1722 | 19.49 | 1701681.4501 | 8.27 | 201016.7398 | 3.76 | 911909.4536 |  |  | 2814607.6435
74 | Строительство КЛ-0,4 (АВБбШв 4*120 ММ2 ) | 90299.36 | 24306.55 | 288186.22 |  | 402792.13 | 483350.55 | 3044529.8821 | 3653435.8585 | 19.49 | 1759934.5264 | 8.27 | 201015.1685 | 3.76 | 1083580.1872 |  |  | 3044529.8821
75 | Строительство КЛ-0,4 (АВБбШв 4*150 ММ2 ) | 92552.35 | 24309.64 | 389624.87 |  | 506486.86 | 607784.232 | 3469875.5355 | 4163850.6426 | 19.49 | 1803845.3015 | 8.27 | 201040.7228 | 3.76 | 1464989.5112 |  |  | 3469875.5355
76 | Строительство КЛ-0,4 (АВБбШв 4*185 ММ2) | 102959.15 | 25491.35 | 479331.63 |  | 607782.13 | 729338.55 | 4019774.2268 | 4823729.0722 | 19.49 | 2006673.8335 | 8.27 | 210813.4645 | 3.76 | 1802286.9288 |  |  | 4019774.2268
77 | Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АВБбШв 4*95 ММ2 ) | 128262.9 | 29999.38 | 481748.52 |  | 640010.8 | 768012.96 | 4559313.2288 | 5471175.8746 | 19.49 | 2499843.921 | 8.27 | 248094.8726 | 3.76 | 1811374.4352 |  |  | 4559313.2288
78 | Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АВБбШв 4*120 ММ2 ) | 135550.27 | 30089.48 | 574647.04 |  | 740286.79 | 888344.14 | 5051387.6323 | 6061665.1588 | 19.49 | 2641874.7623 | 8.27 | 248839.9996 | 3.76 | 2160672.8704 |  |  | 5051387.6323
79 | Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АВБбШв 4*185 ММ2 ) | 161914.16 | 32459.06 | 931480.66 |  | 1125853.88 | 1351024.656 | 6926510.6862 | 8311812.8234 | 19.49 | 3155706.9784 | 8.27 | 268436.4262 | 3.76 | 3502367.2816 |  |  | 6926510.6862
80 | Строительство КЛ-0,4 (АСБ 4*35 ММ2 ) | 84280.61 | 24220.15 | 218629.95 |  | 327130.71 | 392556.852 | 2664978.3414 | 3197974.0097 | 19.49 | 1642629.0889 | 8.27 | 200300.6405 | 3.76 | 822048.612 |  |  | 2664978.3414
81 | Строительство КЛ-0,4 (АСБ 4*70 ММ2 ) | 97818.62 | 25397.72 | 343605.12 |  | 466821.46 | 560185.752 | 3408479.2994 | 4090175.1593 | 19.49 | 1906484.9038 | 8.27 | 210039.1444 | 3.76 | 1291955.2512 |  |  | 3408479.2994
82 | Строительство КЛ-0,4 (АСБ 4*95 ММ2 ) | 100153.29 | 25492.49 | 370845.29 |  | 496491.07 | 595789.284 | 3557188.8048 | 4268626.5658 | 19.49 | 1951987.6221 | 8.27 | 210822.8923 | 3.76 | 1394378.2904 |  |  | 3557188.8048
83 | Строительство КЛ-0,4 (АСБ 4*120 ММ2 ) | 104088.19 | 25502.32 | 421275.72 |  | 550866.23 | 661039.476 | 3823579.7167 | 4588295.66 | 19.49 | 2028678.8231 | 8.27 | 210904.1864 | 3.76 | 1583996.7072 |  |  | 3823579.7167
84 | Строительство КЛ-0,4 (АСБ 4*150 ММ2 ) | 103720.83 | 25507.05 | 488865.23 |  | 618093.11 | 741711.732 | 4070595.545 | 4884714.654 | 19.49 | 2021518.9767 | 8.27 | 210943.3035 | 3.76 | 1838133.2648 |  |  | 4070595.545
85 | Строительство КЛ-0,4 (АСБ 4*185 ММ2 ) | 104110.95 | 27059.89 | 569464.81 |  | 700635.65 | 840762.78 | 4394095.3914 | 5272914.4697 | 19.49 | 2029122.4155 | 8.27 | 223785.2903 | 3.76 | 2141187.6856 |  |  | 4394095.3914
86 | Строительство КЛ-0,4 (АСБ 4*240 ММ2 ) | 116115.15 | 29019.96 | 612623.26 |  | 757758.37 | 909310.05 | 4806542.8003 | 5767851.3604 | 19.49 | 2263084.2735 | 8.27 | 239995.0692 | 3.76 | 2303463.4576 |  |  | 4806542.8003
87 | Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АСБ 4*95 ММ2 ) | 148810.44 | 32339.61 | 770880.97 |  | 952031.02 | 1142437.224 | 6066276.4975 | 7279531.797 | 19.49 | 2900315.4756 | 8.27 | 267448.5747 | 3.76 | 2898512.4472 |  |  | 6066276.4975
88 | Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АСБ 4*120 ММ2 ) | 156749.34 | 32359.35 | 871108.41 |  | 1060217.1 | 1272260.52 | 6598024.0827 | 7917628.8992 | 19.49 | 3055044.6366 | 8.27 | 267611.8245 | 3.76 | 3275367.6216 |  |  | 6598024.0827
89 | Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АСБ 4*240 ММ2 ) | 188351.79 | 39322.5 | 1194958.86 |  | 1422633.15 | 1707159.78 | 8489218.7757 | 10187062.5308 | 19.49 | 3670976.3871 | 8.27 | 325197.075 | 3.76 | 4493045.3136 |  |  | 8489218.7757
90 | Строительство КЛ-0,4 (АПВБбШп 4х35-1кВ) | 105670.34 | 32699.42 | 129962.38 |  | 268332.14 | 321998.56 | 2818597.6788 | 3382317.2146 | 19.49 | 2059514.9266 | 8.27 | 270424.2034 | 3.76 | 488658.5488 |  |  | 2818597.6788
91 | Строительство КЛ-0,4 (АПВБбШп 4х50-1кВ) | 106425.31 | 32172.93 | 141450.85 |  | 280049.09 | 336058.908 | 2872154.619 | 3446585.5428 | 19.49 | 2074229.2919 | 8.27 | 266070.1311 | 3.76 | 531855.196 |  |  | 2872154.619
92 | Строительство КЛ-0,4 (АПВБбШп 4х70-1кВ) | 108779 | 32206.79 | 174069.74 |  | 315055.53 | 378066.636 | 3040955.0857 | 3649146.1028 | 19.49 | 2120102.71 | 8.27 | 266350.1533 | 3.76 | 654502.2224 |  |  | 3040955.0857
93 | Строительство КЛ-0,4 (АПВБбШп 4х95-1кВ) | 113266.94 | 32247.99 | 224871.45 |  | 370386.38 | 444463.656 | 3319780.1899 | 3983736.2279 | 19.49 | 2207572.6606 | 8.27 | 266690.8773 | 3.76 | 845516.652 |  |  | 3319780.1899
94 | Строительство КЛ-0,4 (АПВБбШп 4х120-1кВ) | 115892.1 | 32253 | 255915.62 |  | 404060.72 | 484872.87 | 3487712.0702 | 4185254.4842 | 19.49 | 2258737.029 | 8.27 | 266732.31 | 3.76 | 962242.7312 |  |  | 3487712.0702
95 | Строительство КЛ-0,4 (АПВБбШп 4х150-1кВ) | 116592.82 | 32253 | 337454.5 |  | 486300.32 | 583560.39 | 3807955.2918 | 4569546.3502 | 19.49 | 2272394.0618 | 8.27 | 266732.31 | 3.76 | 1268828.92 |  |  | 3807955.2918
96 | Строительство КЛ-0,4 (АПВБбШп 4х185-1кВ) | 123224.16 | 32213.76 | 419969.03 |  | 575446.19 | 690535.428 | 4247130.2264 | 5096556.2717 | 19.49 | 2401638.8784 | 8.27 | 266407.7952 | 3.76 | 1579083.5528 |  |  | 4247130.2264
97 | Строительство КЛ-0,4 (АПВБбШп 4х240-1кВ) | 130534.85 | 32256.44 | 506938.52 |  | 669729.81 | 803675.78 | 4716973.8205 | 5660368.5846 | 19.49 | 2544124.2265 | 8.27 | 266760.7588 | 3.76 | 1906088.8352 |  |  | 4716973.8205
98 | Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АПВБбШп 4х50-1кВ) | 151032.8 | 44448.55 | 268941.45 |  | 464422.8 | 557307.35 | 4322438.6325 | 5186926.359 | 19.49 | 2943629.272 | 8.27 | 367589.5085 | 3.76 | 1011219.852 |  |  | 4322438.6325
99 | Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АПВБбШп 4х70-1кВ) | 156116.18 | 44448.55 | 334179.23 |  | 534743.96 | 641692.752 | 4666807.7615 | 5600169.3138 | 19.49 | 3042704.3482 | 8.27 | 367589.5085 | 3.76 | 1256513.9048 |  |  | 4666807.7615
100 | Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АПВБбШп 4х95-1кВ) | 165092.06 | 44530.95 | 435782.65 |  | 645405.66 | 774486.792 | 5224457.9699 | 6269349.5639 | 19.49 | 3217644.2494 | 8.27 | 368270.9565 | 3.76 | 1638542.764 |  |  | 5224457.9699
101 | Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АПВБбШп 4х120-1кВ) | 174102.45 | 44540.97 | 496989.06 |  | 715632.48 | 858758.976 | 5630289.438 | 6756347.3256 | 19.49 | 3393256.7505 | 8.27 | 368353.8219 | 3.76 | 1868678.8656 |  |  | 5630289.438
102 | Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АПВБбШп 4х150-1кВ) | 176971.35 | 44540.97 | 646271.97 |  | 867784.29 | 1041341.148 | 6247508.0406 | 7497009.6487 | 19.49 | 3449171.6115 | 8.27 | 368353.8219 | 3.76 | 2429982.6072 |  |  | 6247508.0406
103 | Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АПВБбШп 4х185-1кВ) | 190305.47 | 44540.97 | 811164.46 |  | 1046010.9 | 1255213.08 | 7127385.8018 | 8552862.9622 | 19.49 | 3709053.6103 | 8.27 | 368353.8219 | 3.76 | 3049978.3696 |  |  | 7127385.8018
104 | Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АПВБбШп 4х240-1кВ) | 205402.17 | 44713.69 | 985240 |  | 1235355.86 | 1482427.04 | 8077572.9096 | 9693087.4915 | 19.49 | 4003288.2933 | 8.27 | 369782.2163 | 3.76 | 3704502.4 |  |  | 8077572.9096
105 | Строительство КЛ-10 (АСБ 3Х95 ММ2 ) | 111616.71 | 25677.21 | 393374.47 |  | 530668.39 | 636802.068 | 3866848.2118 | 4640217.8542 | 19.49 | 2175409.6779 | 8.27 | 212350.5267 | 3.76 | 1479088.0072 |  |  | 3866848.2118
106 | Строительство КЛ-10 (АСБ 3Х120 ММ2 ) | 114031.97 | 26710.77 | 427876.69 |  | 568619.43 | 682343.31 | 4052197.5176 | 4862637.0211 | 19.49 | 2222483.0953 | 8.27 | 220898.0679 | 3.76 | 1608816.3544 |  |  | 4052197.5176
107 | Строительство КЛ-10 (АСБ 3Х150 ММ2 ) | 108396.75 | 28324.64 | 514741.45 |  | 651462.84 | 781755.408 | 4282325.2823 | 5138790.3388 | 19.49 | 2112652.6575 | 8.27 | 234244.7728 | 3.76 | 1935427.852 |  |  | 4282325.2823
108 | Строительство КЛ-10 (АСБ 3Х185 ММ2 ) | 113655.71 | 27447.44 | 574220.51 |  | 715323.66 | 858388.392 | 4601209.2343 | 5521451.0812 | 19.49 | 2215149.7879 | 8.27 | 226990.3288 | 3.76 | 2159069.1176 |  |  | 4601209.2343
109 | Строительство КЛ-10 (АСБ 3Х240 ММ2 ) | 121040.44 | 29324.02 | 646954.34 |  | 797318.8 | 956782.56 | 5034136.1394 | 6040963.3673 | 19.49 | 2359078.1756 | 8.27 | 242509.6454 | 3.76 | 2432548.3184 |  |  | 5034136.1394
110 | Строительство КЛ-10 (АСБ 3Х95 ММ2 ) два кабеля | 155159.76 | 32114.44 | 780070.23 |  | 967344.43 | 1160813.31 | 6222714.206 | 7467257.0472 | 19.49 | 3024063.7224 | 8.27 | 265586.4188 | 3.76 | 2933064.0648 |  |  | 6222714.206
111 | Строительство КЛ-10 (АСБ 3Х120 ММ2 ) два кабеля | 154602.97 | 32140.89 | 891043.98 |  | 1077787.84 | 1293345.4 | 6629342.4104 | 7955210.8925 | 19.49 | 3013211.8853 | 8.27 | 265805.1603 | 3.76 | 3350325.3648 |  |  | 6629342.4104
112 | Строительство КЛ-10 (АСБ 3Х150 ММ2 ) два кабеля | 169035.63 | 36918.29 | 1007191.1 |  | 1213145.02 | 1455774.024 | 7386857.223 | 8864228.6676 | 19.49 | 3294504.4287 | 8.27 | 305314.2583 | 3.76 | 3787038.536 |  |  | 7386857.223
113 | Строительство КЛ-10 (АСБ 3Х185 ММ2 ) два кабеля | 180040.59 | 35344.1 | 1122775.83 |  | 1338160.52 | 1605792.63 | 8022923.9269 | 9627508.7123 | 19.49 | 3508991.0991 | 8.27 | 292295.707 | 3.76 | 4221637.1208 |  |  | 8022923.9269
114 | Строительство КЛ-10 (АСБ 3Х240 ММ2 ) два кабеля | 195719.79 | 40770.77 | 1266726.43 |  | 1503216.99 | 1803860.38 | 8914644.3518 | 10697573.2222 | 19.49 | 3814578.7071 | 8.27 | 337174.2679 | 3.76 | 4762891.3768 |  |  | 8914644.3518
115 | Строительство КЛ-10 кВ АПвПу2г 1х120/50 мм2 | 213215.69 | 51389.7 | 895873.17 |  | 1160478.56 | 1392574.272 | 7949049.7363 | 9538859.6836 | 19.49 | 4155573.7981 | 8.27 | 424992.819 | 3.76 | 3368483.1192 |  |  | 7949049.7363
116 | Строительство КЛ-10 кВ АПвПу2г 1х240/50 мм2 | 225498.22 | 52450.09 | 1180460.89 |  | 1458409.2 | 1750091.04 | 9267255.4985 | 11120706.5982 | 19.49 | 4394960.3078 | 8.27 | 433762.2443 | 3.76 | 4438532.9464 |  |  | 9267255.4985
117 | Строительство КЛ-10 кВ АПвПу2г 1х300/50 мм2 | 259903.22 | 52096.93 | 1598253.34 |  | 1910253.49 | 2292304.188 | 11505787.9273 | 13806945.5128 | 19.49 | 5065513.7578 | 8.27 | 430841.6111 | 3.76 | 6009432.5584 |  |  | 11505787.9273
118 | Строительство КЛ-10 кВ АПвПу2г 1х400/50 мм2 | 268093.56 | 52084.33 | 1701623.88 |  | 2021801.77 | 2426162.124 | 12053986.6823 | 14464784.0188 | 19.49 | 5225143.4844 | 8.27 | 430737.4091 | 3.76 | 6398105.7888 |  |  | 12053986.6823
119 | Строительство КЛ-10 кВ АПвПу2г 1х630/50 мм2 | 278922.59 | 51950.96 | 1864114.36 |  | 2194987.91 | 2633985.492 | 12874905.7119 | 15449886.8543 | 19.49 | 5436201.2791 | 8.27 | 429634.4392 | 3.76 | 7009069.9936 |  |  | 12874905.7119
120 | Строительство КЛ-10 кВ АПвПу2г 1х300/70 мм2 два кабеля | 447743.54 | 87612.94 | 3166120.86 |  | 3701477.34 | 4441772.808 | 21355695.042 | 25626834.0504 | 19.49 | 8726521.5946 | 8.27 | 724559.0138 | 3.76 | 11904614.4336 |  |  | 21355695.042
121 | Строительство КЛ-10 кВ АПвПу2г 1х630/70 мм2 два кабеля | 522706.14 | 88690.13 | 3697564.85 |  | 4308961.12 | 5170753.35 | 24823853.8797 | 29788624.6556 | 19.49 | 10187542.6686 | 8.27 | 733467.3751 | 3.76 | 13902843.836 |  |  | 24823853.8797
122 | Строительство КЛ-10 кВ АПвПу2г 3х120/35 мм2 | 127700.23 | 32273.95 | 687658.85 |  | 847633.03 | 1017159.636 | 5341380.3252 | 6409656.3902 | 19.49 | 2488877.4827 | 8.27 | 266905.5665 | 3.76 | 2585597.276 |  |  | 5341380.3252
123 | Строительство КЛ-10 Кв АПвПг 1х240/70 мм2 четыре кабеля | 806352.95 | 155857.48 | 4618840.3 |  | 5581050.73 | 6697260.876 | 34371599.8831 | 41245919.8597 | 19.49 | 15715818.9955 | 8.27 | 1288941.3596 | 3.76 | 17366839.528 |  |  | 34371599.8831
124 | Строительство КЛ-10 кВ АПвПу2г 1х400/70 мм2 четыре кабеля | 940728.52 | 153141.95 | 6642309.4 |  | 7736179.87 | 9283415.844 | 44576366.1253 | 53491639.3504 | 19.49 | 18334798.8548 | 8.27 | 1266483.9265 | 3.76 | 24975083.344 |  |  | 44576366.1253
125 | Строительство КЛ-10 кВ АПвПу2г 1х630/70 мм2 четыре кабеля | 999363.63 | 154641.02 | 7219212.23 |  | 8373216.88 | 10047860.25 | 47900716.3689 | 57480859.6427 | 19.49 | 19477597.1487 | 8.27 | 1278881.2354 | 3.76 | 27144237.9848 |  |  | 47900716.3689
126 | ГНБ 1 км 1 труба 160 мм кабель АСБ 3*240 | 179585.37 | 173282.48 | 735124.2 |  | 1087992.05 | 1305590.46 | 7697231.9629 | 9236678.3555 | 19.49 | 3500118.8613 | 8.27 | 1433046.1096 | 3.76 | 2764066.992 |  |  | 7697231.9629
127 | ГНБ 1 км 2 трубы 160 мм (одна-резерв) кабель АСБ 3*150 | 272399.89 | 328144.31 | 784737 |  | 1385281.2 | 1662337.44 | 10973438.4198 | 13168126.1038 | 19.49 | 5309073.8561 | 8.27 | 2713753.4437 | 3.76 | 2950611.12 |  |  | 10973438.4198
128 | ГНБ 1 км 2 трубы 110 мм.(одна-резерв) кабель АПвБбШп 4*50 | 223951.79 | 326989.47 | 364303.2 |  | 915244.46 | 1098293.352 | 8438803.336 | 10126564.0032 | 19.49 | 4364820.3871 | 8.27 | 2704202.9169 | 3.76 | 1369780.032 |  |  | 8438803.336
129 | ГНБ 1 км 2 трубы 160 мм (одна-резерв) кабель АПвБШп 4*120 | 254501.98 | 328144.31 | 555043.2 |  | 1137689.49 | 1365227.388 | 9760959.4659 | 11713151.3591 | 19.49 | 4960243.5902 | 8.27 | 2713753.4437 | 3.76 | 2086962.432 |  |  | 9760959.4659
130 | ГНБ 1 км 2 трубы 225 мм (одна-резерв) кабель АПвПу2г 1*630/70 | 441459.78 | 330048.41 | 2671220.8 |  | 3442728.99 | 4131274.788 | 21377341.6709 | 25652810.0051 | 19.49 | 8604051.1122 | 8.27 | 2729500.3507 | 3.76 | 10043790.208 |  |  | 21377341.6709
131 | ГНБ 1 км 2 трубы 160 мм (одна-резерв) без кабеля | 222341.71 | 326982.71 | 348778.8 |  | 898103.22 | 1077723.864 | 8348995.2276 | 10018794.2731 | 19.49 | 4333439.9279 | 8.27 | 2704147.0117 | 3.76 | 1311408.288 |  |  | 8348995.2276
132 | ГНБ 1 км 3 трубы 160 мм (одна-резерв) кабель АСБ 3*120 | 412262.83 | 484115.95 | 1286233.65 |  | 2182612.43 | 2619134.916 | 16874879.9872 | 20249855.9846 | 19.49 | 8035002.5567 | 8.27 | 4003638.9065 | 3.76 | 4836238.524 |  |  | 16874879.9872
133 | ГНБ 1 км 3 трубы 160 мм (одна-резерв) кабель АСБ 3*150 | 427486.11 | 484395.35 | 1395084.6 |  | 2306966.06 | 2768359.272 | 17583171.9244 | 21099806.3093 | 19.49 | 8331704.2839 | 8.27 | 4005949.5445 | 3.76 | 5245518.096 |  |  | 17583171.9244
134 | ГНБ 1 км 3 трубы 160 мм (одна-резерв) кабель АСБ 3*240 | 454445.74 | 484899.95 | 1644637.8 |  | 2583983.49 | 3100780.18 | 19051108.1871 | 22861329.8245 | 19.49 | 8857147.4726 | 8.27 | 4010122.5865 | 3.76 | 6183838.128 |  |  | 19051108.1871
135 | ГНБ 1 км 3 трубы 160 мм (одна-резерв) кабель АПвПу2r 1*240/70 | 556859.6 | 486783.35 | 2671615.01 |  | 3715257.96 | 4458309.552 | 24924164.3461 | 29908997.2153 | 19.49 | 10853193.604 | 8.27 | 4025698.3045 | 3.76 | 10045272.4376 |  |  | 24924164.3461
136 | ГНБ 1 км 4 трубы 225 мм (две-резерв) кабель АПвПу2г 1*630/50 | 872656.12 | 643335.31 | 5342441.6 |  | 6858433.03 | 8230119.636 | 42416031.2085 | 50899237.4502 | 19.49 | 17008067.7788 | 8.27 | 5320383.0137 | 3.76 | 20087580.416 |  |  | 42416031.2085
137 | ГНБ 1 км 3 трубы 225 мм (две-резерв) кабель АПвПу2г 1*630/50 | 740354.82 | 488203.55 | 4840956.6 |  | 6069514.97 | 7283417.97 | 36668955.6163 | 44002746.7396 | 19.49 | 14429515.4418 | 8.27 | 4037443.3585 | 3.76 | 18201996.816 |  |  | 36668955.6163
138 | ГНБ 1 км 2 трубы 160 мм (одна-резерв) кабель АСБ 3*240 | 282122.59 | 328144.31 | 909513.6 |  | 1519780.5 | 1823736.6 | 11632093.8588 | 13958512.6306 | 19.49 | 5498569.2791 | 8.27 | 2713753.4437 | 3.76 | 3419771.136 |  |  | 11632093.8588
139 | ГНБ 1 км 3 трубы 160 мм (одна-резерв) кабель АПвПу2r 1*120/70 | 513354.86 | 486783.35 | 2113294.75 |  | 3113432.96 | 3736119.552 | 21976972.7859 | 26372367.3431 | 19.49 | 10005286.2214 | 8.27 | 4025698.3045 | 3.76 | 7945988.26 |  |  | 21976972.7859
140 | Строительство КЛ-0,4 (АВБбШв 4*240ММ2 ) | 104499.89 | 25491.35 | 499104.94 |  | 629096.18 | 754915.41 | 4124150.895 | 4948981.074 | 19.49 | 2036702.8561 | 8.27 | 210813.4645 | 3.76 | 1876634.5744 |  |  | 4124150.895
141 | Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АВБбШв 4*95 ММ2 ) с перегородкой из кирпича | 127829.98 | 32197.09 | 452918.75 |  | 612945.82 | 735534.984 | 4460650.7445 | 5352780.8934 | 19.49 | 2491406.3102 | 8.27 | 266269.9343 | 3.76 | 1702974.5 |  |  | 4460650.7445
142 | Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АСБ 4*70ММ2 ) | 147514.66 | 32443.8 | 720439.8 |  | 900398.26 | 1080477.912 | 5852224.5974 | 7022669.5169 | 19.49 | 2875060.7234 | 8.27 | 268310.226 | 3.76 | 2708853.648 |  |  | 5852224.5974
143 | Строительство КЛ-10 (АСБ 3Х70 ММ2 ) | 107632.59 | 25677.21 | 342243.91 |  | 475553.71 | 570664.452 | 3596946.8074 | 4316336.1689 | 19.49 | 2097759.1791 | 8.27 | 212350.5267 | 3.76 | 1286837.1016 |  |  | 3596946.8074
144 | Реконструкция КЛ-0,4 (АПВБбШп 4х50-1кВ) | 112807.86 | 35663.48 | 150382.13 |  | 298853.47 | 358624.164 | 3058998.9798 | 3670798.7758 | 19.49 | 2198625.1914 | 8.27 | 294936.9796 | 3.76 | 565436.8088 |  |  | 3058998.9798
145 | Реконструкция КЛ-0,4 (АПВБбШп 4х70-1кВ) | 114111.79 | 34895.68 | 182344.03 |  | 331351.5 | 397621.8 | 3198239.6135 | 3837887.5362 | 19.49 | 2224038.7871 | 8.27 | 288587.2736 | 3.76 | 685613.5528 |  |  | 3198239.6135
146 | Реконструкция КЛ-0,4 (АПВБбШп 4х95-1кВ) | 118433.99 | 35295.18 | 233145.75 |  | 386874.92 | 464249.904 | 3476797.6237 | 4172157.1484 | 19.49 | 2308278.4651 | 8.27 | 291891.1386 | 3.76 | 876628.02 |  |  | 3476797.6237
147 | Реконструкция КЛ-0,4 (АПВБбШп 4х120-1кВ) | 121243.51 | 35668.49 | 255995.38 |  | 412907.38 | 495488.856 | 3620557.051 | 4344668.4612 | 19.49 | 2363036.0099 | 8.27 | 294978.4123 | 3.76 | 962542.6288 |  |  | 3620557.051
148 | Реконструкция КЛ-0,4 (АПВБбШп 4х150-1кВ) | 121994.7 | 35286.28 | 337513.04 |  | 494794.02 | 593752.83 | 3938543.269 | 4726251.9228 | 19.49 | 2377676.703 | 8.27 | 291817.5356 | 3.76 | 1269049.0304 |  |  | 3938543.269
149 | Реконструкция КЛ-0,4 (АПВБбШп 4х185-1кВ) | 128720.64 | 35653.65 | 419969.03 |  | 584343.32 | 701211.99 | 4382704.5119 | 5259245.4143 | 19.49 | 2508765.2736 | 8.27 | 294855.6855 | 3.76 | 1579083.5528 |  |  | 4382704.5119
150 | Реконструкция КЛ-0,4 (АПВБбШп 4х240-1кВ) | 136316.06 | 35903.19 | 506997.06 |  | 679216.31 | 815059.572 | 4860028.3363 | 5832034.0036 | 19.49 | 2656800.0094 | 8.27 | 296919.3813 | 3.76 | 1906308.9456 |  |  | 4860028.3363
151 | Реконструкция КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АПВБбШп 4х70-1кВ) | 169801.57 | 48280.72 | 349803.47 |  | 567885.76 | 681462.9 | 5023975.2009 | 6028770.2411 | 19.49 | 3309432.5993 | 8.27 | 399281.5544 | 3.76 | 1315261.0472 |  |  | 5023975.2009
152 | Реконструкция КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АПВБбШп 4х95-1кВ) | 178445.96 | 49079.74 | 451406.89 |  | 678932.59 | 814719.1 | 5581091.1166 | 6697309.3399 | 19.49 | 3477911.7604 | 8.27 | 405889.4498 | 3.76 | 1697289.9064 |  |  | 5581091.1166
153 | Реконструкция КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АПВБбШп 4х120-1кВ) | 184061.69 | 49826.34 | 497063.72 |  | 730951.75 | 877142.09 | 5868385.7571 | 7042062.9085 | 19.49 | 3587362.3381 | 8.27 | 412063.8318 | 3.76 | 1868959.5872 |  |  | 5868385.7571
154 | Реконструкция КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АПВБбШп 4х150-1кВ) | 186870.95 | 49782.29 | 646389.07 |  | 883042.31 | 1059650.772 | 6484237.257 | 7781084.7084 | 19.49 | 3642114.8155 | 8.27 | 411699.5383 | 3.76 | 2430422.9032 |  |  | 6484237.257
155 | Реконструкция КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АПВБбШп 4х185-1кВ) | 200983.44 | 49951.73 | 811301.04 |  | 1062236.21 | 1274683.452 | 7380759.9631 | 8856911.9557 | 19.49 | 3917167.2456 | 8.27 | 413100.8071 | 3.76 | 3050491.9104 |  |  | 7380759.9631
156 | Реконструкция КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АПВБбШп 4х240-1кВ) | 216297.26 | 51181.92 | 985357.1 |  | 1252836.28 | 1503403.536 | 8343850.7718 | 10012620.9262 | 19.49 | 4215633.5974 | 8.27 | 423274.4784 | 3.76 | 3704942.696 |  |  | 8343850.7718
157 | Строительство 100 м КЛ-0,4 (АВБбШв 4*120 ММ2 ) | 12490.49 | 2721.59 | 27038.82 |  | 42250.9 | 50701.07 | 367613.1626 | 441135.7951 | 19.49 | 243439.6501 | 8.27 | 22507.5493 | 3.76 | 101665.9632 |  |  | 367613.1626
158 | Строительство 100 м КЛ-0,4 (АВБбШв 4*240 ММ2 ) | 12659.12 | 2838.2 | 27484.97 |  | 42982.29 | 51578.748 | 373541.65 | 448249.98 | 19.49 | 246726.2488 | 8.27 | 23471.914 | 3.76 | 103343.4872 |  |  | 373541.65
159 | Строительство 100 м КЛ-0,4 (АПВБбШп 4х120-1кВ) | 15051.2 | 3443.39 | 31067.68 |  | 49562.27 | 59474.724 | 438639.2001 | 526367.0401 | 19.49 | 293347.888 | 8.27 | 28476.8353 | 3.76 | 116814.4768 |  |  | 438639.2001
160 | Строительство 100 м КЛ-0,4 (АПВБбШп 4х240-1кВ) | 15871.58 | 3443.39 | 56643.37 |  | 75958.34 | 91150.008 | 550793.0007 | 660951.6008 | 19.49 | 309337.0942 | 8.27 | 28476.8353 | 3.76 | 212979.0712 |  |  | 550793.0007
161 | Строительство 100 м КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АВБШв 4*120 ММ2 ) | 14680.87 | 3264.15 | 34803.33 |  | 52748.35 | 63298.02 | 443985.1976 | 532782.2371 | 19.49 | 286130.1563 | 8.27 | 26994.5205 | 3.76 | 130860.5208 |  |  | 443985.1976
162 | Строительство 100 м КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АВБШв 4*240 ММ2 ) | 17762.37 | 3497.34 | 52082.07 |  | 73341.78 | 88010.13 | 570940.1763 | 685128.2116 | 19.49 | 346188.5913 | 8.27 | 28923.0018 | 3.76 | 195828.5832 |  |  | 570940.1763
163 | Строительство 100 мКЛ-0,4 два кабеля в траншее (АПВБбШп 4х120-1кВ) | 22005.66 | 5126.7 | 43574.54 |  | 70706.9 | 84848.29 | 635128.3928 | 762154.0714 | 19.49 | 428890.3134 | 8.27 | 42397.809 | 3.76 | 163840.2704 |  |  | 635128.3928
164 | Строительство 100 мКЛ-0,4 два кабеля в траншее (АПВБбШп 4х240-1кВ) | 22581.07 | 4652.84 | 64189.76 |  | 91423.67 | 109708.41 | 719937.5387 | 863925.0464 | 19.49 | 440105.0543 | 8.27 | 38478.9868 | 3.76 | 241353.4976 |  |  | 719937.5387
165 | Строительство 100 м КЛ-10 (АСБ 3Х120 ММ2 ) | 14898.93 | 2991.21 | 44338.67 |  | 62228.81 | 74674.572 | 481830.8516 | 578197.0219 | 19.49 | 290380.1457 | 8.27 | 24737.3067 | 3.76 | 166713.3992 |  |  | 481830.8516
166 | Строительство 100 м КЛ-10 (АСБ 3Х240 ММ2 ) | 15800.72 | 3699.24 | 64399.62 |  | 83899.58 | 100679.496 | 580691.3188 | 696829.5826 | 19.49 | 307956.0328 | 8.27 | 30592.7148 | 3.76 | 242142.5712 |  |  | 580691.3188
167 | Строительство 100 м КЛ-10 (АСБ 3Х120 ММ2 ) два кабеля | 19578.98 | 3582.57 | 80845.55 |  | 104007.1 | 124808.51 | 715201.4421 | 858241.7305 | 19.49 | 381594.3202 | 8.27 | 29627.8539 | 3.76 | 303979.268 |  |  | 715201.4421
168 | Строительство 100 м КЛ-10 (АСБ 3Х240 ММ2 ) два кабеля | 23542.14 | 3582.57 | 125952.64 |  | 153077.35 | 183692.82 | 962046.0889 | 1154455.3067 | 19.49 | 458836.3086 | 8.27 | 29627.8539 | 3.76 | 473581.9264 |  |  | 962046.0889
169 | Восстановление асфальтового покрова 30 м2 | 7263.02 | 1765.86 | 2306.65 |  | 11335.53 | 13602.636 | 164832.926 | 197799.5112 | 19.49 | 141556.2598 | 8.27 | 14603.6622 | 3.76 | 8673.004 |  |  | 164832.926
170 | Восстановление растительного покрова 1000 м2 | 35085.06 | 3554.9 | 11183 |  | 49822.96 | 59787.552 | 755254.9224 | 906305.9069 | 19.49 | 683807.8194 | 8.27 | 29399.023 | 3.76 | 42048.08 |  |  | 755254.9224
171 | Строительство 100 м КЛ-10 кВ АПвПу2г 1х120/50 мм2 | 22108.26 | 5537.15 | 49864.43 |  | 77509.84 | 93011.808 | 664172.4747 | 797006.9696 | 19.49 | 430889.9874 | 8.27 | 45792.2305 | 3.76 | 187490.2568 |  |  | 664172.4747
172 | Строительство 100 м КЛ-10 кВ АПвПу2г 1х240/70 мм2 | 27800.06 | 5518.26 | 125769.58 |  | 159087.9 | 190905.48 | 1060352.8004 | 1272423.3605 | 19.49 | 541823.1694 | 8.27 | 45636.0102 | 3.76 | 472893.6208 |  |  | 1060352.8004
173 | Строительство 100 м КЛ-10 кВ АПвПу2г 1х300/70 мм2 | 31633.22 | 5534.47 | 172042 |  | 209209.69 | 251051.628 | 1309179.4447 | 1571015.3336 | 19.49 | 616531.4578 | 8.27 | 45770.0669 | 3.76 | 646877.92 |  |  | 1309179.4447
174 | Строительство 100 м КЛ-10 кВ АПвПу2г 1х400/70 мм2 | 32482.71 | 5534.47 | 182536.88 |  | 220554.06 | 264664.88 | 1365196.7536 | 1638236.1043 | 19.49 | 633088.0179 | 8.27 | 45770.0669 | 3.76 | 686338.6688 |  |  | 1365196.7536
175 | Строительство 100 м КЛ-10 кВ АПвПу2г 1х630/70 мм2 | 34319.15 | 5521.13 | 208456.18 |  | 248296.46 | 297955.752 | 1498335.2154 | 1798002.2585 | 19.49 | 668880.2335 | 8.27 | 45659.7451 | 3.76 | 783795.2368 |  |  | 1498335.2154
176 | Строительство 100 м КЛ-10 кВ АПвПу2г 1х240/70 мм2 два кабеля | 52256.07 | 8703.66 | 245087.31 |  | 306047.04 | 367256.448 | 2011978.3581 | 2414374.0297 | 19.49 | 1018470.8043 | 8.27 | 71979.2682 | 3.76 | 921528.2856 |  |  | 2011978.3581
177 | Строительство 100 м КЛ-10 кВ АПвПу2г 1х300/70 мм2 два кабеля | 56970.14 | 8692.94 | 341179.73 |  | 406842.81 | 488211.372 | 2465074.4272 | 2958089.3126 | 19.49 | 1110348.0286 | 8.27 | 71890.6138 | 3.76 | 1282835.7848 |  |  | 2465074.4272
178 | Строительство 100 м КЛ-10 кВ АПвПу2г 1х400/70 мм2 два кабеля | 58535.19 | 8692.94 | 361264.91 |  | 428493.04 | 514191.648 | 2571097.5285 | 3085317.0342 | 19.49 | 1140850.8531 | 8.27 | 71890.6138 | 3.76 | 1358356.0616 |  |  | 2571097.5285
179 | Строительство 100 м КЛ-10 кВ АПвПу2г 1х630/70 мм2 два кабеля | 61578.85 | 8707.14 | 414316.07 |  | 484602.06 | 581522.46 | 2830008.2575 | 3396009.909 | 19.49 | 1200171.7865 | 8.27 | 72008.0478 | 3.76 | 1557828.4232 |  |  | 2830008.2575
180 | Строительство 100 м КЛ-10 кВ АПвПу2г 1х800/70 мм2 два кабеля | 78508.6 | 8707.14 | 631584.88 |  | 718800.62 | 862560.744 | 3976899.8106 | 4772279.7727 | 19.49 | 1530132.614 | 8.27 | 72008.0478 | 3.76 | 2374759.1488 |  |  | 3976899.8106
181 | Строительство 100 м КЛ-10 кВ АПвПу2г 1х240/70 мм2 4 кабеля | 96151.86 | 15463.05 | 504537.44 |  | 616152.35 | 739382.82 | 3898939.9493 | 4678727.9392 | 19.49 | 1873999.7514 | 8.27 | 127879.4235 | 3.76 | 1897060.7744 |  |  | 3898939.9493
182 | Строительство 100 м КЛ-10 кВ АПвПу2г 1х300/70 мм2 4 кабеля | 108709.44 | 15457.05 | 668871.24 |  | 793037.73 | 951645.276 | 4761532.6515 | 5713839.1818 | 19.49 | 2118746.9856 | 8.27 | 127829.8035 | 3.76 | 2514955.8624 |  |  | 4761532.6515
183 | Строительство КЛ-10 кВ АПвПу2г 1х120/70 мм2 два кабеля | 377367.85 | 87527.6 | 1760785.05 |  | 2225680.5 | 2670816.61 | 14699304.4365 | 17639165.3238 | 19.49 | 7354899.3965 | 8.27 | 723853.252 | 3.76 | 6620551.788 |  |  | 14699304.4365
184 | Строительство КЛ-10 кВ АПвПу2г 1х150/70 мм2 | 216988.68 | 52450.09 | 1071253.3 |  | 1340692.07 | 1608830.484 | 8690784.0255 | 10428940.8306 | 19.49 | 4229109.3732 | 8.27 | 433762.2443 | 3.76 | 4027912.408 |  |  | 8690784.0255
185 | Строительство КЛ-10 кВ АПвПу2г 3х240/70 мм2 два кабеля | 216601.12 | 48603.18 | 1210141.66 |  | 1475345.96 | 1770415.152 | 9173636.769 | 11008364.1228 | 19.49 | 4221555.8288 | 8.27 | 401948.2986 | 3.76 | 4550132.6416 |  |  | 9173636.769
186 | Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АВБбШв 4*150 ММ2 ) | 143104.6 | 30095.74 | 751929.65 |  | 925129.99 | 1110155.98 | 5865255.9078 | 7038307.0894 | 19.49 | 2789108.654 | 8.27 | 248891.7698 | 3.76 | 2827255.484 |  |  | 5865255.9078
187 | Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АСБ 4*50 ММ2 ) | 134094.42 | 30027.57 | 661146.14 |  | 825268.13 | 990321.756 | 5347737.7361 | 6417285.2833 | 19.49 | 2613500.2458 | 8.27 | 248328.0039 | 3.76 | 2485909.4864 |  |  | 5347737.7361
188 | Строительство КЛ-0,4 четыре кабеля в траншее (АПВБШп 4х240-1кВ) | 403942 | 81496.56 | 1969311.42 |  | 2454749.98 | 2945699.976 | 15951417.0704 | 19141700.4845 | 19.49 | 7872829.58 | 8.27 | 673976.5512 | 3.76 | 7404610.9392 |  |  | 15951417.0704
189 | Строительство КЛ-10 кВ АПвПу2г 1х240/70 мм2 два кабеля | 421918.15 | 87527.5 | 2330074.02 |  | 2839519.67 | 3407423.61 | 17708115.4837 | 21249738.5804 | 19.49 | 8223184.7435 | 8.27 | 723852.425 | 3.76 | 8761078.3152 |  |  | 17708115.4837
190 | ГНБ 1 км 3 трубы 160 мм (одна-резерв) без кабеля | 327369.76 | 482072.15 | 523168.2 |  | 1332610.11 | 1599132.132 | 12334285.7349 | 14801142.8819 | 19.49 | 6380436.6224 | 8.27 | 3986736.6805 | 3.76 | 1967112.432 |  |  | 12334285.7349
191 | Водоотлив из траншеи(1 м3) | 56.93 | 33.03 |  |  | 89.96 | 107.952 | 1382.7238 | 1659.2686 | 19.49 | 1109.5657 | 8.27 | 273.1581 | 3.76 | 0 |  |  | 1382.7238
192 | Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АСБ 4*35 ММ2 ) | 118256.65 | 30007.73 | 466247.73 |  | 614512.11 | 737414.532 | 4306077.5004 | 5167293.0005 | 19.49 | 2304822.1085 | 8.27 | 248163.9271 | 3.76 | 1753091.4648 |  |  | 4306077.5004
193 | Строительство КЛ-10 кВ АПвПу2г 3х240/70 мм2 | 125079.63 | 32586.64 | 618808.04 |  | 776474.31 | 931769.18 | 5034011.7319 | 6040814.0783 | 19.49 | 2437801.9887 | 8.27 | 269491.5128 | 3.76 | 2326718.2304 |  |  | 5034011.7319
| ВЛ |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 19.49 |  | 6.68 |  | 6.02 |  |  |  | 0
194 | Строительство 1 км ВЛ-10 кВ (СИП-3 1*50) | 78533.36 | 24087.59 | 244182.11 |  | 346803.06 | 416163.672 | 3161496.5898 | 3793795.9078 | 19.49 | 1530615.1864 | 6.68 | 160905.1012 | 6.02 | 1469976.3022 |  |  | 3161496.5898
195 | Строительство 1 км ВЛ-10 кВ (СИП-3 1*70) | 80501.76 | 23892.05 | 262398.11 |  | 366791.92 | 440150.304 | 3308214.8186 | 3969857.7823 | 19.49 | 1568979.3024 | 6.68 | 159598.894 | 6.02 | 1579636.6222 |  |  | 3308214.8186
196 | Строительство 1 км ВЛ-10 кВ (СИП-3 1*70) деревянные опоры | 83311.93 | 20989 | 269239.9 |  | 373540.83 | 448248.996 | 3384780.2337 | 4061736.2804 | 19.49 | 1623749.5157 | 6.68 | 140206.52 | 6.02 | 1620824.198 |  |  | 3384780.2337
197 | Строительство 1 км ВЛ-10 кВ (СИП-3 1*95) | 83322.95 | 23892.05 | 291385.31 |  | 398600.31 | 478320.372 | 3537702.7557 | 4245243.3068 | 19.49 | 1623964.2955 | 6.68 | 159598.894 | 6.02 | 1754139.5662 |  |  | 3537702.7557
198 | Строительство 1 км ВЛ-10 кВ(СИП-3 1*120) | 85936.48 | 24070.26 | 319422.11 |  | 429428.85 | 515314.62 | 3758612.4342 | 4510334.921 | 19.49 | 1674901.9952 | 6.68 | 160789.3368 | 6.02 | 1922921.1022 |  |  | 3758612.4342
199 | Строительство 100 метров ВЛ-10 кВ (СИП-3 1*95) | 11059.59 | 2559.78 | 40017.6 |  | 53636.97 | 64364.364 | 473556.6915 | 568268.0298 | 19.49 | 215551.4091 | 6.68 | 17099.3304 | 6.02 | 240905.952 |  |  | 473556.6915
200 | Строительство 100 метров ВЛ-10 кВ (СИП-3 1*120) | 11351.53 | 2559.78 | 43017.23 |  | 56928.54 | 68314.248 | 497304.3747 | 596765.2496 | 19.49 | 221241.3197 | 6.68 | 17099.3304 | 6.02 | 258963.7246 |  |  | 497304.3747
201 | Строительство 100 метров ВЛ-10 кВ (СИП-3 1*70) с деревянными опорами. | 9165.96 | 2333.86 | 36625.83 |  | 48125.65 | 57750.78 | 414722.2418 | 497666.6902 | 19.49 | 178644.5604 | 6.68 | 15590.1848 | 6.02 | 220487.4966 |  |  | 414722.2418
202 | Строительство 1 км совместной подвески ВЛ-10 кВ и ВЛИ-0,4 кВ (СИП-3 1*70, СИП-2 3*50+1*70+1*16) | 126490.5 | 35963.88 | 387724.99 |  | 550179.37 | 660215.244 | 5039643.0032 | 6047571.6038 | 19.49 | 2465299.845 | 6.68 | 240238.7184 | 6.02 | 2334104.4398 |  |  | 5039643.0032
203 | Строительство 1 км совместной подвески ВЛ-10 кВ и ВЛИ-0,4 кВ (СИП-3 1*95, СИП-2 3*95+1*95+1*16) | 133329.06 | 35963.26 | 458493.4 |  | 627785.72 | 753342.864 | 5598948.2242 | 6718737.869 | 19.49 | 2598583.3794 | 6.68 | 240234.5768 | 6.02 | 2760130.268 |  |  | 5598948.2242
204 | Строительство 1 км совместной подвески ВЛ-10 кВ и ВЛИ-0,4 кВ (СИП-3 1*120, СИП-2 3*95+1*95+1*16) | 136050.29 | 35963.26 | 486453.64 |  | 658467.19 | 790160.628 | 5820305.6417 | 6984366.77 | 19.49 | 2651620.1521 | 6.68 | 240234.5768 | 6.02 | 2928450.9128 |  |  | 5820305.6417
205 | Строительство 1 км совместной подвески СИП 4*16 и СИП 3*16+1*25 | 78983.5 | 24934.18 | 224771.71 |  | 328689.39 | 394427.268 | 3059074.4316 | 3670889.3179 | 19.49 | 1539388.415 | 6.68 | 166560.3224 | 6.02 | 1353125.6942 |  |  | 3059074.4316
206 | Реконструкция 1 км ВЛ-10 (с полным демонтажем) сип 3 1*95 | 108459.6 | 34476.57 | 296945.09 |  | 439881.26 | 527857.512 | 4131790.5334 | 4958148.6401 | 19.49 | 2113877.604 | 6.68 | 230303.4876 | 6.02 | 1787609.4418 |  |  | 4131790.5334
207 | Реконструкция 1 км ВЛ-10 (с полным демонтажем) сип 3 1*120 | 111158.47 | 34476.57 | 324675.29 |  | 470310.33 | 564372.396 | 4351327.3137 | 5221592.7764 | 19.49 | 2166478.5803 | 6.68 | 230303.4876 | 6.02 | 1954545.2458 |  |  | 4351327.3137
208 | Реконструкция 1 км ВЛ-10 кВ(СИП-3 1*50) с установкой дерев.опор | 107133.97 | 29062.56 | 253936.04 |  | 390132.57 | 468159.084 | 3810873.9369 | 4573048.7243 | 19.49 | 2088041.0753 | 6.68 | 194137.9008 | 6.02 | 1528694.9608 |  |  | 3810873.9369
209 | Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*95+1*95+1*25) (с щитами учета на вводах) | 72961.51 | 23554.75 | 240397.96 |  | 336914.22 | 404297.064 | 3026561.2791 | 3631873.5349 | 19.49 | 1422019.8299 | 6.68 | 157345.73 | 6.02 | 1447195.7192 |  |  | 3026561.2791
210 | Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*95+1*95+1*25) деревянные опоры | 64582.79 | 20120.52 | 227596.56 |  | 312299.87 | 374759.844 | 2763254.9419 | 3315905.9303 | 19.49 | 1258718.5771 | 6.68 | 134405.0736 | 6.02 | 1370131.2912 |  |  | 2763254.9419
211 | Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*70+1*95+1*16) | 67781.52 | 22520.1 | 205169.13 |  | 295470.75 | 354564.9 | 2706614.2554 | 3247937.1065 | 19.49 | 1321061.8248 | 6.68 | 150434.268 | 6.02 | 1235118.1626 |  |  | 2706614.2554
212 | Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*70+1*95+1*16) без ответвлений | 49451.68 | 18480.48 | 184122.71 |  | 252054.87 | 302465.844 | 2195681.5638 | 2634817.8766 | 19.49 | 963813.2432 | 6.68 | 123449.6064 | 6.02 | 1108418.7142 |  |  | 2195681.5638
213 | Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*50+1*70+1*16) | 65797.69 | 22725.26 | 183169.53 |  | 271692.48 | 326030.976 | 2536882.2855 | 3044258.7426 | 19.49 | 1282396.9781 | 6.68 | 151804.7368 | 6.02 | 1102680.5706 |  |  | 2536882.2855
214 | Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*95+1*95) | 68234.48 | 22749.53 | 205463.09 |  | 296447.1 | 355736.52 | 2718744.6774 | 3262493.6129 | 19.49 | 1329890.0152 | 6.68 | 151966.8604 | 6.02 | 1236887.8018 |  |  | 2718744.6774
215 | Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*120+1*95+1*25) | 72025.02 | 22636.76 | 245406.27 |  | 340068.05 | 408081.66 | 3032326.942 | 3638792.3304 | 19.49 | 1403767.6398 | 6.68 | 151213.5568 | 6.02 | 1477345.7454 |  |  | 3032326.942
216 | Строительство 1 км ВЛ-0,4 (подвеска провода ) СИП 2 3*95+1*95+1*16 ММ2 | 26018.65 | 6111.55 | 125988.14 |  | 158118.34 | 189742.008 | 1306377.2453 | 1567652.6944 | 19.49 | 507103.4885 | 6.68 | 40825.154 | 6.02 | 758448.6028 |  |  | 1306377.2453
217 | Строительство 1 км ВЛ-0,4 (подвеска провода ) сип 3*50+1*70 | 20984.46 | 6123.78 | 72919 |  | 100027.24 | 120032.688 | 888866.3558 | 1066639.627 | 19.49 | 408987.1254 | 6.68 | 40906.8504 | 6.02 | 438972.38 |  |  | 888866.3558
218 | Реконструкция 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*16+1*25) | 93764.59 | 30646.92 | 167132.74 |  | 291544.25 | 349853.1 | 3038332.3795 | 3645998.8554 | 19.49 | 1827471.8591 | 6.68 | 204721.4256 | 6.02 | 1006139.0948 |  |  | 3038332.3795
219 | Реконструкция 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*70+1*95+1*25) | 98701.55 | 31316.71 | 229613.77 |  | 359632.03 | 431558.436 | 3515163.7277 | 4218196.4732 | 19.49 | 1923693.2095 | 6.68 | 209195.6228 | 6.02 | 1382274.8954 |  |  | 3515163.7277
220 | Реконструкция 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*95+1*95+1*25) | 99494.41 | 31388.59 | 237528.19 |  | 368411.19 | 442093.428 | 3578741.5359 | 4294489.8431 | 19.49 | 1939146.0509 | 6.68 | 209675.7812 | 6.02 | 1429919.7038 |  |  | 3578741.5359
221 | Реконструкция 1 км ВЛ-10 кВ (замена 1 опоры и 1 пролета 50 м.п. СИП-3 1*95) | 4083.67 | 120.8 | 10261.1 |  | 14465.57 | 17358.684 | 142169.4943 | 170603.3932 | 19.49 | 79590.7283 | 6.68 | 806.944 | 6.02 | 61771.822 |  |  | 142169.4943
222 | Реконструкция 1 км ВЛ-10 (замена провода ) совместный подвес СИП3 1*95 | 71397.9 | 11855.69 | 290678.74 |  | 373932.33 | 448718.796 | 3220627.095 | 3864752.514 | 19.49 | 1391545.071 | 6.68 | 79196.0092 | 6.02 | 1749886.0148 |  |  | 3220627.095
223 | Реконструкция 1 км ВЛ-10 (замена провода ) СИП-3 1*95 | 46615.62 | 9944.01 | 170324.36 |  | 226883.99 | 272260.788 | 2000317.0678 | 2400380.4814 | 19.49 | 908538.4338 | 6.68 | 66425.9868 | 6.02 | 1025352.6472 |  |  | 2000317.0678
224 | Реконструкция 1 км ВЛ-10 (подвеска провода ) СИП 3 1*95 | 45526.12 | 8633.22 | 172109.56 |  | 226268.9 | 271522.68 | 1981073.5396 | 2377288.2475 | 19.49 | 887304.0788 | 6.68 | 57669.9096 | 6.02 | 1036099.5512 |  |  | 1981073.5396
225 | Устройство ответвлений (СИП 4Х16) | 585.91 | 155.2 | 928.08 |  | 1669.19 | 2003.028 | 18043.1635 | 21651.7962 | 19.49 | 11419.3859 | 6.68 | 1036.736 | 6.02 | 5587.0416 |  |  | 18043.1635
226 | Устройство ответвлений (СИП 2Х16) | 358.22 | 84.81 | 632.28 |  | 1075.31 | 1290.372 | 11354.5642 | 13625.477 | 19.49 | 6981.7078 | 6.68 | 566.5308 | 6.02 | 3806.3256 |  |  | 11354.5642
227 | Устройство ответвлений (СИП 4х25) | 617.67 | 155.2 | 1174.68 |  | 1947.55 | 2337.06 | 20146.6979 | 24176.0375 | 19.49 | 12038.3883 | 6.68 | 1036.736 | 6.02 | 7071.5736 |  |  | 20146.6979
228 | Реконструкция 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*95+1*95+1*16) | 99874.15 | 31388.59 | 246558.64 |  | 377821.38 | 453385.656 | 3640505.9775 | 4368607.173 | 19.49 | 1946547.1835 | 6.68 | 209675.7812 | 6.02 | 1484283.0128 |  |  | 3640505.9775
229 | Реконструкция 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*70+1*95) | 96986.18 | 31388.27 | 217053.41 |  | 345427.86 | 414513.432 | 3406595.82 | 4087914.984 | 19.49 | 1890260.6482 | 6.68 | 209673.6436 | 6.02 | 1306661.5282 |  |  | 3406595.82
230 | Реконструкция 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*70+1*70+1*16) | 98089.38 | 32009.39 | 212517.19 |  | 342615.96 | 411139.152 | 3404938.2252 | 4085925.8702 | 19.49 | 1911762.0162 | 6.68 | 213822.7252 | 6.02 | 1279353.4838 |  |  | 3404938.2252
231 | Реконструкция 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*50+1*50+1*16) | 95438.13 | 31388.59 | 201069.69 |  | 327896.41 | 393475.692 | 3280204.4687 | 3936245.3624 | 19.49 | 1860089.1537 | 6.68 | 209675.7812 | 6.02 | 1210439.5338 |  |  | 3280204.4687
232 | Реконструкция 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*50+1*50) | 94406.72 | 31388.27 | 185962.91 |  | 311757.9 | 374109.48 | 3169157.3346 | 3802988.8015 | 19.49 | 1839986.9728 | 6.68 | 209673.6436 | 6.02 | 1119496.7182 |  |  | 3169157.3346
233 | Реконструкция 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*50+1*70) | 94846.9 | 31388.27 | 195213.41 |  | 321448.58 | 385738.296 | 3233424.4528 | 3880109.3434 | 19.49 | 1848566.081 | 6.68 | 209673.6436 | 6.02 | 1175184.7282 |  |  | 3233424.4528
234 | Реконструкция 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*35+1*50) | 93816.05 | 31388.27 | 179893.91 |  | 305098.23 | 366117.876 | 3121109.7963 | 3745331.7556 | 19.49 | 1828474.8145 | 6.68 | 209673.6436 | 6.02 | 1082961.3382 |  |  | 3121109.7963
235 | Реконструкция 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*120+1*95) | 100970.64 | 31388.27 | 257992.91 |  | 390351.82 | 468422.184 | 3730708.7354 | 4476850.4825 | 19.49 | 1967917.7736 | 6.68 | 209673.6436 | 6.02 | 1553117.3182 |  |  | 3730708.7354
236 | Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*120+1*95) | 71006.7 | 22636.76 | 234943.03 |  | 328586.49 | 394303.788 | 2949491.1804 | 3539389.4165 | 19.49 | 1383920.583 | 6.68 | 151213.5568 | 6.02 | 1414357.0406 |  |  | 2949491.1804
237 | Реконструкция 1 км совместной подвески ВЛ-10 кВ и ВЛИ-0,4 кВ (СИП-3 1*95, СИП-2 3*95+1*95+1*16) с освещением и полной заменой опор | 204653.56 | 54626.34 | 490405.3 |  | 749685.2 | 899622.24 | 7305841.7416 | 8767010.0899 | 19.49 | 3988697.8844 | 6.68 | 364903.9512 | 6.02 | 2952239.906 |  |  | 7305841.7416
238 | Реконструкция 1 км ВЛ-0,4 (замена провода ) сип 3*50+1*50 | 24172.79 | 7988.58 | 65536.67 |  | 97698.04 | 117237.648 | 919022.1449 | 1102826.5739 | 19.49 | 471127.6771 | 6.68 | 53363.7144 | 6.02 | 394530.7534 |  |  | 919022.1449
239 | Реконструкция 1 км ВЛ-0,4 (замена провода ) сип 3*35+1*50+1*16 | 24719.48 | 7988.58 | 71032.13 |  | 103740.19 | 124488.228 | 962759.8022 | 1155311.7626 | 19.49 | 481782.6652 | 6.68 | 53363.7144 | 6.02 | 427613.4226 |  |  | 962759.8022
240 | Реконструкция 1 км ВЛ-0,4 (замена провода ) сип 3*50+1*70+1*16 | 30793.65 | 7988.58 | 86775.89 |  | 125558.12 | 150669.744 | 1175922.8107 | 1411107.3728 | 19.49 | 600168.2385 | 6.68 | 53363.7144 | 6.02 | 522390.8578 |  |  | 1175922.8107
241 | Строительство 1 км ВЛ-0,4 (подвеска провода ) сип 4 4*25 | 17813.22 | 6123.78 | 41040.49 |  | 64977.49 | 77972.988 | 635150.258 | 762180.3096 | 19.49 | 347179.6578 | 6.68 | 40906.8504 | 6.02 | 247063.7498 |  |  | 635150.258
242 | Строительство 1 км (двуцепка) 2ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*95+1*95+1*25) | 104036.43 | 29802.95 | 359821.68 |  | 493661.06 | 592393.272 | 4392880.2403 | 5271456.2884 | 19.49 | 2027670.0207 | 6.68 | 199083.706 | 6.02 | 2166126.5136 |  |  | 4392880.2403
243 | Строительство 1 км (двуцепка) 2 ВЛ-10 кВ(СИП-3 1*95) | 107436.9 | 28755.35 | 398264.73 |  | 534456.98 | 641348.376 | 4683584.5936 | 5620301.5123 | 19.49 | 2093945.181 | 6.68 | 192085.738 | 6.02 | 2397553.6746 |  |  | 4683584.5936
244 | Строительство 1 км (двуцепка) 2ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*120+1*95) дерев. опоры | 117430.52 | 27827.45 | 444263.3 |  | 589521.27 | 707425.524 | 5149073.2668 | 6178887.9202 | 19.49 | 2288720.8348 | 6.68 | 185887.366 | 6.02 | 2674465.066 |  |  | 5149073.2668
245 | Строительство 1 км (двуцепка) 2ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*70+1*95) | 100093.88 | 29802.95 | 319312.68 |  | 449209.51 | 539051.412 | 4072175.7608 | 4886610.913 | 19.49 | 1950829.7212 | 6.68 | 199083.706 | 6.02 | 1922262.3336 |  |  | 4072175.7608
246 | Строительство 1 км (двуцепка) 2ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*120+1*95) | 108062.78 | 29802.95 | 401191.68 |  | 539057.41 | 646868.892 | 4720401.2018 | 5664481.4422 | 19.49 | 2106143.5822 | 6.68 | 199083.706 | 6.02 | 2415173.9136 |  |  | 4720401.2018
247 | Строительство 1 км ВЛ-0,4 (подвеска провода ) СИП-2 3*70+1*95 | 23375.04 | 6123.78 | 96949.92 |  | 126448.74 | 151738.488 | 1080124.8984 | 1296149.8781 | 19.49 | 455579.5296 | 6.68 | 40906.8504 | 6.02 | 583638.5184 |  |  | 1080124.8984
248 | Строительство 1 км ВЛ-0,4 (подвеска провода ) СИП-2 3*120+1*95 | 27489.94 | 6123.78 | 138314.41 |  | 171928.13 | 206313.756 | 1409338.5292 | 1691206.235 | 19.49 | 535778.9306 | 6.68 | 40906.8504 | 6.02 | 832652.7482 |  |  | 1409338.5292
249 | Реконструкция 1 км ВЛ-10 (с полным демонтажем) сип 3 1*70 | 110891.6 | 34476.57 | 262704.71 |  | 408072.88 | 489687.456 | 3973063.1258 | 4767675.751 | 19.49 | 2161277.284 | 6.68 | 230303.4876 | 6.02 | 1581482.3542 |  |  | 3973063.1258
250 | Реконструкция 1 км ВЛ-10 (замена провода ) совместный подвес СИП3 1*70 | 65787.57 | 11855.69 | 233033.74 |  | 310677 | 372812.4 | 2764258.8633 | 3317110.636 | 19.49 | 1282199.7393 | 6.68 | 79196.0092 | 6.02 | 1402863.1148 |  |  | 2764258.8633
251 | Реконструкция 1 км ВЛ-10 (замена провода ) совместный подвес СИП3 1*120 | 76824.27 | 11855.69 | 346433.74 |  | 435113.7 | 522136.44 | 3662032.1463 | 4394438.5756 | 19.49 | 1497305.0223 | 6.68 | 79196.0092 | 6.02 | 2085531.1148 |  |  | 3662032.1463
252 | Реконструкция 1 км ВЛ-10 (замена провода ) СИП-3 1*70 | 47438.9 | 9944.01 | 141501.86 |  | 198884.77 | 238661.724 | 1842851.345 | 2211421.614 | 19.49 | 924584.161 | 6.68 | 66425.9868 | 6.02 | 851841.1972 |  |  | 1842851.345
253 | Реконструкция 1 км ВЛ-10 (замена провода ) СИП-3 1*120 | 52957.25 | 9944.01 | 198201.86 |  | 261103.12 | 313323.744 | 2291737.9865 | 2750085.5838 | 19.49 | 1032136.8025 | 6.68 | 66425.9868 | 6.02 | 1193175.1972 |  |  | 2291737.9865
254 | Реконструкция 1 км ВЛ-10 (подвеска провода ) СИП 3 1*70 | 42720.97 | 8633.22 | 143287.06 |  | 194641.25 | 233569.5 | 1752889.7161 | 2103467.6593 | 19.49 | 832631.7053 | 6.68 | 57669.9096 | 6.02 | 862588.1012 |  |  | 1752889.7161
255 | Реконструкция 1 км ВЛ-10 (подвеска провода ) СИП 3 1*120 | 48239.32 | 8633.22 | 199987.06 |  | 256859.6 | 308231.52 | 2201776.3576 | 2642131.6291 | 19.49 | 940184.3468 | 6.68 | 57669.9096 | 6.02 | 1203922.1012 |  |  | 2201776.3576
256 | Реконструкция 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*95+1*95) | 98334.07 | 31388.59 | 230734.69 |  | 360457.35 | 432548.82 | 3515229.6393 | 4218275.5672 | 19.49 | 1916531.0243 | 6.68 | 209675.7812 | 6.02 | 1389022.8338 |  |  | 3515229.6393
257 | Реконструкция 1 км ВЛ-0,4 (замена провода ) сип 3*70+1*95 | 27297.77 | 7988.58 | 96949.92 |  | 132236.27 | 158683.524 | 1169035.7701 | 1402842.9241 | 19.49 | 532033.5373 | 6.68 | 53363.7144 | 6.02 | 583638.5184 |  |  | 1169035.7701
258 | Реконструкция 1 км ВЛ-0,4 (замена провода ) сип 3*95+1*95 | 28616.87 | 7988.58 | 110584.55 |  | 147190 | 176628 | 1276825.5017 | 1532190.602 | 19.49 | 557742.7963 | 6.68 | 53363.7144 | 6.02 | 665718.991 |  |  | 1276825.5017
259 | Строительство 100м ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*50+1*70+1*16) | 8460.94 | 2649.5 | 22343.99 |  | 33454.43 | 40145.316 | 317113.2004 | 380535.8405 | 19.49 | 164903.7206 | 6.68 | 17698.66 | 6.02 | 134510.8198 |  |  | 317113.2004
260 | Строительство 100м ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*70+1*95+1*16) | 8698.32 | 2647.24 | 24636.17 |  | 35981.73 | 43178.076 | 335523.5634 | 402628.2761 | 19.49 | 169530.2568 | 6.68 | 17683.5632 | 6.02 | 148309.7434 |  |  | 335523.5634
261 | Строительство 100м ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*95+1*95+1*25) (с щитами учета на вводах) | 9601.51 | 2808.22 | 29908.88 |  | 42318.61 | 50782.332 | 385943.7971 | 463132.5565 | 19.49 | 187133.4299 | 6.68 | 18758.9096 | 6.02 | 180051.4576 |  |  | 385943.7971
262 | Строительство 100м ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*95+1*95+1*25) деревянные опоры | 8441.46 | 2321.14 | 26758.44 |  | 37521.04 | 45025.248 | 341115.0794 | 409338.0953 | 19.49 | 164524.0554 | 6.68 | 15505.2152 | 6.02 | 161085.8088 |  |  | 341115.0794
263 | Строительство 100м ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*120+1*95+1*25) | 9084.55 | 2635.99 | 28678.49 |  | 40399.03 | 48478.836 | 367310.8025 | 440772.963 | 19.49 | 177057.8795 | 6.68 | 17608.4132 | 6.02 | 172644.5098 |  |  | 367310.8025
264 | Строительство 100м. (двуцепка) 2ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*95+1*95+1*25) | 18587.02 | 5359.98 | 50805.4 |  | 74752.4 | 89702.88 | 703914.1942 | 844697.033 | 19.49 | 362261.0198 | 6.68 | 35804.6664 | 6.02 | 305848.508 |  |  | 703914.1942
265 | Строительство 100м (двуцепка) 2 ВЛ-10 кВ(СИП-3 1*95) | 23106.93 | 6052.67 | 71782.26 |  | 100941.86 | 121130.232 | 922915.1065 | 1107498.1278 | 19.49 | 450354.0657 | 6.68 | 40431.8356 | 6.02 | 432129.2052 |  |  | 922915.1065
266 | Реконструкция 100м. ВЛ-10 сип 3 1*95 | 16185.53 | 3958.3 | 41313.2 |  | 61457.03 | 73748.436 | 590602.8877 | 708723.4652 | 19.49 | 315455.9797 | 6.68 | 26441.444 | 6.02 | 248705.464 |  |  | 590602.8877
267 | Реконструкция 100м. ВЛ-10 сип 3 1*120 | 16462.48 | 3958.3 | 44158.65 |  | 64579.43 | 77495.316 | 613130.2522 | 735756.3026 | 19.49 | 320853.7352 | 6.68 | 26441.444 | 6.02 | 265835.073 |  |  | 613130.2522
268 | Реконструкция 100м. ВЛ-10 кВ(СИП-3 1*50) с установкой дерев.опор | 15680.17 | 3576.63 | 38566.36 |  | 57823.16 | 69387.792 | 561667.8889 | 674001.4667 | 19.49 | 305606.5133 | 6.68 | 23891.8884 | 6.02 | 232169.4872 |  |  | 561667.8889
269 | Реконструкция 100м. ВЛ-10 (замена провода ) СИП-3 1*95 | 5129.12 | 943.8 | 14703.83 |  | 20776.75 | 24932.1 | 194788.1894 | 233745.8273 | 19.49 | 99966.5488 | 6.68 | 6304.584 | 6.02 | 88517.0566 |  |  | 194788.1894
270 | Реконструкция 100м. совместной подвески ВЛ-10 кВ и ВЛИ-0,4 кВ (СИП-3 1*95, СИП-2 3*95+1*95+1*16) с освещением и полной заменой опор | 29563.7 | 8113.23 | 79025.44 |  | 116702.37 | 140042.844 | 1106126.0382 | 1327351.2458 | 19.49 | 576196.513 | 6.68 | 54196.3764 | 6.02 | 475733.1488 |  |  | 1106126.0382
271 | Реконструкция 100м. ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*50+1*50+1*16) | 12353.36 | 3895.72 | 22502.3 |  | 38751.38 | 46501.656 | 402254.242 | 482705.0904 | 19.49 | 240766.9864 | 6.68 | 26023.4096 | 6.02 | 135463.846 |  |  | 402254.242
272 | Реконструкция 100м. ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*70+1*70+1*16) | 12451.2 | 3913.2 | 23615.8 |  | 39980.2 | 47976.24 | 410981.18 | 493177.416 | 19.49 | 242673.888 | 6.68 | 26140.176 | 6.02 | 142167.116 |  |  | 410981.18
273 | Реконструкция 100м. ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*95+1*95+1*25) | 12738.78 | 3899.01 | 25934.33 |  | 42572.12 | 51086.544 | 430448.8756 | 516538.6507 | 19.49 | 248278.8222 | 6.68 | 26045.3868 | 6.02 | 156124.6666 |  |  | 430448.8756
274 | Реконструкция 100м. ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*95+1*95+1*16) | 12775.92 | 3899.01 | 26841.53 |  | 43516.46 | 52219.752 | 436634.0782 | 523960.8938 | 19.49 | 249002.6808 | 6.68 | 26045.3868 | 6.02 | 161586.0106 |  |  | 436634.0782
275 | Реконструкция 100м. ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*120+1*95) | 12910.08 | 3895.72 | 28187.45 |  | 44993.25 | 53991.9 | 447329.3178 | 536795.1814 | 19.49 | 251617.4592 | 6.68 | 26023.4096 | 6.02 | 169688.449 |  |  | 447329.3178
276 | Замена опоры СВ-95 | 1779.4 | 698.81 | 1976.66 |  | 4454.87 | 5345.844 | 51248.05 | 61497.66 | 19.49 | 34680.506 | 6.68 | 4668.0508 | 6.02 | 11899.4932 |  |  | 51248.05
277 | Разъединитель РЛК | 3267.31 | 628.8 | 13292.3 |  | 17188.41 | 20626.092 | 147899.9019 | 177479.8823 | 19.49 | 63679.8719 | 6.68 | 4200.384 | 6.02 | 80019.646 |  |  | 147899.9019
278 | Разъединитель РЛНД | 2627.87 | 624.39 | 7898.5 |  | 11150.76 | 13380.912 | 102937.0815 | 123524.4978 | 19.49 | 51217.1863 | 6.68 | 4170.9252 | 6.02 | 47548.97 |  |  | 102937.0815
279 | Строительство 1 км (двуцепка) 2 ВЛ-10 кВ(СИП-3 1*120) | 112863.29 | 28755.35 | 454019.73 |  | 595638.37 | 714766.044 | 5124990.0347 | 6149988.0416 | 19.49 | 2199705.5221 | 6.68 | 192085.738 | 6.02 | 2733198.7746 |  |  | 5124990.0347
280 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*95+1*95+1*25 ММ2 с дерев.опор на км) | 75770.37 | 24845.99 | 225145.48 |  | 325761.84 | 390914.208 | 2998111.5141 | 3597733.8169 | 19.49 | 1476764.5113 | 6.68 | 165971.2132 | 6.02 | 1355375.7896 |  |  | 2998111.5141
281 | Глубинный заземлитель (20 м). | 411.16 | 128.27 | 2769.24 |  | 3308.67 | 3970.404 | 25541.1768 | 30649.4122 | 19.49 | 8013.5084 | 6.68 | 856.8436 | 6.02 | 16670.8248 |  |  | 25541.1768
282 | Монтаж мульти-виски | 59736.06 | 25313.14 | 334186.01 |  | 419235.21 | 503082.252 | 3345147.3648 | 4014176.8378 | 19.49 | 1164255.8094 | 6.68 | 169091.7752 | 6.02 | 2011799.7802 |  |  | 3345147.3648
283 | Обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазными полукосвенного включения с точкой присоединения энергопринимающих устройств в кабельном киоске 0,4 кВ/распределительном устройстве 0,4 кВ трансформаторного пункта 6(10)/0,4 кВ потребителей с нагрузкой 1000 А и выше | 1409.87 | 126.77 | 5230.54 |  | 6767.18 | 8120.616 | 59813.0407 | 71775.6488 | 19.49 | 27478.3663 | 6.68 | 846.8236 | 6.02 | 31487.8508 |  |  | 59813.0407
284 | Вырубка просеки (1 га) | 49429.81 | 11460.67 | 69960.74 |  | 130851.22 | 157021.464 | 1461107.9273 | 1753329.5128 | 19.49 | 963386.9969 | 6.68 | 76557.2756 | 6.02 | 421163.6548 |  |  | 1461107.9273
285 | Лежневая дорога 1 км | 467068.98 | 11579 | 655732.63 |  | 1134380.61 | 1361256.732 | 13128032.5728 | 15753639.0874 | 19.49 | 9103174.4202 | 6.68 | 77347.72 | 6.02 | 3947510.4326 |  |  | 13128032.5728
286 | Лежневая дорога 1 км без материала | 467068.98 | 11579 |  |  | 478647.98 | 574377.576 | 9180522.1402 | 11016626.5682 | 19.49 | 9103174.4202 | 6.68 | 77347.72 | 6.02 | 0 |  |  | 9180522.1402
287 | Демонтаж 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*95+1*95+1*16) деревянные опоры | 14709.75 | 7397.56 |  |  | 22107.31 | 26528.772 | 336108.7283 | 403330.474 | 19.49 | 286693.0275 | 6.68 | 49415.7008 | 6.02 | 0 |  |  | 336108.7283
287 | Демонтаж 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*95+1*95+1*16) ж/б опоры | 16806.74 | 9409.92 |  |  | 26216.66 | 31459.992 | 390421.6282 | 468505.9538 | 19.49 | 327563.3626 | 6.68 | 62858.2656 | 6.02 | 0 |  |  | 390421.6282
288 | выбор наименования работ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0