## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное Общество "ЛОЭСК - Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_28-1-20-0-01-04-0-0019
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-6-10 кВ ф.267-03, ф.267-14, ф.201-03, ф.35-03 протяженностью 0,305 км, замена ячеек 10 кВ в ТП 80, ТП 90 2 шт. в г. Подпорожье ЛО
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | 1.2.2.1 Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением 1) | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей; Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики; Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики; Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Восточный филиал
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Ленинградская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Подпорожское ГП
6 | Наличие решения о резервировании земель | Не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуются
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | Не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Местный
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | Не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | Не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | Не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | -
16 | Наличие разрешения на строительство | Не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | (∆Lnлэп), км: 0,305 (Bnз), шт.: 2 (∆Пsaidi): -0,00719403 (∆Пsaifi): -0,00107621 (Фтз), млн руб. с НДС: 31,92
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нд
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | нд
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | Не требуется
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | 0 МВт (дата замера: 15.01.2023)
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 31,92 млн руб. с НДС
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 26,6 млн руб. без НДС

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное Общество "ЛОЭСК - Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_28-1-20-0-01-04-0-0019
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-6-10 кВ ф.267-03, ф.267-14, ф.201-03, ф.35-03 протяженностью 0,305 км, замена ячеек 10 кВ в ТП 80, ТП 90 2 шт. в г. Подпорожье ЛО
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Всего | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | нд | нд | 0 | 0 |  |  | 0

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное Общество "ЛОЭСК - Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_28-1-20-0-01-04-0-0019
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-6-10 кВ ф.267-03, ф.267-14, ф.201-03, ф.35-03 протяженностью 0,305 км, замена ячеек 10 кВ в ТП 80, ТП 90 2 шт. в г. Подпорожье ЛО
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | ТП 30 | ТП 30 | ТП | КСО-366 | КСО-366 | ТП 30 | ТП 30 | 1975 | 2027 | 1976 | 6 | 6 | 0.8 | 0.8 | 2016 | нд | нд | нд | нд
2 | ТП 35 | ТП 35 | ТП | КСО-366 | КСО-366 | ТП 35 | ТП 35 | 1960 | 2027 | 1960 | 6 | 6 | 1.26 | 1.26 | 2018 | нд | нд | нд | нд
3 | ТП 79 | ТП 79 | ТП | КСО-366 | КСО-366 | ТП 79 | ТП 79 | 1991 | 2027 | 1991 | 6 | 6 | 0.5 | 0.5 | 2020 | нд | нд | нд | нд
4 | ТП 80 | ТП 80 | ТП | КСО-10-7-3-Э1 | КСО-393 | ТП 80 | ТП 80 | 2005 | 2029 | 2005 | 10 | 10 | 1.26 | 1.26 | 2017 | нд | нд | нд | нд
5 | ТП 90 | ТП 90 | ТП | КСО-366 | КСО-366 | ТП 90 | ТП 90 | 1974 | 2029 | 1974 | 10 | 10 | 1.26 | 1.26 | 2022 | нд | нд | нд | нд

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное Общество "ЛОЭСК - Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_28-1-20-0-01-04-0-0019
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-6-10 кВ ф.267-03, ф.267-14, ф.201-03, ф.35-03 протяженностью 0,305 км, замена ячеек 10 кВ в ТП 80, ТП 90 2 шт. в г. Подпорожье ЛО
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | ВЛ 10 кВ ф. 267-03 ПС 267 - ТП 79 | ВЛ 10 кВ ф. 267-03 ПС 267 - ТП 79 | ВЛ 10 кВ ф. 267-03 оп. №25 - оп. №26 | ВЛ 10 кВ ф. 267-03 оп. №25 - оп. №26 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2016 | 1 | 1 | 120 | 120 | ВЛЗ 10 кВ | ВЛЗ 10 кВ | 0.063 | 0.063 | 2029 | нд | 0 | С-3 дерево | С-3 дерево | нд | нд | нд | нд
2 | ВЛ 10 кВ ф. 267-14 ПС 267 - ТП 80 | ВЛ 10 кВ ф. 267-14 ПС 267 - ТП 80 | ВЛ 10 кВ ф. 267-14 оп. №1 - оп. №2 | ВЛ 10 кВ ф. 267-14 оп. №1 - оп. №2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2005 | 1 | 1 | 120 | 120 | ВЛЗ 10 кВ | ВЛЗ 10 кВ | 0.053 | 0.053 | 2029 | нд | 0 | СВ110 железобетон | СВ110 железобетон | нд | нд | нд | нд
3 | ВЛ 6 кВ ф. 201-03 ПС 201 - ТП 125 | ВЛ 6 кВ ф. 201-03 ПС 201 - ТП 125 | ВЛ 6 кВ ф. 201-03 оп. №46 - ТП 125, ТП 28 | ВЛ 6 кВ ф. 201-03 оп. №46 - ТП 125, ТП 28 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1968 | 1 | 1 | 50 | 50 | ВЛ 6 кВ | ВЛ 6 кВ | 0.111 | 0.111 | 2029 | 2019 | 4 | СВ110 железобетон | СВ110 железобетон | нд | нд | нд | нд
4 | ВЛ 6 кВ ф. 35-03 ПС 35 - ТП 56 | ВЛ 6 кВ ф. 35-03 ПС 35 - ТП 56 | ВЛ 6 кВ ф. 35-03 оп. №1 - оп. №2 ВЛ 6 кВ ф. 35-03 оп. №61 - оп. №62 | ВЛ 6 кВ ф. 35-03 оп. №1 - оп. №2 ВЛ 6 кВ ф. 35-03 оп. №61 - оп. №62 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1971 | 1 | 1 | 35 | 35 | ВЛ 6 кВ | ВЛ 6 кВ | 0.078 | 0.078 | 2029 | 2021 | 3 | СВ110 железобетон | СВ110 железобетон | нд | нд | нд | нд

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное Общество "ЛОЭСК - Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_28-1-20-0-01-04-0-0019
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-6-10 кВ ф.267-03, ф.267-14, ф.201-03, ф.35-03 протяженностью 0,305 км, замена ячеек 10 кВ в ТП 80, ТП 90 2 шт. в г. Подпорожье ЛО
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Обеспечение безопасной эксплуатации электроустановок в рамках исполнения требований п.2.3.11, п.4 и п.8 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации - Приказ Минэнерго РФ от 04 октября 2022 г. №1070. Повышение надежности сети электроснабжения.
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | ввод 0,305 км ЛЭП с увеличением протяженности ЛЭП на 0,305 км; замена выключателей 2 шт.
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Ретрофит оборудования 5 ТП с заменой выключателей нагрузки на вакуумные выключатели. Реконструкция ВЛ-6-10 кВ ф.267-03, ф.267-14, ф.201-03, ф.35-03 протяженностью 0,305 км с установкой реклоузеров
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | КМ: 87,21 млн руб. без НДС
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | нет
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Реконструкция выключателей проходных ТП и установка реклоузеров обеспечит повышение надежности электроснабжения потребителей и оптимизацию работы диспетчерского и оперативного персонала в процессе локализации аварийных участков сети. ТП 80 акт обследования №9 от 13.11.2023г, ТП 90 акт обследования №8 от 17.11.2023г, ВЛ 10 кВ ф. 267-03 акт обследования №6 от 15.11.2023г, ВЛ 10 кВ ф. 267-14 акт обследования №7 от 16.11.2023г, ВЛ 6 кВ ф. 201-03 акт обследования №11 от 24.11.2023г, ВЛ 6 кВ ф. 35-03 акт обследования №10 от 24.11.2023г.
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2028
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2029
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | П

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное Общество "ЛОЭСК - Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_28-1-20-0-01-04-0-0019
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-6-10 кВ ф.267-03, ф.267-14, ф.201-03, ф.35-03 протяженностью 0,305 км, замена ячеек 10 кВ в ТП 80, ТП 90 2 шт. в г. Подпорожье ЛО
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
всего за 2023 год, в том числе: |  | 6.4667 | 316 | - | 1021.7333 | - | 121423 | 0.0084147 | 0.0026025 |  |  | 2029 |  | 778.9922 | 2.96 | - | 121423 | 0.0064155 | 0.0017394 | - | - | -0.007194 | -0.0010762 | - | Согласно методическим указаниям по расчету количественных показателей инвестиционных программ сетевых организаций, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 14 марта 2016 г. № 177.
2023 | ф.35-03 | 6.2167 | 158 | - | 982.2333 | - | 121423 | 0.0080894 | 0.0013012 | Акт расследования №230002 | Повреждение проходных изоляторов 6 кВ в ТП 56.
2023 | ф.35-03 | 0.25 | 158 |  | 39.5 |  | 121423 | 0.00032531 | 0.0013012 | Акт расследования №230004 | Повреждение проходных изоляторов 6 кВ в ТП 56.
всего за 2022 год, в том числе: |  | 5.8333 | 340 | - | 728 | - | 121423 | 0.0059956 | 0.0028001
2022 | ф.267-14 | 0.58333 | 98 |  | 57.1667 |  | 121423 | 0.00047081 | 0.0008071 | Акт №220005 | ТП 16 в камеру Т-2 проникновение животного на Т-2, возникновение КЗ.
2022 | ф.35-03 | 3.1333 | 156 | - | 488.8 | - | 121423 | 0.0040256 | 0.0012848 | Акт №220298 | Упало дерево с обрывом провода в пролете опор оп. 114-115.
2022 | ф.267-14 | 2.1167 | 86 | - | 182.0333 | - | 121423 | 0.0014992 | 0.00070827 | Акт расследования №220947 | Упало дерево с обрывом провода в пролете опор 39-41
всего за 2021 год, в том числе: |  | 4.4167 | 447 | - | 1974.25 | - | 105445 | 0.018723 | 0.0042392
2021 | ф.201-03 | 4.4167 | 447 | - | 1974.25 | - | 105445 | 0.018723 | 0.0042392 | Акт расследования №14 от 15.08.2021 | Обрыв ВЛ 6кВ, отпайка от ЛР 34 ф.201-03 в сторону ТП 27в пролете опор №1-№2.
всего за 2020 год, в том числе: |  | 21.9333 | 170 | - | 2234.6333 | - | 104888 | 0.021305 | 0.0016208
2020 | ф.35-03 | 19.0167 | 108 | - | 2053.8 | - | 104888 | 0.019581 | 0.0010297 | Акт расследования №17 от 11.07.2020 | КЗ на ВЛ 6 кВ ф. 35-03 оп №110-111, В следствии падения дерева от сильного ветра
2020 | ф.267-14 | 2.9167 | 62 | - | 180.8333 | - | 104888 | 0.0017241 | 0.00059111 | Акт расследования №22 от 08.10.2020 | КВЛ 10кВ от ТП 79 до ЛР 210, ЛР 215, ЛР 212 выведена в ремонт

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное Общество "ЛОЭСК - Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_28-1-20-0-01-04-0-0019
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-6-10 кВ ф.267-03, ф.267-14, ф.201-03, ф.35-03 протяженностью 0,305 км, замена ячеек 10 кВ в ТП 80, ТП 90 2 шт. в г. Подпорожье ЛО
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 5. анализ эконом эфф (hidden)
| Приложение № _____ | [5 empty] | Приложение № _____
| к приказу Минэнерго России | [5 empty] | к приказу Минэнерго России
| от «__» _____ 201_ г. №___ | [5 empty] | от «__» _____ 2015 г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное Общество "ЛОЭСК - Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_28-1-20-0-01-04-0-0019
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-6-10 кВ ф.267-03, ф.267-14, ф.201-03, ф.35-03 протяженностью 0,305 км, замена ячеек 10 кВ в ТП 80, ТП 90 2 шт. в г. Подпорожье ЛО
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные |  | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС |  |  |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  |  | Простой период окупаемости, лет
Срок амортизации, лет |  |  |  | Дисконтированный период окупаемости, лет
Кол-во объектов, ед. |  |  |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб.
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС
Первый ремонт объекта, лет после постройки
Периодичность ремонта объекта, лет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту
Ставка по кредиту без учета субсидирования
Доля заемных средств
Ставка дисконтирования на собственный капитал
Доля собственных средств
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC)
Период |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Прогноз инфляции
Кумулятивная инфляция
Доход, руб. без НДС
Кредит, руб. |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Доход
Операционные расходы
Ремонт объекта
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA)
Амортизация
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
Проценты
Прибыль до налогообложения
Налог на прибыль
Чистая прибыль
Денежный поток на собственный капитал, руб. |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
Амортизация
Проценты
Налог на прибыль
НДС
Изменения в рабочем капитале
Инвестиции
Изменения финансовых обязательств
Чистый денежный поток
Накопленный чистый денежный поток
Коэффициент дисконтирования
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV)
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV)
Внутренняя норма доходности (IRR)
Срок окупаемости (PBP)
Дисконтированный срок окупаемости (DBP)

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное Общество "ЛОЭСК - Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_28-1-20-0-01-04-0-0019
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-6-10 кВ ф.267-03, ф.267-14, ф.201-03, ф.35-03 протяженностью 0,305 км, замена ячеек 10 кВ в ТП 80, ТП 90 2 шт. в г. Подпорожье ЛО
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Предложения по корректировке плана
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | 2028-02-28 | 2029-10-28 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1. | Заключение договора на ТП | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2028-02-28 | 2028-02-28 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.9. | Утверждение проектной документации | 2029-08-28 | 2029-10-28 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.10. | Получение разрешения на строительство | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.11. | Разработка рабочей документации | 2028-02-28 | 2028-09-28 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Организационный этап | 2028-02-28 | 2029-04-28 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1. | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2028-02-28 | 2028-02-28 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2. | Закупка основного оборудования | 2029-02-28 | 2029-04-28 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3 | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | 2029-04-28 | 2029-11-28 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1. | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 2029-04-28 | 2029-06-28 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2. | Поставка основного оборудования | 2029-06-28 | 2029-08-28 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2029-08-28 | 2029-10-28 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.4. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.5. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.6. | Пусконаладочные работы | 2029-10-28 | 2029-11-28 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 2029-11-28 | 2029-12-31 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1. | Комплексное опробование оборудования | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.2. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 2029-11-28 | 2029-12-28 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | 2029-12-31 | 2029-12-31 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.4. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.5. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2029-12-31 | 2029-12-31 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.6. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2029-11-28 | 2029-12-28 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное Общество "ЛОЭСК - Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_28-1-20-0-01-04-0-0019
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-6-10 кВ ф.267-03, ф.267-14, ф.201-03, ф.35-03 протяженностью 0,305 км, замена ячеек 10 кВ в ТП 80, ТП 90 2 шт. в г. Подпорожье ЛО
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт 2023 | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2028 |  |  |  | 2029 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | План |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | План |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | План |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | План |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | План |  | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2023 | по состоянию на 01.01.2024 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | нд | 31.9186 | нд | 31.9186 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 1.163 | 3 | нд | нд | 30.7556 | 4 | нд | нд | 31.9186 | 31.9186
1.1 | федерального бюджета | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 1.163 | 3 | нд | нд | 30.7556 | 4 | нд | нд | 31.9186 | 31.9186
1.4 | платы за технологическое присоединение | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | нд | 26.5989 | нд | 26.5989 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.9692 | 2 | нд | нд | 25.6296 | 4 | нд | нд | 26.5989 | 26.5989
2.1 | проектно-изыскательские работы | нд | 0.9692 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | нд | 10.522 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.3 | оборудование | нд | 10.5753 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.4 | прочие затраты | нд | 4.5324 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | нд | 0.305 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.305 | 4 | нд | нд | 0.305 | 0.305
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3.7 | Другое3)
3.7.1 | га | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3.7.2 | м2 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3.7.3 | шт, комплекты | нд | 2 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 2 | 4 | нд | нд | 2 | 2
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | нд | 0.305 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.305 | 4 | нд | нд | 0.305 | 0.305
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4.7 | Другое3)
4.7.1 | га | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4.7.2 | м2 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4.7.3 | шт, комплекты | нд | 2 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 2 | 4 | нд | нд | 2 | 2
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | нд | 26.5989 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 26.5989 | 4 | нд | нд | 26.5989 | 26.5989
5.2 | МВт | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
5.3 | МВ×А | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
5.4 | Мвар | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
5.5 | км | нд | 0.305 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.305 | 4 | нд | нд | 0.305 | 0.305
5.6 | другое3)
5.6.1 | га | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
5.6.2 | м2 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
5.6.3 | шт, комплекты | нд | 2 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 2 | 4 | нд | нд | 2 | 2
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0
7.5 | другое3)
7.5.1 | га | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0
7.5.2 | м2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0
7.5.3 | шт, комплекты | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное Общество "ЛОЭСК - Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_28-1-20-0-01-04-0-0019
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-6-10 кВ ф.267-03, ф.267-14, ф.201-03, ф.35-03 протяженностью 0,305 км, замена ячеек 10 кВ в ТП 80, ТП 90 2 шт. в г. Подпорожье ЛО
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное Общество "ЛОЭСК - Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_28-1-20-0-01-04-0-0019
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-6-10 кВ ф.267-03, ф.267-14, ф.201-03, ф.35-03 протяженностью 0,305 км, замена ячеек 10 кВ в ТП 80, ТП 90 2 шт. в г. Подпорожье ЛО
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Реконструкция ВЛ-6-10 кВ ф.267-03, ф.267-14, ф.201-03, ф.35-03 протяженностью 0,305 км, замена ячеек 10 кВ в ТП 80, ТП 90 2 шт. в г. Подпорожье ЛО
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Ленинградская область, Подпорожское ГП
Тип проекта | нд
Вводимая мощность (в том числе прирост) | МВА: 0 (0) КМ: 0,31 (0,31)
Срок ввода объекта | 2029
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | П
Сметная стоимость проекта в ценах ____ года с НДС, млн. руб. | 31.9186
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Расчет стоимости
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | нд
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | нд
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | нд
объем заключенного договора в ценах ____ года с НДС, млн. руб. | нд
% от сметной стоимости проекта | нд
оплачено по договору, млн. руб. | нд
освоено по договору, млн. руб. | нд
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | нд
объем заключенного договора в ценах ____ года с НДС, млн. руб. | нд
% от сметной стоимости проекта | нд
оплачено по договору, млн. руб. | нд
освоено по договору, млн. руб. | нд
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам): | нд
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | нд
% от сметной стоимости проекта | нд
оплачено по договору, млн. руб. | нд
освоено по договору, млн. руб. | нд
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 0%
в том числе
- СМР, % | нд
- поставка основного оборудования, % | нд
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | нд
% оплаты по объекту(предоплата) | 0%
всего оплачено по объекту | 0
% освоения по объекту за отчетный период | 0%
всего освоено по объекту | 0
Участники реализации инвестиционного проекта: | нд
- заказчик-застройщик
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование | УНЦ ячейки выключателя РП (СП, ТП, РТП) 6 - 20 кВ (номинальный ток 1000 А номинальный ток отключения 31,5 кА): 2 ячейки
График поставки основного оборудования
- дата поставки | нд
- задержки в поставке | нд
- причины задержек | нд
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | нд
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | нд
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)