Приложение № 1

к распоряжению
филиала «Северо-Западный»

АО «Оборонэнерго»

«_____» ______ 2021 г. №____

УТВЕРЖДАЮ

первый заместитель директора -

главный инженер филиала «Северо-Западный»

_____________/А.В. Дмитренко/

«_______»_______________20__г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

на предмет определения объёма работ подрядным способом

по реконструкции кабельного участка оп.№№52-53 КВЛ-10 кВ ф.02 от ПС-41 до ТП-3

Комиссия в составе:

Председатель: начальник РЭС «Ленинградская область - Северный» –. В.П. Ковальский

Члены комиссии: Заместитель начальника РЭС - главный инженер – А.А. Гречкин, ведущий инженер по распределительным электрическим сетям – Л.Ю. Николаева,  старший мастер ПУ «Выборг»  Н.В.Стаценко

Провела обследование: кабельного участка оп.№№52-53 КВЛ-10 кВ ф.02 от ПС-41 до ТП-3 (Ушково, Серово) (инв. №  865233862), «ВЛ-10 кВ, СБ 70»), расположенного по адресу: Ленинградская обл., Выборгский р-н, пос. Ушково, в/ч 03216, в/г № 5

(Наименование и инвентарный номер объекта)

для определения объемов работ

| № п/п | ## Характеристика здания | ## Физические показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назначение объекта | Электроснабжение |
| 2 | Год постройки | 1987 |
| 3 | Год последнего к / ремонта | Не проводился |
| 4 | Количество этажей |  |
| 5 | Материал фундаментов |  |
| 6 | Материал стен |  |
| 7 | Материал перекрытий |  |
| 8 | Материал и площадь кровли |  |
| 9 | Площадь застройки |  |
| 10 | Общая площадь здания |  |
| 11 | Общий объем здания |  |
| 12 | Площадь дорог, тротуаров |  |
| 13 | Ремонтируемая площадь дорог, тротуаров |  |
| 14 | Протяженность КЛЭП, ВЛЭП. | 450 м |
| 15 | Марка кабеля /провода, уровень напряжения | АСБ 3х95, 10 кВ |
| 16 | Ремонтируемая протяженность КЛЭП, ВЛЭП | 450 м |
| 17 | Количество, материал опор | - |

В результате осмотра, испытания и измерения параметров   электрического   оборудования, ознакомления с документами установлено следующее:

| п/п | Наименование ремонтируемого объекта (оборудования), краткая техническая характеристика | Описание дефектов | Перечень работ, необходимых для устранения дефектов | Ед. изм. | Кол-во | Необходимые материалы и оборудование для ремонта | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 2. | Кабельный участок оп.№№52-53 КВЛ-10 кВ ф.02, находящийся под железной дорогой Профиль трассы оп.№ № 52-53 | Коррозийное повреждение изоляции и брони кабеля вследствие длительной эксплуатации под воздействием электромагнитного влияния контактной железной дороги. Кабель проложен под автомобильной дорогой 1 категории в дренажной трубе. Кабель проложен под железной дорогой в земляном полотне без трубы. Отсутствие резервной трубы. Прохождение участка кабеля по болотистой местности. Заросли кустарника по кабельной линии, деревья: в том числе: 32 сосны, 4 берёзы |  | м | 450 | - | - | - |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 2 | Кабельный участок между оп.№№52-53 КВЛ-10 кВ ф.02, находящийся под железной дорогой Профиль трассы | Коррозийное повреждение изоляции и брони кабеля вследствие длительной эксплуатации под воздействием электромагнитного влияния контактной железной дороги. Кабель проложен под автомобильной дорогой 1 категории в дренажной трубе. Кабель проложен под железной дорогой в земляном полотне без трубы. Отсутствие резервной трубы. Прохождение участка кабеля по болотистой местности. Заросли кустарника по кабельной линии, деревья: в том числе: 32 сосны, 4 берёзы | 1. Рытье траншеи глубиной 70 см, 290 м. 2. Прокладка полиэтиленовой трубы в траншее 3. Затягивание кабеля в одну трубу 4. Монтаж 2 концевых муфт. 5.Засыпка траншеи с трамбовкой. 6. Выполнение двух проколов по 80 м под автом.дорогой и железной дорогой методом ГНБ. 7. Монтаж 4 соединительных муфт. Усложняющие условия: Выполнение двух проколов по 80 м под автом.дорогой и железной дорогой методом ГНБ. Кабель проложен под автомобильной дорогой 1 категории и под железной дорогой в земляном полотне без трубы. Отсутствие резервной трубы. Прохождение участка кабеля по болотистой местности. Необходимо проведение ПИР. | М га | 450 0,05 | Кабель 10кВ АСБл-10 3х120 – 450м. Муфты концевые: 3КВТп-10 3х120 – 2шт. Муфты соединительные: 3СТп-10 3х120 – 4шт. Указатели кабельной трассы (Кабельные реперы с указанием охранной зоны) | м шт шт шт | 450 2 4 5 |

Выводы и предложения комиссии: кабельный участок оп.№№52-53 КВЛ-10 кВ ф.02 от ПС-41 до ТП-3 (Ушково, Серово) (инв. №  865233862), «ВЛ-10 кВ, СБ 70»), расположенного по адресу: Ленинградская обл., Выборгский р-н, пос. Ушково, в/ч 03216, в/г № 5, находится в неудовлетворительном, работоспособном  состоянии. В связи с тем, что кабель проложен под автомобильной дорогой 1 категории и под железной дорогой в земляном полотне без трубы, прохождение участка кабеля по болотистой местности, необходимо проведение ПИР.

Вследствие вышеизложенного объект основных средств: кабельный участок оп.№№52-53 КВЛ-10 кВ ф.02 от ПС-41 до ТП-3 (Ушково, Серово) (инв. №  865233862), «ВЛ-10 кВ, СБ 70»)– подлежит реконструкции  подрядным способом.

Председатель комиссии:                 			______ В.П.Ковальский

(подпись)		     (Ф.И.О.)

Члены комиссии:                                     				  А.А.Гречкин

(подпись)		     (Ф.И.О.)

Л.Ю.Николаева

(подпись)		      (Ф.И.О.)

Н.В.Стаценко

(подпись)		      (Ф.И.О.)