Инвестиционным проектом предусмотрено выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по реконструкции внешней схемы электроснабжения п.Агалатово, в/г №2, которое включает в себя строительство второй нитки кабельного участка от опоры 75 до опоры 76 КВЛ 6кВ ПС-607 «Касимово» до ТП-07 (Ф-607-29) инв. № 864097659), расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п.Агалатово, в/г №2.

Реконструкция схемы электроснабжения в/г №2 запланирована в связи с неудовлетворительным техническим состоянием объекта электросетевого хозяйства, кабельная вставка от опоры 75 до опоры 76 работает на пределе пропускной способности, для обеспечения надежности электроснабжения необходимо обустройство второй, параллельной кабельной линии.

КВЛ 6кВ ПС-607 «Касимово» до ТП-07 (Ф-607-29) питает п. Агалатово, п. Елизаветинка, п. Касимово, п.Вартемяги, в которых проживает около 40 тыс. чел., расположены две войсковые части, многочисленные социально-значимые объекты.

Нагрузка уже приближена к максимальной пропускной способности линий около 300 А, сосредоточение основной нагрузки находится в конце линий. Допустимый длительный ток для кабеля АСБ 3х240 – 314 А.

Выполнение работ запланировано на 2027-2028 гг.