## №1 Дем. ТП
Укрупнённый расчёт № 1.
стоимости строительства
Монтаж подрядным способом трех новой КТП-2х250/6/0,4 – УХЛ1 взамен ТП-4 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, п. Стекольный, в/г № 8033/2, строение 81, лит.АЮ
в составе:
• Демонтаж, утилизация здания и оборудования ТП-4
Составлен в ценах на 01.01.2023 с переводом индексом-дефлятором Минэкономразвития (публикация 30.09.2024, вид экономической деятельности "Строительство")) на 2025 г.
№ п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Обоснование расчёта | Единица измерения | Кол-во | Коэфф-т перехода от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ | К-ты к таблице КфN | Норматив цены, тыс. руб | Стоимость в ценах на 01.01.2023 руб. | Стоимость в ценах 2025г. с показателем 1,073*1,051 Минэкономразвитие РФ руб. (Строительство)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Расчет составлен на основании укрупнённые нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства (приказ Минэнерго России от 26.02.2024 №131) - (УНЦ)
2 | Демонтаж КТП:
3 | ПИР и Затраты на кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений, налогообложение :
4 | ПИР демонтаж КТП: | УНЦ, гл. 25, т. П6-05 | 1 объект | 1 |  |  | 99.28 | 99280 | 111960.3394
6 | Итого ПИР | [7 empty] | 111960.3394
7 | Итого: затраты на кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений, налогооблажение | [7 empty] | 111960.3394
8 | СМР И ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ:
9 | Демонтаж КТП:
10 | Демонтаж ТП-4 - | УНЦ, гл. 15, т. М6-05-11, гл. 26, т. Ц1-89-08 К=1,96 (Ленинградская обл.) | 1 элемент ПС | 1 | 1 |  | 1248.72 | 1248720 | 1408210.2646
11 | Демонтаж оборудования ТП-2/1 | УНЦ, гл. 15, т. М6-02-1, гл. 26, т. Ц1-89-08 К=1,96 (Ленинградская обл.) | 1 элемент ПС | 0 | 1.96 |  | 120.77 | 0 | 0
11 | Итого СМР и прочие затраты | [6 empty] | 1248720 | 1408210.2646
12 | Итого ПИР | [7 empty] | 111960.3394
13 | Затраты на кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений | [7 empty] | 111960.3394
14 | Итого без НДС | [7 empty] | 1632130.9434
15 | НДС 20% | [7 empty] | 326426.1887
16 | ВСЕГО с НДС 20% | [7 empty] | 1958557.1321
17 | В т.ч. с НДС ПИР с землеустроительными затратами, налогооблажением | [7 empty] | 134352.4073
| Составил: |  | Морозова А.В.
инженер-сметчик
| Проверил: |  | Сердобинцева Е.А.
ведущий инженер-сметчик

## №2 НЦС КТП 2х250
Укрупнённый расчёт № 2.
стоимости строительства
Монтаж подрядным способом новой КТП-250/6/0,4 - УХЛ1 взамен ТП-2/1 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, п. Стекольный, в/г № 8033/1, д.65 лит.А
Монтаж подрядным способом новой КТП-630/6/0,4 – УХЛ1 взамен ТП-1 по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос.Стекольный, в/г 8033/2, дом 38, лит.АЗ
Монтаж подрядным способом трех новой КТП-2х250/6/0,4 – УХЛ1 взамен ТП-4 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, п. Стекольный, в/г № 8033/2, строение 81, лит.АЮ
в составе:
• Монтаж КТП-250/6/0,4 - 1 шт.
• Монтаж КТП-630/6/0,4 - 1 шт.
• Монтаж КТП-2х250/6/0,4 - 1 шт.
район строительства: Ленинградская обл. (базовые цены на 01.01.2025) с переводом индексом-дефлятором Минэкономразвития РФ (публикация от 30.09.2024) в уровень цен 2025 г.
№ | Шифр расценки | Наименование работ и затрат | Единица изм. | Кол-во | Цена за ед. на на 01.01.2024 тыс. руб. | расчет | Итог руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Раздел 1. КТП стоимость строительства без оборудования
2 | НЦС т.21-01-001-03 | КТП 10 (6) кВ проходные киоскового типа 1х250 кВа | 1 объект | 0 | 855.5 | 855,5*0 | 0
| п. 2.2 | стоимость технологического оборудования |  | 0 | -545.24 | -545,24*0 | 0
3 | НЦС т.21-01-001-05 | КТП 10 (6) кВ проходные киоскового типа 1х630 кВа | 1 объект | 0 | 1117.6 | 1117,6*0 | 0
| п. 2.2 | стоимость технологического оборудования |  | 0 | -747.87 | -747,87*0 | 0
2 | НЦС т.21-01-001-09 | КТП 10 (6) кВ проходные киоскового типа 2х250 кВа | 1 объект | 1 | 1877.67 | 1877,67*1 | 1877670
3 | НЦС дополнение к т. 21-01-001-09 п. 2.2 | стоимость технологического оборудования |  | 1 | -1235.56 | -1235,56*1 | -1235560
4 | Итого: | [5 empty] | 642110
5 | С учётом т.2 | Кпер - коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Федерации |  |  | 0.93 | 0,93*642110 | 597162.3
6 | С учётом т.4, п.50 | Крег.1 - коэффициент, связанный с климатическими условиями |  |  | 1 | 1*597162,3 | 597162.3
7 | Итого раздел 1 (СС с индексом – дефлятором на 2025г.) | вид экономической деятельности "Строительство" |  |  | 1.051 | 1.051 | 627617.5773
8 | Стоимость технологического оборудования
9 | КП от 29.01.2025 г. ООО "ТЕХНОБАЛТ" | КТП-П-К/К-250-6/0,4-У1 с трансформатором ТМГ-250 |  | 0 | 1166.6667 | 1166,66667*0 | 0
10 | КП от 22.01.2025 г. ООО "Меринг" | КТП-П-К/К-630-6/0,4-У1 с трансформатором ТМГ-630 |  | 0 | 1788.3333 | 1788,33333*0 | 0
11 | КП от 29.01.2025 г. ООО "ТЕХНОБАЛТ" | стоимость технологического оборудования |  | 1 | 1958.3333 | 1958,33333*1 | 1958333.33
12 | Итого стоимость оборудования | [5 empty] | 1958333.33
13 | ИТОГО по разделу 1: | [5 empty] | 2585950.9073
14 | Раздел 2. "В том числе ПИР, включая экспертизу ПД"
15 | НЦС дополнение к т.21-01-001-03 |  | 1 объект | 0 | 89.63 | 89,63*0 | 0
16 | НЦС дополнение к т.21-01-001-05 |  | 1 объект | 0 | 90.62 | 90,62*0 | 0
17 | НЦС дополнение к т. 21-01-001-09 п.2.1. |  | 1 объект | 1 | 182.43 | 182,43*1 | 182430
18 | Итого ПИР, включая экспертизу ПД : | [5 empty] | 182430
19 | С учётом т.2 | Кпер - коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Федерации |  |  | 0.93 | 0,93*182430 | 169659.9
20 | С учётом т.4, п.50 | Крег.1 - коэффициент, связанный с климатическими условиями |  |  | 1 | 1*169659,9 | 169659.9
21 | Итого раздел 2 (в. т.ч. ПИР) с индексом – дефлятором на 2025г. | вид экономической деятельности "Строительство" | в т.ч. ПИР, включая экспертизу ПД |  | 1.051 | 1.051 | 178312.5549
22 | Итого по разделу 2 стоимость"В том числе ПИР, включая экспертизу ПД" : | [5 empty] | 178312.5549
23 | Раздел 3. Землеустроительные работы (Получение и оформление прав на земельные участки) – 15% от суммы ПИР: | [5 empty] | 26746.8832
24 | Итого: ПИР и Землеустроительные работы | [5 empty] | 205059.4381
25 |  |  | Итого без НДС |  |  |  | 2791010.3454
26 |  |  | НДС – 20% |  |  |  | 558202.0691
27 |  |  | Всего с НДС |  |  |  | 3349212.4145
28 |  |  | В т.ч. с НДС ПИР |  |  |  | 246071.3258
| Составил: |  | Морозова А.В.
инженер-сметчик
| Проверил: |  | Сердобинцева Е.А.
ведущий инженер-сметчик

## №3 Перезаводка КЛ 6-0,4 кВ
Укрупнённый расчёт № 3.
стоимости строительства
Монтаж подрядным способом новой КТП-250/6/0,4 - УХЛ1 взамен ТП-2/1 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, п. Стекольный, в/г № 8033/1, д.65 лит.А
Монтаж подрядным способом новой КТП-630/6/0,4 – УХЛ1 взамен ТП-1 по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос.Стекольный, в/г 8033/2, дом 38, лит.АЗ
Монтаж подрядным способом трех новой КТП-2х250/6/0,4 – УХЛ1 взамен ТП-4 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, п. Стекольный, в/г № 8033/2, строение 81, лит.АЮ
в составе:
• Перезаводка КЛ-6-0,4 кВ КТП-2х250/6/0,4 (ТП №4) (АСБ2л-10 3x70 - 70 м, АВБбШв 4х70 (ож)-80 м,АВБбШв 4х95 (ож) -40м, АВБбШв 4х16 (ож)-40 м, АВБбШв 4х50 (ож) -80м)
район строительства: Ленинградская обл. (базовые цены на 01.01.2024) с переводом индексом-дефлятором Минэкономразвития РФ (публикация от 30.09.2024) в уровень цен 2025 г.
№ | Шифр расценки | Наименование работ и затрат | Единица изм. | Кол-во | Цена за ед. на на 01.01.2024 тыс. руб. | расчет | Итог руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Раздел 1. Перезаводка КЛ-6-0,4 кВ
2 | НЦС т.12-01-002-03 | Подземная прокладка в траншее кабелей с алюминиевыми жилами на напряжение 6 кВ АСБ2л-10 3x70 | 1 км | 0.07 | 1745.22 | 1745,22*0,07 | 122165.4
3 | НЦС т.12-01-001-04 | Подземная прокладка в траншее кабелей с алюминиевыми жилами на напряжение 1 кВ АВБбШв 4х70 | 1 км | 0.08 | 1600.51 | 1600,51*0,08 | 128040.8
5 | НЦС т.12-01-001-02 | Подземная прокладка в траншее кабелей с алюминиевыми жилами на напряжение 1 кВ АВБбШв 4х35 | 1 км | 0 | 1500.85 | 1500,85*0 | 0
4 | НЦС т.12-01-001-05 | Подземная прокладка в траншее кабелей с алюминиевыми жилами на напряжение 1 кВ АВБбШв 4х95 | 1 км | 0.04 | 1778.86 | 1778,86*0,04 | 71154.4
5 | НЦС т.12-01-001-03 | Подземная прокладка в траншее кабелей с алюминиевыми жилами на напряжение 1 кВ АВБбШв 4х50 | 1 км | 0.08 | 1569.17 | 1569,17*0,08 | 125533.6
6 | Итого: | [5 empty] | 446894.2
7 | С учётом т.2 | Кпер - коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Федерации |  |  | 0.9 | 0,9*446894,2 | 402204.78
8 | С учётом т.4, п.50 | Крег.1 - коэффициент, связанный с климатическими условиями |  |  | 1 | 1*402204,78 | 402204.78
9 | Итого раздел 1 (СС с индексом – дефлятором на 2025г.) | вид экономической деятельности "Строительство" |  |  | 1,073*1,051 | 1.1277 | 453575.5811
10 | ИТОГО по разделу 1: | [5 empty] | 453575.5811
11 | Раздел 2. "В том числе ПИР, включая экспертизу ПД"
12 | НЦС дополнение к т.12-01-002-03 |  | 1 км | 0.07 | 68.08 | 68,08*0,07 | 4765.6
13 | НЦС дополнение к т.12-01-001-04 |  | 1 км | 0.08 | 62.43 | 62,43*0,08 | 4994.4
14 | НЦС дополнение к т. 12-01-001-05 |  | 1 км | 0.04 | 68.51 | 68,51*0,04 | 2740.4
15 | НЦС дополнение к т.12-01-001-02 |  | 1 км | 0 | 59.88 | 59,88*0 | 0
16 | НЦС дополнение к т. 12-01-001-05 |  | 1 км | 0.04 | 68.51 | 68,51*0,04 | 2740.4
17 | НЦС дополнение к т. 12-01-001-03 |  | 1 км | 0.08 | 61.54 | 61,54*0,08 | 4923.2
18 | Итого ПИР, включая экспертизу ПД : | [5 empty] | 20164
19 | С учётом т.2 | Кпер - коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Федерации |  |  | 0.9 | 0,9*20164 | 18147.6
20 | С учётом т.4, п.50 | Крег.1 - коэффициент, связанный с климатическими условиями |  |  | 1 | 1*18147,6 | 18147.6
21 | Итого раздел 2 (в. т.ч. ПИР) с индексом – дефлятором на 2025г. | вид экономической деятельности "Строительство" | в т.ч. ПИР, включая экспертизу ПД |  | 1,073*1,051 | 1.1277 | 20465.4659
22 | Итого по разделу 2 стоимость"В том числе ПИР, включая экспертизу ПД" : | [5 empty] | 20465.4659
23 | Раздел 3. Землеустроительные работы (Получение и оформление прав на земельные участки) – 15% от суммы ПИР: | [5 empty] | 3069.8199
24 | Итого: ПИР и Землеустроительные работы | [5 empty] | 23535.2858
25 |  |  | Итого без НДС |  |  |  | 456645.401
26 |  |  | НДС – 20% |  |  |  | 91329.0802
27 |  |  | Всего с НДС |  |  |  | 547974.4812
28 |  |  | В т.ч. с НДС ПИР |  |  |  | 28242.343
| Составил: |  | Морозова А.В.
инженер-сметчик
| Проверил: |  | Сердобинцева Е.А.
ведущий инженер-сметчик

## Свод
СВОДНЫЙ РАСЧЁТ № 1
стоимости строительства
Монтаж подрядным способом новой КТП-250/6/0,4 - УХЛ1 взамен ТП-2/1 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, п. Стекольный, в/г № 8033/1, д.65 лит.А
Монтаж подрядным способом новой КТП-630/6/0,4 – УХЛ1 взамен ТП-1 по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос.Стекольный, в/г 8033/2, дом 38, лит.АЗ
Монтаж подрядным способом трех новой КТП-2х250/6/0,4 – УХЛ1 взамен ТП-4 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, п. Стекольный, в/г № 8033/2, строение 81, лит.АЮ
Составлен в ценах 2025 г.
п/п | Наименование затрат | Наименование расчётов | Всего ПИР ( в т.ч. землеустроительные работы) в текущих ценах без НДС 20% руб. | Всего стоимость строительства в текущих ценах, без НДС 20% руб. | НДС 20% руб. | с НДС 20% руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Демонтаж ТП | УР № 1 | 111960.3394 | 1632130.9434 | 326426.1887 | 1958557.1321
2 | Монтаж КТП 2х250 кВа | УР № 2 | 205059.4381 | 2791010.3454 | 558202.0691 | 3349212.4145
5 | Перезаводка КЛ-6-0,4 кВ | УР № 5 | 23535.2858 | 456645.401 | 91329.0802 | 547974.4812
6 | ИТОГО без НДС |  | 340555.0634 | 4879786.6899
7 | НДС 20% |  | 68111.0127 |  | 975957.338
8 | ВСЕГО с НДС 20 % |  | 408666.0761 |  |  | 5855744.0279
| Составил | ведущий инженер-сметчик |  | Сердобинцева Е.А.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
| Проверил | ведущий инженер-сметчик |  | Сердобинцева Е.А.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

## №2 НЦС КТП
Укрупнённый расчёт № 2.
стоимости строительства
Монтаж подрядным способом новой КТП-250/6/0,4 - УХЛ1 взамен ТП-2/1 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, п. Стекольный, в/г № 8033/1, д.65 лит.А
Монтаж подрядным способом новой КТП-630/6/0,4 – УХЛ1 взамен ТП-1 по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос.Стекольный, в/г 8033/2, дом 38, лит.АЗ
Монтаж подрядным способом трех новой КТП-2х250/6/0,4 – УХЛ1 взамен ТП-4 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, п. Стекольный, в/г № 8033/2, строение 81, лит.АЮ
в составе:
• Монтаж КТП-250/6/0,4 - 1 шт.
• Монтаж КТП-630/6/0,4 - 1 шт.
• Монтаж КТП-2х250/6/0,4 - 1 шт.
район строительства: Ленинградская обл. (базовые цены на 01.01.2024) с переводом индексом-дефлятором Минэкономразвития РФ (публикация от 30.09.2024) в уровень цен 2025 г.
№ | Шифр расценки | Наименование работ и затрат | Единица изм. | Кол-во | Цена за ед. на на 01.01.2024 тыс. руб. | расчет | Итог руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Раздел 1. КТП стоимость строительства без оборудования
2 | НЦС т.21-01-001-03 | КТП 10 (6) кВ проходные киоскового типа 1х250 кВа | 1 объект | 1 | 855.5 | 855,5*1 | 855500
| п. 2.2 | стоимость технологического оборудования |  | 1 | -545.24 | -545,24*1 | -545240
3 | НЦС т.21-01-001-05 | КТП 10 (6) кВ проходные киоскового типа 1х630 кВа | 1 объект | 1 | 1117.6 | 1117,6*1 | 1117600
| п. 2.2 | стоимость технологического оборудования |  | 1 | -747.87 | -747,87*1 | -747870
4 | НЦС т.21-01-001-09 | КТП 10 (6) кВ проходные киоскового типа 2х250 кВа | 1 объект | 1 | 1784.25 | 1784,25*1 | 1784250
| п. 2.2 | стоимость технологического оборудования |  | 1 | -1185.3 | -1185,3*1 | -1185300
4 | Итого: |  |  |  |  | 1522150 | 1278940
5 | С учётом т.2 | Кпер - коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Федерации |  |  | 0.91 | 0,91*1278940 | 1163835.4
6 | С учётом т.4, п.50 | Крег.1 - коэффициент, связанный с климатическими условиями |  |  | 1 | 1*1163835,4 | 1163835.4
7 | Итого раздел 1 (СС с индексом – дефлятором на 2025г.) | вид экономической деятельности "Строительство" |  |  | 1,071*1,051 | 1.1256 | 1310037.5668
Стоимость технологического оборудования
| КП от 29.01.2025 г. ООО "ТЕХНОБАЛТ" | КТП-П-К/К-250-6/0,4-У1 с трансформатором ТМГ-250 |  | 1 | 1166.6667 | 1166,66667*1 | 1166666.67
| КП от 22.01.2025 г. ООО "Меринг" | КТП-П-К/К-630-6/0,4-У1 с трансформатором ТМГ-630 |  | 1 | 1788.3333 | 1788,33333*1 | 1788333.33
| КП от 29.01.2025 г. ООО "ТЕХНОБАЛТ" | стоимость технологического оборудования |  | 1 | 1958.3333 | 1958,33333*1 | 1958333.33
| Итого стоимость оборудования | [5 empty] | 4913333.33
8 | ИТОГО по разделу 1: | [5 empty] | 6223370.8968
9 | Раздел 2. "В том числе ПИР, включая экспертизу ПД"
10 | НЦС дополнение к т.21-01-001-03 |  | 1 объект | 1 | 89.63 | 89,63*1 | 89630
11 | НЦС дополнение к т.21-01-001-05 |  | 1 объект | 1 | 90.62 | 90,62*1 | 90620
12 | НЦС дополнение к т. 21-01-001-09 |  | 1 объект | 1 | 165.5 | 165,5*1 | 165500
11 | Итого ПИР, включая экспертизу ПД : | [5 empty] | 345750
12 | С учётом т.2 | Кпер - коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Федерации |  |  | 0.91 | 0,91*345750 | 314632.5
13 | С учётом т.4, п.50 | Крег.1 - коэффициент, связанный с климатическими условиями |  |  | 1 | 1*314632,5 | 314632.5
14 | Итого раздел 2 (в. т.ч. ПИР) с индексом – дефлятором на 2025г. | вид экономической деятельности "Строительство" | в т.ч. ПИР, включая экспертизу ПД |  | 1,071*1,051 | 1.1256 | 354156.9493
15 | Итого по разделу 2 стоимость"В том числе ПИР, включая экспертизу ПД" : | [5 empty] | 354156.9493
16 | Раздел 3. Землеустроительные работы (Получение и оформление прав на земельные участки) – 15% от суммы ПИР: | [5 empty] | 53123.5424
17 | Итого: ПИР и Землеустроительные работы | [5 empty] | 407280.4917
18 |  |  | Итого без НДС |  |  |  | 6630651.3885
19 |  |  | НДС – 20% |  |  |  | 1326130.2777
20 |  |  | Всего с НДС |  |  |  | 7956781.6661
21 |  |  | В т.ч. с НДС ПИР |  |  |  | 488736.59
| Составил: |  | Морозова А.В.
инженер-сметчик
| Проверил: |  | Сердобинцева Е.А.
ведущий инженер-сметчик

## ТП-4
Монтаж подрядным способом трех новой КТП-2х250/6/0,4 – УХЛ1 взамен ТП-4 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, п. Стекольный, в/г № 8033/2, строение 81, лит.АЮ
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество
КТП-2х250/6/0,4 ТП №4
1 | Демонтаж оборудования ТП
2 | Транспортировка демонтированного оборудования в н.Кронштадт, Петровская-6 (оборудование в металлолом, трансформаторы в ремонт)
3 | Планировка участков для установки КТП | шт | 1
4 | Отсыпка щебнем площадок под фундаменты | м3 | 15
5 | Установка фундамента из блоков ФБС 12-4-3Т с обвязкой металлическим уголком | шт | 9
6 | Монтаж контура заземления КТП: | шт | 1
6.1 | Уголок г/к 50х50х5 мм (3м) | шт | 1
6.2 | Уголок г/к 50х50х5 мм (6м) | шт | 2
6.3 | Полоса г/к 4*40 СТ 3СП 6м | шт | 7
7 | Установка КТП на фундамент | шт | 1
8 | Измерение сопротивления контура заземления. | комп | 1
9 | Испытание оборудования КТП повышенным напряжением. | комп | 1
10 | Испытание силового трансформатора КТП | комп | 2
11 | Проверка состояния заземляющего устройства | комп | 1
12 | Демонтаж здания ТП (кирпичная одноэтажная) с вывозом и утилизацией мусора (Д=5,18, Ш=9,85, В=4,1) | м3 | 209
Перезаводка КЛ-6-0,4 кВ КТП-2х250/6/0,4 (ТП №4)
13 | Прокладка КЛ-6 кВ от КТП до точки врезки в существующую КЛ-6 кВ ТП-4 – КТП-3 кабелем АСБ2л-10 3x70 с монтажом концевых муфт 3КНТпН-10 (70x120) (1 шт.) и соединительных муфт 10СТпМ-8 (3СТп10 70-120) (1 шт.), навешиванием бирки У-135 (3 шт.) | м | 35
14 | Прокладка КЛ-6 кВ от КТП до точки врезки в существующую КЛ-6 кВ ТП-4 – ТП-1 кабелем АСБ2л-10 3x70 с монтажом концевых муфт 3КНТпН-10 (70x120) (1 шт.) и соединительных муфт 10СТпМ-8 (3СТп10 70-120) (1 шт.), навешиванием бирки У-135 (3 шт.) | м | 35
70
15 | Прокладка КЛ-0,4 кВ от КТП до точки врезки в существующую КЛ-0,4 кВ ТП-4 – ж/д №114 кабелем АВБбШв 4х70 (ож) с монтажом соединительной муфты 4СТП-1 (70-120) (1 шт.) и наконечников ТМЛ 70 (4 шт.) | м | 40
16 | Прокладка КЛ-0,4 кВ от КТП до точки врезки в существующую КЛ-0,4 кВ ТП-4 – Дом 80, общежитие кабелем АВБбШв 4х95 (ож) с монтажом соединительной муфты 4СТП-1 (70-120) (1 шт.) и наконечников ТМЛ 95 (4 шт.) | м | 40
17 | Прокладка КЛ-0,4 кВ от КТП до точки врезки в существующую КЛ-0,4 кВ ТП-4 – ж/д №111 кабелем АВБбШв 4х50 (ож) с монтажом соединительной муфты 4СТП-1 (35-50) (1 шт.) и наконечников ТМЛ 50 (4 шт.) | м | 40 | Сечения 16 нет
18 | Прокладка КЛ-0,4 кВ от КТП до точки врезки в существующую КЛ-0,4 кВ ТП-4 – Дом 79 кабелем АВБбШв 4х70 (ож) с монтажом соединительной муфты 4СТП-1 (70-120) (1 шт.) и наконечников ТМЛ 70 (4 шт.) | м | 40
19 | Прокладка КЛ-0,4 кВ от КТП до точки врезки в существующую КЛ-0,4 кВ ТП-4 – ж/д №112 кабелем АВБбШв 4х50 (ож) с монтажом соединительной муфты 4СТП-1 (35-50) (1 шт.) и наконечников ТМЛ 50 (4 шт.) | м | 40
200
20 | Испытания повышенным напряжением КЛ-6 кВ | шт | 8
21 | Измерение сопротивления изоляции КЛ-6 кВ | шт | 8
22 | Измерение сопротивления изоляции КЛ-0,4 кВ | шт | 16