УТВЕРЖДАЮ

первый заместитель директора -

главный инженер филиала «Северо-Западный»

_____________/Д.А. Быкадоров/

«_______»_______________20__г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

на предмет определения объёма работ

по  ремонту ВЛ 10кВ от опоры №90 (НПО ВЕКТОР) до ТП-8625 инв. № 864041269

Комиссия в составе:

Председатель: начальник РЭС «Ленинградская область - Северный» –. А.А. Гречкин

Члены комиссии: Заместитель начальника РЭС - главный инженер – В.П. Жукалин, ведущий инженер по распределительным электрическим сетям – Л.Ю. Николаева,  старший мастера ПУ «Осиновая Роща»  С.В. Корнилов

Провела обследование: ВЛ 10кВ от опоры №90 (НПО ВЕКТОР) до ТП-8625 инв. № 864041269 (Наружные воздушные и кабельные электролинии деревня Гарболово, в/г "Перемяки", Лен. обл., Всевол. р-н, д. Гарболово, в/г №" Перемяки"), расположенной по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Перемяки, в/г Сертолово-0.

(Наименование и инвентарный номер объекта)

для определения объемов работ

| № п/п | ## Характеристика здания | ## Физические показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назначение объекта | Электроснабжение |
| 2 | Год постройки | 1978 |
| 3 | Год последнего к / ремонта | Не проводился |
| 4 | Количество этажей |  |
| 5 | Материал фундаментов |  |
| 6 | Материал стен |  |
| 7 | Материал перекрытий |  |
| 8 | Материал и площадь кровли |  |
| 9 | Площадь застройки |  |
| 10 | Общая площадь здания |  |
| 11 | Общий объем здания |  |
| 12 | Площадь дорог, тротуаров |  |
| 13 | Ремонтируемая площадь дорог, тротуаров |  |
| 14 | Протяженность КЛЭП, ВЛЭП. | 2837 м |
| 15 | Марка кабеля /провода, уровень напряжения | АС-70, 10 кВ |
| 16 | Ремонтируемая протяженность КЛЭП, ВЛЭП | 2837 м |
| 17 | Количество, материал опор | 43 шт., железобетонные |

В результате осмотра, испытания и измерения параметров   электрического   оборудования, ознакомления с документами установлено следующее:

| п/п | Наименование ремонтируемого объекта (оборудования), краткая техническая характеристика | Описание дефектов | Перечень работ, необходимых для устранения дефектов | Ед. изм. | Кол-во | Необходимые материалы и оборудование для ремонта | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Опоры № 38, 39 | ПБ 110-16 |  | шт | 2 |  |  |  |
| 2 | от опоры № 1 до опоры № 43 | Вставки меньшего сечения, коррозия, механические повреждения, множественные скрутки | Демонтаж существующего провода марки АС-50, АС-35 | м | 2837х3 |  |  |  |
| 3 | Опора № 3 | Повреждения изоляторов (трещины), разрушение армировки колпачков, подгорание контактов, разрегулировка и неодновременность вхождения ножей, коррозия подвижных соединений привода, рамы разъединителя | Демонтаж разъединителя РЛНД-10, Демонтаж привода разъединителя ПРНД | шт | 1 |  |  |  |
| 4 | от опоры №1 до опоры №43 | Механические повреждения штыревых и подвесных изоляторов (сколы, трещины), замена арматуры под СИП | Демонтаж штыревых и подвесных изоляторов | шт | 129 |  |  |  |
| 5 | от опоры №1 до опоры №43 | Ржавчина, искривление, замена арматуры под СИП | Демонтаж траверс | шт | 43 |  |  |  |
| 6 | от опоры №3 до опоры №43 | Недостаточная ширина просеки. Наличие кустарника, верхняя часть кроны которых приближена к проводам на расстояние менее 3м. Наличие деревьев угрожающих падением на провода. | Расширение просеки. Вырубка деревьев. Вырубка кустарника. | га | 2,6 |  |  |  |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | от опоры №3 до опоры №43 | Недостаточная ширина просеки. Наличие кустарника, верхняя часть кроны которых приближена к проводам на расстояние менее 3м. Наличие деревьев угрожающих падением на провода. | Расширение просеки. Вырубка деревьев. Вырубка кустарника. | га | 2,6 |  |  |  |
| 2 | опоры № 38, 39 | раковины в бетоне площадью более25см2, сколы, трещины глубиной более 0,6мм. | Монтаж одностоечных опор № 38, 39 | шт | 2 | Стойка СВ-110-5 – 2 шт | шт | 2 |
| 3 | от опоры №1 до опоры №43 | Ржавчина, искривление | Монтаж траверс и металооснастки ЛЭП | шт | 43 | Траверса ТМ-63 | шт | 38 |
|  |  |  |  |  |  | Траверса ТМ-6 | шт | 5 |
|  |  |  |  |  |  | Хомут Х-42 | шт | 43 |
|  |  |  |  |  |  | Накладка ОГ-2 | шт | 8 |
|  |  |  |  |  |  | Болт Б5 | шт | 5 |
| 4 | от опоры №1 до опоры №43 | Механические повреждения штыревых и подвесных изоляторов (сколы, трещины) | Монтаж штыревых изоляторов | шт | 114 | Спиральная вязка "ВС 35/50.2" | шт | 228 |
|  |  |  |  |  |  | Изолятор ШФ20УО | шт | 24 |
|  |  |  |  |  |  | Колпачок К-9 | шт | 114 |
| 5 | опора №90 ОЛ-10 кВ ф.43-13, опоры №3, 7, 23, 31, 40 | Механические повреждения штыревых и подвесных изоляторов (сколы, трещины) | Монтаж подвесных изоляторов на опоры | шт | 30 | Изолятор ЛК-70/10-3 ГС | шт | 33 |
|  |  |  |  |  |  | Ушко У1-7-16 | шт | 33 |
|  |  |  |  |  |  | Звено промежуточное ПРТ-7-1 | шт | 33 |
|  |  |  |  |  |  | Зажим натяжной НБ-2-6А | шт | 33 |
|  |  |  |  |  |  | Зажим прокалывающий ОАЗ-1 | шт | 18 |
| 6 | опора №90 ОЛ-10 кВ ф.43-13, опора № 43 | Вставки меньшего сечения, коррозия, механические повреждения, множественные скрутки | Монтаж провода СИП-3 1х50 | м | 2837х3 | Провод СИП-3 1х50 | м | 8511 |
| 7 | опоры №3, 7, 23, 31, 40 | Отсутствие заземления | Монтаж заземляющих устройств | шт | 5 | Круг стальной 10 мм для заземления | м | 50 |
|  |  |  |  |  |  | Лента бандажная для крепления заземления | м | 50 |
|  |  |  |  |  |  | Скрепа | шт | 50 |
|  |  |  |  |  |  | Зажим плашечный ПА-2-2 | шт | 20 |
|  |  |  |  |  |  | Уголок стальной 40х40х4 | м | 20 |
| 8 | опора № 3 | Повреждения изоляторов (трещины), разрушение армировки колпачков, подгорание контактов, разрегулировка и неодновременность вхождения ножей | Монтаж разъединителя на опору № 3 | шт | 1 | Разъединитель РЛНД-1-10/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 | шт | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Кронштейн РА-1 с приемной траверсой | шт | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Кронштейн РА-2 | шт | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Хомут Х-7 | шт | 2 |
|  |  |  |  |  |  | Хомут Х-8 | шт | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Вал привода РА-7 | шт | 2 |
|  |  |  |  |  |  | Замок ВС-3КА | шт | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Наконечник ТА-50 | шт. | 6 |
| 9 | опора №3 | Отсутствие грозозащиты | Монтаж ограничителя перенапряжений ОПНп-10 на опоре №3 | шт | 3 | Ограничитель перенапряжения ОПНп-10 | шт | 3 |
| 10 | от опоры 1 до опоры 43 | Выгорание диспетчерских наименований | Монтаж новых постоянных знаков. | шт | 43 | Знаки безопасности, таблички | шт. | 43 |

Выводы и предложения комиссии: ВЛ 10кВ от опоры №90 (НПО ВЕКТОР) до ТП-8625 инв. № 864041269 (Наружные воздушные и кабельные электролинии деревня Гарболово, в/г "Перемяки", Лен. обл., Всевол. р-н, д. Гарболово, в/г №" Перемяки"), расположенной по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Перемяки, в/г Сертолово-0 находится в неудовлетворительном, работоспособном  состоянии. Необходимо выполнить ремонт данной ВЛ 10 кВ.

Вследствие вышеизложенного объект основных средств: ВЛ 10кВ от опоры №90 (НПО ВЕКТОР) до ТП-8625 инв. № 864041269 (Наружные воздушные и кабельные электролинии деревня Гарболово, в/г "Перемяки", Лен. обл., Всевол. р-н, д. Гарболово, в/г №" Перемяки"), расположенной по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Перемяки, в/г Сертолово-0 – подлежит ремонту.

Председатель комиссии:                 			             А.А. Гречкин

(подпись)		     (Ф.И.О.)

Члены комиссии:                                     				  В.П. Жукалин

(подпись)		     (Ф.И.О.)

Л.Ю. Николаева

(подпись)		      (Ф.И.О.)

С.В. Корнилов

(подпись)		      (Ф.И.О.)