## Ст. ставки
Приложение № 6 к Регламенту подготовки, заключения и исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям АО «Оборонэнерго» (п. 7.1.1)
Расчет платы за технологическое присоединение по стандартизированным тарифным ставкам
Филиал: |  | Северо-Западный
Заявитель: |  | ООО "СЗ "Энлиль"
Объект технологического присоединения: |  | Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Лесколовское сельское поселение, п. Осельки, уч. 115 кад. № 47:07:0153001:4345
Максимальная мощность энергопринимающих устройств заявителя составляет: |  | 180 кВт
Категория надежности: |  | II (вторая)
Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: |  | 0,4 кВ
Срок выполнения мероприятий: |  | 12 месяцев
Расчет выполнен на основании приказов*: |  | Распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 28.11.2022 № 204-р
№ | Наименование показателя | Обозначение** | Единица измерения показателя | Величина показателя | Ставка, руб./шт; руб./км; руб./кВт | Итого, руб. | в прогнозных ценах без НДС | в прогнозных ценах с НДС
1. | Расходы на организационно-технические мероприятия | С1 | присоединение | 1 | 46989.85 | 46989.85 | 46989.85 | 56387.82
2. | Строительство КЛ-10кВ (Ввод 1) кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно, с одним кабелем в траншее | C 3.1.2.2.3.1 | км | 0.02 | 5113811.73 | 102276.23 | 102276.23 | 122731.48
3. | Строительство КЛ-10 кВ (Ввод 1) Кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине | C 3.6.2.2.3.2 | км | 0.08 | 28052990.51 | 2244239.24 | 2244239.24 | 2693087.09
4. | Строительство КЛ-10кВ (Ввод 2) кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно, с одним кабелем в траншее | C 3.1.2.2.3.1 | км | 0.02 | 5113811.73 | 102276.23 | 102276.23 | 122731.48
5. | Строительство КЛ-10 кВ (Ввод 2) Кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине | C 3.6.2.2.3.2 | км | 0.08 | 28052990.51 | 2244239.24 | 2244239.24 | 2693087.09
6. | БКТП-10/0,4 кВ 2х250 Двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно, блочного типа (1 источник питания) | С 5.2.3.3 | кВт | 180 | 23952.98 | 4311536.4 | 4311536.4 | 5173843.68
7. | БКТП-10/0,4 кВ 2х250 Двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно, блочного типа (2 источник питания) | С 5.2.3.3 | кВт | 180 | 23952.98 | 4311536.4 | 4311536.4 | 5173843.68
8. | Строительство КЛ-0,4 кВ кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно, с двумя кабелями в траншее | С 3.1.2.1.3.2 | км | 0.07 | 9143675.08 | 640057.26 | 640057.26 | 768068.71
| Итого по ставкам С2-С8 |  |  |  |  | 13956161
| Индекс-дефлятор*** | не применяется |  |  |  | 1
| Итого по ставкам С2-С8 с дефлятором |  |  |  |  | 13956161 | 0 | 0
Итого без НДС | [5 empty] | 14003150.85 | 46989.85 | -
НДС 20% | [5 empty] | 2800630.17 | 9397.97 | -
Всего с НДС | [5 empty] | 16803781.02 | 56387.82 | 56387.82
Составил |  | Хмилярчук О.В.
Согласовал
* | указываются номера и даты (№___ от чч.мм.гггг.) приказов и изменений приказов регулятора, на основании которых выполнен расчет
** | согласно приказа регулятора, на основании которого выполнен расчет
*** | согласно п.32 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом ФАС России от 30 июня 2022 г. N 490/22