УТВЕРЖДАЮ

Директора филиала «Северо-Западный»

_____________/И.А. Стапцов/

«_______»_______________20__г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Для определения объёма работ по: реконструкции ВЛ 10кВ от ПС-633 до ТП-12 (Ф-02)

Комиссия РЭС в составе:

Председатель комиссии: Начальник РЭС «Ленинградская область - Северный» – А.А. Гречкин

Члены комиссии: Заместитель начальника РЭС - главный инженер – В.П. Жукалин;

Ведущий инженер по распределительным электрическим сетям – Л.Ю. Николаева;

Старший мастер ПУ «Приозерск» А.В. Жукалин

Провела обследование ВЛ 10кВ от ПС-633 до ТП-12 (Ф-02), по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Борисова грива, в/г № 20, инв. № 864041277 (Наружные воздушные и кабельные электролинии пос. Мурино, ул. Челябинская,д.1, Лен. обл., Всевол. р-н, п. Мурино, ул. Челшябинская, д.1), протяженностью 17850 м

(Наименование и инвентарный номер объекта)

определила

| № п/п | ## Характеристика объекта | ## Физические показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назначение объекта | Электроснабжение |
| 2 | Год ввода в эксплуатацию | 1966 |
| 3 | Год последнего ремонта | 2020 (замена опоры № 193) |
| 4 | Для ЛЭП |  |
| 4.1 | Протяженность, м | 17850 |
| 4.2 | Уровень напряжения, кВ | 10 |
| 4.3 | Марка кабеля/провода | АС-70 – 17490 м , АСБ 3х70 – 360 м |
| 4.4 | Протяженность ремонтируемого участка, м | 17850 |
| 4.5 | Опоры ВЛ(ВЛИ) | 227 |
| 4.5.1 | Материал, кол-во шт. | 227- ж/б |
| 4.5.2 | В том числе на ремонтируемом участке | 227 |
| 5 | Усложняющие факторы |  |

Определила следующий объем работ, подлежащих выполнению:

| п/п | Наименование ремонтируемого объекта (оборудования), краткая техническая характеристика | Описание дефектов | Перечень работ, необходимых для устранения дефектов | Ед. изм. | Кол-во | Необходимые материалы и оборудование для ремонта | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 2. 3 4 5 6 7 | Провод АС-70 Изоляторы Траверсы Опоры ж/б - 14, 17, 19, 31,32, 33, 60,61, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 124, 125, 126, 127, 128, 129,164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176 РЛНД (оп. № 1) АСБ 3х70 (от ПС-633 до оп. № 1) АСБ 3х70 (от оп. № 195 до ТП-12) | Многочисленные скрутки (вставки меньшего сечения), коррозия, механические повреждения. Механические повреждения штыревых и подвесных изоляторов (сколы, трещины) Ржавчина, искривление оп. №1-195 Опоры установлены в болотистой местности. Трещины, сколы. Ржавчина, повреждения подвижных механизмов, сколы, трещины на изоляторах. Старение изоляции. Коррозия брони из-за действия агрессивной окружающей среды. При испытании повышенным напряжением токи утечки находятся на границе предельно допустимых значений (I>0.5 мА). Значение коэффициента ассиметрии токов утечки (Imax/Imin) К>8 Старение изоляции, развитие дефекта в кабеле и соединительных муфтах. Коррозия брони из-за действия агрессивной окружающей среды. При испытании повышенным напряжением токи утечки находятся на границе предельно допустимых значений (I>0.5 мА). Значение коэффициента ассиметрии токов утечки (Imax/Imin) К>8 | Демонтаж существующего провода. Демонтаж изоляторов Демонтаж траверс на оп. № 1-195 Замена ж/б опор Замена на РЛК Замена кабельной линии Замена кабельной линии | м. шт. шт. шт. шт. м. м. | 17500 480 262 34 1 60 300 | - | - | - |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | Профиль трассы ф. 633-02 (от ПС-633 до ТП-12) Опоры ж/б - 14, 17, 19, 31,32, 33, 60,61, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 124, 125, 126, 127, 128, 129,164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176 Установка дополнительных промежуточных опор в пролетах № 1 - 195 Провод А-70 Изоляторы (опоры № 1-195) Траверсы РЛНД (оп. № 1) Реклоузер РЛК-10/630 АСБ 3х70 (от ПС-633 до оп. № 1) АСБ 3х70 (от оп. № 195 до ТП-12) ИКЗ (в пролете опор оп. № 1-2, 24-24.1) | Заросли кустарника под линией, касание проводов ветками деревьев: В том числе: береза -200 шт., ольха -150, черемуха – 50, осина - 50 Кустарник густой пр.оп.№6-25, 29-195. Опоры установлены в болотистой местности. Трещины, сколы. Пролеты между опора 85-90 метров Многочисленные скрутки (вставки меньшего сечения), коррозия, механические повреждения. Механические повреждения штыревых и подвесных изоляторов (сколы, трещины) Ржавчина, искривление оп. №1-195 Ржавчина, повреждения подвижных механизмов, сколы, трещины на изоляторах. Старение изоляции. Коррозия брони из-за действия агрессивной окружающей среды. При испытании повышенным напряжением токи утечки находятся на границе предельно допустимых значений (I>0.5 мА). Значение коэффициента ассиметрии токов утечки (Imax/Imin) К>8 Старение изоляции, развитие дефекта в кабеле и соединительных муфтах. Коррозия брони из-за действия агрессивной окружающей среды. При испытании повышенным напряжением токи утечки находятся на границе предельно допустимых значений (I>0.5 мА). Значение коэффициента ассиметрии токов утечки (Imax/Imin) К>8 | Расчистка просеки (по 5 метров от крайнего провода) Замена ж/б опор Установка промежуточных опор Монтаж провода СИП Замена изоляторов Замена траверс Замена на РЛК Установка реклоузера на опоре № 1 Установка РЛК-10/630 опора № 195 Замена кабельной линии Замена кабельной линии Монтаж ИКЗ (в пролете опор оп. № 1-2, 24-24.1) | м. шт. шт. м. шт. шт. шт. шт. шт. м. м. комп. | 17850 34 194 17500 480 262 1 1 1 60 300 2 | Опора СВ-110 – 47 шт. Узел крепления подкоса типа У-1. Опора СВ-110-5. Траверса ТМ-63 Изолятор "ШФ-20 УО" Колпачек под изолятор ШФ "К-9" Спиральная вязка "ВС 120/150.2" СИП-3 1х120 Изолятор "ШФ-20 УО" Колпачек под изолятор ШФ "К-9" Спиральная вязка "ВС 120/150.2" Комплект натяжной изолирующей подвески на базе ЛК-70/10 Траверса ТМ -63 Траверса ТМ -65 Траверса ТМ-66 Траверса ТМ-61 Хомут для траверсы "Х-51" Хомут для траверсы "Х-42" РЛК-10/630 BB-TEL-10 РЛК-10/630 АСБ 3х240 АСБ 3х70 ИМАГ | га. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. м. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. м. м. комп. | 10 47 15 194 194 582 582 1164 52500 480 480 960 336 140 62 55 5 145 117 1 1 1 60 300 2 |

Выводы и предложения комиссии ВЛ 10кВ от ПС-633 до ТП-12 (Ф-02) Ленинградская область, Всеволожский район, д. Борисова грива, в/г № 20 , инв. №8 864041277 Наружные воздушные и кабельные электролинии пос. Мурино, ул. Челябинская,д.1, Лен. обл., Всевол. р-н, п. Мурино, ул. Челябинская, д.1, находится в неудовлетворительном, работоспособном  состоянии. Просека зарощена, необходима вырубка деревьев разных пород. Имеются многочисленные жалобы на отключения данной ЛЭП. Необходимо выполнить ремонт ВЛ 10 кВ.

Вследствие вышеизложенного объект основных средств: ВЛ 10кВ от ПС-633 до ТП-12 (Ф-02) Ленинградская область, Всеволожский район, д. Борисова грива, в/г № 20 , инв. №8 864041277– подлежит ремонту подрядным способом.

Председатель комиссии:                 			_______ А.А.Гречкин

(подпись)		     (Ф.И.О.)

Члены комиссии:                                     				  В.П.Жукалин

(подпись)		     (Ф.И.О.)

Л.Ю.Николаева

(подпись)		      (Ф.И.О.)

А.С.Раков

(подпись)		      (Ф.И.О.)