## Лист1
Предприятие: Филиал "Северо-Западный" ОАО "Оборонэнерго"
Подразделение: РЭС "ЛО-Южный" ПУ "Гатчина"
Дата составления: "30" июня 2014г.
ПАСПОРТ № 3-1-1
воздушной линии электропередач высокого напряжения
Диспетчерское наименование: КВЛ-6 кВ №31 ПС "Гатчинская"
Инвентарный №: 864101671
(указывается в соответствии с бухгалтерским учетом)
1. Общие данные
Напряжение линии, В: 6000
Наименован. ВЛ (начало-конец линии, направление): КВЛ-6 кВ от оп.1 ПС "Гатчинская" (ПС-42), ф.31 до оп.111 ТП-9 п.Пижма, в/г 60255
Проектная организация / строительно-монтажная организация:
Год ввода в эксплуатацию:
Протяженность линии, км: 8,8
Кадастровые сведения:
(учетный номер, дата постановки на учет, кадастровый паспорт на землю)
Длительно допустимый ток ВЛ: 330 А
Тип, номинальный ток защитного аппарата в начале ВЛ:
Район климатических условий (по ветру/по гололеду): 2/2
Характеристика грунта: Суглинок
№ питающего пункта и ячейки, к которому присоед. ВЛ: ПС "Гатчинская" (ПС-42), ф.31
Общее количество опор: 111 шт.
в том числе:
промежуточные: |  | 87 шт.
анкерные: |  | 18 шт.
угловые: |  | 2 шт.
концевые: |  | 3 шт.
ответвительные: |  | 4 шт.
перекрестные:
специальные:
2. Дополнительные данные
Кабельные вставки | [6 empty] | Секционирующие аппараты | [6 empty] | Пересечения
№ опор огранич. кабель |  | Марка, сечение кабеля |  | Длина, м | Типы разделок (муфт) |  | Место установки (№ опор) |  |  |  | тип |  | Кол-во | № опор пролета |  | Наименование пересек. объекта |  |  | № опор пролета |  | Наименование пересек. объекта
№67 - 68 |  | АСБ 3х95 |  | 80 | [9 empty] | №3,№4 |  | ВЛ-110кВ
№111 - ТП-9 |  | АСБ 3х95 |  | 200 | [9 empty] | №4,№5 |  | ВЛ-110кВ
[14 empty] | №9,№10 |  | дорога Р23,Е95
[14 empty] | №26,№27 |  | ВЛ-110кВ
[14 empty] | №27,№28 |  | ВЛ-35
[14 empty] | №28,№29 |  | ВЛ-35
[14 empty] | №50,№51 |  | дорога на кладбище
[14 empty] | №52,№53 |  | газопровод (2018 г. постройки)
[14 empty] | №58,№59 |  | ВЛ-330кВ Гатчинская-Кингисепская
газопровод
[14 empty] | №60,№61 |  | ВЛ-110кВ
[14 empty] | №61,№62 |  | ВЛ-35кВ Гатчинская-10
[14 empty] | №62,№63 |  | дорога А120
[14 empty] | №65,№66 |  | дорога Н114
Участок ВЛ, на опорах которых подвешены провода линий других напряжений | [11 empty] | Разъединители
Принадлежность и назначен. стророн. Линии |  | Напряжение сторонней линии, В |  | № опор, огранич. участок совмест. подвески |  | Марка и сечение проводов сторон. линии |  | Способ креплен. проводов сторонней линии |  | Расстояние м/у проводами ВЛ и стор. линией, м |  | Тип, характеристика |  |  |  |  | Количество |  | № опор |  | Примечание
[12 empty] | РЛНД-10 |  |  |  |  | 1 |  | 49
[12 empty] | РЛНД-10 |  |  |  |  | 1 |  | 56
[12 empty] | РЛНД-10 |  |  |  |  | 1 |  | 67
[12 empty] | РЛНД-10 |  |  |  |  | 1 |  | 94
Защита от перенапряжений
Тип разрядников | [7 empty] | Количество |  |  |  | № опор |  |  |  | Примечание
РВУ - 6 | [7 empty] | 3 |  |  |  | 67
РВУ - 6 | [7 empty] | 3 |  |  |  | 68
РВУ - 6 | [7 empty] | 3 |  |  |  | 111
3. Характеристика линии
ОПОРЫ
№ опор | Тип опор |  | Год уст. | мате-риал |  | Пасынки |  |  | Характер консервации древесины |  | Изоляторы |  |  | Способ крепления изоляторов |  | Капремонт
[6 empty] | Кол-во | Материал |  |  |  | Тип |  | Кол-во |  |  | Замена опор |  |  |  | Установка пасынков
[16 empty] | дата |  | материал |  | дата |  | материал
1 | концевая |  |  | ж/б | [6 empty] | ШФ-10А |  | 3 | штыревые
2 | промежуточная |  |  | дер |  | 1 | ж/б |  | аварийная |  | ШФ-10А |  | 3 | штыревые
3 | промежуточная |  |  | дер. |  | 1 | ж/б |  | аварийная |  | ШФ-10А |  | 3 | штыревые
4 | промежуточная |  |  | ж/б | [6 empty] | ШФ-10А |  | 3 | штыревые
5 | промежуточная |  |  | ж/б | [6 empty] | ШФ-10А |  | 3 | штыревые
6 | промежуточная |  |  | ж/б | [6 empty] | ШФ-10А |  | 3 | штыревые
7 | промежуточная |  |  | ж/б | [6 empty] | ШФ-10А |  | 3 | штыревые
8 | промежуточная |  |  | ж/б | [6 empty] | ШФ-10А |  | 3 | штыревые
9 | анкерная |  |  | ж/б | [6 empty] | ШФ-10А |  | 3 | штыревые
10 | анкерная |  |  | ж/б | [6 empty] | ШФ-10А |  | 3 | штыревые
11 | промежуточная |  |  | ж/б | [6 empty] | ШФ-10А |  | 3 | штыревые
12 | промежуточная |  |  | ж/б | [6 empty] | ШФ-10А |  | 3 | штыревые
13 | промежуточная |  |  | ж/б | [6 empty] | ШФ-10А |  | 3 | штыревые
14 | анкерная |  |  | ж/б | [6 empty] | ШФ-10А |  | 3 | штыревые
15 | анкерная |  |  | ж/б | [6 empty] | ШФ-10А |  | 3 | штыревые
16 | промежуточная |  |  | ж/б | [6 empty] | ШФ-10А |  | 3 | штыревые
17 | промежуточная |  |  | ж/б | [6 empty] | ШФ-10А |  | 3 | штыревые
18 | промежуточная |  |  | ж/б | [6 empty] | ШФ-10А |  | 3 | штыревые
19 | промежуточная |  |  | ж/б | [6 empty] | ШФ-10А |  | 3 | штыревые
20 | промежуточная |  |  | ж/б | [6 empty] | ШФ-10А |  | 3 | штыревые
21 | промежуточная |  |  | ж/б | [6 empty] | ШФ-10А |  | 3 | штыревые
22 | анкерная |  |  | ж/б | [6 empty] | ШФ-10А |  | 3 | штыревые
23 | промежуточная |  |  | ж/б | [6 empty] | ШФ-10А |  | 3 | штыревые
24 | промежуточная |  |  | ж/б | [6 empty] | ШФ-10А |  | 3 | штыревые
25 | промежуточная |  |  | ж/б | [6 empty] | ШФ-10А |  | 3 | штыревые
26 | промежуточная |  |  | ж/б | [6 empty] | ШФ-10А |  | 3 | штыревые
27 | промежуточная |  |  | ж/б | [6 empty] | ШФ-10А |  | 3 | штыревые
28 | промежуточная |  |  | ж/б | [6 empty] | ШФ-10А |  | 3 | штыревые
29 | промежуточная |  |  | ж/б | [6 empty] | ШФ-10А |  | 3 | штыревые
30 | промежуточная |  |  | дер. | [6 empty] | ШФ-10А |  | 3 | штыревые | [7 empty] | ж/б
31 | анкерная |  |  | ж/б | [6 empty] | ШФ-10А |  | 3 | штыревые
32 | промежуточная на ж/б пасынке |  |  | дер. |  | 1 | ж/б |  |  |  | ШФ-10А |  | 3 | штыревые
33 | промежуточная |  |  | ж/б | [6 empty] | ШФ-10А |  | 3 | штыревые
34 | промежуточная |  |  | ж/б | [6 empty] | ШФ-10А |  | 3 | штыревые
35 | промежуточная |  |  | ж/б | [6 empty] | ШФ-10А |  | 3 | штыревые
36 | промежуточная |  |  | ж/б | [6 empty] | ШФ-10А |  | 3 | штыревые
37 | промежуточная |  |  | ж/б | [6 empty] | ШФ-10А |  | 3 | штыревые
38 | промежуточная |  |  | ж/б | [6 empty] | ШФ-10А |  | 3 | штыревые
39 | промежуточная |  |  | ж/б | [6 empty] | ШФ-10А |  | 3 | штыревые
40 | промежуточная |  |  | ж/б | [6 empty] | ШФ-10А |  | 3 | штыревые
41 | промежуточная |  |  | ж/б | [6 empty] | ШФ-10А |  | 3 | штыревые
42 | промежуточная |  |  | ж/б | [6 empty] | ШФ-10А |  | 3 | штыревые
43 | промежуточная |  |  | ж/б | [6 empty] | ШФ-10А |  | 3 | штыревые
44 | промежуточная |  |  | ж/б | [6 empty] | ШФ-10А |  | 3 | штыревые
45 | промежуточная |  |  | ж/б | [6 empty] | ШФ-10А |  | 3 | штыревые
46 | промежуточная |  |  | ж/б | [6 empty] | ШФ-10А |  | 3 | штыревые
47 | анкерная |  |  | ж/б | [6 empty] | ШФ-10А |  | 3 | штыревые
48 | промежуточная |  |  | ж/б | [6 empty] | ШФ-10А |  | 3 | штыревые
49 | анкерная |  |  | ж/б | [6 empty] | ШФ-10А |  | 3 | штыревые
50 | промежуточная |  |  | ж/б | [6 empty] | ШФ-10А |  | 3 | штыревые
51 | промежуточная |  |  | ж/б | [6 empty] | ШФ-10А |  | 3 | штыревые
52 | промежуточная |  |  | ж/б | [6 empty] | ШФ-10А |  | 3 | штыревые
53 | промежуточная |  |  | ж/б | [6 empty] | ШФ-10А |  | 3 | штыревые
54 | промежуточная |  |  | ж/б | [6 empty] | ШФ-10А |  | 3 | штыревые
55 | анкерная |  |  | ж/б | [6 empty] | ШФ-10А |  | 3 | штыревые
56 | концевая |  |  | дер. | [6 empty] | ШФ-10А |  | 3 | штыревые
57 | промежуточная |  |  | ж/б | [6 empty] | ШФ-10А |  | 3 | штыревые
58 | промежуточная |  |  | ж/б | [6 empty] | ШФ-10А |  | 3 | штыревые
59 | промежуточная |  |  | ж/б | [6 empty] | ШФ-10А |  | 3 | штыревые
60 | промежуточная |  |  | ж/б | [6 empty] | ШФ-10А |  | 3 | штыревые
61 | промежуточная |  |  | ж/б | [6 empty] | ШФ-10А |  | 3 | штыревые
62 | промежуточная |  |  | ж/б | [6 empty] | ШФ-10А |  | 3 | штыревые
63 | промежуточная |  |  | ж/б | [6 empty] | ШФ-10А |  | 3 | штыревые
64 | угловая |  |  | ж/б | [6 empty] | ШФ-10А |  | 3 | штыревые
65 | промежуточная |  |  | ж/б | [6 empty] | ШФ-10А |  | 3 | штыревые
66 | промежуточная |  |  | ж/б | [6 empty] | ШФ-10А |  | 3 | штыревые
67 | анкерная |  |  | ж/б | [6 empty] | ШФ-10А |  | 3 | штыревые
68 | анкерная |  |  | ж/б | [6 empty] | ШФ-10А |  | 3 | штыревые
69 | промежуточная |  |  | ж/б | [6 empty] | ШФ-10А |  | 3 | штыревые
70 | промежуточная |  |  | ж/б | [6 empty] | ШФ-10А |  | 3 | штыревые
71 | промежуточная |  |  | ж/б | [6 empty] | ШФ-10А |  | 3 | штыревые
72 | промежуточная |  |  | ж/б | [6 empty] | ШФ-10А |  | 3 | штыревые
73 | промежуточная |  |  | ж/б | [6 empty] | ШФ-10А |  | 3 | штыревые
74 | промежуточная |  |  | ж/б | [6 empty] | ШФ-10А |  | 3 | штыревые
75 | промежуточная |  |  | ж/б | [6 empty] | ШФ-10А |  | 3 | штыревые
76 | промежуточная |  |  | ж/б | [6 empty] | ШФ-10А |  | 3 | штыревые
77 | промежуточная |  |  | ж/б | [6 empty] | ШФ-10А |  | 3 | штыревые
78 | промежуточная |  |  | ж/б | [6 empty] | ШФ-10А |  | 3 | штыревые
79 | промежуточная |  |  | ж/б | [6 empty] | ШФ-10А |  | 3 | штыревые
80 | промежуточная |  |  | ж/б | [6 empty] | ШФ-10А |  | 3 | штыревые
81 | промежуточная |  |  | ж/б | [6 empty] | ШФ-10А |  | 3 | штыревые
82 | промежуточная |  |  | ж/б | [6 empty] | ШФ-10А |  | 3 | штыревые
83 | промежуточная |  |  | ж/б | [6 empty] | ШФ-10А |  | 3 | штыревые
84 | промежуточная |  |  | ж/б | [6 empty] | ШФ-10А |  | 3 | штыревые
85 | промежуточная |  |  | ж/б | [6 empty] | ШФ-10А |  | 3 | штыревые
86 | промежуточная |  |  | ж/б | [6 empty] | ШФ-10А |  | 3 | штыревые
87 | промежуточная |  |  | ж/б | [6 empty] | ШФ-10А |  | 3 | штыревые
88 | промежуточная |  |  | ж/б | [6 empty] | ШФ-10А |  | 3 | штыревые
89 | промежуточная |  |  | ж/б | [6 empty] | ШФ-10А |  | 3 | штыревые
90 | промежуточная |  |  | ж/б | [6 empty] | ШФ-10А |  | 3 | штыревые
91 | промежуточная |  |  | ж/б | [6 empty] | ШФ-10А |  | 3 | штыревые
92 | промежуточная |  |  | ж/б | [6 empty] | ШФ-10А |  | 3 | штыревые
93 | анкерная |  |  | ж/б | [6 empty] | ШФ-10А |  | 3 | штыревые
94 | концевая |  |  | ж/б | [6 empty] | ШФ-10А |  | 3 | штыревые
95 | промежуточная |  |  | ж/б | [6 empty] | ШФ-10А |  | 3 | штыревые
96 | промежуточная |  |  | ж/б | [6 empty] | ШФ-10А |  | 3 | штыревые
97 | промежуточная |  |  | ж/б | [6 empty] | ШФ-10А |  | 3 | штыревые
98 | промежуточная |  |  | ж/б | [6 empty] | ШФ-10А |  | 3 | штыревые
99 | промежуточная |  |  | ж/б | [6 empty] | ШФ-10А |  | 3 | штыревые
100 | промежуточная |  |  | ж/б | [6 empty] | ШФ-10А |  | 3 | штыревые
101 | промежуточная |  |  | ж/б | [6 empty] | ШФ-10А |  | 3 | штыревые
102 | промежуточная |  |  | ж/б | [6 empty] | ШФ-10А |  | 3 | штыревые
103 | промежуточная |  |  | ж/б | [6 empty] | ШФ-10А |  | 3 | штыревые
104 | анкерная |  |  | ж/б | [6 empty] | ШФ-10А |  | 3 | штыревые
105 | промежуточная |  |  | ж/б | [6 empty] | ШФ-10А |  | 3 | штыревые
106 | промежуточная |  |  | ж/б | [6 empty] | ШФ-10А |  | 3 | штыревые
107 | промежуточная |  |  | ж/б | [6 empty] | ШФ-10А |  | 3 | штыревые
108 | промежуточная |  |  | ж/б | [6 empty] | ШФ-10А |  | 3 | штыревые
109 | анкерная дерев. тройная на ж/б пасынке |  |  | дер. |  | 1 | ж/б |  |  |  | ШФ-10А |  | 3 | штыревые
110 | промежуточная |  |  | ж/б | [6 empty] | ШФ-10А |  | 3 | штыревые
111 | анкерная |  |  | ж/б | [6 empty] | ШФ-10А |  | 3 | штыревые
Сведения о текущем ремонте
Наименование |  |  | Тип опоры |  |  |  | №№ опор | [5 empty] | Наименование произведенных мероприятий | [7 empty] | Дата
Замена изоляторов взамен треснувших |  |  | ж/б |  |  |  | оп.24 | [5 empty] | Изолятор ШФ-10Г М034953 - 2 шт. | [7 empty] | 12.07.2020 производитель: Кошарный М.А.
Замена изоляторов взамен треснувших |  |  | ж/б |  |  |  | оп.20, оп.21, оп.23 | [5 empty] | оп.20 - изолятор ШФ-10Г М034953 - 1 шт. оп.21 - изолятор ШФ-10Г М034953 - 3 шт. оп.23 - изолятор ШФ-10Г М034953 - 1 шт. Ппроизведено испытание фидера – замечаний нет | [7 empty] | 29.03.2022 производитель: Лизунов А.Н.
ПРОВОДА
Линия общ. пользов. |  |  |  | Способ креплен. Прово-дов |  |  | Длина проле-та, м |  | Миним. раст. от провода до земли |  | Замена провода |  |  |  | Повторные заземления | [5 empty] | Примечания
Марка |  | сечение | [8 empty] | Дата |  | Марка, сечение |  | Сопрот. заземлен., Ом |  | Испытания
[17 empty] | Дата |  | Сопрот. измер, Ом
АС |  | 95 |  | боковое крепление проводов на штыревых изоляторах проволочной вязкой |  |  | 80 |  | 4
Сведения о текущем ремонте
№№ опор пролетов |  |  | Наименование работ | [9 empty] | Кол-во | [7 empty] | Дата
оп.111 - РУ-6кВ |  |  | Ремонт кабельной вставки от оп.111 до РУ-6кВ | [17 empty] | 10.04.2019 производитель Марков А.И.
ТП-9 |  |  | Монтаж соединительных муфт | [9 empty] | муфта конц. 3 КНТп-10 (70х120) М1436531 - 1 шт. муфта 10 СТпМ-8 (3СТп-10) (70х120) М160276 - 1 шт. | [7 empty] | 10.04.2019 производитель Марков А.И.
оп.21 - оп.22 |  |  | Обрыв КВЛ-6кВ - отремонтирована | [17 empty] | 2019-01-10
оп.50 - оп.51 |  |  | Обрыв КВЛ-6кВ - отремонтирована, произведено испытание | [17 empty] | 2019-01-14
оп.1 - оп.111 |  |  | Произведен осмотр КВЛ-6кВ, произведена расчистка трассы | [17 empty] | 2019-01-19
оп.21 - оп.22 |  |  | Обрыв КВЛ-6кВ в пролете оп.21 - оп.22 - отремонтирована | [17 empty] | 2019-01-24
оп.1 - оп.111 оп.23 - оп.25 оп.96 - оп.99 |  |  | Проведен осмотр КВЛ-6кВ, проведен ремонт КВЛ-6кВ оп.96 - оп.99, обнаружен участок оп.23 - оп.25: налипание снега на деревьях с пркосновением к проводам. Устранены угрожающие деревья. | [17 empty] | 2019-02-01
оп.76 - оп.77 |  |  | Обрыв КВЛ-6кВ в пролете оп.76 - оп.77 упавшим из-за сильного ветра деревом - отремонтирована. | [17 empty] | 2019-04-14
оп.1 - оп.111 оп.20 - оп.21 |  |  | Произведен осмотр КВЛ-6кВ. Между оп.20 - оп.21 упало дерево. Дерево снято, повреждений на КВЛ-6кВ нет. Произведено подключение. | [17 empty] | 2019-06-28
оп.1 - оп.111 оп.10 - оп.11 |  |  | Произведен осмотр КВЛ-6кВ, снято дерево, проведены испытания. | [17 empty] | 2019-07-04
оп.99 - оп.100 |  |  | Сильный порывистый ветер. Падение дерева на КВЛ-6кВ в пролете оп.99 - оп.100, дерево снято. Произведено включение. | [17 empty] | 2019-10-01
оп.1 - оп.111 |  |  | Сильный порывистый ветер, дождь с мокрым снегом. Произведен осмотр КВЛ-6кВ, снято дерево с КВЛ-6кВ. Произведено включение. | [17 empty] | 2019-10-28
ПС "Гатчинская" - оп.1 |  |  | Протяжка болтового соединения ввода ПС "Гатчинская", ф.31, замена болтового соединения на фазе "А" в КРУН ПС "Гатчинская" | [17 empty] | 15.07.2020 производитель: Кошарный М.А. Лизунов А.Н.
оп.30 |  |  | Капитальный ремонт: установка ПКУ-6 кВ | [9 empty] | Оголовок ОГ-60 М158864 - 1шт. Изолятор штыревой ШФ-20Г М208903 - 3 шт. Колпачок для изолятора К-10 М209438 - 3 шт. Наконечник болтовой НБ 35-50 (1 болт) М210963 - 6 шт. Круг 10 мм М023833 - 15кг Стойка (опора) СВ-110-3,5 М213745 - 1 шт. Зажим ответвительный CTN95 М059207 - 3 шт. Крюк с хомутом КХ-2 М037083 - 1 шт. Крюк с хомутом КХ-1 М037084 - 1 шт. | [7 empty] | 05.11.2020 производитель Александров С.А.
| оп 10-11 |  | Ремонт провода | [9 empty] | Провод АС-50 -5 м. | [7 empty] | 01.01.2024
оп 18-19 |  |  | Ремонт провода | [9 empty] | Провод АС-50 -5 м. | [7 empty] | 2024-01-02
| оп 21-22 |  | Ремонт провода | [9 empty] | Провод АС-50 -5 м. | [7 empty] | 2024-04-03
оп.13 |  |  | Ремонт вязки | [9 empty] | Провод АС-50- 1 м. | [7 empty] | 2024-09-10
оп 18-19,19-30, |  |  | Расчистка от кустарнику вырубка угрожающих деревьев | [17 empty] | 07.10.2024-18.10.2024
оп.31-32 |  |  | Перетяжка провода | [9 empty] | Провод АС-50 -10 м. | [7 empty] | 21.102024
4. Поопорная однолинейная схема ВЛ
5. Сведения о реконструкциях ВЛ и внесенных изменениях в схему
№ п/п | Дата выполнения работ |  |  | Краткое содержание изменений | [15 empty] | Дата, роспись
1 | 2023-01-16 |  |  | Капитальный ремонт: -Потеря несущих свойств стальной жилы Материалы: Провод Стале-алюминиевый, 95/16 мм2 М212249 - 2 м | [15 empty] | производитель: Лизунов А.Н.
6. Дополнительные данные: