Предприятие:   Филиал «Северо-западный»  ОАО «Оборонэнерго»

# Подразделение:   Производственный Участок «Осиновая роща»

Дата составления:   24.09.2013 года

## ПАСПОРТ № __

ТП(РП, РТП): 6/0,4 кВ

Диспетчерское наименование: ТП 19

Инвентарный:

Трансформаторная подстанция:  №                         ;

ТМ 630 кВА: – 1 шт;

ячейка КСО-366 – 5 шт.;

Выключатель ВНРп-10/630: – 1 шт.;

Выключатель ВНР-10/630: – 1 шт.;

Разъединитель РВ-630: - 3 шт.;

предохранители ПКТ102: – 6 шт.;

ячейка ЩО-70: – 4 шт.;

выключатели РП: – 7 шт.;

предохранители ПН-2: – 12 шт.;

счетчики Меркурий 230 ART03 PQRSIDN 3[230/400 V 5(7.5)А 0,5s с трансформаторами тока 0,66:        – 1 комплект;

- Общие данные

# Напряжение (ВН/НН): 6/0,4 кВ

# Месторасположение: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Агалатово, ул. Жилгородок;

# Тип ТП(РП) встроенное, одноэтажное, двухэтажное, кирпичное, панельное (нужное подчеркнуть)

# Сооружено по проекту____________________________________________________

Год постройки:  данные отсутствуют.

Строительно-монтажная организация_______________________________________

Год ввода в эксплуатацию данные отсутствуют.

№№ фидеров, к которым подключена ТП(РП, РТП) и № ПС от которых запитаны данные фидера: от фидера ПС-607 Ф-607-11

Тип ввода (КЛ, ВЛ): КЛ

Дополнительные данные: питающая ПС: № 607  35/6 кВ «Касимово»

Кадастровый номер: данные отсутствуют

- Строительная часть

| # Размеры ТП(РП) |  |  |  |  | # Материалы # ТП (РП) |  |  |  |  | # Двери |  |  |  |  | # Вентиляц. решетки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 20,61 м2 |  | # наружн. |  | # внутр. |  |  |  |  |  | # материал |  | # Разм. проема | # Кол-во |  | # размеры |  | # Кол-во |
| # Высота, м |  | # 8,0 |  | # 7,80 | # фундамент |  |  | # ж/б лента |  | # Дерево, обитые жестью |  | # 2,0х2,3 | # 1 |  | # 0,46х0,83 |  | # 4 |
| # Ширина, м |  | # 4,190 |  | # 3,390 | # стены |  |  | # кирпич |  | # Дерево, обитые жестью |  | # 1,1х2,3 | # 2 |  |  |  |  |
| # Длина, м |  | # 4,920 |  | # 4,12 | # кровля |  |  | # панели перекрытия, руберойд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Размеры и количество ячеек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Хар-ка грунта |  |  | Сопротивл. заземляю-щего устройства |  |  |  |
|  | ВН |  | НН |  |  | Силовых тр-ров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | песок |  |  |  |  |  |  |
| Высота, м | 3,67 |  | 3,67 |  |  | 3,67 |  |  |  |  |  |  |  | Расч., Ом |  | Замер, Ом |  |
| Ширина, м | 4,12 |  | 1,87 |  |  | 1,85 |  |  |  |  |  |  |  | 2,5 |  | 3 |  |
| Глубина, м | 3,39 |  | 3,39 |  |  | 3,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во, шт. | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Эскиз здания и заземляющего устройства ТП (РП)

| Материал и сечение |  |
| --- | --- |
| Электродов | Заземляющ. проводников |
| Fe 63х63 | Fe 40х4 |

- Арматура высокого напряжения

# Ячейки РУ-10(6) кВ

| № п/п | #### Дисп. № | Тип | Назначение | Зав. № | Год установки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | КСО-366 | отходящая линия | отсутствует | данные отсутствуют | На ТП-20 |
| 2 | 2 | КСО-366 | РВП-6 | отсутствует | данные отсутствуют |  |
| 3 | 3 | КСО-366 | резерв | отсутствует | данные отсутствуют |  |
| 4 | 4 | КСО-366 | трансформатор № 1 | отсутствует | данные отсутствуют |  |
| 5 | 5 | КСО-366 | отходящая линия | отсутствует | данные отсутствуют | На ТП-25, 26 |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |

| Назначение | Шины |  |  | Изоляторы |  |  |  | Разрядники |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Матери-ал | сечение | длина | опорные |  | проходные |  | Место присоед. | тип | шт. |
|  |  |  |  | тип | шт. | тип | шт. |  |  |  |
| фаза А | Аl | 250 мм² | 13,8м | ИО-10 | 29 |  |  | Яч.2 | РВП-6 | 3 |
| фаза В | Аl | 250 мм² | 12,2м | ИО-10 | 29 |  |  |  |  |  |
| фаза С | Аl | 250 мм² | 11,5м | ИО-10 | 29 |  |  |  |  |  |

| № п/п | Разъединители |  |  |  |  |  | ### Предохранители |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Диспетч. № ячейки | Тип | Uном., кВ | Iном., А | Ко-во, шт. | Тип привода | Защищ. объект | Тип | Iном., А | Ко-во, шт. |
| 1 | 1 | РВ-630 | 10 | 630 | 1 | ПР-10 |  |  |  |  |
| 2 | 2 | РВ-630 | 10 | 630 | 1 | ПР-10 |  |  |  |  |
| 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4 | РВ-630 | 10 | 630 | 1 | ПР-10 | Тр-р № 1 | ПКТ102 | 80 | 3 |
| 5 | 5 |  |  |  |  |  | ОЛ ТП-25 | ПКТ102 | 80 | 3 |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Кабели высокого напряжения

| № п/п | Дисп. № фидера | Диспетч. № ячейки | Назначение | Марка, сечение | Iмах.,А | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 607-11 | 1 | ВЛ-6 кВ ввод от ТП-20 |  |  |  |
| 2 |  | 2 |  |  |  |  |
| 3 |  | 3 |  |  |  |  |
| 4 |  | 4 |  |  |  |  |
| 5 | 607-11 | 5 | ВЛ-6 кВ ОЛ на ТП-25, 26 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |

Защита на стороне ВН

| № п/п | Дисп. № фидера | Диспетч. № ячейки | Виды применяемых защит и их уставки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | от перегрузок | Iном.А |  |  |
| 1 | № 607- 11 | 4 | ПКТ102 | 80 |  |  |
| 2 | № 607- 11 | 5 | ПКТ102 | 80 |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

Выключатели

| № п/п | Диспетч. № ячейки | Тип | Iном., А | Sкз, кВа | Тяги (ма-териал) | Тип привода | Дата |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Уст. | Снят. |  |
| 1 | 3 | ВН-16 | 630 | 10 | сталь | ПР-16 |  |  | Резерв |
| 2 | 5 | ВНП-16 | 630 | 10 | сталь | ПР-16 |  |  | ОЛ на ТП-25, 26 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Трансформаторы

Трансформаторы тока

| № п/п | Место установки | Uном, кВ | Тип | Kт, Iвн/Iнн | Кл. точн. | Кол-во | Назна-чение | Дата |  | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Уст. | Снят. |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Трансформаторы напряжения

| № п/п | Тип | Uном, кВ | Kт | Кл. точн. | Кол-во | Назначение | Место присоед. | Дата |  | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Уст. | Снят. |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# КАРТОЧКА СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ

# Силовые трансформаторы

| № п/п | ТР № |  | Зав. № | Тип, мощность |  |  | Соед. обмоток |  | Напряж., кВ | Uк, % |  | Pхх, Вт | Qхх, ВАр |  | Дата |  |  | Приме-чание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уст. |  | Снят. |  |  |
| 1 | Т-1 |  | 67094 | ТМ-630/6-У1 |  |  | Y/Yн-0 |  | 6 | 5,35 |  |  |  |  |  |  |  | 1992 г/в |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединение силовых трансформаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заземляющая проводка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Данные токопровода |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  |  |  |  | Заземл. элемент |  |  | материал |  | сечение |  |  | длина |
|  |  | ВН |  |  | НН | ВН |  | НН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кабель |  | Шина АДЗ1Т 5х50 |  |  | Шина АДЗ1Т 8х60,5х40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Арматура низкого напряжения

| Назначение | Шины |  |  | Изоляторы |  |  |  | Разрядники |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Матери-ал | сечение | длина | опорные |  | проходные |  | Место присоед. | тип | шт. |
|  |  |  |  | тип | шт. | тип | шт. |  |  |  |
| Фаза А | Аl | 480 мм² | 15 м |  |  |  |  |  |  |  |
| Фаза В | Аl | 480 мм² | 15 м |  |  |  |  |  |  |  |
| Фаза С | Аl | 480 мм² | 15 м |  |  |  |  |  |  |  |
| РЕ | Аl | 250 мм² | 15 м |  |  |  |  |  |  |  |

# Ячейки РУ-0,4 кВ

| № п/п | #### Дисп. № | Тип | Назначение | Зав. № | Год установки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Р- №1 | ЩО-70 | Рубильник отсутствует | отсутствует |  |  |
|  | Р- №2 |  | Рубильник отсутствует |  |  |  |
|  | Р- №3 |  | Рубильник отсутствует |  |  |  |
|  | Р- №4 |  | Отходящая линия |  |  | КК на фасаде |
| 2 | ячейка № 2 | ЩО-70 | Т-1 | отсутствует |  | Р-1000 А, ПН2/630А |
| 3 | Р- №1 | ЩО-70 | Рубильник отсутствует | отсутствует |  |  |
|  | Р- №2 |  | Отходящая линия |  |  | МТФ |
|  | Р- №3 |  | Рубильник отсутствует |  |  |  |
|  | Р- №4 |  | Отходящая линия |  |  | Склады, пилорама |
| 4 | Р- №1 | ЩО-70 | Резерв | отсутствует |  | Газовая котельная |
|  | А- №2 |  | Рубильник отсутствует |  |  |  |
|  | Р- №3 |  | Отходящая линия |  |  | Панель ул.освещения |
|  | Р- №4 |  | Резерв |  |  |  |

Отходящие линии

| № п/п | Диспетчерский номер | Потребитель | Номиналь-ный ток, А | Марка, сечение | Длина, м | Защита |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Тип | Ток, А |
| 1 | Яч. 1-1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Яч. 1-2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Яч. 1-3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Яч. 1-4 | КК на фасаде |  | АВВГ 3х70+0 | 4 |  |  |
| 3 | Яч. 3-1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Яч. 3-2 | МТФ; |  | СИП2 3х70+1х95 |  | ПН2 | 250 |
|  | Яч. 3-3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Яч. 3-4 | Склады, пилорама |  | СИП2 3х70+1х95 |  | ПН2 | 250 |
| 4 | Яч. 4-1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Яч. 4-2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Яч. 4-3 | Панель ул.освещения |  | 4хПВ3 10 |  | ПН2 | 100 |
|  | Яч. 4-4 |  |  |  |  |  |  |

- Учет электроэнергии

| Тип ТТ и Ктт | Тип ТН и Ктн | Тип счетчика | Номер счетчика | Дата госповерки | Дата установки | Дата снятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Т-0,66; К-120 |  | Меркурий 230 ART03 PQRSIDN 3[230/400 V 5(7.5)А 0,5s | 18700990-14 г. |  |  |  |

- Однолинейная схема коммутации РП (ТП) на стороне НН

- Однолинейная схема коммутации РП (ТП) на стороне ВН

- Различное оборудование и имущество

| Наименование | Кол-во | Наименование | Кол-во | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Ящик с песком | нет | Замки висячие | 3 | Перчатки диэлектр. | нет |
| Ограждения сетч. | нет | Светоточки | 5 | Боты диэлектр. | нет |
| Ограждения прочие | нет | Выключатели освещ. | 3 | Диэлектр. ковры | нет |
| Лестн. деревянные | нет | Термометры к тр-рам | нет | Решетки дерев. изол. | нет |
| Замки дверные станд. | нет | Переносные заземл. №№ | нет | Штанги кВ | нет |
| Замки самозапирающ. | нет |  |  | Штанги кВ | нет |

- Схема заполнения (компоновки) ТП (РП, РТП) и эскиз привязки

- Сведения о реконструкциях, ремонтах оборудования и строительной части, внесенных изменениях в схему

| № п/п | # Дата выполнения работ | Краткое содержание | Дата, роспись |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | # 2 | 3 | 4 |
| 1 | 06.06.2017 г. | Работы по Р-487. Замер величин нагрузок и напряжения в РУ-0,4 кВ. | 06.06.2017 г. Корнилов С.В. |
| 2 | 25.10.2017 г. | Работа по НД-648. Комплексное техническое обслуживание РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, Т-1. | 25.10.2017 г. Корнилов С.В. |
| 3 | 29.12.2017 г. | Работы по Р-1081. Замер величин нагрузок и напряжения в РУ-0,4 кВ. Приказ № 249 от 29.11.2017 г. «О проведении замеров в электрических сетях». | 29.12.2017 г. Корнилов С.В. |
| 4 | 05.04.2018 г. | Работы по Р-338. Осмотр ТП, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, Т-1 без снятия напряжения | 05.04.2018 г. Корнилов С.В. |
| 5 | 06.07.2018 г. | Работы по Р-706. Замер величин нагрузок и напряжения в РУ-0,4 кВ. Приказ №146 от 04.06.2018 г. «О проведении замеров в электрических сетях». | 06.07.2018 г. Корнилов С.В. |
| 6 | 12.10.2018 г. | Работы по Р-1157. Ремонт рубильника РУ-0,4 кВ, яч.2, Л-1 | 12.10.2018 г. Корнилов С.В. |
| 7 | 05.12.2018 г. | Работы по Р-1396. Замер величин нагрузок и напряжения в РУ-0,4 кВ. Распоряжение № ___ от __.__.2018 г. «О проведении замеров в электрических сетях». | 05.12.2018 г. Корнилов С.В. |
| 8 | 27.03.2019 г. | Работы по Р-465. Осмотр ТП, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, Т-1 без снятия напряжения | 27.03.2019 г. Корнилов С.В. |
| 9 | 07.06.2019 г. | Работы по Р-789. Замер величин нагрузок и напряжения в РУ-0,4 кВ. Распоряжение №174 от 05.06.2019 г. «О проведении замеров в электрических сетях». | 07.06.2019 г. Корнилов С.В. |
| 10 | 14.10.2019 г. | Работа по НД-798. Комплексное техническое обслуживание РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, Т-1 со снятием напряжения . | 14.10.2019 г. Корнилов С.В. |
| 11 | 15.01.2020 г. | Работы по Р-32. Замер величин нагрузок и напряжения в РУ-0,4 кВ. Распоряжение №457 от 06.12.2019 г. «О проведении замеров в электрических сетях». | 15.01.2020 г. Корнилов С.В. |
| 12 | 22.04.2020 г. | Работы по Р-371. Осмотр ТП, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, Т-1 без снятия напряжения. | 22.04.2020 г. Корнилов С.В. |
| 13 | 13.10.2020 г. | Работа по НД-800. Комплексное техническое обслуживание РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, Т-1 со снятием напряжения. | 13.10.2020 г. Корнилов С.В. |
| 14 | 11.01.2021 г. | Работы по Р-20. Замер величин нагрузок и напряжения в РУ-0,4 кВ. Распоряжение №428 от 30.11.2020 г. «О проведении замеров в электрических сетях». | 11.01.2021 г. Корнилов С.В. |
| 15 | 30.03.2021 г. | Работа по НД-153. Техническое обслуживание РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, Т-1. | 30.03.2021 г. Корнилов С.В. |
| 16 | 06.04.2021 г. | Работы по Р-426. Осмотр РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, Т-1 без снятия напряжения. | 06.04.2021 г. Корнилов С.В. |
| 17 | 13.07.2021 г. | Работы по Р-818. Замер величин нагрузок и напряжения в РУ-0,4 кВ. Распоряжение №145 от 23.04.2021 г. «О проведении замеров в электрических сетях». | 13.07.2021 г. Корнилов С.В. |
| 18 | # 11.10.2021 г. | Работа по НД-674. Техническое обслуживание РУ-0,4кВ, Т-1 трансформаторной подстанции со снятием напряжения | 11.10.2021 г. Корнилов С.В. |
| 19 | 17.01.2021 г. | Работы по Р-80. Замер величин нагрузок и напряжения в РУ-0,4 кВ. Распоряжение №507 от 19.11.2021 г. «О проведении замеров в электрических сетях». | 17.01.2021 г. Корнилов С.В. |

- Испытание оборудования

| Дата | # № № протоколов | Наименование оборудования | Результаты испытания | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # 2 | 3 | 4 | 5 |
| 08.08.2016 | # 63 | Опорные изоляторы и СШ 6кВ | Пригодно |  |
| 30.08.2017 | # 70 | Опорные изоляторы и СШ 6кВ | Пригодно |  |
| 30.08.2017 | # 54-ЗУ/17 | Заземляющее устройство | Пригодно |  |
| 22.08.2017 | # 70/ОСВ | Цепи освещения 220В(помещения,ячейки) | Пригодно |  |

- Дополнительные данные