## №1 Дем. ТП
Укрупнённый расчёт № 1.
стоимости строительства
Монтаж подрядным способом новой КТП-250/6/0,4 - УХЛ1 взамен ТП-2/1 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, п. Стекольный, в/г № 8033/1, д.65 лит.А
Монтаж подрядным способом новой КТП-630/6/0,4 – УХЛ1 взамен ТП-1 по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос.Стекольный, в/г 8033/2, дом 38, лит.АЗ
Монтаж подрядным способом трех новой КТП-2х250/6/0,4 – УХЛ1 взамен ТП-4 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, п. Стекольный, в/г № 8033/2, строение 81, лит.АЮ
в составе:
• Демонтаж, утилизация здания и оборудования ТП-2/1
Составлен в ценах на 01.01.2023 с переводом индексом-дефлятором Минэкономразвития (публикация 30.09.2024, вид экономической деятельности "Строительство")) на 2025 г.
№ п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Обоснование расчёта | Единица измерения | Кол-во | Коэфф-т перехода от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ | К-ты к таблице КфN | Норматив цены, тыс. руб | Стоимость в ценах на 01.01.2023 руб. | Стоимость в ценах 2025г. с показателем 1,073*1,051 Минэкономразвитие РФ руб. (Строительство)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Расчет составлен на основании укрупнённые нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства (приказ Минэнерго России от 26.02.2024 №131) - (УНЦ)
2 | Демонтаж КТП:
3 | ПИР и Затраты на кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений, налогообложение :
4 | ПИР демонтаж КТП: | УНЦ, гл. 25, т. П6-06 | 1 объект | 1 |  |  | 56.73 | 56730 | 63975.7258
6 | Итого ПИР | [7 empty] | 63975.7258
7 | Итого: затраты на кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений, налогооблажение | [7 empty] | 63975.7258
8 | СМР И ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ:
9 | Демонтаж КТП:
10 | Демонтаж ТП-1, ТП-4 - | УНЦ, гл. 15, т. М6-05-11, гл. 26, т. Ц1-89-08 К=1,96 (Ленинградская обл.) | 1 элемент ПС | 0 | 1.96 |  | 1248.72 | 0 | 0
11 | Демонтаж оборудования ТП-2/1 | УНЦ, гл. 15, т. М6-02-1, гл. 26, т. Ц1-89-08 К=1,96 (Ленинградская обл.) | 1 элемент ПС | 1 | 1.96 |  | 120.77 | 236709.2 | 266942.4092
11 | Итого СМР и прочие затраты | [6 empty] | 236709.2 | 266942.4092
12 | Итого ПИР | [7 empty] | 63975.7258
13 | Затраты на кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений | [7 empty] | 63975.7258
14 | Итого без НДС | [7 empty] | 394893.8607
15 | НДС 20% | [7 empty] | 78978.7721
16 | ВСЕГО с НДС 20% | [7 empty] | 473872.6329
17 | В т.ч. с НДС ПИР с землеустроительными затратами, налогооблажением | [7 empty] | 76770.8709
| Составил: |  | Морозова А.В.
инженер-сметчик
| Проверил: |  | Сердобинцева Е.А.
ведущий инженер-сметчик

## №3 НЦС КТП 250
Укрупнённый расчёт № 2.
стоимости строительства
Монтаж подрядным способом новой КТП-250/6/0,4 - УХЛ1 взамен ТП-2/1 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, п. Стекольный, в/г № 8033/1, д.65 лит.А
Монтаж подрядным способом новой КТП-630/6/0,4 – УХЛ1 взамен ТП-1 по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос.Стекольный, в/г 8033/2, дом 38, лит.АЗ
Монтаж подрядным способом трех новой КТП-2х250/6/0,4 – УХЛ1 взамен ТП-4 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, п. Стекольный, в/г № 8033/2, строение 81, лит.АЮ
в составе:
• Монтаж КТП-250/6/0,4 - 1 шт.
• Монтаж КТП-630/6/0,4 - 1 шт.
• Монтаж КТП-2х250/6/0,4 - 1 шт.
район строительства: Ленинградская обл. (базовые цены на 01.01.2025) с переводом индексом-дефлятором Минэкономразвития РФ (публикация от 30.09.2024) в уровень цен 2025 г.
№ | Шифр расценки | Наименование работ и затрат | Единица изм. | Кол-во | Цена за ед. на на 01.01.2024 тыс. руб. | расчет | Итог руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Раздел 1. КТП стоимость строительства без оборудования
2 | НЦС т.21-01-001-03 | КТП 10 (6) кВ проходные киоскового типа 1х250 кВа | 1 объект | 1 | 899.28 | 899,28*1 | 899280
3 | НЦС дополнение к т.21-01-001-03 п. 2.2 | стоимость технологического оборудования |  | 1 | -568.36 | -568,36*1 | -568360
3 | НЦС т.21-01-001-05 | КТП 10 (6) кВ проходные киоскового типа 1х630 кВа | 1 объект | 0 | 1117.6 | 1117,6*0 | 0
| п. 2.2 | стоимость технологического оборудования |  | 0 | -747.87 | -747,87*0 | 0
4 | НЦС т.21-01-001-09 | КТП 10 (6) кВ проходные киоскового типа 2х250 кВа | 1 объект | 0 | 1784.25 | 1784,25*0 | 0
| п. 2.2 | стоимость технологического оборудования |  | 0 | -1185.3 | -1185,3*0 | 0
4 | Итого: | [5 empty] | 330920
5 | С учётом т.2 | Кпер - коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Федерации |  |  | 0.93 | 0,93*330920 | 307755.6
6 | С учётом т.4, п.50 | Крег.1 - коэффициент, связанный с климатическими условиями |  |  | 1 | 1*307755,6 | 307755.6
7 | Итого раздел 1 (СС с индексом – дефлятором на 2025г.) | вид экономической деятельности "Строительство" |  |  | 1.051 | 1.051 | 323451.1356
8 | Стоимость технологического оборудования
9 | КП от 29.01.2025 г. ООО "ТЕХНОБАЛТ" | КТП-П-К/К-250-6/0,4-У1 с трансформатором ТМГ-250 |  | 1 | 1166.6667 | 1166,66667*1 | 1166666.67
10 | КП от 22.01.2025 г. ООО "Меринг" | КТП-П-К/К-630-6/0,4-У1 с трансформатором ТМГ-630 |  | 0 | 1788.3333 | 1788,33333*0 | 0
11 | КП от 29.01.2025 г. ООО "ТЕХНОБАЛТ" | стоимость технологического оборудования |  | 0 | 1958.3333 | 1958,33333*0 | 0
12 | Итого стоимость оборудования | [5 empty] | 1166666.67
13 | ИТОГО по разделу 1: | [5 empty] | 1490117.8056
14 | Раздел 2. "В том числе ПИР, включая экспертизу ПД"
15 | НЦС дополнение к т.21-01-001-03 п.2.1. |  | 1 объект | 1 | 98.8 | 98,8*1 | 98800
16 | Итого ПИР, включая экспертизу ПД : | [5 empty] | 98800
17 | С учётом т.2 | Кпер - коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Федерации |  |  | 0.93 | 0,93*98800 | 91884
18 | С учётом т.4, п.50 | Крег.1 - коэффициент, связанный с климатическими условиями |  |  | 1 | 1*91884 | 91884
19 | Итого раздел 2 (в. т.ч. ПИР) с индексом – дефлятором на 2025г. | вид экономической деятельности "Строительство" | в т.ч. ПИР, включая экспертизу ПД |  | 1.051 | 1.051 | 96570.084
20 | Итого по разделу 2 стоимость"В том числе ПИР, включая экспертизу ПД" : | [5 empty] | 96570.084
21 | Раздел 3. Землеустроительные работы (Получение и оформление прав на земельные участки) – 15% от суммы ПИР: | [5 empty] | 14485.5126
22 | Итого: ПИР и Землеустроительные работы | [5 empty] | 111055.5966
23 |  |  | Итого без НДС |  |  |  | 1601173.4022
24 |  |  | НДС – 20% |  |  |  | 320234.6804
25 |  |  | Всего с НДС |  |  |  | 1921408.0826
26 |  |  | В т.ч. с НДС ПИР |  |  |  | 133266.7159
| Составил: |  | Морозова А.В.
инженер-сметчик
| Проверил: |  | Сердобинцева Е.А.
ведущий инженер-сметчик

## №3 Перезаводка КЛ 6-0,4 кВ
Укрупнённый расчёт № 3.
стоимости строительства
Монтаж подрядным способом новой КТП-250/6/0,4 - УХЛ1 взамен ТП-2/1 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, п. Стекольный, в/г № 8033/1, д.65 лит.А
Монтаж подрядным способом новой КТП-630/6/0,4 – УХЛ1 взамен ТП-1 по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос.Стекольный, в/г 8033/2, дом 38, лит.АЗ
Монтаж подрядным способом трех новой КТП-2х250/6/0,4 – УХЛ1 взамен ТП-4 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, п. Стекольный, в/г № 8033/2, строение 81, лит.АЮ
в составе:
• Перезаводка КЛ-6-0,4 кВ КТП-250/6/0,4 (ТП №2/1) (АСБ2л-10 3x70 - 105м, АВБбШв 4х70 (ож)-40 м, АВБбШв 4х16 (ож)-40 м, АВБбШв 4х35 (ож) -80м)
• Перезаводка КЛ-6-0,4 кВ КТП-630/6/0,4 (ТП №1) (АСБ2л-10 3x70 - 105м, АВБбШв 4х35 (ож)-40 м, АВБбШв 4х16 (ож)-80 м, АВБбШв 4х95 (ож) -160м)
• Перезаводка КЛ-6-0,4 кВ КТП-2х250/6/0,4 (ТП №4) (АСБ2л-10 3x70 - 70 м, АВБбШв 4х70 (ож)-80 м,АВБбШв 4х95 (ож) -40м, АВБбШв 4х16 (ож)-40 м, АВБбШв 4х50 (ож) -80м)
район строительства: Ленинградская обл. (базовые цены на 01.01.2024) с переводом индексом-дефлятором Минэкономразвития РФ (публикация от 30.09.2024) в уровень цен 2025 г.
№ | Шифр расценки | Наименование работ и затрат | Единица изм. | Кол-во | Цена за ед. на на 01.01.2024 тыс. руб. | расчет | Итог руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Раздел 1. Перезаводка КЛ-6-0,4 кВ
2 | НЦС т.12-01-002-03 | Подземная прокладка в траншее кабелей с алюминиевыми жилами на напряжение 6 кВ АСБ2л-10 3x70 | 1 км | 0.105 | 1745.22 | 1745,22*0,105 | 183248.1 | 105
3 | НЦС т.12-01-001-04 | Подземная прокладка в траншее кабелей с алюминиевыми жилами на напряжение 1 кВ АВБбШв 4х70 | 1 км | 0.04 | 1600.51 | 1600,51*0,04 | 64020.4
4 | НЦС т.12-01-001-01 | Подземная прокладка в траншее кабелей с алюминиевыми жилами на напряжение 1 кВ АВБбШв 4х16 | 1 км | 0.04 | 1389.56 | 1389,56*0,04 | 55582.4
5 | НЦС т.12-01-001-02 | Подземная прокладка в траншее кабелей с алюминиевыми жилами на напряжение 1 кВ АВБбШв 4х35 | 1 км | 0.08 | 1500.85 | 1500,85*0,08 | 120068
6 | НЦС т.12-01-001-05 | Подземная прокладка в траншее кабелей с алюминиевыми жилами на напряжение 1 кВ АВБбШв 4х95 | 1 км | 0 | 1778.86 | 1778,86*0 | 0
7 | НЦС т.12-01-001-03 | Подземная прокладка в траншее кабелей с алюминиевыми жилами на напряжение 1 кВ АВБбШв 4х50 | 1 км | 0 | 1569.17 | 1569,17*0 | 0
6 | Итого: | [5 empty] | 422918.9
7 | С учётом т.2 | Кпер - коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Федерации |  |  | 0.9 | 0,9*422918,9 | 380627.01
8 | С учётом т.4, п.50 | Крег.1 - коэффициент, связанный с климатическими условиями |  |  | 1 | 1*380627,01 | 380627.01
9 | Итого раздел 1 (СС с индексом – дефлятором на 2025г.) | вид экономической деятельности "Строительство" |  |  | 1,073*1,051 | 1.1277 | 429241.8336
11 | ИТОГО по разделу 1: | [5 empty] | 429241.8336
12 | Раздел 2. "В том числе ПИР, включая экспертизу ПД"
13 | НЦС дополнение к т.12-01-002-03 |  | 1 км | 0.105 | 68.08 | 68,08*0,105 | 7148.4
14 | НЦС дополнение к т.12-01-001-04 |  | 1 км | 0.04 | 62.43 | 62,43*0,04 | 2497.2
15 | НЦС дополнение к т. 12-01-001-01 |  | 1 км | 0.04 | 55.96 | 55,96*0,04 | 2238.4
16 | НЦС дополнение к т.12-01-001-02 |  | 1 км | 0.08 | 59.88 | 59,88*0,08 | 4790.4
17 | НЦС дополнение к т. 12-01-001-05 |  | 1 км | 0 | 68.51 | 68,51*0 | 0
18 | НЦС дополнение к т. 12-01-001-03 |  | 1 км | 0 | 61.54 | 61,54*0 | 0
19 | Итого ПИР, включая экспертизу ПД : | [5 empty] | 16674.4
20 | С учётом т.2 | Кпер - коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Федерации |  |  | 0.9 | 0,9*16674,4 | 15006.96
21 | С учётом т.4, п.50 | Крег.1 - коэффициент, связанный с климатическими условиями |  |  | 1 | 1*15006,96 | 15006.96
22 | Итого раздел 2 (в. т.ч. ПИР) с индексом – дефлятором на 2025г. | вид экономической деятельности "Строительство" | в т.ч. ПИР, включая экспертизу ПД |  | 1,073*1,051 | 1.1277 | 16923.694
23 | Итого по разделу 2 стоимость"В том числе ПИР, включая экспертизу ПД" : | [5 empty] | 16923.694
24 | Раздел 3. Землеустроительные работы (Получение и оформление прав на земельные участки) – 15% от суммы ПИР: | [5 empty] | 2538.5541
25 | Итого: ПИР и Землеустроительные работы | [5 empty] | 19462.248
26 |  |  | Итого без НДС |  |  |  | 431780.3877
27 |  |  | НДС – 20% |  |  |  | 86356.0775
28 |  |  | Всего с НДС |  |  |  | 518136.4652
29 |  |  | В т.ч. с НДС ПИР |  |  |  | 23354.6977
| Составил: |  | Морозова А.В.
инженер-сметчик
| Проверил: |  | Сердобинцева Е.А.
ведущий инженер-сметчик

## Свод
СВОДНЫЙ РАСЧЁТ № 1
стоимости строительства
Монтаж подрядным способом новой КТП-250/6/0,4 - УХЛ1 взамен ТП-2/1 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, п. Стекольный, в/г № 8033/1, д.65 лит.А
Монтаж подрядным способом новой КТП-630/6/0,4 – УХЛ1 взамен ТП-1 по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос.Стекольный, в/г 8033/2, дом 38, лит.АЗ
Монтаж подрядным способом трех новой КТП-2х250/6/0,4 – УХЛ1 взамен ТП-4 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, п. Стекольный, в/г № 8033/2, строение 81, лит.АЮ
Составлен в ценах 2025 г.
п/п | Наименование затрат | Наименование расчётов | Всего ПИР ( в т.ч. землеустроительные работы) в текущих ценах без НДС 20% руб. | Всего стоимость строительства в текущих ценах, без НДС 20% руб. | НДС 20% руб. | с НДС 20% руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Демонтаж обор. ТП | УР № 1 | 63975.7258 | 394893.8607 | 78978.7721 | 473872.6329
3 | Монтаж КТП 250 кВа | УР № 3 | 111055.5966 | 1601173.4022 | 320234.6804 | 1921408.0826
5 | Перезаводка КЛ-6-0,4 кВ | УР № 5 | 19462.248 | 431780.3877 | 86356.0775 | 518136.4652
6 | ИТОГО без НДС |  | 194493.5704 | 2427847.6506
7 | НДС 20% |  | 38898.7141 |  | 485569.5301
8 | ВСЕГО с НДС 20 % |  | 233392.2845 |  |  | 2913417.1807
| Составил | ведущий инженер-сметчик |  | Сердобинцева Е.А.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
| Проверил | ведущий инженер-сметчик |  | Сердобинцева Е.А.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

## №2 НЦС КТП
Укрупнённый расчёт № 2.
стоимости строительства
Монтаж подрядным способом новой КТП-250/6/0,4 - УХЛ1 взамен ТП-2/1 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, п. Стекольный, в/г № 8033/1, д.65 лит.А
Монтаж подрядным способом новой КТП-630/6/0,4 – УХЛ1 взамен ТП-1 по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос.Стекольный, в/г 8033/2, дом 38, лит.АЗ
Монтаж подрядным способом трех новой КТП-2х250/6/0,4 – УХЛ1 взамен ТП-4 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, п. Стекольный, в/г № 8033/2, строение 81, лит.АЮ
в составе:
• Монтаж КТП-250/6/0,4 - 1 шт.
• Монтаж КТП-630/6/0,4 - 1 шт.
• Монтаж КТП-2х250/6/0,4 - 1 шт.
район строительства: Ленинградская обл. (базовые цены на 01.01.2024) с переводом индексом-дефлятором Минэкономразвития РФ (публикация от 30.09.2024) в уровень цен 2025 г.
№ | Шифр расценки | Наименование работ и затрат | Единица изм. | Кол-во | Цена за ед. на на 01.01.2024 тыс. руб. | расчет | Итог руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Раздел 1. КТП стоимость строительства без оборудования
2 | НЦС т.21-01-001-03 | КТП 10 (6) кВ проходные киоскового типа 1х250 кВа | 1 объект | 1 | 855.5 | 855,5*1 | 855500
| п. 2.2 | стоимость технологического оборудования |  | 1 | -545.24 | -545,24*1 | -545240
3 | НЦС т.21-01-001-05 | КТП 10 (6) кВ проходные киоскового типа 1х630 кВа | 1 объект | 1 | 1117.6 | 1117,6*1 | 1117600
| п. 2.2 | стоимость технологического оборудования |  | 1 | -747.87 | -747,87*1 | -747870
4 | НЦС т.21-01-001-09 | КТП 10 (6) кВ проходные киоскового типа 2х250 кВа | 1 объект | 1 | 1784.25 | 1784,25*1 | 1784250
| п. 2.2 | стоимость технологического оборудования |  | 1 | -1185.3 | -1185,3*1 | -1185300
4 | Итого: |  |  |  |  | 1522150 | 1278940
5 | С учётом т.2 | Кпер - коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Федерации |  |  | 0.91 | 0,91*1278940 | 1163835.4
6 | С учётом т.4, п.50 | Крег.1 - коэффициент, связанный с климатическими условиями |  |  | 1 | 1*1163835,4 | 1163835.4
7 | Итого раздел 1 (СС с индексом – дефлятором на 2025г.) | вид экономической деятельности "Строительство" |  |  | 1,071*1,051 | 1.1256 | 1310037.5668
Стоимость технологического оборудования
| КП от 29.01.2025 г. ООО "ТЕХНОБАЛТ" | КТП-П-К/К-250-6/0,4-У1 с трансформатором ТМГ-250 |  | 1 | 1166.6667 | 1166,66667*1 | 1166666.67
| КП от 22.01.2025 г. ООО "Меринг" | КТП-П-К/К-630-6/0,4-У1 с трансформатором ТМГ-630 |  | 1 | 1788.3333 | 1788,33333*1 | 1788333.33
| КП от 29.01.2025 г. ООО "ТЕХНОБАЛТ" | стоимость технологического оборудования |  | 1 | 1958.3333 | 1958,33333*1 | 1958333.33
| Итого стоимость оборудования | [5 empty] | 4913333.33
8 | ИТОГО по разделу 1: | [5 empty] | 6223370.8968
9 | Раздел 2. "В том числе ПИР, включая экспертизу ПД"
10 | НЦС дополнение к т.21-01-001-03 |  | 1 объект | 1 | 89.63 | 89,63*1 | 89630
11 | НЦС дополнение к т.21-01-001-05 |  | 1 объект | 1 | 90.62 | 90,62*1 | 90620
12 | НЦС дополнение к т. 21-01-001-09 |  | 1 объект | 1 | 165.5 | 165,5*1 | 165500
11 | Итого ПИР, включая экспертизу ПД : | [5 empty] | 345750
12 | С учётом т.2 | Кпер - коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Федерации |  |  | 0.91 | 0,91*345750 | 314632.5
13 | С учётом т.4, п.50 | Крег.1 - коэффициент, связанный с климатическими условиями |  |  | 1 | 1*314632,5 | 314632.5
14 | Итого раздел 2 (в. т.ч. ПИР) с индексом – дефлятором на 2025г. | вид экономической деятельности "Строительство" | в т.ч. ПИР, включая экспертизу ПД |  | 1,071*1,051 | 1.1256 | 354156.9493
15 | Итого по разделу 2 стоимость"В том числе ПИР, включая экспертизу ПД" : | [5 empty] | 354156.9493
16 | Раздел 3. Землеустроительные работы (Получение и оформление прав на земельные участки) – 15% от суммы ПИР: | [5 empty] | 53123.5424
17 | Итого: ПИР и Землеустроительные работы | [5 empty] | 407280.4917
18 |  |  | Итого без НДС |  |  |  | 6630651.3885
19 |  |  | НДС – 20% |  |  |  | 1326130.2777
20 |  |  | Всего с НДС |  |  |  | 7956781.6661
21 |  |  | В т.ч. с НДС ПИР |  |  |  | 488736.59
| Составил: |  | Морозова А.В.
инженер-сметчик
| Проверил: |  | Сердобинцева Е.А.
ведущий инженер-сметчик

## ТП-2_1
Монтаж подрядным способом новой КТП-250/6/0,4 - УХЛ1 взамен ТП-2/1 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, п. Стекольный, в/г № 8033/1, д.65 лит.А
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество
КТП-250/6/0,4 (ТП №2/1)
1 | Демонтаж оборудования ТП
2 | Транспортировка демонтированного оборудования в н.Кронштадт, Петровская-6 (оборудование в металлолом, трансформатор в ремонт)
3 | Планировка участков для установки КТП | шт | 1
4 | Отсыпка щебнем площадок под фундаменты | м3 | 10
5 | Установка фундамента из блоков ФБС 12-4-3Т с обвязкой металлическим уголком | шт | 6
6 | Монтаж контура заземления КТП: | шт | 1
6.1 | Уголок г/к 50х50х5 мм (3м) | шт | 0.5
6.2 | Уголок г/к 50х50х5 мм (6м) | шт | 1.5
6.3 | Полоса г/к 4*40 СТ 3СП 6м | шт | 5
7 | Установка КТП на фундамент | шт | 1
8 | Измерение сопротивления контура заземления. | комп | 1
9 | Испытание оборудования КТП повышенным напряжением. | комп | 1
10 | Испытание силового трансформатора КТП | комп | 1
11 | Проверка состояния заземляющего устройства | комп | 1
Перезаводка КЛ-6-0,4 кВ КТП-250/6/0,4 (ТП №2/1)
1 | Прокладка КЛ-6 кВ от КТП до точки врезки в существующую КЛ-6 кВ ф.05 ПС-725 кабелем АСБ2л-10 3x70 с монтажом концевых муфт 3КНТпН-10 (70x120) (1 шт.) и соединительных муфт 10СТпМ-8 (3СТп10 70-120) (1 шт.), навешиванием бирки У-135 (3 шт.) | м | 35
2 | Прокладка КЛ-6 кВ от КТП до точки врезки в существующую КЛ-6 кВ ТП-2/1-КТП-3 в/г 8033/2 кабелем АСБ2л-10 3x70 с монтажом концевых муфт 3КНТпН-10 (70x120) (1 шт.) и соединительных муфт 10СТпМ-8 (3СТп10 70-120) (1 шт.), навешиванием бирки У-135 (3 шт.) | м | 35
3 | Прокладка КЛ 6 кВ от КТП до точки врезки в существующую КЛ-6 кВ ТП-2/1 – ТП-3 ЗРВТИ кабелем АСБ2л-10 3x50 с монтажом концевых муфт 3КНТпН-10 (35x50) (1 шт.) и соединительных муфт 10СТпМ-8 (3СТп10 35-50) (1 шт.) навешиванием бирки У-135 (2 шт.) | м | 35
105
4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ от КТП до точки врезки в существующую КЛ-0,4 кВ ТП-2/1 – КК б/н кабелем АВБбШв 4х70 (ож) с монтажом соединительной муфты 4СТП-1 (70-120) (1 шт.) и наконечников ТМЛ 70 (4 шт.) | м | 40
5 | Прокладка КЛ-0,4 кВ от КТП до точки врезки в существующую КЛ-0,4 кВ ТП-2/1 – ЩС кабелем АВБбШв 4х16 (ож) с монтажом соединительной муфты 4СТП-1 (16-25) (1 шт.) и наконечников ТМЛ 16 (4 шт.) | м | 40
6 | Прокладка КЛ-0,4 кВ от КТП до точки врезки в существующую КЛ-0,4 кВ ТП-2/1 – КК-1 кабелем АВБбШв 4х35 (ож) с монтажом соединительной муфты 4СТП-1 (25-50) (1 шт.) и наконечников ТМЛ 35 (4 шт.) | м | 40
7 | Прокладка КЛ-0,4 кВ от КТП до точки врезки в существующую КЛ-0,4 кВ ТП-2/1 – Здание № 29 кабелем АВБбШв 4х35 (ож) с монтажом соединительной муфты 4СТП-1 (25-50) (1 шт.) и наконечников ТМЛ 35 (4 шт.) | м | 40
160

## ТП-1
Монтаж подрядным способом новой КТП-630/6/0,4 – УХЛ1 взамен ТП-1 по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос.Стекольный, в/г 8033/2, дом 38, лит.АЗ
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество
КТП-630/6/0,4 (ТП №1)
1 | Демонтаж оборудования ТП
2 | Транспортировка демонтированного оборудования в н.Кронштадт, Петровская-6 (оборудование в металлолом, трансформатор в ремонт)
3 | Планировка участков для установки КТП | шт | 1
4 | Отсыпка щебнем площадок под фундаменты | м3 | 10
5 | Установка фундамента из блоков ФБС 12-4-3Т с обвязкой металлическим уголком | шт | 6
6 | Монтаж контура заземления КТП: | шт | 1
6.1 | Уголок г/к 50х50х5 мм (3м) | шт | 0.5
6.2 | Уголок г/к 50х50х5 мм (6м) | шт | 1.5
6.3 | Полоса г/к 4*40 СТ 3СП 6м | шт | 5
7 | Установка КТП на фундамент | шт | 1
8 | Измерение сопротивления контура заземления. | комп | 1
9 | Испытание оборудования КТП повышенным напряжением. | комп | 1
10 | Испытание силового трансформатора КТП | комп | 1
11 | Проверка состояния заземляющего устройства | комп | 1
12 | Демонтаж здания ТП (кирпичная одноэтажная) с вывозом и утилизацией мусора (Д=5,3, Ш=5,3, В=4,4) | м3 | 124
Перезаводка КЛ-6-0,4 кВ КТП-630/6/0,4 (ТП №1)
13 | Прокладка КЛ-6 кВ от КТП до точки врезки в существующую КЛ-6 кВ ф.02 ПС-725 кабелем АСБ2л-10 3x70 с монтажом концевых муфт 3КНТпН-10 (70x120) (1 шт.) и соединительных муфт 10СТпМ-8 (3СТп10 70-120) (1 шт.), навешиванием бирки У-135 (3 шт.) | м | 35
14 | Прокладка КЛ-6 кВ от КТП до точки врезки в существующую КЛ-6 кВ КТП-2 – ТП-1 кабелем АСБ2л-10 3x70 с монтажом концевых муфт 3КНТпН-10 (70x120) (1 шт.) и соединительных муфт 10СТпМ-8 (3СТп10 70-120) (1 шт.), навешиванием бирки У-135 (3 шт.) | м | 35
15 | Прокладка КЛ-6 кВ от КТП до точки врезки в существующую КЛ-6 кВ ТП-4 – ТП-1 кабелем АСБ2л-10 3x70 с монтажом концевых муфт 3КНТпН-10 (70x120) (1 шт.) и соединительных муфт 10СТпМ-8 (3СТп10 70-120) (1 шт.), навешиванием бирки У-135 (3 шт.) | м | 35
105
16 | Прокладка КЛ-0,4 кВ от КТП до точки врезки в существующую КЛ-0,4 кВ ТП-1 – Школа кабелем АВБбШв 4х35 (ож) с монтажом соединительной муфты 4СТП-1 (35-50) (1 шт.) и наконечников ТМЛ 50 (4 шт.) | м | 40
17 | Прокладка КЛ-0,4 кВ от КТП до точки врезки в существующую КЛ-0,4 кВ ТП-1 – Дом 79, общежитие | м | 40
18 | (резерв) кабелем АВБбШв 4х16 (ож) с монтажом соединительной муфты 4СТП-1 (16-25) (1 шт.) и наконечников ТМЛ 16 (4 шт.)
19 | Прокладка КЛ-0,4 кВ от КТП до точки врезки в существующую КЛ-0,4 кВ ТП-1 – Дом 9, 10; детский сад кабелем АВБбШв 4х95 (ож) с монтажом соединительной муфты 4СТП-1 (70-120) (1 шт.) и наконечников ТМЛ 95 (4 шт.) | м | 40
20 | Прокладка КЛ-0,4 кВ от КТП до точки врезки в существующую КЛ-0,4 кВ ТП-1 – Дом 8, 13; штаб кабелем АВБбШв 4х95 (ож) с монтажом соединительной муфты 4СТП-1 (70-120) (1 шт.) и наконечников ТМЛ 95 (4 шт.) | м | 40
21 | Прокладка КЛ-0,4 кВ от КТП до точки врезки в существующую КЛ-0,4 кВ ТП-1 – Дом 76, 77, 14, КПП кабелем АВБбШв 4х95 (ож) с монтажом соединительной муфты 4СТП-1 (70-120) (1 шт.) и наконечников ТМЛ 95 (4 шт.) | м | 40
22 | Прокладка КЛ-0,4 кВ от КТП до точки врезки в существующую КЛ-0,4 кВ ТП-1 – Дом 11, 12; магазин «Тип-Топ» кабелем АВБбШв 4х95 (ож) с монтажом соединительной муфты 4СТП-1 (70-120) (1 шт.) и наконечников ТМЛ 95 (4 шт.) | м | 40
23 | Прокладка КЛ-0,4 кВ от КТП до точки врезки в существующую КЛ-0,4 кВ ТП-1 – Клуб кабелем АВБбШв 4х16 (ож) с монтажом соединительной муфты 4СТП-1 (16-25) (1 шт.) и наконечников ТМЛ 16 (4 шт.) м 40 | м | 40
200

## ТП-4
Монтаж подрядным способом трех новой КТП-2х250/6/0,4 – УХЛ1 взамен ТП-4 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, п. Стекольный, в/г № 8033/2, строение 81, лит.АЮ
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество
КТП-2х250/6/0,4 ТП №4
1 | Демонтаж оборудования ТП
2 | Транспортировка демонтированного оборудования в н.Кронштадт, Петровская-6 (оборудование в металлолом, трансформаторы в ремонт)
3 | Планировка участков для установки КТП | шт | 1
4 | Отсыпка щебнем площадок под фундаменты | м3 | 15
5 | Установка фундамента из блоков ФБС 12-4-3Т с обвязкой металлическим уголком | шт | 9
6 | Монтаж контура заземления КТП: | шт | 1
6.1 | Уголок г/к 50х50х5 мм (3м) | шт | 1
6.2 | Уголок г/к 50х50х5 мм (6м) | шт | 2
6.3 | Полоса г/к 4*40 СТ 3СП 6м | шт | 7
7 | Установка КТП на фундамент | шт | 1
8 | Измерение сопротивления контура заземления. | комп | 1
9 | Испытание оборудования КТП повышенным напряжением. | комп | 1
10 | Испытание силового трансформатора КТП | комп | 2
11 | Проверка состояния заземляющего устройства | комп | 1
12 | Демонтаж здания ТП (кирпичная одноэтажная) с вывозом и утилизацией мусора (Д=5,18, Ш=9,85, В=4,1) | м3 | 209
Перезаводка КЛ-6-0,4 кВ КТП-2х250/6/0,4 (ТП №4)
13 | Прокладка КЛ-6 кВ от КТП до точки врезки в существующую КЛ-6 кВ ТП-4 – КТП-3 кабелем АСБ2л-10 3x70 с монтажом концевых муфт 3КНТпН-10 (70x120) (1 шт.) и соединительных муфт 10СТпМ-8 (3СТп10 70-120) (1 шт.), навешиванием бирки У-135 (3 шт.) | м | 35
14 | Прокладка КЛ-6 кВ от КТП до точки врезки в существующую КЛ-6 кВ ТП-4 – ТП-1 кабелем АСБ2л-10 3x70 с монтажом концевых муфт 3КНТпН-10 (70x120) (1 шт.) и соединительных муфт 10СТпМ-8 (3СТп10 70-120) (1 шт.), навешиванием бирки У-135 (3 шт.) | м | 35
70
15 | Прокладка КЛ-0,4 кВ от КТП до точки врезки в существующую КЛ-0,4 кВ ТП-4 – ж/д №114 кабелем АВБбШв 4х70 (ож) с монтажом соединительной муфты 4СТП-1 (70-120) (1 шт.) и наконечников ТМЛ 70 (4 шт.) | м | 40
16 | Прокладка КЛ-0,4 кВ от КТП до точки врезки в существующую КЛ-0,4 кВ ТП-4 – Дом 80, общежитие кабелем АВБбШв 4х95 (ож) с монтажом соединительной муфты 4СТП-1 (70-120) (1 шт.) и наконечников ТМЛ 95 (4 шт.) | м | 40
17 | Прокладка КЛ-0,4 кВ от КТП до точки врезки в существующую КЛ-0,4 кВ ТП-4 – ж/д №111 кабелем АВБбШв 4х50 (ож) с монтажом соединительной муфты 4СТП-1 (35-50) (1 шт.) и наконечников ТМЛ 50 (4 шт.) | м | 40
18 | Прокладка КЛ-0,4 кВ от КТП до точки врезки в существующую КЛ-0,4 кВ ТП-4 – Дом 79 кабелем АВБбШв 4х70 (ож) с монтажом соединительной муфты 4СТП-1 (70-120) (1 шт.) и наконечников ТМЛ 70 (4 шт.) | м | 40
19 | Прокладка КЛ-0,4 кВ от КТП до точки врезки в существующую КЛ-0,4 кВ ТП-4 – ж/д №112 кабелем АВБбШв 4х50 (ож) с монтажом соединительной муфты 4СТП-1 (35-50) (1 шт.) и наконечников ТМЛ 50 (4 шт.) | м | 40
200
20 | Испытания повышенным напряжением КЛ-6 кВ | шт | 8
21 | Измерение сопротивления изоляции КЛ-6 кВ | шт | 8
22 | Измерение сопротивления изоляции КЛ-0,4 кВ | шт | 16