Приложение № 4

к распоряжению АО «Оборонэнерго»

«10» июня 2022 г. №198

УТВЕРЖДАЮ

главный инженер филиала ___________________

_____________/________________/

«_______»_______________2023г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Для определения объёма работ по капитальному ремонту подрядным способом

капитальный ремонт, текущий ремонт, аварийно-восстановительные работы

на ВЛ-10кВ  3хАС-70 (Воздушная линия ВЛ-10кВ фид.4  ПС-Дятлицы,

инвентарные номера 864101908, 864101907, 865034801, 865034802, 865034803, 865034823, 865034824, 865034825, 865034826

диспетчерское наименование объекта

Комиссия в составе:

| Председатель: | Начальник РЭС «Санкт-Петербург» Крот А.П.; |
| --- | --- |
| Члены комиссии: | И. И.о. заместителя начальника РЭС «Санкт-Петербург» - главного инженера - Марченко Д.С.; |
|  | Начальник ПУ «Ломоносов» – Синельников А.В. |
|  | Ведущий инженер отдела эксплуатации и ремонтов объектов ЭСХ – Волокитин Е.А.; |
|  | Начальник отдела обеспечения производства – Маковеева Е.Е. |

Осмотрев техническое состояние объекта ВЛ-10кВ  3хАС-70 (Воздушная линия) ВЛ-10кВ фид.4  ПС-Дятлицы,  инвентарные номера 864101908, 864101907, 865034801, 865034802, 865034803, 865034823, 865034824, 865034825, 865034826, расположенной по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район (ПС-Дятлицы- п.Озёрное), в/ч 90450, в/г 60311

(Диспетчерское наименование и инвентарный номер объекта)

Определила следующий объем работ, подлежащих выполнению.

| № п/п | ## Характеристика объекта | ## Физические показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назначение объекта | Передача электроэнергии |
| 2 | Год ввода в эксплуатацию | 1970 |
| 3 | Год последнего ремонта | - |
| 4. | Для зданий и сооружений |  |
| 4.1 | Общая площадь здания |  |
| 4.2 | Площадь застройки |  |
| 4.3 | Количество этажей |  |
| 4.4 | Материал фундаментов |  |
| 4.5 | Материал стен |  |
| 4.6 | Материал перекрытий |  |
| 4.7 | Материал и площадь кровли |  |
| 4.8 | Материал дверей и окон, кол-во шт. |  |
| 5 | Для ЛЭП |  |
| 5.1 | Протяженность, м | 15 280 |
| 5.2 | Уровень напряжения, кВ | 10 |
| 5.3 | Марка кабеля/провода | АСБ 3х70, АСБ 3х120, АС-95, СИП 3х70 |
| 5.4 | Протяженность ремонтируемого участка, м | 12 340 |
| 5.5 | Опоры ВЛ(ВЛИ) |  |
| 5.5.1 | Материал, кол-во шт. | ж/б -138 |
| 5.5.2 | В том числе на ремонтируемом участке | ж/б - 45 |
| 6. | Для оборудования |  |
| 6.1 | Тип, марка |  |
| 6.2 | Уровень напряжения |  |
| 6.3 | Тип привода |  |
| 6 | Усложняющие факторы |  |

| п/п | Описание дефектов |  | Перечень работ, необходимых для устранения дефектов | Ед. изм. | Кол-во | Необходимые материалы и оборудование для ремонта | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Опоры | Угловые, концевые, анкерные опоры; опоры в месте прохождения ВЛ по населенному пункту имеют трещины, сколы, оголение арматуры. Ж/б опоры имеют истекший срок службы | Демонтаж опор | шт | 45 |  |  |  |
| 2 | Провод в пролетах оп.№ 1-126 | Провод в пролетах опор имеет многочисленные повреждения вследствие старения, скрутки. | Демонтаж провода | км | 12,340 |  |  |  |
| 3 | Траверсы, сварные швы штырей изоляторов оп.№ 1-126 | Траверсы, сварные швы штырей изоляторов оп.№№ 1-126 поражены коррозией, деформированы. Крепежная арматура траверс поражена коррозией, отсутствует возможность отбалчивания и регулировки. | Демонтаж траверс | шт | 126 |  |  |  |
| 4 | Изоляторы оп.№ 1-126 | Изоляторы оп.№№ 1-126 имеют стойкое загрязнение поверхности, оплавление глазури. | Демонтаж изоляторов | шт | 378 |  |  |  |
| Строительно-монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Опоры | Угловые, концевые, анкерные опоры; опоры в месте прохождения ВЛ по населенному пункту имеют трещины, сколы, оголение арматуры. Ж/б опоры имеют истекший срок службы | Произвести замену опор в пролетах № 1-126; произвести замену угловых, концевых, анкерных опор, опор в месте прохождения ВЛ по населенному пункту | шт | 45 |  |  |  |
| 6 | Провод в пролетах оп.№ 1-126 | Провод в пролетах опор имеет многочисленные повреждения вследствие старения, скрутки | Произвести замену голого провода на провод СИП-3 1х120 в пролетах оп. № 1-126 с траверсами и изоляторами | км шт шт | 12,340 126 378 |  |  |  |
| Пуско-наладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |

Выводы и предложения комиссии:  ВЛ-10кВ  3хАС-70 (Воздушная линия ВЛ-10кВ фид.4  ПС-Дятлицы,  инв. №№  864101908, 864101907, 865034801, 865034802, 865034803, 865034823, 865034824, 865034825, 865034826, расположенная по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район (ПС-Дятлицы- п.Озёрное), в/ч 90450, в/г 60311 находится в работоспособном состоянии, необходимо произвести  капитальный ремонт подрядным способом.

Председатель комиссии:                         _______________                           Крот А.П        .

(подпись)					(Ф.И.О.)

Члены комиссии:                                     _______________                           Марченко Д.С.

(подпись)					(Ф.И.О.)

_______________                          Синельников А.В.

(подпись)					(Ф.И.О.)

_______________                          Волокитин Е.А.

(подпись)					(Ф.И.О.)

_______________                          Маковеева Е.Е.

(подпись)					(Ф.И.О.)