Приложение № 1

к распоряжению
филиала «Северо-Западный»

АО «Оборонэнерго»

«_____» ______ 2021 г. №____

УТВЕРЖДАЮ

первый заместитель директора -

главный инженер филиала «Северо-Западный»

_____________/А.В. Дмитренко/

«_______»_______________20__г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

на предмет определения объёма работ подрядным способом

замена КТП-187  инв. № 864066703

Комиссия в составе:

Председатель: начальник РЭС «Ленинградская область - Северный» –. В.П. Ковальский

Члены комиссии: Заместитель начальника РЭС - главный инженер – А.А. Гречкин, ведущий инженер по распределительным электрическим сетям – Л.Ю. Николаева,  старший мастер ПУ «Выборг»  Н.В. Стаценко

Провела обследование КТП-187 инв. № 864066703, расположенной по адресу: Ленинградская обл., Выборгский р-н, п. Сосновая горка, военный городок № 33 в составе:

1. Трансформатор ТМ-250 10/0,4кВ

2. Оборудование РУ-10кВ

3. Оборудование РУ-0,4кВ

(Наименование и инвентарный номер объекта)

для определения объемов работ

| № п/п | ## Характеристика здания | ## Физические показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назначение объекта | Электроснабжение |
| 2 | Год постройки | 1975 |
| 3 | Год последнего к / ремонта | - |
| 4 | Количество этажей | - |
| 5 | Материал фундаментов | - |
| 6 | Материал стен | - |
| 7 | Материал перекрытий | - |
| 8 | Материал и площадь кровли | - |
| 9 | Площадь застройки | - |
| 10 | Общая площадь здания | - |
| 11 | Общий объем здания | - |
| 12 | Площадь дорог, тротуаров | - |
| 13 | Ремонтируемая площадь дорог, тротуаров | - |
| 14 | Протяженность КЛЭП, ВЛЭП. | - |
| 15 | Марка кабеля /провода, уровень напряжения | - |
| 16 | Ремонтируемая протяженность КЛЭП, ВЛЭП | - |
| 17 | Количество, материал опор | - |
| 18 | Силовые трансформаторы | ТМ-250 10/0,4кВ |
| 19 | Оборудование | Оборудование РУ-10кВ. Оборудование РУ-0,4кВ. |

В результате осмотра, испытания и измерения параметров   электрического   оборудования, ознакомления с документами установлено следующее:

| п/п | Наименование ремонтируемого объекта (оборудования), краткая техническая характеристика | Описание дефектов | Перечень работ, необходимых для устранения дефектов | Ед. изм. | Кол-во | Необходимые материалы и оборудование для ремонта | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТМ-250 10/0,4кВ | Трансформатор в рабочем состоянии. | Демонтаж | шт. | 1 |  |  |  |
| 2 | Оборудование РУ-10кВ 1. Разъединитель высоковольтный РВ 10/400 2. Ошиновка РУ-10кВ | Механический износ узлов и деталей. Сильная коррозия конструкции. Подгорание подвижных ножей. Излом привода, деформация тяги. Трещины в опорных изоляторах. Следы оплавления на шинах. Трещины на опорных изоляторах. Оборудование имеет неустранимые нарушения требований безопасности. | Демонтаж | шт. шт. шт. | 1 2 1 |  |  |  |
| 3 | Оборудование РУ-0,4кВ. | Повреждение подвижных и неподвижных контактов рубильника. Сильная коррозия конструкции. | Демонтаж | шт. | 1 |  |  |  |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Фундамент |  |  |  |  | Монтаж нового фундамента из железобетонных блоков ФБС. | шт. | 1 |
| 2 | КЛ-10кВ приходящий в новую КТП | КЛ-10кВ от опоры № 88/1 Р-117 ВЛ-10кВ ПС-56 Ф.-01 до КТПН-187 | Монтаж нового КЛ-10кВ от места перехвата КЛ-10кВ. 1. Рытье траншеи глубиной 70 см, 10 м. 2. Монтаж соединительной муфты в месте перехвата 3. Монтаж концевой муфты в РУ-10кВ новой КТП. 4. Засыпка траншеи с трамбовкой. | м. | 10м | Кабель 10кВ АСБл-10 3х50 – 20м. Муфты концевые: 3КВТп-10-35/50– 1шт. Муфты соединительные: 3СТп-10 35/50 – 1шт. Указатели кабельной трассы (Кабельные реперы с указанием охранной зоны) | м шт шт шт | 10 1 1 2 |
| 3 | КЛ-10кВ отходящий от новой КТП | КЛ-10кВ от КТП-188 заходит в «бункер» в РУ-10кВ КТП-188 | Монтаж нового КЛ-10кВ от места перехвата КЛ-10кВ до новой КТП. 1. Рытье траншеи глубиной 70 см, 10 м. 2. Монтаж соединительной муфты в месте перехвата 3. Монтаж концевой муфты в РУ-10кВ новой КТП. 4. Засыпка траншеи с трамбовкой. | м. | 10м | Кабель 10кВ АСБл-10 3х50 – 20м. Муфты концевые: 3КВТп-10-35/50– 1шт. Муфты соединительные: 3СТп-10 35/50 – 1шт. Указатели кабельной трассы (Кабельные реперы с указанием охранной зоны) | м шт шт шт | 10 1 1 2 |
| 4 | КТП-187 |  | Монтаж однотрансформаторной тупиковой КТП 10/0,4кВ мощность 250кВА. | шт. | 1 | КТП 10/0,4кВ 250кВА. Однотрансформаторная. Тупиковая. Ввод КЛ-10кВ. Вывод КЛ-10кВ Вывод КЛ-0,4кВ. | шт. | 1 |
| 5 | ТМ-250 10/0,4кВ |  | Монтаж трансформатора в новую КТП | шт. | 1 | Монтаж трансформатора в новую КТП | шт. | 1 |
| 6 | Оборудование РУ-10кВ 1. Разъединитель высоковольтный РВ 10/400 | Механический износ узлов и деталей. Сильная коррозия конструкции. Подгорание подвижных ножей. Излом привода, деформация тяги. Трещины в опорных изоляторах. | Монтаж новых выключателей в новую КТП | шт. | 3 | Выключатель нагрузки – ВНА 10/630 с заземляющими ножами. (1 на вводной КЛ-10кВ, 1 на отходящий КЛ-10кВ) Выключатель нагрузки – ВНА 10/630 с заземляющими ножами и с контактами для установки патронов-предохранителей ПТ1.2. (На трансформатор) | шт. шт. | 2 1 |
| 7 | Оборудование РУ-0,4кВ. | Повреждение подвижных и неподвижных контактов рубильника. Сильная коррозия конструкции. | Монтаж новой РУ-0,4кВ в новой КТП. | шт. | 1 | Вводной разъединитель 0,4кВ/630А (Рубильник 3П 630А ВР 32-39-В31250) Вводной автоматический выключатель 400А (Автоматический выключатель ВА57-39 400А) Автоматический выключатель 100А (под отходящие лини) (Автоматический выключатель ВА57-35-340010-100А) Автоматический выключатель 200А (под отходящие лини) (Автоматический выключатель ВА57-35-340010-200А) По АРБП от ТП отходят 3 линии. | шт. шт. шт. шт. | 1 1 3 2 |

Выводы и предложения комиссии: комиссия считает, необходимым провести демонтаж хоз.способом электрического оборудования:

1.) Трансформатор ТМ-250 10/0,4кВ.

2.) Оборудование РУ-10кВ.

3.) Оборудование РУ-0,4кВ.

Установленное в КТП-187 инв. № 864066703, расположенной по адресу: Ленинградская обл., Выборгский р-н, п. Сосновая горка, военный городок № 33.

Вследствие вышеизложенного объекты основных средств:

КТП-187 инв. № 864066703, расположенная по адресу: Ленинградская обл., Выборгский р-н, п. Сосновая горка, военный городок № 33– снять с бухгалтерского учёта (списать).

Смонтировать подрядным способом новую КТП 10/0,4кВ 250кВА.

Председатель комиссии:                 			             В.П.Ковальский

(подпись)		     (Ф.И.О.)

Члены комиссии:                                     				  А.А.Гречкин

(подпись)		     (Ф.И.О.)

Л.Ю.Николаева

(подпись)		      (Ф.И.О.)

Н.В.Стаценко

(подпись)		      (Ф.И.О.)