## 2021
[17 empty] | Приложение № 1 к Регламенту о порядке представления оперативной и отчетной информации | [8 empty] | СПб |  |  | СевМор |  |  | январь |  |  | июль
[26 empty] | ЛО |  |  | Алекс |  |  | февраль |  |  | август
[26 empty] | НОПО |  |  | Заоз |  |  | март |  |  | сентябрь |  |  | СПб | 1 | ПО | 5
Оперативное донесение филиала Северо-Западный | [25 empty] | РК | [5 empty] | апрель |  |  | октябрь |  |  | ЛО | 2 | Сев | 6
с 00-00 01.01.2021 по 24-00 31.12.2021 | [31 empty] | май |  |  | ноябрь |  |  | РК | 3 | Алекс | 7
[32 empty] | июнь |  |  | декабрь |  |  | НО | 4 | Заоз | 8
№ п/п | Наименование РЭС, ЭСУ, ПУ | Адрес расположения отключённых объектов | Диспетчерское наименование питающего центра | Диспетчерское наименование поврежденного оборудования | Отключенные ТП, РП и т.д. | Дата и время отключения. | Дата и время восстановления электроснабжения | Дата и время включения поврежденного оборудования в работу | Время простоя | Наименование обесточенных потребителей | Учебные заведения | Детские сады | Объекты канализации | Объекты водоснабжения и водоочистки | Объекты отопления | Объекты здравоохранения | Причина отключения, работа защит и коммутационных аппаратов | Выполненные мероприятия по восстановлению электроснабжения | Планируемые мероприятия по восстановлению электроснабжения | Недоотпуск ЭЭ (кВт*ч) | Принадлежность | Категория аварии | Номер Акта | Время отключения | КЛ-0,4 | КЛ-6 | КЛ-10 | ВЛ-0,4 | ВЛ-6 | ВЛ-10 | ВЛ-35 | НО | оборуд. | тр-ры | без поврежд. оборуд. | нарушений | Выездов | мех. повр. | погода | деревья | животные | износ | прочие | вина персонала | Группа | Идентификатор | Код орг.причины | Код тех.причины | Мероприятия | Отметка о выполнении
0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51
1 | РЭС СПб ПУ Ломоносов | Ленинградская область, п.Лебяжье (ПАО Россети "Ленэнерго") | ПС-412 (Тяговая) фид.№4 | ВЛ-0,4кВ ТП-440 фид. Лесная поляна | нет | 2021-01-01 14:15 | 2021-01-01 16:50 | 2021-01-01 16:50 | 2:35 | Жилые дома ул. Дачная, Лесная, Дальняя | [6 empty] | Обрыв фазного провода ВЛ-0,4кВ ф. Лесная поляна от ТП-440 в пролёте между 12 и 13 опорами. | ВЛ-0,4кВ от ТП-440 ф. Лесная поляна восстановлена, абоненты запитаны. | Восстановлено | 15 | С | 1 | 1 | 2.5833 |  |  |  | 1 | [18 empty] | 3.4.14 | 4.13
2 | РЭС Новгородско-Псковский ПУ Псков | Псковская область, Стругокрасненский район, в/г Владимирский Лагерь, (МРСК "Северо-Запада") | ПС-17 (ССО) | ВЛ-10кВ ф.17-02 (инв. 864016009) | 3 шт. (ТП-111, ТП-115, ТП-116) | 2021-01-01 23:24 | 2021-01-02 19:55 | 2021-01-02 19:55 | 20:30 | Одноквартирный жилой дом, КПП, караульное помещение, склад ГСМ, склад, пилорама, директриса, дежурное помещение - включение мишеней. | [6 empty] | АО от МТЗ ВМ ВЛ-10кВ ф.17-02 на ПС-17 (ССО). Сильный снегопад, налипание мокрого снега. | Убрано упавшее дерево в пролётах оп. 14-1 - 14-2 (отпайка на ТП 111), оп. 36-38 выполнена перетяжка проводов. | Восстановлено | 380 | С | 0 | 2 | 20.5 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 3.4.12.2 | 4.4
3 | РЭС Новгородско-Псковский ПУ Остров | Псковская область, Островский р-н, в/г Гороховое озеро, (МРСК "Северо-Запада") | ПС-68 (ССО) | ВЛ-10кВ ф.68-04 (ССО) | 2 шт. (ТП-4, ТП-15) | 2021-01-01 23:59 | 2021-01-03 11:50 | 2021-01-03 11:50 | 35:51 | Профилакторий. | [6 empty] | АО от МТЗ ф. 68-04 на ПС-68 (ССО). Сильный снегопад, налипание мокрого снега. | Выполнен ремонт ВЛ-10кВ ф. 68-04 (ССО) | Восстановлено | 21 | ССО | 0 | 3 | 35.85 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
4 | РЭС СПб ПУ Луга | Ленинградская область, г.Луга (ПАО Ленэнерго) | ПС-36 фид.36-04, ТП-744 (ССО) | ВЛ-0,4кВ РП-0,4кВ "Север" ф. Штаб | нет | 2021-01-02 02:30 | 2021-01-02 14:40 | 2021-01-02 14:40 | 12:10 | В/ч 02561: штаб, казарма, клуб. | [6 empty] | Обрыв ВЛ 0,4 кВ от РП-0,4кВ "Север" ф. Штаб в трёх пролётах, от 5 до 8 опоры, из-за падения ветки дерева в следствии налипания мокрого снега. На РП-0,4кВ "Север" сгорели 2 ПН 250А. | ВЛ-0,4кВ от РП-0,4кВ "Север"ф. Штаб выведена в ремонт. Произвели ремонтв трёх пролётах, от 5 до 8 опоры ВЛ-0.4кВ включена в работу. | Восстановлено | 25 | С | 0 | 4 | 12.1667 |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | [7 empty] | 3.4.12.2 | 4.13
5 | РЭС Новгородско-Псковский ПУ Остров | Псковская область, Островский р-н, в/г 424/4, (МРСК "Северо-Запада") | ПС-68 РП 1 (ССО) | ВЛ-10кВ РП-1 ф.1-03 (ССО) | 1 шт. (ТП-35) | 2021-01-02 06:15 | 2021-01-02 07:45 | 2021-01-02 07:45 | 1:30 | Котельная, автопарк, санчасть, столовая, штаб, караулка, КПП, топливный склад, КНС,ВНС, казарма |  |  | 1 | 1 | 1 |  | АО от МТЗ ф. 1-03 на РП 1 (ССО). Сильный снегопад, налипание мокрого снега. | Персоналом ССО выполнен ремонт ф. 1-03. | Восстановлено | 120 | ССО | 0 | 5 | 1.5 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
6 | РЭС СПб ПУ Луга | Ленинградская область, г.Луга (ПАО Ленэнерго) | ПС-48 фид.34 | ВЛ-10кВ фид.860-12 (ССО) | ТП-34863, 778, 248(ССО), 377(ССО) | 2021-01-02 09:00 | 2021-01-02 18:00 | 2021-01-02 18:00 | 9:00 | в/г Ванькин Бугор, в/г 38 |  |  |  | 1 | 2 |  | ВЛ-10кВ фид.860-12 (ССО) у ЛР-113 сгорел ПК-10кВ. Сильный снегопад, налипание мокрого снега. | Поступило сообщение нет фазы, произвели осмотр отпайки ВЛ-10кВ на ТП-34863, 778. Персонал ССО производит осмотр ВЛ-10кВ фид.860-12 (ССО) от ЛР-113. Персонал ССО произвел осмотр заменил ПК включен в работу. | Восстановлено | 150 | ССО | 0 | 6 | 9 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
7 | РЭС Новгородско-Псковский ПУ Псков | Псковская область, Стругокрасненский район, в/г Владимирский Лагерь, (МРСК "Северо-Запада") | ПС-61 (ССО) | ВЛ-10кВ ф.61-03 | 3 шт. (ТП-615, ТП-627) | 2021-01-02 11:20 | 2021-01-02 13:00 | 2021-01-02 13:00 | 1:40 | Лесхоз, частные жилые дома - 15 шт., АЗС, пилорама, котельная, штаб, казарма, столовая, аккумуляторная, автопарк, КПП, медпункт |  |  |  |  | 1 |  | АО от МТЗ ВМ ВЛ-10кВ ф.61-03 на ПС-17 (ССО). Сильный снегопад, налипание мокрого снега. | Персоналом ССО выполнен ремонт ф. 61-03. | Восстановлено | 75 | ССО | 0 | 7 | 1.6667 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
8 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская область, п.Токсово, ПС-601, фид 601-08 (МУП Всеволожские электрические сети), ТП-430 (Оборонэнерго) | ТП-430 | КЛ-10кВ ТП 431(ССО) - ТП 430 | ТП-430 | 2021-01-02 16:20 | 02.01.21 21:15 от РИСЭ-200 | 2021-01-03 23:50 | 4:55 | (Насосная, Котельная) |  |  |  | 1 | 1 |  | В ТП 431(ССО) перегорел ПК 10-фаз А на КЛ 10кВ ТП 431 - ТП 430, Повреждение в концевой муфте в ТП 430. | Определена неисправная КЛ 10 КВ. Организована доставка РИСЭ-200 для подключения ТП 430. В 21:15 ТП 430 подключена от РИСЭ-200. Для выполнения ремонта КЛ к 8:00 03.01.21 вызвана бригада.На ТП-430 произведен монтаж концевой муфты .ОМП,земляные работы,ремонт ,ВВ испытание после ремонта,включение в работу по нормальной схеме | Восстановлено | 250 | С | 1 | 8 | 4.9167 |  |  | 1 | [19 empty] | 3.4.14 | 4.12
9 | РЭС СПб ПУ Луга | Ленинградская область, г.Луга (ПАО Ленэнерго) | ПС-48 фид.34 | ВЛ-10кВ фид.860-12 (ССО) | ТП-34863, 778, 248(ССО), 377(ССО) | 2021-01-02 21:50 | 2021-01-03 03:46 | 2021-01-03 03:46 | 5:56 | в/г Ванькин Бугор(полигон), в/г 38 (ТП-778) |  |  |  | 1 | 2 |  | ВЛ-10кВ фид.860-12 (ССО) у ЛР-113 сгорел ПК-10кВ. Сильный снегопад, налипание мокрого снега. | Поступило сообщение нет фазы,Персонал ССО направил бригаду для осмотра ВЛ-10кВ фид.860-12 (ССО) от ЛР-113. 22-00 включен ТЭП в/г 38 (ТП-778). Персонал ССО произвел ремонт замены ПК включен в работу совместно с персоналом Оборонэнерго. | Восстановлено | 150 | ССО | 0 | 9 | 5.9333 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
10 | РЭС СПб ПУ Кронштадт | Кронштадт (ПАО Ленэнерго) | ПС-21 фид.23 | КЛ-6кВ ТП-35 - ТП-33авр | ТП-70, ТП-35 | 2021-01-03 01:50 | 2021-01-03 03:46 | 2021-01-13 18:10 | 1:56 | База МЧС, санаторий Аврора, ул.освещ Мобидик | [5 empty] | 1 | На РП-45 аварийно отключился В-6кВ от МТЗ фид.ТП-70. Повреждение КЛ-6кВ ТП-35 - ТП-33авр | Произвели проверку изоляции КЛ-6кВ. Абоненты запитаны по резервной схеме. Произведен ремонт КЛ. КЛ включена по нормальной схеме. | Восстановлено | 50 | С | 1 | 10 | 1.9333 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
11 | РЭС ЛО-Северный ПУ Петрозаводск | Республика Карелия, Прионежский р-он, 16 й КМ "Вилга" (МРСК РЭС №1) | Фид.Л.9П-7 ,ТП-94 ССО | неполнофазный режим от ТП-94 | нет | 2021-01-03 20:18 | 03.01.21 20:18 от ТЭП Аб. | 2021-01-04 02:15 | 0:00 | в/г№33 в/ч-28916 | [6 empty] | обрыв провода на ВЛ-6кВ в сети ССО у ТП-94 (ССО) | ремонтные работы проведены персоналом ССО | Восстановлено | 0 | ССО | 0 | 11 | 0 |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
12 | РЭС Новгородско-Псковский ПУ Остров | Псковская область, Островский р-н, в/г Гороховое озеро, (МРСК "Северо-Запада") | ПС-68 (ССО) | ВЛ-10кВ ф.68-04 (ССО) | 2 шт. (ТП-4, ТП-15) | 2021-01-03 21:25 | 2021-01-04 15:15 | 2021-01-04 15:15 | 17:50 | Профилакторий. | [6 empty] | АО от МТЗ ф. 68-04 на ПС-68 (ССО). Налипание мокрого снега, падение веток деревьев. | Выполнен ремонт ВЛ-10кВ ф. 68-04 (ССО) | Восстановлено | 10.5 | ССО | 0 | 12 | 17.8333 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
13 | РЭС ЛО-Северный ПУ Петрозаводск | Республика Карелия ,Чална-1 (МРСК по Северо Западу) РП-2 | ПС-18 ,Фид.Л-18П-3 , ССО | нет | ТП-36 ,ТП-37 | 2021-01-03 21:30 | 2021-01-04 01:15 | 2021-01-04 01:15 | 3:45 | ДНП "Дружба",ДНП "Семья" | [6 empty] | АО от МТЗ МВ на РП-2 яч.№7 ,погодные условия :мокрый снег ,ветер | проведен осмотр, на РП-2 яч.№7 успешно включен МВ | Восстановлено | 200 | С | 0 | 13 | 3.75 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | [7 empty] | 3.4.12.2 | 4.21
14 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская область, п.Токсово, ПС-601, фид 601-08 ( МУП Всеволожские электрические сети), ТП-430 (Оборонэнерго) | ТП-430 | Тр-р 250/10 в ТП-430 | ТП-430 | 2021-01-03 23:55 | 04.01.21 0:45 от РИСЭ-200 | 2021-01-04 17:35 | 0:50 | (Насосная, КНС, Котельная) |  |  | 1 | 1 | 1 |  | В ТП 431(ССО) перегорел все три ПК 10 на КЛ 10кВ ТП 431 - ТП 430, Повреждение устанавливается | 04.01.21 в 0:45 в ТП-430 подключен РИСЭ-200 ,КЛ-10кВ Л.ТП430-ТП431 подготовлена под ОМП. 04.01.21 в 9:25 произведено испытание мегомметром КЛ 10 кВ ТП-430 - ТП-431, каб. перемычки 10кВ тр-ра в ТП-430,- сопротивление в норме. 04.01.21 в 10:50 выполнено испытание КЛ 10 кВ ТП-430 - ТП-431 ЭТЛ, кабель испытание выдержал. В 12:45 при включении тр-ра на х/х обнаружился сильный перекос напряжения по стороне 0,4кВ, неравномерное, перемежающееся гудение в нем, в ТП-431(ССО) вновь сгорели 3 ПК на КЛ ТП-431-ТП-430. Тр-р в ТП-430 вышел из строя. 04.01.21 в 17:35, после замены сгоревшего тр-ра 250 кВА на 400 кВА ТП-430 включена в работу по нормальной схеме, РИСЭ-200 отключена. | Восстановлено | 50 | С | 1 | 14 | 0.83333 |  |  | 1 | [19 empty] | 3.4.14 | 4.21
15 | РЭС СПб ПУ Ломоносов | Ленинградская область, п.Мишино (ПАО "Россети Ленэнерго") | ПС-292-05 (ССО) | ВЛ-10кВ фид.292-05 (ССО) | ТП-432, ТП-Боевая | 2021-01-04 | 04.01.21 0:00 от ТЭП 04.01.21 10:13 | 2021-01-04 10:13 | 0:00 | Позиция в/г №7044/2, в/ч 17646 - тех. позиции | [6 empty] | АО от МТЗ ПС-292 фид.292-05(ССО). Мокрый снег | Повторное включение не успешно, осмотр в светлое время персоналом ССО. В 10:13 персонал ССО произвел успешное включение. | Восстановлено | 50 | ССО | 0 | 15 | 0 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
16 | РЭС СПб ПУ Луга | Ленинградская область, г.Луга (ПАО Ленэнерго) | ПС-48 фид.34 | ВЛ-0.4кВ ТП-247 (ССО)-Общежитие | нет | 2021-01-04 09:50 | 2021-01-04 16:30 | 2021-01-04 16:30 | 6:40 | Общежитие | [6 empty] | В ТП-247(ССО) сгорели ПН.Обрыв проводов ВЛ 0.4 кВ | Произведен ремонт ВЛ 0.4 кВ | Восстановлено | 5 | С | 1 | 16 | 6.6667 |  |  |  | 1 | [18 empty] | 3.4.14 | 4.13
17 | РЭС ЛО Северный ПУ Сортавала | Респ. Карелия, п.Кааламо (Филиал Карелэнерго ПАО "Россети МРСК Северо-Запада") | ПС-23С фид. 66(ССО) | КЛ-6кВ РП-1 - ТП-7 | РП-1 | 2021-01-04 11:35 | 2021-01-04 14:00 | 05.01.21. 19:45 | 2:25 | в/ч 96848 п.Кааламо: жилая зона |  |  |  |  | 1 |  | Ф.23с-66 - АО от МТЗ | Ф.23с-66 - АО от МТЗ, АПВ не успешное. 04.01.21 в 14:00 РП-1 запитана по резерву от фид. 23С-68. 04.01.21 в 14:15 обнаружено видимое повреждение (выброс грунта) КЛ 6кВ РП-1 - ТП-7, кабель выведен из схемы. 04.01.21 в 14:30 успешное повторное включение ф. 23с-66 персоналом ССО. 04.01.21 в 15:05 РП-1 запитана по нормальной схеме от ф. 23с-66 . | Восстановлено | 150 | С | 1 | 17 | 2.4167 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
[5 empty] | ТП-7 |  | 04.01.21 20:10 от ТЭП |  | 8:35 | охрана здания РПЦ (не действ) | [7 empty] | 05.01.21. Выполнены работы по откопке КЛ-6кВ на месте повреждения КЛ, РП1-ТП7, ремонт (монтаж соединительной муфты). В 19:45 подано напряжение по нормальной схеме. |  | 100 |  |  |  | 8.5833
18 | РЭС ЛО-Северный ПУ Петрозаводск | Республика Карелия, г.Петрозаводск (АО ОРЭС - Петрозаводск) | КЛ-6 кВ фид.10/66 (ССО) | ВЛ-6кВ, КЛ-6 кВ фид.10/66 (ССО) | ТП-538 | 2021-01-04 12:08 | 2021-01-04 23:00 | 2021-01-04 23:00 | 10:52 | г.Петрозаводск в/г № 53: котельная, 2 гражданских гаражных кооператива |  |  |  |  | 1 |  | Ф.10/66 - АО от МТЗ из-за КЗ в сетях ССО | Персоналом ССО ведутся ремонтные работы. Ориентировочное время окончания - 24:00 04.01.21. В 23:00 04.01.21 персоналом ССО подано напряжение на ТП-538 | Восстановлено | 150 | ССО | 0 | 18 | 10.8667 |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
19 | РЭС "Североморский" ПУ "Сафоновский" | Мурманская обл., п. Росляково (МРСК "СЭС Колэнерго"). | ПС-326 Ф-13(МРСК "СЭС Колэнерго") | КЛ-6кВ ПС-326 - кТП-285А (АБ.) | 4 шт.(кТП-285А,ТП-245,244,239). | 2021-01-04 23:32 | 2021-01-17 12:30 | 2021-01-17 12:30 | 13 д.12:58 | ГК-№1 | [6 empty] | На п/ст-326 от МТО отключение В-6 Ф-13. Повреждение КЛ-6 от ПС-326 до кТП-285А (АБ.) | КЛ-6 от ПС-326 до кТП-285А (АБ.) выведен в ремонт, отсоединён в ПС-326, отведен на безопасное расстояние. КЛ-6(аб.) испытан, присоединён, введен в работу по норм. схеме. | Восстановлено | 1350 | Аб | 0 | ? | #VALUE! |  | 1 | [20 empty] | 3.4.9.3 | 4.21
|  |  |  | Поврежденного оборудования в сетях "Оборонэнерго" не выявлено |  |  | 2021-01-05 01:57 | 2021-01-05 07:04 | 2:25 | Жил.фонд по ул.Советской, Школьной, Ростелеком, В/ч11600 - столовая, казарма, пождепо, клуб, аптека и котельная. |  | 1 |  |  | 1 |  |  | КЛ-6 от ПС-326 Ф-13 поставлен под U 05.01.2021 в 7:04:00. Потребители запитаны по резерву. Потребители запитаны по нормальной схеме. | Восстановлено | 50 | Аб | 0 |  | 2.4167 | [22 empty] | 3.4.9.3 | 4.21
|  |  | ПС-326 Ф-11(МРСК "СЭС Колэнерго") | КЛ-6кВ ТП-264 - ТП-258 | 5шт(ТП-229,280,216, 258,264(2 сш)) |  | 2021-01-05 07:20 | 2021-01-18 13:53 | 7:48 | Частично жил.фонд ул.Молодежная №16, 17, 19, уличное освещение, объекты в/ч 77360-Ф |  |  |  | 1 | 2 |  | П/ст 326 от МТО с "землей" отключился В-6 Ф 11.Повреждение КЛ-6 от ТП-264 до ТП-258 | работает бригада ОРБ.Поврежденный КЛ-6кВ выведен в ремонт, потребитель запитан по резерву. Продолжены работы по восстановлению. Установлено: вставка 4м, две муфты, кабель испытание выдержал, укрыт и введен в работу по нормальной схеме. | Восстановлено | 250 | С | 1 |  | 7.8 | [22 empty] | 3.4.14 | 4.12
20 | РЭС "Североморский" ПУ "Сафоновский" | Мурманская обл., п. Росляково (МРСК "СЭС Колэнерго"). | ПС-326 Ф-9(МРСК "СЭС Колэнерго") | КВЛ-6кВ ТП-243 - ТП-216 | 2шт. (ТП-280,ТП-216) | 2021-01-05 08:20 | 2021-01-05 10:36 | 2021-01-12 15:54 | 2:16 | объекты в/ч 77360-Н | [6 empty] | Неполнофазный режим на ТП-280 и ТП-216. НПУ (ветер) Повреждение КВЛ-6 от ТП-243 до ТП-216 | Поврежденный КВЛ-6кВ выведен в ремонт, потребитель запитан по резерву. Устранен обрыв на оп.№12. | Восстановлено | 15 | С | 1 | ? | 2.2667 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | [7 empty] | 3.4.14 | 4.12
21 | РЭС "Североморский" ПУ "Североморск-3" | Мурманская обл., г. Североморск-3. (МРСК "СЭС Колэнерго" ) | ПС-53 М-1 (МРСК СЭС "Колэнерго") | В сетях РЭС поврежденного оборудования нет. | нет | 2021-01-05 11:00 | 2021-01-05 13:30 | 2021-01-05 13:30 | 0:00 | нет | [6 empty] | На ПС-393 для вывода в ремонт поврежденной линии 35 кВ М-1 требовалась подготовка схемы 10 кВ. | Бригадой ПУ была подготовлена схема для МРСК. | Восстановлено | 0 | ССО | 0 | ? | 0 | [6 empty] | 1 | [15 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
22 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская область, г.Лодейное поле. (Новоладожские ЭС) | ПС-31 (ССО) | КЛ-0,4кВ ТП-25 Л. - ГСМ | ВРУ-0,4 кВ ГСМ | 2021-01-05 12:55 | 2021-01-05 15:20 | 2021-01-05 15:20 | 2:25 | в/ч 96848, ГСМ | [6 empty] | Отключение АВ-0,4кВ Л-"ГСМ" из-за перегрузки в сети абонента. | Выполнен осмотр РУ-0,4кВ ТП-25, КЛ-0,4кВ Л - "ГСМ". Успешное повторное включение АВ-0,4 кВ. | Восстановлено | 5 | Аб | 0 | 19 | 2.4167 | 1 | [21 empty] | 3.4.9.3 | 4.21
23 | РЭС Новгородско-Псковский ПУ Валдай | Новгородская область, в/г Гверстянка, в/ч 51592 (МРСК "Северо-Запада") | ТП-2 | ВЛ-0,4кВ Л-1 | нет | 2021-01-05 13:00 | 2021-01-05 17:40 | 2021-01-05 17:40 | 4:40 | КПП | [6 empty] | ВЛ-0,4кВ; Л-1 обрыв ввода на КПП. | Выполнен ремонт ввода. | Восстановлено | 9 | С | 1 | 20 | 4.6667 |  |  |  | 1 | [18 empty] | 3.4.14 | 4.13
24 | РЭС ЛО Северный ПУ Сортавала | Республика Карелия п.Лендеры. ПСК (Прионежская Сетевая Компания ) | ПС-43С | ВЛ-10кВ фид. 43С-02 от оп. 28 до КТПн-1 | КТПн-1 | 2021-01-05 14:05 | 05.01.21 14:05 от ТЭП | 2021-01-07 15:00 | 0:00 | в/г № 68 (казарма, штаб, котельная, ВНС, боевые позиции) |  |  |  | 1 | 1 |  | фид. 43С-02(ССО) - отключен персоналом ССО по сигналу "земля в сети 10кВ". Порывистый ветер, снег. Падение дерева на провода ВЛ | Проведен осмотр участка ВЛ-10кВ Ф.43с-02 персоналом ССО, на оп. №28 отключен ЛР в сторону КТП-1. Ф.43с-02 - введен в работу. 06.01.21. 9:20 персонал "Оборонэнерго" выехал в п. Лендеры. 20:00 персонал прибыл в п. Лендеры. 07.01.21 выполнен осмотр ВЛ-10 кВ, снято дерево с провода ВЛ, линия введена в работу. | Восстановлено | 0 | С | 0 | 21 | 0 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 3.4.12.2 | 4.4
25 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская область п.Мурино (ПАО "Ленэнерго" "Санкт-Петербургские ВЭС") | ПС 50-10 | КЛ-6кВ фид. 50-10 оп. № 11 - 15. | 17 шт. (ТП-9021, 9022, 9023, 9024, 9025, 9026, 9027, 9028, 9029, 2302, 2350, 911, РП-12, ТП-4, 5, ТП 8340, 463 (ССО)) | 2021-01-05 17:30 | 2021-01-05 18:40 | 2021-01-29 15:35 | 1:10 | ж.д ул. Оборонная д. 36,45,47, 51, 53, котельная, ВНС, д. Новая, штаб ГУ МЧС ЛО, промышленные объекты (склады ул.Лесная, ул.Челябинская) |  |  |  | 1 | 1 |  | АО реклоузера (опора № 10) фидер 50-10 от МТЗ. На ПС-50 В-6кВ не отключался. | 18:30 Повторное включение ВВ на оп.№10 (реклоузер)не успешное. После отключения ЛР на оп. № 11 в сторону оп. 15, в 18:40 выполнено успешное включение ВВ-10кВ реклоузера по резервной схеме, напряжение подано всем потребителям. Поврежденный участок КЛ-6кВ оп.№ 11 - оп.№ 15 выведен из схемы. 29.01.21 в 15:35 после ремонта, испытания КЛ 6кВ оп.11-оп.15 введена в работу по нормальной схеме. | Восстановлено | 200 | С | 1 | 22 | 1.1667 |  |  | 1 | [19 empty] | 3.4.14 | 4.12
26 | РЭС ЛО-Северный ПУ Петрозаводск | Респ. Карелия, п.Падозеро ПСК (Прионежская Сетевая Компания | ПС 18п фид.9 (ССО) ТП 135 | ВРУ 0,4 кВ котельная | Котельная (низкое напряжение фаза А) | 2021-01-06 12:50 | 2021-01-06 17:00 | 2021-01-06 17:00 | 4:10 | В/г Падозеро: котельная |  |  |  |  | 1 |  | ВРУ 0,4 кВ Котельная низкое напряжение. Не включаются насосы. | Восстановлен "0" в щите абонента | Восстановлено | 10 | АБ | 0 | 23 | 4.1667 | [22 empty] | 3.4.9.3 | 4.21
27 | РЭС ЛО-Северный ПУ Петрозаводск | Респ. Карелия, п.Чална-1, в/г 16 (Карельский филиал "МРСК Северо-Запада"), С-2 РП-2 (Оборонэнерго) | ПС-18П (ССО) фид.19-18П, С-2 РУ 6кВ РП-2 (Оборонэнерго) | ВРУ 0,4 кВ котельная | ТП 123, 142, 246, С-2 РП-2 | 2021-01-06 21:00 | 2021-01-06 23:00 | 2021-01-07 13:40 | 2:00 | в/г № 16 Чална-1. 2 столовые, котельная, санчасть, казармы, штаб, кислородная. |  |  |  |  | 1 | 1 | АО от МТЗ вводного В-6кВ фид. 18П-19 в ячейке № 8 РП-2 и отходящей линии в яч. № 9. Падение ветки на ВЛ-6 кВ "ТП-120 - ТП-117" из-за снегопада | РП-2 яч. 9 отключен ЛР. В 23:00 успешное повторное включение МВ в яч. 8 РП-2. Выполнен осмотр, отсутствуют повреждения на ВЛ 6 кВ РП-2 -ТП-120, ТП-120 - ТП-350 в 23:50. успешное повторное включение МВ в яч. 9 РП-2. В ТП-120 отключен ВН ТП-120 - ТП-117. (Резервная ВЛ 6 кВ) 07.01.21 выполнен осмотр ВЛ "ТП-120 - ТП-117", Снята ветка с проводов, линия введена в работу | Восстановлено | 200 | С | 0 | 24 | 2 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | [7 empty] | 3.4.12.2 | 4.4
[5 empty] | ТП-120, ТП-350 |  | 2021-01-06 23:50 |  | 2:50 | [10 empty] | 100 |  |  |  | 2.8333
28 | РЭС Александровский | Мурманская обл., г. Полярный (МРСК Северо-Запада Мурманский филиал) | ПС-364 | Каб.перемычка 6 кВ Т-2 ТП-10 | 4шт. (ТП-36,21,11,10) | 2021-01-07 00:32 | 2021-01-07 00:48 | 2021-01-12 20:45 | 0:16 | 2 жилых дома (300 чел.) объекты в/ч 40105-П, 22950, 06991, поликлиника, д/сад, метео станция. |  | 1 |  |  |  | 1 | ПС-364 АО В-6 ф.7 - повреждение каб.перемычки 6 кВ Т-2 в ТП-10. | Выполнен ремонт кабельной заделки перемычки Т-2 в ТП-10. Т-2 введен в работу по нормальной схеме. | Восстановлено | 70 | С | 1 | ? | 0.26667 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
29 | РЭС ЛО Северный ПУ Осиновая роща | Ленинградская обл., Всеволожский район., п Сертолово в/г №2 ( АО "ЛОЭСК") | ПС 537 ( АО "ЛОЭСК") | КЛ-0,4кВ "ВРУ-0,4 кВ спотр.клуб - КК Казарма | КК-0,4 кВ Казарма | 2021-01-07 14:05 | 2021-01-07 19:45 | 2021-01-07 19:45 | 5:40 | Сертолово в/г №2: казарма | [6 empty] | ТП-8483, в ВРУ-0,4 кВ спотр.клуб - перегорели 3 ПН-2 из-за повреждения КЛ-0,4 кВ (старение изол.) | в Сертолово в/г №2 в казарме пропало электричество, выявлена поврежденная КЛ-0,4 кВ "ВРУ-0,4 кВ спотр.клуб - КК Казарма, повреждение найдено (оттаял снег в месте КЗ), выполнен ремонт КЛ-0,4 кВ, линия введена в работу. | Восстановлено | 30 | С | 1 | 25 | 5.6667 | 1 | [21 empty] | 3.4.14 | 4.12
30 | РЭС Александровский ПУ Алакурттинский | Мурманская обл., Кандалакшский р-он, с. Алакуртти (МРСК Северо-Запада Мурманский филиал) | ПС-95 (ЦЭС Колэнерго) | КЛ-38 | 3 шт. (ТП-20, ТП-8, КТП-3 ) | 2021-01-08 06:00 | 2021-01-08 08:44 | 2021-03-09 16:14 | 2:44 | ЦТП, БПК, пож.депо, объекты в/ч 34667 |  |  |  |  | 1 |  | ПС-95 АО В-10 кВ ф.18 - повреждение КЛ-10 кВ КЛ-38 | Восстановлено электроснабжение потребителей по резервной схеме 10 кВ. Повреждённая КЛ-38 выведена из схемы. Выполнен ремонт КЛ-10 кВ КЛ-38, смонтирована кабельная вставка 4 метра, установлены две соединительные муфты. КЛ-38 введена в работу по нормальной схеме. | Восстановлено | 165 | С | 1 | ? | 2.7333 |  |  | 1 | [19 empty] | 3.4.14 | 4.12
31 | РЭС ЛО-Северный ПУ Петрозаводск | Республика Карелия ,Чална-1 (МРСК по Северо Западу) РП-2 | ПС-18 ,Фид.Л-18П-3 , ССО | нет | ТП-36 ,ТП-37 | 2021-01-08 22:50 | 2021-01-09 01:05 | 2021-01-09 01:05 | 2:15 | ДНП "Дружба",ДНП "Семья" | [6 empty] | АО от МТЗ МВ на РП-2 яч.№7 ,погодные условия :мокрый снег ,ветер | проведен осмотр, на РП-2 яч.№7 успешно включен МВ | Восстановлено | 100 | С | 0 | 26 | 2.25 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | [7 empty] | 3.4.12.2 | 4.4
32 | РЭС СПб ПУ Ломоносов | Ленинградская область, п.Каськово (ПАО Россети "Ленэнерго") | ПС-367(ССО) фид.367-10 | ВЛ-10кВ ЛР-55 - ТП-793 | ТП-793 | 2021-01-09 10:30 | 2021-01-09 14:34 | 2021-01-09 14:34 | 4:04 | Арендаторы "Техноресурс" | [6 empty] | ПС-367 Отключен вручную фид.367-10 . "Земли" в сети 10 кВ. На отпайке ВЛ 10 кВ от ЛР 55 до ТП-793 провод слетел с изолятора. | персонал ССО выявил поврежденный участок. Направлена бригада для ремонта. Произведен ремонт ВЛ 10 кВ. | Восстановлено | 5 | С | 1 | 27 | 4.0667 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.14 | 4.13
33 | РЭС ЛО-Северный, ПУ Выборг | г. Выборг, ул. Офицерская д. 8 (Филиал ЛОЭСК "Северные электрические сети") | ТП-214(Оборонэнерго) | КЛ-0,4кВ ТП-214 - ВРУ д.8 по ул. Офицерская | Отсутствие 2-х фаз в ВРУ д.8 ул. Офицерская | 2021-01-09 12:10 | 2021-01-09 17:35 | 10.01.21. 14:20 | 5:25 | 2/3 84-х квартирного дома | [6 empty] | В РУ 0,4кВ ТП-8351 сгорели 2 ПН-2 фаз А и С из-за повреждения КЛ 0,4кВ фид. ТП-8351 - КК "Бани" | В РУ 0,4кВ ТП-214 заменены 2 ПН-2, после чего в ВРУ д. 8 фаза "С" не поступает. В РУ 0,4кВ ТП-214 снят ПН-2 ф. С, в ВРУ д. 8 фазы В и С зашунтированы. 10.01.21. Проведено ОМП. Обнаружено повреждение КЛ-0,4кВ в подвале ТП. Выполнен ремонт КЛ-0,4кВ. (установлены соединительная и концевая муфты КЛ 0,4кВ, каб.вставка) | Восстановлено | 300 | С | 1 | 28 | 5.4167 | 1 | [21 empty] | 3.4.14 | 4.12
34 | РЭС "Заозёрский" ПУ "Печенгский" | Мурманская обл., Печенгский р-н., п. Спутник (в/г-42) (МРСК "Северо-Запада" филиал Мурманский) | РТП-8 | КЛ-0,4кВ РТП-8 - ПТОР |  | 2021-01-09 14:30 | 09.01.21 18:15 | 09.01.21 18:15 | 3:45 | ПТОР (пункт технического обслуживания и ремонта) | [6 empty] | 09.01.21 14:30 КЛ-0,4 РТП-8-ПТОР в месте проложенном открытым способом вышла из строя (видели вспышку). В РТП-8 сгорели ПН-250 Ф-А, Ф-С. | 09.01.21 18:15 КЛ-0,4 РТП-8-ПТОР выполнен монтаж соединительной муфты, запитаны все потребители по штатной схеме. | Восстановлено | 7 | С | 1 | ? | 3.75 | 1 | [21 empty] | 3.4.14 | 4.12
35 | РЭС СПб ПУ Ломоносов | Ленинградская область, п.Лебяжье (ОАО РЖД) | ПС-412 "Лебяжье"(ССО) фид.3 | ВЛ-10кВ РТП-436 - ТП-503 | ТП-503 | 2021-01-09 16:19 | 2021-01-09 21:40 | 2021-01-09 21:40 | 5:21 | Частный сектор | [6 empty] | В РТП-436 АО от МТЗ фид.ТП-503. Обрыв провода на ВЛ 10 кВ | Произведен ремонт ВЛ 10 кВ | Восстановлено | 5 | С | 1 | 29 | 5.35 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.14 | 4.13
36 | РЭС ЛО-Северный ПУ Петрозаводск | Республика Карелия, г.Петрозаводск (АО ОРЭС - Петрозаводск) | фид.10/66 (ССО) | Отключение в сетях ССО | ТП-538 | 2021-01-09 19:25 | 2021-01-09 19:42 | 2021-01-09 19:42 | 0:17 | г.Петрозаводск в/г № 53: котельная, 2 гражданских гаражных кооператива |  |  |  |  | 1 |  | Ф.10/66 - АО от МТЗ | Персонал ССО выехал на определение причины АО. В 19:42 09.01 успешное повторное включение персоналом ССО | Восстановлено | 10 | ССО | 0 | 30 | 0.28333 | [22 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
37 | РЭС СПб ПУ Гатчина | Ленинградская область, п.Сиверский (ПАО Россети Ленэнерго) | ПС-259 (ССО) фид.04 | КЛ-0.4кВ ТП-5 - ГРЩ Пост №5 | нет | 2021-01-10 08:30 | 2021-01-10 10:03 | 2021-01-10 10:03 | 1:33 | аэродром Сиверский Пост №5 | [6 empty] | Произведен осмотр ТП-5. От перегрузки потребителя сработал ПН-2 Фа КЛ 0,4 кВ фид. Пост №5 | Произвели замену ПН-2 Фа фид. ТП 5 - ГРЩ Пост №5. КЛ-0,4 кВ включена в работу. | Восстановлено | 20 | С | 1 | 31 | 1.55 | 1 | [21 empty] | 3.4.14 | 4.21
38 | РЭС ЛО-Северный ПУ Осиновая Роща | Ленинградская обл., Н.Осельки (Филиал ПАО Ленэнерго Санкт Петербургские высоковольтные электрические сети) | ПС-604 | КЛ-0.4кВ фид. ТП-8351 - КК "Бани" | КК "Бани" | 2021-01-10 12:40 | 2021-01-10 17:00 | 2021-01-10 17:00 | 4:20 | Бани, мастерские | [6 empty] | Повреждение КЛ-0.4кВ №1 фид. ТП-4 - КК-198. Сгорели 3 ПН-250А | Проведен осмотр РУ 0,4кВ ТП-8351 и КК "Бани". В КК "Бани" обнаружено видимое повреждение кабельной муфты. Выполнен ремонт КЛ-0,4кВ. | Восстановлено | 20 | С | 1 | 32 | 4.3333 | 1 | [21 empty] | 3.4.14 | 4.12
39 | РЭС СПб ПУ Гатчина | Ленинградская область, п.Сиверский (ПАО Россети Ленэнерго) | ПС-259(ССО) фид.4 | КЛ-10кВ фид.259-04 - ЦРП | ТП-5, 7, 8, 9, 14, ТП-РТВ ПВО(аб) | 2021-01-11 10:35 | 2021-01-11 12:25 | 2021-01-20 10:25 | 1:50 | Тех.позиции, коттеджи | [6 empty] | На ПС-259 (ССО) выявлена "земля" на фид. 259-04. Выключатель ф. 259-04 отключен в ручную персоналом ССО. Повреждение КЛ-10кВ фид.259-04-ЦРП | Потребители запитаны по резерву. Произведен ремонт КЛ. КЛ поставлена под напряжение. Произведена фазировка. Восстановлена схема нормального режима. | Восстановлено | 45 | С | 1 | 33 | 1.8333 |  |  | 1 | [19 empty] | 3.4.14 | 4.12
40 | РЭС ЛО-Северный ПУ Петрозаводск | Респ. Карелия, п.Чална-1 (Карельский филиал МРСК "Северо-Запада") | ПС-18п-02 (Карельский филиал МРСК "Северо-Запада" | КЛ-0,4кВ "ТП-116 - оп.№1 ВЛ-0,4кВ ГСМ" | ВРУ-0,4 кВ ГСМ, ДВС | 2021-01-11 16:40 | 2021-01-12 01:50 | 2021-01-12 01:50 | 9:10 | в/г 16 п.Чална-1 аэродром "бесовец": ГСМ, домик высотного снаряжения | [6 empty] | ТП-116 РУ-0,4 кВ прегорели 3 ПН линия ГСМ из-за повреждения КЛ-0,4 кВ | Выявлена поврежденая КЛ-0,4 кВ "ТП-116 - оп.№1 ВЛ-0,4 кВ ГСМ". Поврежденная КЛ-0,4 кВ демонтирована, заменена на СИП 4х50 | Восстановлено | 15 | С | 1 | 34 | 9.1667 | 1 | [21 empty] | 3.4.14 | 4.12
41 | РЭС "Североморский ПУ "Ревда" | Мурманская обл., п. Ревда - 3 (МРСК "ЦЭС Колэнерго"). | ПС-34 Ф-19(МРСК "ЦЭС Колэнерго") | КВЛ-10 : от ПС 34 Ф19 до ТП-8 | 4шт. (ТП-5, 7, 8, 9; ТП 10 -проходная, потребителей нет) | 2021-01-12 23:47 | 2021-01-13 04:00 | 2021-01-15 12:33 | 4:13 | Спец.объекты в/г 47, караул; наруж.освещение. | [6 empty] | П/ст 34(ССО) от МТЗ отключился В-10 Ф19. Повреждение КВЛ-10. | Поврежденная КВЛ-10 кВ выведена в ремонт, потребитель запитан по резерву.Время погашения обусловлено удаленностью объектов и режимом пропуска рем. бригады. запитан по резерву. Продолжены работы по восстановлению. Установлено 2 муфты, кабель испытание выдержал. | Восстановлено | 120 | С | 1 | ? | 4.2167 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.14 | 4.21
42 | РЭС СПб ПУ Кронштадт | Кронштадт (ПАО Ленэнерго) | ПС-21 фид.24 | КЛ-6кВ ТП-82 - ТП-61 | ТП-104, ТП-82, ТПП-3 | 2021-01-13 01:00 | 2021-01-13 02:00 | 2021-01-19 17:14 | 1:00 | Маяк, колонки пирса, кафе | [6 empty] | На РП-5/73 аварийно отключился В-6кВ от МТЗ фид.ТП-104. Повреждение КЛ-6кВ ТП-82 - ТП-61 | Произвели проверку изоляции КЛ-6кВ. Абоненты запитаны от ТЭП. Найдено место повреждения в воде на спуске с Южной стенки . Организовывается ремонт КЛ. Произведен ремонт КЛ. Подано напряжение потребителю. | Восстановлено | 50 | С | 1 | 35 | 1 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
[5 empty] | ТП-61 |  | 13.01.21 1:00 от ТЭП 19.01.21 17:14 |  | 0:00 | Кроншлот | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
43 | РЭС ЛО-Северный ПУ Петрозаводск | Респ. Карелия, п.Чална-1, в/г 16 (Карельский филиал "МРСК Северо-Запада"), С-2 РП-2 (Оборонэнерго) | ПС-18П (ССО) фид.19-18П, С-2 РУ 6кВ РП-2 | ВЛ-6кВ ТП-120 - ТП-350 | ТП 123, 142, 246, С-2 РП-2 | 2021-01-13 04:55 | 2021-01-13 07:45 | 2021-01-13 07:45 | 2:50 | в/г № 16 Чална-1. 2 столовые, котельная, санчасть, казармы, штаб, кислородная. |  |  |  |  | 1 | 1 | АО от МТЗ МВ в РП-2 яч. №8 РУ-6кВ. Погодные условия: мороз -21 -25 градусов, порывистый ветер до 15 м/с, налипание снега и льда на ВЛ. | Осмотр РП-2, в 7:45 успешное повторное включение входного МВ в РП-2 яч.№8; осмотр (обход) ВЛ-6кВ Л.ТП120-ТП350, в пролете оп.5 - 6 обнаружен сход снега и обломки ветки; 8:30 успешное включение МВ в РП-2 яч.№9 на ТП-120 | Восстановлено | 250 | С | 0 | 36 | 2.8333 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 3.4.12.1 | 4.4
[5 empty] | ТП-120 |  | 2021-01-13 08:30 | 2021-01-13 08:30 | 3:35 | кислородная | [9 empty] | 20 | С | 0 |  | 3.5833
[5 empty] | ТП-350 |  | 13.01.21 4:55 от ТЭП Аб. | 2021-01-13 08:30 | 0:00 | Аэронавигация | [9 empty] | 0 | С | 0 |  | 0
44 | РЭС ЛО-Северный ПУ Кемь | Респ. Карелия, п.Лоухи, в/г 8 (Карельский филиал "МРСК Северо-Запада"), Фид. Л47-02 Л.оп.134-ТП1(Оборонэнерго) | ПС-47, Фид.Л47-02 ССО | ПТП-9 на Тр-ре отгорел шлейф на шпильке 0,4кВ фаза "В" | ПТП-9, ТП-1, ТП-2 | 2021-01-13 12:00 | 13.01.21 12:00 от ТЭП Аб. | 2021-01-13 21:15 | 0:00 | в/ч 96848 /б ж/зона; тех./позиция |  |  | 1 | 1 | 1 |  | неполнофазный режим из-за отгорания шлейфа 0,4 кВ на Тр-ре ПТП-9 фаза "В" | осмотр, ремонт рубильника на ТП-1, ремонт шлейфа 0,4кВ на Тр-ре ПТП-9 фаза "В", восстановление энергопитания в в/ч-96848 /б | Восстановлено | 0 | С | 0 | 37 | 0 | 1 | [21 empty] | 3.4.14 | 4.13
45 | РЭС СПб ПУ Ломоносов | Ленинградская область, п.Кямиши (ПАО Россети Ленэнерго) | ПС-Котлы фид.3-05 (ССО) | КВЛ-10кВ ТП-458 - ЛР-71 | ТП-458 | 2021-01-13 14:05 | 13.01.21 14:05 от ТЭП | 2021-01-13 22:53 | 0:00 | в/ч 45752-2, караул. | [6 empty] | Появление "земли" на ПС-Котлы по фид.3-05 (ССО). Повреждение в сети ССО. | Персонал ССО отключил ЛР-71, отпайку на ТП-458 из-за появления на ней "земли". Персонал ССО включил ЛР-71, повреждение в сети ССО | Восстановлено | 0 | ССО | 0 | 38 | 0 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.14 | 4.21
46 | РЭС ЛО-Северный ПУ Петрозаводск | Респ. Карелия п.Чална-1, в/г 16 (Карельский филиал "МРСК Северо-Запада"); ТП-116 (АО "Оборонэнерго") | ПС-18П (ССО) фид.19-18П, ТП-116 ( АО Оборонэнерго) | ВЛ-0,4кВ Л.ТП116-ВРУ котельная | ТП-116, ВЛ-0,4кВ Л.ТП116-ВРУ котельная №22 неполнофазный режим | 2021-01-13 16:40 | 2021-01-13 19:45 | 2021-01-13 19:45 | 3:05 | в/г Бесовец, котельная №22, аэродромная зона здание ЗАС |  |  |  |  | 1 |  | неполнофазный режим на котельной №22 ВЛ-0,4кВ Л.ТП116-ВРУ котельная | осмотр РУ-0,4кВ на ТП-116, обход ВЛ-0,4кВ Л.ТП116-ВРУ котельная, снятие ветки со снегом в пролете оп.10-11, замена ПН-100 фаза "С" на ТП-116, подача напряжения на котельную №22 | Восстановлено | 150 | С | 1 | 39 | 3.0833 |  |  |  | 1 | [18 empty] | 3.4.14 | 4.12
47 | РЭС ЛО-Северный ПУ Приозерск | Ленинградская область, Приозерский район, п.Понтонное (Ленэнерго СЭС Приозерский РЭС) | ПС -"Саперное" ССО, Фид.04 Саперное КТП-4.2 (АО Оборонэнерго) | ввод 0,4кВ на ж/д ул.Ручейковая д.№11 от КТП-4.2 оп.№4, №5 (пожар) | КТП-4.2 ВЛ-0,4кВ Л-2 | 2021-01-13 18:50 | 2021-01-13 22:35 | 2021-01-13 22:35 | 3:45 | п.Понтонное частный сектор ДОС на 4 кв. по ул. Ручейковая д.№11 | [6 empty] | пожар в ДОСе п.Понтонное ул. Ручейковая д.№11 | отключили Л-2 от КТП-4.2 по заявке пожарной команды для тушения пожара, осмотр; по окончанию тушения пожара пожарным расчетом разобраны шлейфа вводов на оп.№4, №5 к ж/д№11 по ул Ручейковая, Л-2 от КТП-4.2 включена в работу | Восстановлено | 60 | Аб | 0 | 40 | 3.75 |  |  |  | 1 | [18 empty] | 3.4.9.3 | 4.21
48 | РЭС СПб ПУ Ломоносов | Ленинградская область, п.Лебяжье (ПАО Россети "Ленэнерго") | ПС-412 (Тяговая) фид.№4 | ТП-440 фид. Лесная поляна - неполнофазный режим | нет | 2021-01-13 22:30 | 2021-01-13 23:10 | 2021-01-13 23:10 | 0:40 | Жилые дома ул. Дачная, Лесная, Дальняя | [6 empty] | ТП-440 фид. Лесная поляна сгорел ПН 250А фаза В | Заменен ПН | Восстановлено | 15 | С | 1 | 41 | 0.66667 |  |  |  | 1 | [18 empty] | 3.4.14 | 4.21
49 | РЭС ЛО-Северный ПУ Петрозаводск | Респ. Карелия, п.Падозеро (Прионежская Сетевая Компания) | ПС 18п фид.2 (ССО) | Повреждение в сетях ССО | ТП-135 | 2021-01-14 10:45 | 2021-01-14 12:07 | 2021-01-14 12:07 | 1:22 | В/г Падозеро: жилой сектор, в/ч №01540 |  |  |  |  | 1 |  | АО фид. 18П-2(ССО) | Восстановлено персоналом ССО | Восстановлено | 50 | ССО | 0 | 42 | 1.3667 |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
50 | РЭС "Заозёрский" | Мурманская обл., Кольский р-н., в/г-52 (МРСК "Северо-Запада" филиал Мурманский) | ВНС-1 | КВЛ-6кВ Л-88 | ТП-52,42, КТП-68, 70 | 2021-01-14 16:45 | 14.01.21 16:45 от ТЭП | 2021-01-14 23:30 | 0:00 | в/г-52 "ПСИР", "Автодор" освещение моста Титовка, "Мегафон", "МТС" | [6 empty] | в/г-52 "ПСИР" пропало питание по одной фазе, на КВЛ-6кВ оп. №2 Л-88 дежурным персоналом обнаружен обрыв провода Ф-А. Сильный порывистый ветер. | Все потребители от ТП-52,42, КТП-68, 70 запитаны от ТЭП. 14.01.21 21:30 произведено соединение и монтаж провода Ф-А на оп. №2 КВЛ-6 кВ Л-88. 14.01.21 23:30 введена в работу КВЛ-6 кВ Л-88 по штатной схеме, потребители запитаны. ТЭП отключены. | Восстановлено | 0 | С | 0 | ? | 0 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | [7 empty] | 3.4.12.2 | 4.13
51 | РЭС Александровский ПУ Африканда | Мурманская обл., г. Ковдор (МРСК Северо-Запада Мурманский филиал) | ПС-40А (ЦЭС Колэнерго) | Оборудование Аб | 2 шт. (КТПН-1, КТПН-2) | 2021-01-15 09:50 | 15.01.21 9:55 от ТЭП-200 | 2021-01-15 13:15 | 0:05 | Объекты в/ч 36138-Г, в/ч 2201 | [6 empty] | АО В-6 ВЛ-49 в РУ-6 кВ №1 ООО "Слюдяная фабрика" от МТЗ, в результате повреждения на оборудовании абонента(отпайка ВЛ-49) | 15.01.2021 09:55 включена ТЭП-200. Осмотрена ВЛ-49, повреждений не обнаружено.ВЛ-49 введена в работу по нормальной схеме. 15.01.2021. в 13:20 отключена ТЭП-200. | Восстановлено | 10 | Аб | 0 | ? | 0.083333 |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | 3.4.9.3 | 4.21
52 | РЭС Александровский | Мурманская обл., н. п. Оленья губа (МРСК Северо-Запада Мурманский филиал) | ПС-315 | КЛ-6кВ КЛ-10 | нет | 2021-01-16 02:20 | 2021-01-16 02:20 | 2021-01-27 22:35 | 0:00 | Без отключения потребителей. | [6 empty] | Отключена персоналом ОВБ по причине КЗ на землю. | Выполнен ремонт КЛ-6 кВ КЛ-10, смонтирована кабельная вставка 3 метра, установлены две соединительные муфты. КЛ-10 введена в работу по нормальной схеме. | Восстановлено | 0 | С | 0 | ? | 0 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
53 | РЭС ЛО-Северный ПУ Петрозаводск | Респ. Карелия, п.Чална-1 (Карельский филиал МРСК "Северо-Запада") | ПС-18п-13 | КВЛ-0,4кВ "ТП-116 - оп.№1 ВЛ-0,4 кВ ГСМ" | ВРУ-0,4 кВ ГСМ, ДВС | 2021-01-16 09:00 | 2021-01-16 13:40 | 2021-01-16 13:40 | 4:40 | в/г 16 п.Чална-1 аэродром "Бесовец": ГСМ, домик высотного снаряжения | [6 empty] | ТП-116 РУ-0,4 кВ перегорели 2 ПН линия ГСМ, схлест проводов ВЛ-0,4 кВ, метеобстановка: порывы ветра до 15 м/с | в ТП-116 РУ-0,4 кВ перегорели 2 ПН линия ГСМ. На ВЛ-0,4 кВ обнаружен схлест проводов. Схлест устранен, линия введена в работу | Восстановлено | 15 | С | 0 | 43 | 4.6667 |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | [7 empty] | 3.4.12.2 | 4.12
54 | РЭС Александровский | Мурманская обл., н. п. Оленья губа (МРСК Северо-Запада Мурманский филиал) | ПС-315 | КЛ-6кВ КЛ-4 |  | 2021-01-16 12:05 | 2021-01-16 12:05 | 2021-03-31 22:40 | 0:00 | Без отключения потребителей. | [6 empty] | Отключена персоналом РЭС по причине не полнофазного режима на КЛ-4 | Электроснабжение потребителей не прерывалось. КЛ-4 выведена в ремонт. Выполнен монтаж кабельной вставки 5 метров, установлены три соединительные муфты. Выполнен монтаж концевой заделки в ТП-210, КЛ-4 введена в работу по нормальной схеме. | Восстановлено | 0 | С | 0 | ? | 0 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.21
55 | РЭС ЛО-Северный ПУ Петрозаводск | Респ. Карелия, п.Чална-1 (Карельский филиал МРСК "Северо-Запада") | ПС-18п-13 | ВЛ-0,4 кВ "ТП-588 | ВРУ-0,4 кВ ООО "Недра" | 2021-01-16 14:00 | 2021-01-16 16:40 | 2021-01-16 16:40 | 2:40 | в/г 16 п.Чална-1 аэродром ООО "Недра" | [6 empty] | ТП-588 РУ-0,4 кВ перегорели 2 ПН линия ГСМ, схлест проводов ВЛ-0,4 кВ | в ТП-588 РУ-0,4 кВ перегорели 2 ПН линия На ВЛ-0,4 кВ обнаружен схлест проводов. Схлест устранен, линия введена в работу | Восстановлено | 15 | С | 1 | 44 | 2.6667 |  |  |  | 1 | [18 empty] | 3.4.14 | 4.12
56 | РЭС ЛО-Северный ПУ Приозерск | Ленинградская обл., ст.Громово (АО "ОЭК") | ПС 413 фид.03 | КЛ-0,4кВ "Тр-р - СШ-0,4 кВ | ТП-23 | 2021-01-16 17:00 | 2021-01-17 00:40 | 2021-01-17 00:40 | 7:40 | Ст.Громово, ул.Аэродромная: жилые дома | [6 empty] | ТП-23 РУ-0,4 кВ перегорели 2 ПН ввод от Тр-р, повреждение КЛ-0,4 кВ | В результате осмотра ТП-23 выявлено видимое повреждение каб.перемычки от тр-ра к СШ-0,4 кВ. Выполнен ремонт КЛ-0,4 кВ "тр-р - СШ 0,4 кВ". Напряжение подано потребителям. | Восстановлено | 50 | С | 1 | 45 | 7.6667 | 1 | [21 empty] | 3.4.14 | 4.12
57 | РЭС Александровский ПУ Алакурттинский | Мурманская обл., Кандалакшский р-он, с. Алакуртти (МРСК Северо-Запада Мурманский филиал) | ПС-95 (ЦЭС Колэнерго) | ВЛ-10 кВ ВЛ-4 | 7 шт. (ТП-3А, ТП-10, КТП-15, КТП-16, КТП-9, КТП Кемпинг, 1с.ш.10.кВ ТП- 2А) | 2021-01-16 18:12 | 2021-01-16 23:07 | 2021-01-16 23:07 | 4:55 | 5 жилых домов (30 чел), скважины водозабора, Кемпинг, АЗС, объекты МО |  |  |  | 3 |  |  | ПС-95 АО В-10 кВ ф.1 от МТЗ .КЗ на ВЛ-4 в результате обрыва фазных проводов в пролёте оп.№№1-2. | ВЛ-4 выведена в ремонт. Допущена к работе бригада для ремонта фазных проводов ВЛ-4 оп. №№1-2.Выполнен ремонт проводов, заменён изолятор на оп.№2 ВЛ-4 . ВЛ-4 введена в работу по нормальной схеме. | Восстановлено | 200 | С | 1 | ? | 4.9167 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.14 | 4.13
58 | РЭС "Заозёрский" | Мурманская обл., Кольский р-н., в/г-52 (МРСК "Северо-Запада" филиал Мурманский) | ВНС-1 | КВЛ-6кВ Л-88 | ТП-52,42, КТП-68, 70 | 2021-01-17 12:50 | 17.01.21 12:50 от ТЭП | 2021-01-17 18:05 | 0:00 | в/г-52 "ПСИР", "Автодор" освещение моста Титовка, "Мегафон", "МТС" | [6 empty] | 17.01.21 12:50:00 на ВНС-1 откл. от МТЗ В-6 Л-88; сильный ветер, метель. | При осмотре ВЛ-6кВ Л-88 видимых повреждений не обнаружено. Предположительная причина отключения: из-за сильного ветра, перехлест проводов. При повторном включении В-6 Л-88 нагрузку принял, потребители запитаны по штатной схеме электропитания. | Восстановлено | 0 | С | 0 | ? | 0 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | [7 empty] | 3.4.12.2 | 4.12
59 | РЭС Новгородско-Псковский ПУ Валдай | Новгородская область, в/г Котово в/ч 55443 (МРСК "Северо-Запада") | ПС-Кулотино (ССО) | КЛ-6кВ ТП-15 - ТП-1 (инв.№ 865178678) | 1ТП (ТП-15) | 2021-01-17 14:00 | 2021-01-17 17:45 | 2021-01-22 15:40 | 3:45 | Жилые дома 4шт, рапа, магазин, спортивная площадка. | [6 empty] | В РП-2 АО от МТЗ МВ-12 фид.22. Повреждение КЛ-6кВ ТП-15 - ТП-1. | Выполнен ремонт КЛ-6кВ ТП15 - ТП1. Установлено 2 соединительные муфты и кабельная вставка 3, 5м. В ТП-15 включен ВН ТП-1 | Восстановлено | 175 | С | 1 | 46 | 3.75 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
60 | РЭС "Североморский" ОРБ | Мурманская обл. г.Североморск (МРСК "СЭС Колэнерго") | ПС-356 Ф-24 МРСК "СЭС Колэнерго" | КЛ-6кВ ПС-356 Ф-24 - РТП-400 К-2 между КР-6-2 и РТП-400 | Нет (успешная работа АВР-6) | 2021-01-17 23:09 | 2021-01-17 23:09 | 2021-02-04 16:10 | 0:00 | Нет | [6 empty] | На ПС-356 от МТО откл-ся В-6 Ф-24 в связи с выходом из строя кабеля из за старения изоляции. | Поврежденный кабель выведен в ремонт оборудование 6 кВ РТП-400 запитано по Ф-27 ПС-356 через ВС-6. Приступили к работам по восстановлению. Продолжены работы по восстановлению. Установлено: вставка 3м, 2 соед. муфты, кабель испытание выдержал, укрыт и введен в работу по нормальной схеме. | Восстановлено | 0 | С | 0 | ? | 0 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
|  |  | ПС-356 Ф-6 МРСК "СЭС Колэнерго" | КЛ-6 от ПС-356 до ТП-71 | 2шт. (ТП-71, ТП-72) |  | 2021-01-18 00:12 | 2021-01-29 16:57 | 1:03 | Причалы №12, 14, 15. СРМ. Котельная №2 |  |  |  |  | 1 |  | На ПС-356 от МТО откл-ся В-6 Ф-6 в связи с выходом из строя кабеля из за старения изоляции. | Поврежденный кабель выведен в ремонт потребители запитаны по резерву. Приступили к работам по восстановлению. Продолжены работы по восстановлению. Установлено: вставка 7м, муфты 4шт., кабель испытан, введен в работу по нормальной схеме. | Восстановлено | 120 | С | 1 |  | 1.05 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
61 | РЭС СПб ПУ Луга | Ленинградская область, г.Луга (ПАО Россети Ленэнерго) | ПС-48 (ССО) фид.48-34 | фид.860-16 (ССО) | ТП-675, -241 | 2021-01-17 23:15 | 2021-01-18 00:20 | 2021-01-18 00:20 | 1:05 | в/г-18 Михайловская артиллерийская академия, учебный комплекс, котельные |  |  |  | 1 | 3 |  | На РП 860 АО фид.860-16 от МТЗ. ВЛ 10кВ фид.860-16 (ССО) из-за сильного ветра и снега. | В-10кВ Фид. 860-16 персоналом Оборонэнерго произведено повторное включение. Подано питание от РП-860 по фид. 860-16. | Восстановлено | 150 | ССО | 0 | 47 | 1.0833 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
62 | РЭС "Североморский" ПУ "Мурманск" | г.Мурманск (МРСК "СЭС Колэнерго"). | ПС-4 Ф-27 (МРСК "СЭС Колэнерго") | Отпайка(АБ) от опоры № 25 КВЛ-6:ТП 675 - ТП 674 до опоры №1(в сторону кТП АЗС 2) (РЛНД на опоре). | МТП-"Полигон" | 2021-01-18 07:40 | 2021-01-18 16:12 | 2021-01-19 14:48 | 8:32 | МТП-"Полигон" | [6 empty] | На ТП-675(ССО) персоналом ОВБ Мурм.гор.сети при поиске "земли" произведено ручное отключение В-6 в сторону ТП-674 в связи с повреждением в сетях абонента(повреждение изоляторов РЛНД) . | Поврежденный участок выведен в ремонт, МТП-"Полигон" запитали по резерву от ТП-674. Произведен обход/осмотр, проверка R из. ВЛ, ИПН. 19.01.2021 в 14:48:00 Запитана по нормальной схеме. | Восстановлено | 56 | Аб | 0 | ? | 8.5333 |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | 3.4.9.3 | 44287
[5 empty] | кТП-ГПК-373(аб)) |  | 18.01.2021 16:00(ТЭП) | 2021-01-19 14:48 | 8:20 | кТП-ГПК-373(аб) - частные гаражи. | [7 empty] | Поврежденный участок выведен в ремонт, кТП-ГПК-373 запитаны от ТЭП 18.01.21. в 16:00. Произведен обход/осмотр, проверка R из. ВЛ, ИПН.19.01.2021 в 14:48:00 Запитана по нормальной схеме. |  | 90 | Аб | 0 |  | 8.3333
[5 empty] | кТП-АЗС-2(Аб) |  | 18.01.2021 16:00:00 от ТЭП | 2021-01-26 16:16 | 8:20 | кТП-АЗС-2(Аб) | [7 empty] | В ходе осмотра/обхода выявлено повреждение РЛНД на опоре №1.Абонент информирован о необходимости замены ком.аппарата и ИПН отх.КЛ 6. Запитана от ТЭП. Заменен РЛНД и линия введена в работу по нормальной схеме. | Восстановлено | 870 | Аб | 0 |  | 8.3333
[5 empty] | кТП-А/г-353(аб)) |  | 2021-01-18 15:46 | 2021-01-19 14:48 | 8:06 | кТП-А/г-353(аб) - частные гаражи. | [7 empty] | Поврежденный участок выведен в ремонт, кТП А/Г-353 запитали по нормальной схеме от ТП-675. Произведен обход/осмотр, проверка R из. ВЛ, ИПН. | Восстановлено | 130 | Аб | 0 |  | 8.1
63 | РЭС ЛО-Северный ПУ Петрозаводск | Республика Карелия, п.Чална в/г №16 гарнизон "Бесовец" ( МРСК по Северо Западу ) | ПС-18П ССО , Фид. 18П-19 АО "Оборонэнерго" | нет | РП-2, ТП-115, 116, 117, 118, 121, 122, 123, 124, 246 | 2021-01-18 09:20 | 2021-01-18 09:55 | 2021-01-18 09:55 | 0:25 | гарнизон "Бесовец", котельная №162, №133 |  |  | 1 | 1 | 2 |  | АО от МТЗ МВ на РП-2 яч.№8 | осмотр, повторное включение МВ на РП-2 яч.№8 | Восстановлено | 200 | С | 1 | 48 | 0.41667 |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | 3.4.14 | 4.4
|  |  |  | ВЛ-6кВ Л.ТП120-ТП350 | ТП-120,350 |  | 18.01.21 9:20 от ТЭП Аб. | 2021-01-18 14:52 | 0:00 | кислородная, столовая, Аэронавигация | [6 empty] | АО от МТЗ МВ на РП-2 яч.№9, падение дерева на ВЛ-6кВ оп.5-6 | осмотр (обход ), пролет оп.5-6 убрано дерево |  | 0 | С | 0 |  | 0
|  |  |  | ВЛ-6кВ Л.РП2 - оп.№27 | ТП-36, 37 Аб. |  | 2021-01-18 16:25 | 2021-01-18 16:25 | 7:05 | ДНП "Дружба", ДНП "Семья" | [6 empty] | АО от МТЗ МВ на РП-2 яч.№27, падение дерева на ВЛ-6кВ у оп.№6 и повреждение 2х изоляторов фаза "С" | осмотр (обход ), ВЛ-6кВ оп.№6 убрали дерево, заменили два изолятора фаза "С" |  | 200 | С | 1 |  | 7.0833 | [15 empty] | 1
64 | РЭС ЛО-Северный ПУ Петрозаводск | Республика Карелия, п.Чална в/г №71 ( МРСК по Северо Западу ) | ПС-18П ССО, Фид. 18П-2 ССО (ПСК "Прионежская сетевая компания"; Фид.18П-2 оп.19.1 АО "Оборонэнерго" | ВЛ-6кВ Л.ВС-32 -ТП-112 | ТП-112, 113, 114 | 2021-01-18 09:30 | 2021-01-18 10:00 | 2021-01-18 10:00 | 0:30 | п.Чална, в/г №71; в/ч -96848/к, котельная №83 |  |  |  |  | 1 |  | АО от МТЗ В-6кВ на ПС-18П фид.18П-2 | повторное включение ССО В-6кВ фид.18П-2 | Восстановлено | 70 | ССО | 0 | 49 | 0.5 |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
[5 empty] | ТП-119, 324 |  | 18.01.21 9:30 от ТЭП АБ. | 2021-01-18 19:00 | 0:00 | тех./позиция в/ч-96848 /к | [7 empty] | осмотр, ВЛ-6кВ Л.ВС32-ТП112 оп.№18 фаза "А" замена изолятора ШС-10 | Восстановлено | 0 | С | 0 |  | 0 | [22 empty] | 3.4.14 | 4.12
65 | РЭС Александровский ПУ Африканда | Мурманская обл., г. Ковдор (МРСК Северо-Запада Мурманский филиал) | ПС-40А (ЦЭС Колэнерго) | сети Аб. | 2 шт. (КТПН-1, КТПН-2) | 2021-01-18 10:22 | 18.01.21 10:27 от ТЭП-200 | 2021-01-18 18:01 | 0:05 | Объекты в/ч 36138-Г, в/ч 2201 | [6 empty] | АО В-6 ВЛ-49 в РУ-6 кВ №1 ООО "Слюдяная фабрика" от МТЗ, по причине КЗ с сетях абонента (в/ч 2201) | 18.01.2021 10:27 включена ТЭП-200. Осмотрена ВЛ-6 кВ ВЛ-49 - замечаний нет. В 18:01 18.01.2021 ВЛ-49 поставлена под напряжение. 18.01.2021 19:05 отключена ТЭП-200. | Восстановлено | 10 | Аб | 0 | ? | 0.083333 |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | 3.4.9.3 | 4.21
66 | РЭС СПб ПУ Луга | Ленинградская область, г.Луга (ПАО Россети Ленэнерго) | ПС-48 фид.34 | ВЛ-10кВ фид.860-12 (ССО) | ТП-34863, 778, 248(ССО), 377(ССО) | 2021-01-18 18:35 | 2021-01-18 23:25 | 2021-01-18 23:25 | 4:50 | в/г Ванькин Бугор, в/г 38 |  |  |  | 1 | 2 |  | Ручное отключение В фид.860-12 из-за обнаружения персоналом ССО обрыва ВЛ-10кВ фид.860-12 (ССО) за ЛР-113 | Отключение В фид.860-12 на РП-860 персонал Оборонэнерго, для безопасного отключения ЛР-113 для ремонта ВЛ персоналом ССО. ВЛ отремонтирована, ЛР-113 включен. | Восстановлено | 110 | ССО | 0 | 50 | 4.8333 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
67 | РЭС ЛО-Северный ПУ Петрозаводск | Республика Карелия, Падозеро, в/г №1 (МРСК по Северо Западу ) | ПС-18П ССО | ВЛ-6кВ Фид.18П-2 ССО | ТП-135 | 2021-01-18 21:00 | 2021-01-19 05:55 | 2021-01-19 05:55 | 8:55 | в/г №1 Падозеро в/ч-55444 (котельная №83 ) |  |  |  |  | 1 |  | АО от МТЗ В-6кВ на ПС-18П фид.18П-2 | осмотр КТП-135, - замечаний не обнаружено. Восстановлено персоналом ССО | Восстановлено | 400 | ССО | 0 | 51 | 8.9167 |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
68 | РЭС "Североморский" ПУ "Мончегорский" | Мурманская обл., Оленегорск - 1(МРСК "ЦЭС Колэнерго") | ПС-35 Ф-31 ССО | КВЛ-10кВ от ПС-35 Ф-31 до ЦРП в/г 79 "Тишина" с отп. На КТП "Мегафон" (АБ.), КТП"МТС" (АБ.), КТП "Вымпелком" (АБ.) | ЦРП в/г 79 "Тишина" | 2021-01-19 00:32 | 2021-01-19 13:19 | 2021-01-19 13:19 | 12:47 | КПП Вг-79, 2 человека./Объект на консервации/. | [6 empty] | Неполнофазный режим у потребителей, ручное отключение В-10 Ф-31 на ПС 35. | Поврежденный участок выведен в ремонт, потребители: КТП "Мегафон" (АБ.), КТП"МТС" (АБ.), КТП "Вымпелком" (АБ.) запитаны от ТЭП 19.01.21 в 00:32. Опора № 1 - восстановлено соединение шлейфа.19.01.2021 13:19:00 ТЭП потребителей - отключены. | Восстановлено | 10 | С | 1 | ? | 12.7833 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.14 | 4.13
[5 empty] | КТП "Мегафон" (АБ.), КТП"МТС" (АБ.), КТП "Вымпелком" (АБ.) |  | 19.01.21 0:32 от ТЭП |  | 0:00 | КТП "Мегафон" (АБ.), КТП"МТС" (АБ.), КТП "Вымпелком" (АБ.) | [9 empty] | 0 | С | 0 |  | 0
69 | РЭС "Заозёрский" | Мурманская обл., Кольский р-н., в/г-84. (МРСК "Северо-Запада" Мурманский Филиал) | ПС-98 (ССО) Ф-16 | КВЛ-10 кВ ВКЛ-97 с отпайкой (ССО) | КТП-28 | 2021-01-19 06:55 | 19.01.21 06:55 от ТЭП | 2021-01-20 11:55 | 0:00 | в/г-84 усилительный пункт связи | [6 empty] | 19.01.21 06:55 ПС-98 (ССО) по системе телеметрии выпал сигнал земля 2 с.ш.-6кВ, при откл. В-10 Ф-16 сигнал снялся. Сильный ветер, метель. | Потребитель запитан от ТЭП. Произведён осмотр КВЛ-10 кВ ВКЛ-97 ПС-98-КТП-28 замечаний нет. При осмотре отпайки "Русские Башни" (ССО) выявлено в пролете опор № 24-25 обрыв провода Ф-А. Причина устраняется. 19.01.21 18:40 выполнен ремонт провода на отпайке ССО. 20.01.21 11:55 Включен Ф-16 на ПС-98, потребители запитаны по штатной схеме. | Восстановлено | 0 | ССО | 0 | ? | 0 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
70 | РЭС ЛО-Северный ПУ Приозерск | Ленинградская обл. п. Саперное (Оборонэнерго) | ТП-40 (Оборонэнерго) | КЛ-0,4кВ Л "Здание ПТОР" | Неполнофазный режим здания ПТОР | 2021-01-19 07:28 | 2021-01-19 13:10 | 2021-02-03 16:05 | 5:42 | Не полнофазный режим здания ПТОР | [6 empty] | В РУ 0,4кВ ТП-40 сгорел ПН-2 из-за выхода из строя КЛ 0,4кВ Л "ПТОР" | Мегаомметром определено повреждение КЛ 0,4кВ. Здание ПТОР запитано по резервному кабелю.02.02.21 найдено место повреждения.03.02.21 выполнен ремонт, восстановлена норм.схема | Восстановлено | 10 | С | 1 | 52 | 5.7 | 1 | [21 empty] | 3.4.14 | 4.12
71 | РЭС ЛО-Северный ПУ Осиновая Роща | Ленинградская обл. п. Касимово (Оборонэнерго) | КТП-33 (Оборонэнерго) | Общ. Р-0,4кВ в КТП-33 | КТП-33 (Оборонэнерго) | 2021-01-19 09:00 | 2021-01-19 10:35 | 2021-04-13 12:13 | 1:35 | 35 частных жилых домов | [6 empty] | КТП-33 РУ-0,4 кВ Выгорели 2 ножа Р-0,4 кВ | Выгоревшие ножи зашунтированы. 13.04.21 Выполнена замена рубильника, восстановлена нормальная схема | Восстановлено | 50 | С | 1 | 53 | 1.5833 | [8 empty] | 1 | [13 empty] | 3.4.14 | 4.10
72 | РЭС СПб ПУ Кронштадт | Кронштадт (ПАО Ленэнерго) | ПС-21 фид.15 | КЛ-6кВ ТП-95оп - ТП-109 | ТП-20, ТП-95, ТП-109 | 2021-01-19 13:13 | 2021-01-19 15:10 | 2021-02-05 16:30 | 1:57 | Арсенал, КМОЛЗ. | [6 empty] | ПС-21 АО от МТЗ фид.15. Повреждение КЛ-6кВ | Выведена в ремонт КЛ 6 кВ ТП-95оп-ТП-109. Потребители включены по резерву. Произведены ОМП, ремонт и испытания КЛ-6кВ. | Восстановлено | 5 | С | 1 | 54 | 1.95 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
73 | РЭС "Заозёрский" ПУ "Видяевский" | Мурманская обл., Кольский р-н., п. Видяево, губа Ара (МРСК "Северо-Запада" Мурманский Филиал) | РПП-363 | КВЛ-6кВ Л-34 правая Ф-1 РПП-363 - РТП-1 |  | 2021-01-19 14:10 | 2021-01-19 14:10 | 2021-02-02 11:00 | 0:00 | [7 empty] | 19.01.2021 14:10 РПП-363 сигнал "земля" 1с.ш.-6кВ. При отключении В-6 Ф-1 сигнал снялся. Сильный ветер, метель. | Потребитель запитан по резерву (Ф-2 РПП-363). Произведён осмотр КВЛ-6кВ Л-34 правая, видимых повреждений не обнаружено. 28.01.21 определено место повреждения: КЛ-6кВ Ф-1 РПП-363-оп № 1. 01.02.21 произведён ремонт и испытание КВЛ-6 кВ Л-34пр. 02.02.21 КВЛ-6 кВ Л-34 правая Ф-1 РПП-363-РТП-1 введена в работу по штатной схеме эл.питания. | Восстановлено | 0 | С | 0 | ? | 0 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | [7 empty] | 3.4.12.2 | 4.21
74 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область п.Ушково (Оборонэнерго) | ПС-41(ССО), Фид.41-02 | КВЛ-10кВ фид.41-02 | КТП-1 "Садик", МТП-2 "Щит" | 2021-01-20 00:38 | 2021-01-20 03:12 | 20.01.21 12:12 | 2:34 | КТП-1 "Садик", МТП-2 "Щит" | [6 empty] | АО от МТЗ КВЛ-10кВ Фид.41-02, АПВ не успешное. | После отключения ЛР на оп. 53 20.01.21 в 3:12 успешное повторное включение фид. 41-02 персоналом ССО, - подано напряжение на КТП-1, МТП-2. 20.01.21 в 4:05 нагрузка ТП-3 подключена от РИСЭ-200. Выполнен осмотр ВЛ 10 кВ оп. № 53-70. Обнаружена ветка со следами перекрытия под РЛНД оп. № 1 абонентской отпайки на СНТ "Солнечное". РИСЭ-200 отключен в 12:35, собрана нормальная схема. | Восстановлено | 50 | Аб | 0 | 55 | 2.5667 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.9.3 | 4.21
[5 empty] | ТП-3 |  | 20.01.21 4:05 от РИСЭ-200 |  | 3:27 | ТП-3, - казарма, столовая, котельная 1 жил. дом) |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 150 |  |  |  | 3.45
[5 empty] | СНТ "Солнечное" "Солнечное-2"(Аб.) |  | 20.01.21 12:12 |  | 10:50 | СНТ "Солнечное"(Аб), "Солнечное-2"(Аб), | [9 empty] | 100 |  |  |  | 10.8333
75 | РЭС ЛО-Северный ПУ Петрозаводск | Респ.Карелия п.Чална-1 (Карельский филиал ПАО "МРСК Северо-Запада) | Ф.18п-3, РП-2(Оборонэнерго) | Не определено | ТП-290, КТП-443 (Аб.) | 2021-01-20 02:45 | 2021-01-20 11:40 | 2021-01-20 11:40 | 8:55 | ДНТ Дружба, ДНТ Семья | [6 empty] | РП 2 - ВМ-6 кВ к ТП-290" - АО от МТЗ. Метеоусловия: Сильный снегопад, метель, налипание снега. | Проведен осмотр ВЛ-6кВ РП2 - оп. №27. Обнаружены упавшие деревья под проводами ВЛ со следами перекрытия, без обрыва проводов ВЛ. | Восстановлено | 200 | С | 0 | 56 | 8.9167 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | [7 empty] | 3.4.12.1 | 4.21
76 | РЭС ЛО-Северный ПУ Петрозаводск | Республика Карелия, Падозеро, в/г № 1. (Карельский филиал ПАО "МРСК Северо-Запада") | ПС-18П (ССО) | ВЛ-6кВ Фид. 18П-2 (ССО) | ТП-135 | 2021-01-20 04:50 | 2021-01-20 12:40 | 2021-01-20 12:40 | 7:50 | в/г №1 Падозеро в/ч-55444 (котельная №83 ) |  |  |  |  | 1 |  | АО от МТЗ В-6кВ на ПС-18П фид.18П-2 | Персоналом ССО выполнен осмотр и устранил причину отключения. | Восстановлено | 50 | ССО | 0 | 57 | 7.8333 |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
77 | РЭС СПб ПУ Гатчина | Ленинградская область, п.Сиверский (ПАО Россети Ленэнерго) | ПС-259(ССО) фид.4 | КЛ-10кВ фид.259-04 - ЦРП | ТП-5, 7, 8, 9, 14, ТП-РТВ ПВО(аб) | 2021-01-20 11:18 | 2021-01-20 11:23 | 2021-01-22 12:05 | 0:05 | Тех.позиции, коттеджи | [6 empty] | На ПС-259 (ССО) от действия защит МТЗ отключен В 10 фид 04. Повреждение КЛ-10кВ фид.259-04-ЦРП Сиверский | Потребители запитаны по резерву. Произвели ОМП, раскопки, ремонт. Кабель включен в работу, сфазирован. | Восстановлено | 5 | С | 1 | 58 | 0.083333 |  |  | 1 | [19 empty] | 3.4.14 | 4.12
78 | РЭС "Североморский" ПУ "Ревда" | Мурманская обл., Мончегорский р-он, п.Ревда (МРСК "ЦЭС Колэнерго") | ПС-33 (МРСК "ЦЭС Колэнерго") ВЛ-35 М-100(АО "Оборонэнерго") | на подозрении повреждение Т-2 ПС-396 | ТП в/г 88а и 2, 3 с.ш.10кВ. ПС 396 | 2021-01-20 21:35 | 2021-01-20 22:45 | 2021-01-21 18:52 | 1:10 | Объект в/г 88"а" (тех. здание ). Котельная и ВНС в/Г 88а. |  |  |  | 1 | 1 |  | На ПС-33 от МТЗ отключился В-35 М-100 с неуспешным АПВ. По причине НПУ: налипание снега на провода | 1) ПС-33 (ССО): ВЛ 35 кВ. М-100 поставлена под "U" без АПВ 2) ПС 396:выведен в резерв Т-2, потребители запитаны от Т-1 через ВС-10-1. Выполнено Т.О. Т-2 и сброс налипшего снега с проводов ВЛ 35. ПС-396 запитана по нормальной схеме. | Восстановлено. | 90 | С | 0 | ? | 1.1667 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 3.4.14 | 4.12
79 | РЭС СПб ПУ Кронштадт | г.Кронштадт (ПАО Россети Ленэнерго) | ПС-86 фид.ТП-151-2 | КЛ-10кВ ТП-151-2 - ТП-162 аб | ТП-151-2, ТП-159, ТП-198, ТП-162аб | 2021-01-20 21:35 | 2021-01-20 22:55 |  | 1:20 | Очистные сооружения: административное здание, жилой дом. |  |  | 1 |  |  |  | АО от МТЗ В 10кВ на ПС-86 фид.ТП-151-2 Повреждение абонентской КЛ 10кВ | Потребители Оборонэнерго запитаны по нормальной схеме. Абонентская КЛ 10 кВ ТП-151-2 - ТП 162 аб выведена в ремонт | Ремонт КЛ 10 кВ ТП-151-2 - ТП 162 аб персоналом абонента | 45 | Аб | 0 | 59 | 1.3333 |  |  | 1 | [19 empty] | 3.4.9.3 | 4.12
80 | РЭС "Заозёрский" | Мурманская обл., г.Заозёрск. (МРСК "Северо-Запада". Мурманский Филиал) | ПС-50 (ССО) | ВЛ-35кВ М-101 |  | 2021-01-21 07:17 | 2021-01-21 07:17 | 2021-02-20 18:45 | 0:00 | [7 empty] | 21.01.21 07:15 На ПС-50 (ССО) выпал сигнал "Земля 1 с.ш.-35 кВ" . Сильный снег, налипающий на провода. В 07:17 по МТЗ отключился В-35 М-101 на ПС-50 (ССО). На РПП-345,РПП-404 сработал АВР-6КВ. РПП-345 ,РПП-404 запитаны по ВЛ-35КВ М-74. На ВНС-1 РУ-6КВ вкл ВС-6КВ:-потребители запитаны по ВЛ-35КВ М-74. | 21.01.21 произведен осмотр ВЛ-35 КВ М-101 : -обнаружено-в пролете опор №21-22 оборван провод по Ф"В",провод лежит на земле, в пролете опор №36-37 разорвало провод по Ф"С",провод висит на центральной жиле. 01.02.21 произведена вырубка просеки в пролете опор №36-37. 02.02.21 произведено согласование производства работ с ГИБДД. 03.02.21 произведен демонтаж поврежденного провода в пролете опор №36-№37. 04.02.21 произведен подъем провода и завершение монтажных работ в пролете опор №36-37. 05.02.21 в пролете опор №21-22 произведен демонтаж провода.Работы приостановлены из-за неблагоприятных погодных условий(сильный ветер со снегом).06.02.21 -07.02.21 работы не производились,дорога перекрыта из-за неблагоприятных метеоусловий. 08.02.21-09.02.21 произведена расчистка дороги и подготовлена площадка для разгрузки трелевочника,подготовлено место производства работ для последующего демонтажа и монтажа провода на оп.№22 и №23. 20.02 21 в 18:45 в пролете опор №21,оп №23 произведена замена и соединение участка провода Ф"В". ВЛ-35 КВ М-101 введена в работу по-штатному.Потребители запитаны по штатному. | Восстановлено | 0 | С | 0 | ? | 0 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 3.4.12.1 | 4.13
81 | РЭС Александровский ПУ Африканда | Мурманская обл., Полярнозоринский округ, п. Африканда (МРСК Северо-Запада Мурманский филиал) | ТП-1 | ВКЛ-12 | 1 шт.(ТП-12) | 2021-01-21 09:40 | 21.01.21 09:45 от ТЭП | 2021-01-21 12:15 | 0:05 | Объекты в/ч 36138-К |  |  |  |  | 1 |  | ТП-1 РУ-10 кВ перегорание одного ПК-10 на ВКЛ-12, по причине обрыва вязки провода на оп. 13 | 21.01.2021 в 09:45 включена ТЭП-100. Выполнен ремонт вязки на оп. 13 ВКЛ-12, заменен ПК-10 в ТП-1, ВКЛ-12 опробована напряжением. В 12:20 21.01.2021 отключена ТЭП-100. Потребитель запитан по нормальной схеме. | Восстановлено | 10 | С | 1 | ? | 0.083333 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.14 | 4.13
82 | РЭС СПб ПУ Кронштадт | г.СПб, г.Кронштадт. (ПАО Россети Ленэнерго) | ПС-Маяк фид.45 | КЛ-6кВ ТПП-5 - ТП-135 | ТПП-5, ТП-135, ТП-14, ТП-11 | 2021-01-21 10:20 | 2021-01-21 11:50 | 2021-01-21 11:50 | 1:30 | Объекты КМОЛЗ | [6 empty] | В результате повреждения КЛ-6кВ ТПП-5-ТП-135, АО от МТЗ в РП-1/20 В-6кВ фид. ТПП-5; на ПС-Маяк В-6кВ фид. РП-1/20. | Поврежденная КЛ ТПП-5 - ТП-135 выведена в ремонт, потребители, кроме ТПП-5, включены по нормальной схеме. ТПП-5 запитана по нормальной схеме. Произвели ОМП, раскопки ремонт КЛ включена в работу. | Восстановлено | 85 | С | 1 | 60 | 1.5 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
[7 empty] | 2021-01-21 15:45 | 2021-01-22 18:00 | 5:25 | док Сургина | [9 empty] | 45 |  |  |  | 5.4167
83 | РЭС СПб ПУ Кронштадт | г.СПб, г.Кронштадт (ПАО Россети Ленэнерго) | ПС-Маяк | КЛ-6кВ ТП-97 -ТП-Корунд | ТП-21-II; ТП-30-II; ТП-33; ТП-31; ТП-88; ТП-97; ТП-63; ТП-59; ТП-149; ТП-47; ТП-64; ТП-Цитадель | 2021-01-21 15:00 | 2021-01-21 16:40 | 2021-01-22 17:00 | 1:40 | Уличное освещение, В/Г-142, АТС-439, ВГ-64, аэродром, форт "Шанц", форт "Риф", кладбище, В/Ч-03051. | [6 empty] | АО от МТЗ РП-45 МВ фид. ТП-21-II, повреждение КЛ-6кВ ТП-97 - ТП-Корунд. | Произвели проверку изоляции КЛ-6кВ. Потребители включены по нормальной схеме. КЛ-6кВ ТП-97-ТП-Корунд выведена в ремонт. ТП-Корунд запитана от ТЭП. Произведено ОМП, произвели раскопки ремонт включен в работу. | Восстановлено | 380 | С | 1 | 61 | 1.6667 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
[5 empty] | ТП-Корунд |  | 21.01.2021 16:40:00 от ТЭП |  | 1:40 | В/Г-46 командный пункт. | [13 empty] | 1.6667
84 | РЭС "Североморский" ПУ "Ревда" | Мурманская обл., Мончегорский р-он, п.Ловозеро в\г 24 (МРСК "ЦЭС Колэнерго") | ПС-361 ((МРСК "ЦЭС Колэнерго") | Тр-р в КТПн-23 | нет | 2021-01-21 16:33 | 21.01.21 16:33 от ТЭП | 2021-01-21 22:52 | 0:00 | нет | [6 empty] | Тр-р отключен вручную при обнаружении неисправности: по н\н на фазе "В" неисправность проходного изолятора. | Тр-р выведен в ремонт. 21.01.2021 в 16:33 потребитель запитан от ТЭП. 21.01.2021 в 22:52 перешли на промпитание. На Тр-ре заменили проходной изолятор. | Восстановлено | 0 | С | 0 | ? | 0 | [9 empty] | 1 | [12 empty] | 3.4.14 | 4.12
85 | РЭС СПб ПУ Луга | Ленинградская область, г.Луга (ПАО Россети Ленэнерго) | ПС-48 (ССО) фид.48-34 | не выявлено | ТП- 746(ССО), 363, 251(ССО), 246(ССО), 75, 796, 247, 778, 34863, ТП-363 | 2021-01-21 17:15 | 2021-01-21 17:54 | 2021-01-21 17:54 | 0:39 | База обеспечения учебного процесса Михайловская Арт. Академия, водоканал, котельные, столовая, казармы, жилые дома, Лесхоз |  |  |  | 7 | 7 |  | на РП 860 АО В фид.860-12. | Произведено повторное включение по команде дисп. ССО | Восстановлено | 100 | ССО | 0 | 62 | 0.65 | [22 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
86 | РЭС "Североморский" ПУ "Ревда" | Мурманская обл., Мончегорский р-он, п.Ревда(МРСК "ЦЭС Колэнерго") | ПС-33 ((МРСК "ЦЭС Колэнерго") | ВЛ-35кВ М-100 | ТП в/г 88а и 2, 3 с.ш.10кВ. ПС 396 | 2021-01-21 22:14 | 2021-01-21 23:10 | 2021-01-27 15:33 | 0:56 | Объект в/г 88"а" (тех. здание ). Котельная и ВНС в/Г 88а. |  |  |  | 1 | 1 |  | На ПС-33 от МТЗ отключился В-35 М-100 с неуспешным АПВ. Предполагаемая причина - налипание снега на провода. | Вл-35 М-100 выведена в резерв, потребитель запитан через ВС-35. Приступили к обходу линии. При обходе обнаружен обрыв проводов фазы "В "и "С" в трех пролетах между опорами 55 и 58, и на опоре 55 разорван шлейф фазы "А". На базе РЭС "Североморский" производятся подготовительные мероприятия для работ 24.01.21 на ВЛ-35 кВ. В 18:05 23.01.21 персонал РЭС "Североморский "выехал в п.Ревда. Ремонтные работы продолжены. В пролете опор № 55 - 58 - 57 произведена замена проводов. | Восстановлено | 90 | С | 0 | ? | 0.93333 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 3.4.12.1 | 4.21
87 | РЭС ЛО-Северный ПУ Осиновая Роща | Ленинградская область, Всеволожский район, п.Гарболово(филиал Северные электрические сети ПАО "Россети Ленэнерго") | ПС 43 | КЛ-0,4кВ ТП-8594 - ВРУ-0,4 кВ Казарма | ВРУ-0,4 кВ Казарма | 2021-01-21 22:20 | 2021-01-21 23:30 | 2021-01-22 18:40 | 1:10 | п.Гарболово в/г №1: казарма | [6 empty] | ТП-8594 РУ-0,4 кВ линия "казарма" перегорел ПН фаза "А" | В ВРУ-0,4 кВ Казарма неполнофазный режим, выявлено повреждение КЛ-0,4 кВ "ТП-8594 - ВРУ-0,4 кВ Казарма". Напряжение подано потребителю по временной схеме. 22.01.21 выполнено ОМП и ремонт КЛ-0,4 кВ | Восстановлено | 5 | С | 1 | 63 | 1.1667 | 1 | [21 empty] | 3.4.14 | 4.12
88 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область, п.Симагино (филиал Выборгские электрические сети ПАО "Россети Ленэнерго") | ПС-Симагино (ССО) фид.3 | КВЛ-10кВ фид. "Симагино-03" | 3 ТП (Аб.) | 2021-01-22 | 2021-01-22 17:30 | 2021-01-22 17:30 | 17:30 | СНТ Верес, фермерское хозяйство, карьер, | [6 empty] | ПС Симагино фид.03 В-10 кВ отключен вручную из-за "Земля в сети". Метеобстановка: снегопад, порывы ветра до 11 м/с | ПС Симагино фид.03 - режим "Земля в сети", отключен вручную персоналом ССО. На оп.№28 отключен ЛР к ТП-29. Линия введена в работу. 22.01.21 Осмотр ВЛ-10 кВ, восстановлена вязка на оп.62., восстановлена вязка на оп.114. При включении В 10 кВ Ф-03 (ССО) периодически происходило произвольное отключение привода | Восстановлено | 450 | БП | 0 | 64 | 17.5 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 3.4.12.2 | 4.21
[5 empty] | 5 ТП (Аб.) |  | 2021-01-22 05:50 |  | 5:50 | 5 СНТ (СНТ Сабур, Надежда) | [9 empty] | 100 |  |  |  | 5.8333
89 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область п.Решетниково (филиал Выборгские электрические сети ПАО "Россети Ленэнерго") | ПС 41 фид.06 | КВЛ-10кВ фид. 41-06 | ТП-6, , КТП-8, 5 шт. ТП "Боевые", ТП-7, ТП-12, ТП-17, МТП "Мегафон", ТП-2110 | 2021-01-22 01:25 | 2021-01-22 06:41 | 2021-01-22 12:20 | 5:16 | в/ч-03216, п.Решетниково: казармы, ВНС, котельная, столовая. СНТ, вышка "Мегафон" |  |  |  | 1 | 1 |  | ПС 41 фид.06 - АО от МТЗ. Метеобстановка: снегопад, порывы ветра до 11 м/с | ПС 41 фид.06 - АО от МТЗ, повторное включение не успешно. Отключена КЛ-10 кВ "ТП-6 - ТП-17", КВЛ-10 кВ "ТП-12 - ТП13" (Аб), ТП-12 - ТП-боевые. ВЛ-10 кВ ф.41-02 введена в работу. 22.01.21 выполнен осмотр ВЛ-10 кВ. оп.41 восстановлен шлейф. 12:20 успешное включение в 10 кВ Ф 41-02 | Восстановлено | 120 | БП | 0 | 65 | 5.2667 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 3.4.12.2 | 4.21
[5 empty] | 2 шт. ТП Боевые, КТП-13(Аб) |  | 2021-01-22 12:20 |  | 10:55 | ФХ Виктор, тех.позиции в/ч 03216 п.Ильичево | [13 empty] | 10.9167
90 | РЭС СПб ПУ Луга | Ленинградская область, г.Луга (ПАО Россети Ленэнерго) | ПС-48 (ССО) фид.48-34 | фид.860-16 (ССО) | ТП-675, -241 | 2021-01-22 14:25 | 2021-01-22 15:10 | 2021-01-22 15:10 | 0:45 | в/г-18 Михайловская артиллерийская академия, учебный комплекс, котельные |  |  |  | 1 | 3 |  | На РП 860 АО фид.860-16 от МТЗ. ВЛ 10кВ фид.860-16 (ССО) | В-10кВ Фид. 860-16 персоналом Оборонэнерго произведено повторное включение. Подано питание от РП-860 по фид. 860-16. | Восстановлено | 100 | ССО | 0 | 66 | 0.75 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
91 | РЭС СПб ПУ Гатчина | Ленинградская область, п.Пижма (ПАО Россети "Ленэнерго") | ПС-Гатчинская (ССО) фид.42-31 | ВКЛ-6кВ фид.31 | ТП-9, 6 ТП аб | 2021-01-22 19:00 | 22.01.21 22:15 от ТЭП 22.01.21 23:40 от РИСЭ-280 24.01.14:50 | 2021-01-24 14:50 | 3:15 | в/ч-28037 - КНС-1, ВНС, котельная №7, 3 ж/дома |  |  | 1 | 1 | 1 |  | АО от МТЗ на ПС-Гатчинская (ССО) В фид.31, | ТП-аб запитана от ТЭП 22-15. 22.01.21. в 23:40 22.01.21 ТП-9 запитана от РИСЭ-280. 23.01.21 Проведен осмотр, видимых повреждений нет. На КВЛ эл.лаборатория определила поврежденный участок от ТП Лукойл (аб) до ПС; для дальнейшего проведения работ требуется вышка. Проведение УМП перенесено на светлое время 24.01.21. Произведено повторное испытание-успешное .повреждение не определено. 24.01.21 14:45 РИСЭ -280 отключен. 24.01.21 14:50 фид.31 включен по нормальной схеме. | Восстановлено | 150 | С | 1 | 67 | 3.25 |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | 3.4.14 | 4.21
92 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область, п.Симагино (филиал Выборгские электрические сети ПАО "Россети Ленэнерго") | ПС-Симагино (ССО) фид.3 | КВЛ-10кВ фид. "Симагино-03" | 8 ТП (Аб.) | 2021-01-22 21:30 | 2021-01-23 12:40 | 2021-01-23 12:40 | 15:10 | СНТ Верес, фермерское хозяйство, карьер, 5 СНТ (СНТ Сабур, Надежда) | [6 empty] | ПС Симагино фид.03 В-10 кВ АО от МТЗ Метеобстановка: снегопад, ледяной дождь | Осмотр ВЛ 10 кВ, Многочисленное касание проводов обледеневшими ветками деревьев. Деревья, растущие за границей охранной зоны прогнулись под тяжестью льда и легли на провода ВЛ 10 кв. Произведён неотложный обход, устранены многочисленные касания веток со снегом ВЛ-10кВ | Восстановлено | 400 | БП | 0 | 68 | 15.1667 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 3.4.12.1 | 4.4
93 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область п.Решетниково (филиал Выборгские электрические сети ПАО "Россети Ленэнерго") | ПС 41 фид.06 | КВЛ-10кВ фид. 41-06 | ТП-6, , КТП-8, 5 шт. ТП "Боевые", ТП-7, ТП-12, ТП-17, | 2021-01-23 00:55 | 2021-01-23 03:40 | 2021-01-23 13:05 | 2:45 | в/ч-03216, п.Решетниково: казармы, ВНС, котельная, столовая. СНТ, вышка "Мегафон" |  |  |  | 1 | 1 |  | ПС 41 фид.06 - АО от МТЗ. Метеобстановка: снегопад, ледяной дождь | ПС 41 фид.06 - АО от МТЗ, повторное включение не успешно. ТП 6 отключен ЛР ввод Ф 41-06. На ТП 17 персоналом ССО подано напряжение от ТП 814 АО "Курорт энерго" Обход, устранены многочисленные касания веток со снегом ВЛ-10кВ | Восстановлено | 350 | БП | 0 | 69 | 2.75 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 3.4.12.1 | 4.4
[5 empty] | 2 шт. ТП Боевые, КТП-13(Аб) ТП-2110 |  | 2021-01-23 13:05 |  | 12:10 | ФХ Виктор, тех.позиции в/ч 03216 п.Ильичево | [13 empty] | 12.1667
94 | РЭС ЛО-Северный ПУ Кемь | Республика Карелия, Однинский район, п.Кочкома (МРСК по Северо Западу) | Однинская ГЭС, фид.Л7-6 ССО | нет | КТП-154 | 2021-01-23 08:30 | 2021-01-23 17:00 | 2021-01-23 17:00 | 8:30 | п.Кочкома в/г №24 (городок недействующий, охрана 2 человека ) | [6 empty] | АО от МТЗ В-6кВ Фид.Л7-6, АПВ не успешное. Погодные условия снегопад, порывистый ветер | обход (осмотр), устранение многочисленных касании веток со снегом ВЛ-6кВ | Восстановлено | 10 | С | 0 | 70 | 8.5 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | [7 empty] | 3.4.12.2 | 4.4
95 | РЭС Александровский ПУ Кандалакша | Мурманская обл., г. Кандалакша (МРСК Северо-Запада Мурманский филиал) | ТП-95 | ВЛ-0,4кВ Л-19 ТП-95 |  | 2021-01-23 09:44 | 2021-01-23 09:44 | 2021-01-23 13:00 | 0:00 | Частный жилой дом | [6 empty] | Л-19 ТП-95 отключена персоналом ПУ, по причине нарушения электрического контакта на оп.13 ВЛ-0,4 кВ Л-19 ТП-95 | Проведена ревизия контактных соединений ВЛ-0,4 кВ Л-19 ТП-95 на оп.13. | Восстановлено | 0 | С | 0 | ? | 0 |  |  |  | 1 | [18 empty] | 3.4.14 | 4.13
96 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область п.Ушково (филиал Выборгские электрические сети ПАО "Россети Ленэнерго") | ПС-41 Фид.02 | КВЛ-10кВ Фид.41-02 | ТП-3, КТП-1, 2, 3 боевые; КТПн-1, МТП-2, ТП-, ТП-2 Аб. | 2021-01-23 10:00 | 2021-01-23 18:38 | 2021-01-23 18:38 | 8:38 | в/ч-03216, п.Ушково : казармы, ВНС, котельная, столовая. СНТ "Солнечное" "Солнечное-2", д/сад, ДРЭУ |  |  | 1 | 1 | 1 |  | ПС 41 фид.02-АО от МТЗ, АПВ не успешное. Погодные условия: снегопад, ледяной дождь | обход (осмотр), оп.№5 фаза "С" восстановление шлейфа, пролет оп.23-24 фаза "В" восстановление провода | Восстановлено | 300 | БП | 0 | 71 | 8.6333 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1
97 | РЭС "Североморский" ПУ "Высокий" | Мурманская обл. п.Оленегорск-2, в/г 102.(МРСК "ЦЭС Колэнерго") | ПС 22 Ф-13 (МРСК "ЦЭС Колэнерго"). | КВЛ-10 от ТП-3 до КРУН-490 | 3 шт(ТП 3, 5, 13). | 2021-01-23 12:29 | 2021-01-23 17:10 | 2021-01-24 14:55 | 4:41 | объекты в/ч 62834 |  |  |  | 1 | 1 |  | ПС-22 от МТО отключился В-10 Ф-13 - НПУ(ветер, налипание снега). | Вызван персонал ПУ"Высокий" для переключений (вкл. резерва в сторону ТП3 ) и уточнения ситуации в сетях 10 кВ.Восстановили нормальную схему Ф-13, КВЛ 10:ТП3 - КРУН 490 выведен в резерв, на подозрении повреждения. Длительность времени ликвидации аварии связана с удаленностью объектов ЭСХ, сложными погодными условиями и некорректной информацией от потребителей. Установлена концевая муфта. | Восстановлено | 240 | С | 0 | ? | 4.6833 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 3.4.12.2 | 4.12
98 | РЭС Александровский ПУ Алакурттинский | Мурманская обл., Кандалакшский р-он, с. Алакуртти (МРСК Северо-Запада Мурманский филиал) | ТП-24 | ВЛ-10кВ ВКЛ-2 | КТП-13 | 2021-01-23 12:42 | 2021-01-23 15:00 | 2021-01-23 15:00 | 2:18 | ВНС (водозабор) |  |  |  | 1 |  |  | Неполнофазный режим на КТП-13. Отключена персоналом ПУ по причине обрыва провода в пролёте опор 6-8. | персоналом ПУ отремонтирован провод ВЛ-10 кВ ВКЛ-2 в пролёте опор 6-8. ВЛ-10 кВ ВКЛ-2 введена в работу по нормальной схеме. | Восстановлено | 40 | С | 1 | ? | 2.3 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.14 | 4.13
99 | РЭС ЛО-Северный ПУ Петрозаводск | Республика Карелия, в/г Чална-16, гарнизон "Бесовец" ( МРСК по Северо Западу) | ПС-21, фид.21П-7 ССО ( МРСК по Северо Западу) | ТП-36, неполнофазный режим | ТП-36, ВЛ-0,4кВ, ВРУ ДПРМ неполнофазный режим | 2021-01-23 14:00 | 2021-01-23 17:15 | 2021-01-23 17:15 | 3:15 | Чална-16, гарнизон "Бесовец" ДПРМ неполнофазный режим | [6 empty] | неполнофазный режим на ДПРМ из-за налегания дерева со снегом на ВЛ-0,4кВ у здания ДПРМ | обход(осмотр), удаление дерева с ВЛ-0,4кВ, замена ПН-100 фаза "А" на ТП-36 | Восстановлено | 5 | С | 1 | 72 | 3.25 |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 3.4.14 | 4.4
100 | РЭС "Североморский" ПУ "Ревда" | Мурманская обл., Мончегорский р-он, п.Ревда (МРСК "ЦЭС Колэнерго") | ПС-33 (МРСК "ЦЭС Колэнерго") | ВЛ-35 М-72 (ССО) | ТП в/г 88а и 2, 3 с.ш.10кВ. ПС 396 | 2021-01-23 17:01 | 2021-01-24 02:06 | 2021-01-24 02:06 | 9:05 | Объект в/г 88"а" (тех. здание ). Котельная - 280 и ВНС в/Г 88а. |  |  |  | 1 | 1 |  | На ПС-33 ручное отключение В-35 М-72 - "Земля 35 кВ." обрыв провода; у потребителя неполнофазный режим. Причина - налипание снега на провода, ветер. | ВЛ-35 М-72/ОМ-72 выведена в ремонт, потребители в/г 88А погашены - ТЭП не принимает нагрузку . Персонал МРСК приступил к обходу/осмотру и ремонту ВЛ(оп. №53 обрыв повода - обнаружен персоналом ПУ "Ревда"). В 17:10 23.01.21- выехала бригада в п.Ревда - транспортировка РИСЭ 100. 23.01.21г в 23:05 запитали от РИСЭ-100 котельную-280. Линию М-72 ЦЭС восстановили, ввели в работу, ПС-396 запитана по ней через ВС-35, РИСЭ-100 остановлен и все потребители запитаны от промсети. | Восстановлено | 490 | ССО | 0 | ? | 9.0833 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
101 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область п.Ушково (филиал Выборгские электрические сети ПАО "Россети Ленэнерго") | ПС-41 Фид.02 | ВЛ-10кВ оп.53-оп.74 | ТП-3 | 2021-01-23 21:15 | 23.01.21 23:00 РИСЭ-200 | 2021-01-24 11:10 | 1:45 | в/ч-03216, п.Ушково: казармы, ВНС, котельная, столовая |  |  | 1 | 1 | 1 |  | ПС-41 фид.02 -АО от МТЗ, АПВ не успешное .Погодные условия снег, порывистый ветер | 24.01.21 в 0:15, после отключения ЛР на оп. 53 в сторону оп. 54 фидер введен в работу до оп. 53, - подано напряжение на КТПн-1, МТП-2. 24.01.21 в 9:40 на оп. 53 заменен битый изолятор в сторону оп. 54. В 11:10 24.01.21 фид. 41-02 введен в работу по нормальной схеме. | Восстановлено | 70 | БП | 0 | 73 | 1.75 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 3.4.12.2 | 4.12
[5 empty] | ТП-1, ТП-2 Аб. |  | 2021-01-24 11:10 |  | 13:55 | СНТ "Солнечное", "Солнечное -2" | [9 empty] | 500 |  |  |  | 13.9167
|  |  |  | нет | КТП-1, 2, 3 боевые |  | 23.01.21 21:15 ТЭП Аб. |  | 0:00 | боевая позиция в/ч-03216 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | нет | КТПн-1, МТП-2 Аб. |  | 2021-01-24 00:15 | 2021-01-24 00:15 | 3:00 | д/сад, ДРЭУ | [9 empty] | 30 |  |  |  | 3
102 | РЭС ЛО-Северный ПУ Кемь | Республика Карелия, Ондский район, п.Кочкома (МРСК по Северо Западу ) | Ондская ГЭС, фид.Л7-6 ССО (МРСК по Северо Западу ) | ВЛ-6кВ, Фид. Л-07-06 | КТП-154 | 2021-01-24 05:30 | 24.01.21 12:50 от ТЭП | 2021-01-26 13:00 | 7:20 | п.Кочкома в/г № 24 (городок не действующий, охрана 2 человека ) | [6 empty] | АО от МТЗ В-6кВ Фид. Л-07-06, АПВ не успешное. Погодные условия снегопад, порывистый ветер. | обход (осмотр), устранение многочисленных касании веток со снегом ВЛ-6кВ. С 10:00 24.01.21 производится осмотр ВЛ 6 кВ. 24.01.21 в 15:50 работа приостановлена в связи с наступлением темного времени суток. Осмотрено 95 пролетов из 215-ти. У оп. 91 снято дерево с проводов, повторное включение не успешное. 25.01.21. Проведен осмотр ВЛ в пролетах опор № 216 - 142, повреждение не обнаружено. 26.01.20 в пролетах оп.125-126 снята ветка с ВЛ-10 кВ, линия введена в работу. | Восстановлено | 10 | С | 0 | 74 | 7.3333 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | [7 empty] | 3.4.14 | 4.4
103 | РЭС Александровский ПУ Кандалакша | Мурманская обл., Кандалакшский р-н, п.Проливы (МРСК Северо-Запада Мурманский филиал) | ТП-130 |  | 1 шт. (КТП АЗС) | 2021-01-24 07:10 | 24.01.21 07:15 от ТЭП | 2021-01-24 13:05 | 0:05 | АЗС | [6 empty] | ТП-130 АО В-10 Л-48 по причине сход снега с проводов | 24.01.2021 07:15 включена ТЭП. Выполнен осмотр Л-48, неисправностей не обнаружено. 24.01.2021 13:15 отключена ТЭП. | Восстановлено | 5 | С | 0 | ? | 0.083333 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 3.4.12.1 | 4.4
104 | РЭС "Североморский" ПУ "Мончегорский" | Мурманская обл., Оленегорск - 1(МРСК "ЦЭС Колэнерго") | ПС-35 Ф-31 (ССО(МРСК "ЦЭС Колэнерго")) | КВЛ-10кВ ПС-35 Ф-31 - ЦРП в/г 79 "Тишина" | 1шт (ЦРП) | 2021-01-24 10:23 | 24.01.21 10:49 от ТЭП | 2021-01-28 15:22 | 0:26 | КПП Вг-79, 1 человек./Объект на консервации/. | [6 empty] | На ПС-35 отключили вручную при поиске "земли" В-10 Ф-31, по причине НПУ: налипание снега на провода. | Поврежденный участок выведен в ремонт, потребитель ЦРП запитан от ТЭП-10 ( в 10:49 24.01.2021). Выполняется обход, осмотр КВЛ-10. При обходе обнаружен обрыв провода между оп.76 и оп.77. Устранен обрыв провода. 28.01.2021 в 15:22 потребитель переведен на промпитание. | Восстановлено | 5 | С | 0 | ? | 0.43333 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 3.4.12.1 | 4.13
105 | РЭС ЛО-Северный ПУ Петрозаводск | Респ.Карелия п.Чална-1 в/г 16 гарнизон "Бесовец" ( МРСК по Северо Западу ) | ПС-18п фид.19 | ВЛ-6кВ | РП-2 1СШ, ТП, КТП-142, КТП-122, КТП-123, 4 КТП Аб | 2021-01-24 11:45 | 2021-01-24 14:40 | 2021-01-24 14:40 | 2:55 | в/ч 45125: узел связи, диспетчерский пункт, метеорологический центр. п.Чална: жилые дома, ДНП Сургубское |  |  | 1 | 1 |  |  | РП 2 - ВМ-6 кВ "ввод от ф18п-19" - АО от МТЗ (Ледяной дождь) | 24.01.21 в 12:55 бригада ПУ Петрозаводск выехала на осмотр ВЛ 6кВ, РП-2 24.01.21 в 13:45 в РП-2 вручную отключен ВМ в яч.6, включен МВ ввода фид. 18П-19, - подано напряжение на ТП-120(ССО). По состоянию ВЛ 6кВ РП-2 - ТП-123, 122, 142 замечаний нет. На трассе ВЛ множество сломанных сосновых веток. 24.01.21 в 14:40 схема фид. 18п-19 собрана нормальной. | Восстановлено | 300 | С | 0 | 75 | 2.9167 |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | 3.4.12.2 | 4.4
[5 empty] | ТП-120 (ССО) |  | 2021-01-24 13:45 |  | 2:00 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 2
106 | РЭС СПб ПУ Ломоносов | Ленинградская область, д.Низино (ПАО Россети Ленэнерго) | ПС-Низино (ССО) фид.2 | ТП-774 РУ 6 кВ опорный изолятор | ТП-773, 774 | 2021-01-25 00:42 | 2021-01-25 05:20 | 2021-01-25 05:20 | 4:38 | Ж/д, КНС, ВНС, котельная |  |  | 1 | 1 | 1 |  | АО ТП-773 В-6кВ фид.2 ПС-Низино. В ТП-774 в РУ 6 кВ.сильный конденсат, пробой опорного изолятора ф. С 1 СШ 6 кВ. | В ТП-774 заменили поврежденный опорный изолятор, произвели протирку изоляторов в РУ 6 кВ. Оборудование включено в работу. | Восстановлено | 10 | С | 1 | 76 | 4.6333 |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | 3.4.14 | 4.12
107 | РЭС Александровский ПУ Кандалакша | Мурманская обл., Кандалакшский р-он, н.п. Пинозеро (МРСК Северо-Запада Мурманский филиал) | ТП-3 (МОЭСК) |  | 2 шт. (ТП-11, ТП-18) | 2021-01-25 01:29 | 2021-01-25 02:35 | 2021-01-25 02:35 | 1:06 | 2 жил.дома (60 чел.), котельная, водонапорная башня, очистные сооружения. |  |  | 1 | 1 | 1 |  | Отключение ВЛ-10 кВ Л-54 в ТП-3 (МОЭСК) по причине КЗ на присоединении Л-54 | Выполнен частичный осмотр оборудования ВЛ-10 кВ Л-54 персоналом МОЭСК. Произведено повторное включение ВЛ-10 кВ Л-54- линия нагрузку приняла. | Восстановлено | 150 | ССО | 0 | ? | 1.1 | [22 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
108 | РЭС Александровский ПУ Кандалакша | Мурманская обл., Кандалакшский р-он, н.п. Пинозеро (МРСК Северо-Запада Мурманский филиал) | ТП-3 (МОЭСК) | Трансформатор ТМ-100 10/0,4 кВ в КТП-12 | КТП-12 | 2021-01-25 01:29 | 2021-01-25 21:20 | 2021-01-25 21:20 | 19:51 | Водонасосная |  |  |  | 1 |  |  | Перегорание двух предохранителей 10 кВ на присоединении трансформатора в РУ -10 кВ КТП-12 - повреждение трансформатора 10/0,4 кВ | Определено повреждение трансформатора в КТП-12, выполнена замена трансформатора, трансформатор в КТП-12 введен в работу | Восстановлено | 50 | С | 1 | ? | 19.85 | [9 empty] | 1 | [12 empty] | 3.4.14 | 4.12
109 | РЭС ЛО-Северный ПУ Осиновая Роща | Ленинградская область, Всеволожский район, п.Гарболово. (филиал Северные электрические сети ПАО "Россети Ленэнерго") | ПС 43 | КЛ-0,4кВ ТП-8594 - ВРУ-0,4кВ "Казарма" | ВРУ-0,4кВ "Казарма" | 25.01.21 8:15 | 25.01.21 17:45 | 25.01.21 17:45 | 9:30 | п. Гарболово в/г №1. Казарма | [6 empty] | ТП-8594 РУ-0,4кВ линия "казарма" перегорели ПН-2 фаза "А", "В" | В ВРУ-0,4кВ Казарма неполнофазный режим. При осмотре КЛ, выявлено повреждение КЛ-0,4кВ "ТП8594 - ВРУ-0,4кВ Казарма". Выполнены работы по ОМП и ремонту КЛ. | Восстановлено | 30 | С | 1 | 77 | 9.5 | 1 | [21 empty] | 3.4.14 | 4.12
110 | РЭС Александровский ПУ Гаджиевский | Мурманская обл., г. Гаджиево (МРСК Северо-Запада Мурманский филиал) | ПС-305 | КЛ-6кВ КЛ-41 | 5 шт. (ТП-348, ТП-349, ТП-351, ТП-353, ПП-1) | 2021-01-25 09:43 | 2021-01-25 13:24 | 2021-02-27 13:20 | 3:41 | Объекты в/ч МО РФ, базовые станции МТС, Вымпелком, Мегафон. | [6 empty] | ПС-305 АО от МТЗ В-6 ф.4 - повреждение КЛ-6 кВ КЛ-41, КЛ-88 | КЛ-6 кВ КЛ-41 выведена из схемы электроснабжения. Электроснабжение восстановлено по резервной схеме. Определена зона повреждения.Выполнен ремонт кабеля КЛ-41, установлена одна соединительная муфта.КЛ-41 введена в работу по нормальной схеме. | Восстановлено | 530 | С | 1 | ? | 3.6833 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
|  |  |  | КЛ-6кВ КЛ-88 |  |  |  | 2021-02-17 12:50 | [9 empty] | Выполнен ремонт КЛ-6 кВ КЛ-88, смонтирована кабельная вставка 13 метров, установлены две соединительные муфты. КЛ-88 введена в работу по нормальной схеме. | Восстановлено |  |  |  |  | 0
111 | РЭС ЛО-Северный ПУ Петрозаводск | Респ.Карелия п.Чална-1. (Карельский филиал ПАО "МРСК Северо-Запада") | ПС-18П (ССО) | ВЛ-6кВ Ф.Л-3-18п, РП2 - оп. № 27 (Оборонэнерго) | ТП-290, КТП-443 (Аб.) | 25.01.21 17:50 | 25.01.21 21:30 | 25.01.21 21:30 | 3:40 | ДНТ Дружба, ДНТ Семья | [6 empty] | В РП 2 АО от МТЗ ВМ-6кВ в сторону оп. № 27. Метеоусловия: Сильный снегопад, метель, налипание снега. | Проведен осмотр ВЛ-6кВ РП2 - оп. № 27. Повреждения на ВЛ нет, обнаружены множество упавшие веток деревьев под проводами ВЛ со следами перекрытия. | Восстановлено | 80 | С | 0 | 78 | 3.6667 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | [7 empty] | 3.4.12.1 | 4.17
112 | РЭС ЛО-Северный ПУ Петрозаводск | Респ. Карелия, п.Томицы, в/г №1. (АО "ОРЭС-Петрозаводск") | ПС-57П (ССО) | ВЛ-6кВ ф. Л-57-5 (ССО) | ТП-602 | 25.01.21 20:30 | 25.01.21 22:02 | 25.01.21 22:02 | 1:32 | объекты в/ч № 55443, котельная, водозабор, жилые дома |  |  |  | 1 | 1 |  | АО от МТЗ В-6кВ ПС-57П ф.Л-57-5 (ССО) | Осмотр, ремонт ВЛ персоналом ССО | Восстановлено | 100 | ССО | 0 | 79 | 1.5333 |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
113 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область п. Глебычево. (Филиал ПАО Ленэнерго "Выборгские электрические сети") | ПС Прибыловская | КЛ-0,4кВ ТП-119 - ЩУ Тех.домик № 2 | ЩУ Тех.домик № 2 | 2021-01-26 00:20 | 2021-01-26 12:40 | 2021-01-26 12:40 | 12:20 | здание "Тех.домик № 2", освещение периметра стоянки вертолетов | [6 empty] | Отсутствие 3-х фаз в ЩУ-0,4кВ здание "Тех.домик № 2" | Выполнен осмотр РУ-0,4кВ ТП-119, КЛ-0,4кВ ТП119 - ЩУ Тех.домик № 2, видимых повреждений не обнаружено, ПН-2 исправны. В ЩУ-0,4кВ здание "Тех.домик № 2" отсутствуют 3 фазы. Обнаружено видимое повреждение соединительной муфты КЛ-0,4 кВ " ТП-119 - ЩУ Тех.домик № 2", Выполнен ремонт, линия введена в работу | Восстановлено | 50 | С | 1 | 80 | 12.3333 | 1 | [21 empty] | 3.4.14 | 4.12
114 | РЭС СПб ПУ Кронштадт | г.Кронштадт (ПАО "Россети Ленэнерго") | ПС-Маяк фид.48 | КЛ-6кВ ТП-30-2-ТП-33оп | нет | 2021-01-26 09:40 | 2021-01-26 09:40 | 2021-02-04 16:12 | 0:00 | нет | [6 empty] | На ПС-Маяк появилась "земля" на 2 С/Ш в сетях 6 кВ. | Повреждённая КЛ-6кВ ТП-30-2-ТП-33оп выведена в ремонт. Абоненты запитаны по резерву. Выполнен ремонт, испытания, фазировка. Потребители запитаны по нормальной схеме. | Восстановлено | 0 | С | 0 | 81 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
115 | РЭС СПб ПУ Кронштадт | г.Кронштадт (ПАО Россети Ленэнерго) | ПС-21 фид.19 | КЛ-6кВ ПС-21 фид.19 - РТП-6/40авр | нет | 2021-01-26 10:00 | 2021-01-26 10:00 | 2021-03-05 16:30 | 0:00 | нет | [6 empty] | На ПС-21 АО от МТЗ В 6кВ фид. №19 (РТП-6/40авр), повреждение КЛ-6кВ ПС-21 фид.19 - РТП-6/40авр | КЛ-6кВ ПС-21 фид.19 - РТП-6/40авр выведена в ремонт. Произведен ремонт КЛ 6 кВ | Восстановлено | 0 | С | 0 | 82 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
116 | РЭС ЛО-Северный ПУ Петрозаводск | Республика Карелия, г.Петрозаводск, п. Пески в/г-13 (ООО"ОРЭС") | ПС 11 ф.07 (ООО"ОРЭС") | ВЛ-10кВ ф.11-7(ССО) | ТП-619, ТП-580 | 2021-01-26 12:00 | 2021-01-26 14:10 | 2021-01-26 14:10 | 2:10 | п. Пески в/г 13: объекты в/ч 96848, котельная |  |  |  |  | 1 |  | ПС 11 ф.07 (ООО"ОРЭС") - Аварийное отключение от МТЗ | Персоналом ССО снято дерево с проводов ВЛ-10 кВ, восстановлено персоналом ССО | Восстановлено | 50 | ССО | 0 | 83 | 2.1667 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
117 | РЭС "Североморский" ПУ "Мурманск" | г.Мурманск (МРСК "СЭС Колэнерго") | ПС-4 Ф-27 (МРСК "СЭС Колэнерго") | КВЛ-6кВ ТП-675 - ТП-674 | МТП-"Полигон" | 2021-01-26 22:30 | 2021-01-27 14:00 | 2021-01-27 14:00 | 15:30 | МТП-"Полигон" | [6 empty] | На ТП-675(ССО) персоналом ОВБ Мурм.гор.сети при поиске "земли" произведено ручное отключение В-6 в сторону ТП-674. (НПУ:ветер, снег.)Причина: ветровая нагрузка - обрыв анкерного зажима СИП(оп.№ 1) - смещение провода с последующим касанием контактного уч-ка жилы СИП рамы РЛНД (заземленной). | Поврежденный участок выведен в ремонт, МТП-"Полигон", кТП-ГПК-373(аб). кТП-АЗС-2(аб), кТП-А/г-353(аб) - погашены. Произведен обход/осмотр, замена поврежденного элемента крепления на опоре № 1. | Восстановлено | 52 | С | 0 | ? | 15.5 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | [7 empty] | 3.4.12.2 | 4.4
[5 empty] | кТП-ГПК-373(аб) кТП-АЗС-2(аб), кТП-А/г-353(аб) - |  |  |  |  | кТП-ГПК-373(аб) - частные гаражи. кТП-АЗС-2(аб), кТП-А/г-353(аб) - частные гаражи. | [9 empty] | 190 |  | 0 | ? | 0 | [22 empty] | 3.4.9.3 | 4.21
118 | РЭС "Заозерский" | Мурманская обл., Кольский р-н, в\г-52 (МРСК Северо-Запада) | ВНС-1 | ВЛ-6КВ Л-88 | ТП-52,42, КТП-68, КТП-68А, 70 | 2021-01-26 23:35 | 26.01.21 23:35 от ТЭП | 2021-01-27 18:00 | 0:00 | в/г-52 "ПСИР", "Автодор" освещение моста Титовка, "Мегафон", "МТС" | [6 empty] | 26.01.2021 в 23:35 на ВНС-1 откл. от МТЗ ВС-6. Причина: сильный ветер, метель. | 26.01.2021 в 23:35 на ВНС-1 откл. от МТЗ ВС-6. Потребители запитаны от ТЭП. Персонал ВНС-1 выполнил переключения в РУ-6 кВ на ВНС-1. Восстановлено эл.питание на I с.ш. 6 кВ. На ВНС-1 вкл. В-6КВ ВЛ-6КВ Л-88 до оп.№114. 27.01.2021 Осмотром ВЛ-6КВ Л-88 установлено: обрыв провода по фазе "С" между опорами №7 и №8. Произведен монтаж провода Ф"С" между опорами №7 и №8 ВЛ-6КВ Л-88, потребители запитаны по штатной схеме эл.питания. | Восстановлено | 0 | С | 0 | ? | 0 | [14 empty] | 1 | [7 empty] | 3.4.9.3 | 4.21
119 | РЭС ЛО-Северный ПУ Кемь | Республика Карелия, п.Подужемье. (Карельский филиал ПАО "МРСК Северо-Запада") | ПС 17П-05 (ССО) | ВЛ-6кВ фид. Л-17-05. оп.28 -оп.28/4 | КТПн 6/0,4 кВ (аб) | 2021-01-27 21:10 | 27.01.21 21:10 от ТЭП | 2021-01-31 12:50 | 0:00 | п.Подужемье в/г № 6 (тех. позиция ) | [6 empty] | ВЛ 6 кВ Ф 17П-05 ОЛ. 6 кВ. оп.28 - оп.28/4 отгорела перемычка на КЛ .ввод на КТПн 38 | КТПн-38, КТПн 6/0,4 кВ (аб-тех.позиции)- неполнофазный режим, КТПн 6/0,4 кВ (аб-тех.позиции) в 21:10 перешли на ТЭП. Выявлен отгоревший шлейф и поврежденный изолятор оп.28/4.Для устранения необходима а.вышка.В 23:15 РУ 0,4 кВ КТПн 38 запитана по резервной КЛ от КТПн 40. 29.01.21 выполнить работу с лестницы или на лазах не удалось, нужна а/вышка. 30.01.21. в 8:00 с ПУ "Петрозаводск" выехала автовышка, в 16:10 прибыла на базу ПУ "Кемь" 31.01.21 12:50 выполнен ремонт, восстановлена норм. схема | Восстановлено | 0 | С | 1 | 84 | [5 empty] | 1 | [17 empty] | 3.4.14 | 4.12
[5 empty] | КТПн-38 |  | 2021-01-27 23:15 |  | 2:05 | п.Подужемье в/г № 6 |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 10
120 | РЭС Александровский ПУ Гаджиевский | Мурманская обл., г. Гаджиево (МРСК Северо-Запада Мурманский филиал) | РТП-360 | КЛ-6 кВ КЛ-9 | 1шт. (ТП- 318) | 2021-01-28 11:43 | 2021-01-28 13:56 | 2021-02-04 16:33 | 2:13 | 2 жилых дома (250 чел), столовая школы | [6 empty] | РТП-360 АО от МТЗ В-6 КЛ-67 - повреждение КЛ-6 кВ КЛ-9 | Поврежденная КЛ выведена в ремонт, выполнено ТО В-6 КЛ-67. Выполнен ремонт КЛ-6 кВ КЛ-9, установлены три соединительные муфты. КЛ-9 введена в работу по нормальной схеме. | Восстановлено | 100 | С | 1 | ? | 2.2167 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
121 | РЭС СПб ПУ Луга | Ленинградская область, г.Луга (ПАО Ленэнерго) | ПС-36 фид.36-04, ТП-102 | ВЛ-0,4кВ ТП-102 - Склады | нет | 2021-01-28 17:15 | 2021-01-28 20:45 | 2021-01-28 20:45 | 3:30 | Луга в/г-5: склады, КПП | [6 empty] | Обрыв ВЛ 0,4 кВ от ТП-102 ввод на Склады, в ТП-102 сгорел ПН 250А. | Персонал Оборонэнерго произвели ремонт ВЛ-0.4кВ и включили в работу. | Восстановлено | 20 | С | 1 | 85 | 3.5 |  |  |  | 1 | [18 empty] | 3.4.14 | 4.13
122 | РЭС "Североморский" ОРБ | Мурманская обл. г.Североморск (МРСК "СЭС Колэнерго") | ПС-356 Ф-9 (МРСК "СЭС Колэнерго") | РЛНД на оп.№1 ВЛ-6кВ ПС-356 Ф-9 - ТП-164 с отп. на кТП-134А | 1шт: кТП- 134А. | 2021-01-29 19:20 | 2021-01-30 12:53 | 2021-01-30 12:53 | 17:33 | Объекты в/ч 77360-Ч, 62779, 03122, 03123, 31167-(казарма, учеб.класс, склады, котельная, гаражи), ЧП-Козлов, ГК-Нулевик, автомобильные боксы, приют для животных, бывшие базы УНР-280, 430. | [6 empty] | На ПС-356 аварийное отключение В-6 Ф-9 от МТО. | Поврежденная КВЛ-6 выведена в ремонт. кТП-134а погашена - резерва нет. Поврежденный РЛНД демонтирован, отпайку к КВЛ подключили напрямую перемычками, испытаны вводные кабели всей КВЛ, промпитание потребителя восстановлено. | Восстановлено | 270 | С | 1 | ? | 17.55 |  | 1 | [6 empty] | 1 | [13 empty] | 3.4.14 | 4.12
|  |  |  | КЛ-6кВ ТП-131 - ТП-133 | 9 шт: ТП/кТП-164, 130, 466, 466А, 137А, 135, 133, 145, 131. |  | 2021-01-29 23:55 | 2021-02-01 17:18 | 4:35 | [5 empty] | 1 |  |  | КЛ-6 на подозрении, требуются ИПН. Потребители запитаны по резервам. Испытание выдержал, введен в работу по нормальной схеме. | Восстановлено | 220 |  |  |  | 4.5833
123 | РЭС Новгородско-Псковский ПУ Псков | Псковская обл., Псковский район, Ядровская волость, д. Череха, в/г 2-К (МРСК "Северо-Запада") | ПС-198 (ССО) "Череха" | Нет | 2шт. (347, 345) | 2021-01-30 06:30 | 2021-01-30 07:15 | 2021-01-30 07:15 | 0:45 | КПП, ПТО, ГСМ, гараж, дальний привод, полигон | [6 empty] | АО от МТЗ в ПП-4 МВ ПП-4 - ТП-347 (ССО). | В ПП-4 включен МВ ПП-4 - ТП-347 (ССО). Повреждение не обнаружено. | Восстановлено | 64 | ССО | 0 | 86 | 0.75 | [22 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
124 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская область п.Мурино. (ПАО "Ленэнерго" "Санкт-Петербургские высоковольтные электрические сети") | ПС-50 | ВЛ-6кВ фид.50-06 | МТП-40 | 30.01.21 11:20 | 30.01.21 13:32 | 30.01.21 13:32 | 2:12 | сторожка охраны лесничества | [6 empty] | АО от МТЗ В-10кВ Ф.50-06 на ПС-50. Погодные условия: мокрый снег, налипание снега | Выполнен осмотр ВЛ-6кВ. Обнаружено упавшее сухое дерево под проводами ВЛ со следами перекрытия в пролетах опор № 11-12. На ВЛ повреждений нет. | Восстановлено | 10 | С | 0 | 87 | 2.2 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | [7 empty] | 3.4.14 | 4.4
125 | РЭС "Заозёрский" ПУ "Печенгский" | Мурманская обл., Печенгский р-н., п. Спутник (в/г-42) (МРСК "Северо-Запада" Филиал "Мурманский") | РТП-8 | КЛ-0,4кВ РТП-8 - ПТОР | нет | 2021-01-30 15:10 | 30.01.21 20:10 | 30.01.21 20:10 | 5:00 | ПТОР (пункт технического обслуживания и ремонта) | [6 empty] | 30.01.21 15:10 КЛ-0,4 РТП-8-ПТОР сообщила деж. ЖКС-5 п.Печенга - на ПТОР нет эл. питания по двум фазам. В РТП-8 сгорели ПН-250 Ф-В, Ф-С. | 30.01.21 20:10 КЛ-0,4 РТП-8-ПТОР выполнен монтаж 2-х соединительных муфт, запитаны потребитель по штатной схеме. | Восстановлено | 2 | С | 1 | ? | 5 | 1 | [21 empty] | 3.4.14 | 4.12
126 | РЭС "Североморский" ПУ "Мончегорский" | Мурманская обл., г.Мончегорск, в/г55, 56 (МРСК "ЦЭС Колэнерго") | ПС-11"А" Ф-51 (МГП) | Поврежденного оборудования нет | 3шт(ТП-2, 3, 10) | 2021-01-30 15:11 | 2021-01-30 17:14 | 2021-01-30 17:14 | 2:03 | Школа, жилые дома 15, 17, 16, 18, 20, 34 по ул. Октябрьска, "Ростелеком", Д\с № 356, котельная. | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | На ЦРП отключение от защит ВС-10, питавшего 1С.Ш. возможная причина в ошибке селективности. | Осмотрели, проверили оборудование ТП-2, 3, 10, прозвонили все присоединения, восстановили нормальную схему. | Восстановлено | 420 | С | 1 | ? | 2.05 |  |  | 1 | [19 empty] | 3.4.14 | 4.12
|  |  |  | Поврежденного оборудования нет | 2шт(ТП-18, кТПН-5) |  | 2021-01-30 19:07 | 2021-01-30 19:07 | 3:56 | Объекты в/ч 75385, котельная №154, 457, спецтехника. |  |  |  |  | 2 |  | На ЦРП отключение от МТЗ В-10 Ф-17 в вязи с выходом из строя КЛ-10 | Осмотрели, проверили оборудовании, восстановили нормальную схему. | Восстановлено | 150 | С | 1 |  | 3.9333
|  |  |  | КЛ-10кВ кТПН-5 - ТП-18 | ТП-18 |  | 2021-01-31 15:05 | 2021-01-31 15:05 | 23:54 | кислородная станция | [7 empty] | Поврежденный КЛ-10 выведен в ремонт. Приступили к работам по восстановлению. Продолжены работы по восстановлению 15:05 31.01.21 потребители ТП 18 запитаны по нормальной схеме. Установлено :4 соед.муфты + 10 м.кабеля. | Восстановлено | 140 | С | 1 |  | 23.9
127 | РЭС "Североморский" ПУ "Ревда" | Мурманская обл., Мончегорский р-он, п.Ревда(МРСК "ЦЭС Колэнерго") | ПС-33 (МРСК "ЦЭС Колэнерго") | ВЛ-35кВ М-72 + отпайка ОМ - 72(ССО) | ТП в/г 88а: 2, 3 с.ш.10кВ. ПС 396 | 2021-01-31 09:03 | 2021-01-31 09:52 | 2021-02-09 10:16 | 0:49 | Объект в/г 88"а" (тех. здание ). Котельная - 280 и ВНС в/Г 88а. |  |  |  | 1 | 1 |  | ПС-33:отключение от МТО В-35 М- 72(неоднократно с неуспешным АПВ - сделано РПВ; на 09:03 РПВ - неуспешно) . Причина - налипание снега на провода, ветер (НПУ). | ВЫЗВАН ПЕРСОНАЛ ПУ "Ревда": на ПС 396 : ВЛ-35 М-72/ОМ-72 выведена в резерв на (1 с.ш. 35 кВ. запитана от М-100 (через ВС 35)) 09 :52 потребители в/г 88А - запитаны от Т-1 по нормальной схеме. Персонал МРСК приступил к обходу/осмотру ВЛ. МРСК восстановили линию, ввели в работу, на ПС-396 собрана нормальная схема. | Восстановлено | 110 | ССО | 0 | ? | 0.81667 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
128 | РЭС ЛО-Северный ПУ Петрозаводск | Республика Карелия, г.Петрозаводск, п.Пески в/г-13 (ООО"ОРЭС") | РЭС ЛО-Северный ПУ Петрозаводск | ВЛ-0,4кВ ТП-580 - КПП | ВРУ-0,4 кВ КПП | 2021-01-31 14:00 | 2021-01-31 17:10 | 2021-01-31 17:10 | 3:10 | п.Пески в/г 13 в/ч 96848: здание КПП | [6 empty] | ТП-580 ВЛ-0,4 кВ "ТП-580 - КПП" отгорел "0" на оп.№11, превышение нагрузки в сети абонента | Отсутствует электричество в зд.КПП. При осмотре ВЛ-0,4 кВ "ТП-580 обнаружен отгоревший "0" провода на оп.№11 (ближайшая к КПП, в месте соединения), по сообщению потребителя электроснабжение пропало после включения в сеть электрообогревателя. Выполнен ремонт, напряжение подано. | Восстановлено | 30 | Аб | 0 | 88 | 3.1667 |  |  |  | 1 | [18 empty] | 3.4.9.3 | 4.21
129 | РЭС Новгородско-Псковский ПУ Псков | Псковская обл., Псковский район, Ядровская волость, д. Череха, в/г 2-К (МРСК "Северо-Запада") | ПС-198 (ССО) "Череха" | ВЛ-10кВ ф. 198-15 (инв. 864103799) | 2 шт. (ТП 347, ТП 345) | 2021-02-01 08:30 | 2021-02-01 08:30 | 2021-02-03 17:00 | 0:00 | КПП, ПТО, ГСМ, гараж, дальний привод, полигон | [6 empty] | Неполнофазный режим ф. 198-15 (обрыв ф. В) из-за падения дерева. | ПП 10/6 переведено питание от ф. 198-16 (включен СВВ 6 кВ). Произведён обход ВЛ 10 кВ ф. 198-15, обнаружен обрыв СИП ф. В между оп. 35-36. | Восстановлено | 0 | С | 0 | 89 | 0 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [6 empty] | 3.4.14 | 4.13
130 | РЭС "Североморский" ПУ "Мончегорский" | Мурманская обл., г.Мончегорск -12, в/г55, 56 (МРСК "ЦЭС Колэнерго") | ПС-11"А" Ф-51(МРСК "ЦЭС Колэнерго") | КВЛ-10кВ ПС-11А Ф-51 - ЦРП-10 | нет | 2021-02-01 13:08 | 2021-02-01 13:08 | 2021-02-02 12:55 | 0:00 | нет | [6 empty] | ПС-11А отключили вручную при поиске "земли" В-10 Ф-51, поле того как ЦРП-10 запитали по ВЛ-10 Л-28. | Поврежденная КВЛ-10 выведена в ремонт. ЦРП-10 запитано по ВЛ-10 Л-28.Приступили к работам по восстановлению. На опоре №89 отремонтирован шлейф. КВЛ-10 от ПС-11А Ф-51 до ЦРП-10 в работе. | Восстановлено | 0 | С | 0 | ? | 0 |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | 3.4.14 | 4.12
131 | РЭС СПб ПУ Кронштадт | г.Кронштадт (ПАО Россети Ленэнерго) | ПС-21 фид.23 | КЛ-6кВ РП-45 -ТП-70 | ТП-33, -97, -149, -63, - 64, -59, - 88, -31 | 2021-02-03 02:40 | 2021-02-03 03:47 | 2021-02-10 20:10 | 1:07 | в/г-46, форт "Шанс", форт "Риф" |  |  |  |  | 1 |  | На РП-45 АО от МТЗ В 6кВ фид. ТП-70, повреждение КЛ-6кВ РП-45 - ТП-70 | КЛ-6кВ РП-45 - ТП-70 выведена в ремонт. Потребители включены по резервной схеме. Произведены ОМП и ремонт КЛ-6кВ. | Восстановлено | 30 | С | 1 | 90 | 1.1167 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
[5 empty] | ТП-35, ТП-70 |  | 2021-02-03 05:10 |  | 2:30 | спасательная станция, санаторий "Аврора" | [9 empty] | 20 |  |  |  | 2.5
132 | РЭС СПб ПУ Ломоносов | Ленинградская область, п.Туганы (КнЭС) | ПС-21 фид.03 (КнЭС) |  | ТП-131 | 2021-02-03 05:50 | 2021-02-03 14:52 | 2021-02-03 14:52 | 9:02 | в/ч 39211 (авиационный полигон) | [6 empty] | АО в сети ССО | Персоналом ССО определяется причина отключения. Произведен ремонт персоналом ССО | Восстановлено |  | ССО | 0 | 91 | 9.0333 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
133 | РЭС СПб ПУ Кронштадт | Кронштадт (ПАО Ленэнерго) | ПС-21 фид.13 | КЛ-6кВ фид.13 | ТП-111, ТП-148(2СШ) | 2021-02-03 15:09 | 2021-02-03 15:55 | 2021-02-18 14:20 | 0:46 | Магазин, жилые дома, хлебозавод вв-2. | [6 empty] | ПС-21 АО от МТЗ фид.13. Повреждение КЛ-6кВ | Выведена в ремонт КЛ 6 кВ фид.13. Потребители включены по резерву(фид.9). Произведен ремонт КЛ 6 кВ. Включена в работу. | Восстановлено | 5 | С | 1 | 92 | 0.76667 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
134 | РЭС ЛО-Северный ПУ Петрозаводск | Республика Карелия в/г №13 Пески (ООО"ОРЭС") | ПС-7, фид.11, ТП-580 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-580 | неполнофазный режим КПП, казармы | 2021-02-03 17:50 | 2021-02-03 20:55 | 2021-02-03 20:55 | 3:05 | в/ч-96848 ( КПП, неполнофазный режим казармы) | [6 empty] | Сгорел ПН-2/100А в РУ 0,4кВ ТП-580 из-за КЗ при падении сломанной снегом ветви дерева(обильный снегопад) | С 20:20 03.02.21 бригада ПУ Петрозаводск выполняет неотложный осмотр РУ 0,4кВ ТП-580, ВЛ 0,4кВ Л-1. 03.02.21 в 20:55 КЗ на ВЛ 0,4кВ устранено, в ТП-580 заменен перегоревший ПН-2/100 | Восстановлено | 30 | С | 0 | 93 | 3.0833 |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 3.4.12.2 | 4.4
135 | РЭС СПб ПУ Ломоносов | Ленинградская область, п.Лебяжье (ОАО РЖД) | ПС 412 Тяговая (ССО) фид.№4 | КЛ-10кВ КТП-Вихрь - ТП-440 | РТП-475, ТП-484,445, 476, 448, 456, 499, 491, 446,492,431,456, ТП-444, Авиатор(аб), Весна(аб), МЧС(аб), 486,497, 431 | 2021-02-03 20:21 | 2021-02-03 20:36 | 2021-03-18 17:40 | 0:15 | жилые дома, 3 котельные, внс, кадетский корпус, СНТ - "Пчёлка", "Авиатор", "Весна", школа, больница | 1 |  |  | 1 | 3 | 1 | ПС-412 фид.4 отключен вручную персоналом ССО после появления "земли" в сети 10 кВ | Отключен участок сети, на котором выявлено повреждение. Остальные потребители включены по нормальной схеме. КЛ КТП-Вихрь-ТП-440 выведена в ремонт. ТП-440 и КТП Вихрь включены по резерву. Произвели ОМП, ремонт включен в работу | Восстановлено | 100 | С | 1 | 94 | 0.25 |  |  | 1 | [19 empty] | 3.4.14 | 4.12
[5 empty] | ТП-440,Вихрь |  | 2021-02-03 22:35 |  | 2:14 | жилые дома, лодочный кооператив | [9 empty] | 5 |  |  |  | 2.2333
136 | РЭС Александровский ПУ Африканда | Мурманская обл., Полярнозоринский округ, п. Африканда (МРСК Северо-Запада Мурманский филиал) | ТП-1 |  | 1 шт.(ТП-12) | 2021-02-04 06:30 | 04.02.2021 6:45 от ТЭП | 2021-02-04 10:53 | 0:15 | Объекты в/ч 36138-К |  |  |  |  | 1 |  | ТП-1 РУ-10 кВ перегорание 2х ПР-10 фазы "В", "С" на ВКЛ-12, падение налипшего снега с провода. | 04.02.2021 в 06:45 включена ТЭП-100. Выполнен осмотр ВКЛ-12 - неисправностей не обнаружено, заменены ПР-10 в ТП-1, ВКЛ-12 опробована напряжением. В 10:53 04.02.2021 отключена ТЭП-100. Потребитель запитан по нормальной схеме. | Восстановлено | 30 | С | 0 | ? | 0.25 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 3.4.12.2 | 4.12
137 | РЭС ЛО-Северный ПУ Петрозаводск | Респ. Карелия, п.Томицы, в/г №1. (АО "ОРЭС-Петрозаводск") | ПС-57П (ССО) | ВЛ-6кВ фид. 57П-05 (ССО) | ТП-602 - хранилище вооружения | 2021-02-04 06:45 | 2021-02-04 07:35 | 2021-02-04 07:35 | 0:50 | в/г № 1 (склад вооружения), водозабор, котельная, жил.городок |  |  |  | 1 | 1 |  | АО от МТЗ ф. 57-05(ССО) | Бригада ССО выехала на определение причины АО. | Восстановлено | 30 | ССО | 0 | 95 | 0.83333 |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
138 | РЭС "Североморский" ПУ "Мончегорский" | Мурманская обл., Оленегорск - 1(МРСК "ЦЭС Колэнерго") | ПС-35 Ф-31 (ССО(МРСК "ЦЭС Колэнерго")) | КВЛ-10кВ от ПС-35 Ф-31 до ЦРП в/г 79 "Тишина" с отп. на КТП "Мегафон" (АБ.), КТП"МТС" (АБ.), КТП "Вымпелком" (АБ.) | 3(КТП "Мегафон" (АБ.), КТП"МТС" (АБ.), КТП "Вымпелком" (АБ.) | 2021-02-04 21:45 | 04.02.2021 21:50(ТЭП) | 2021-02-04 23:26 | 0:05 | Операторы сотовой связи | [6 empty] | На ПС-35 отключился В-10 Ф-31 от МТО с "землей". НПУ(ветер, снег) - уточнение после ИПН/ОМП. | Поврежденный участок выведен в резерв, выехала бригада ПУ Мончегорский", выполняется обход, осмотр КВЛ-10. Произведено откл.РЛНД на оп.№23; в 23:26 04.02.21 введен в работу уч-к КВЛ от ПС 35(Ф-31) до оп.№23 запитаны от пром.сети 3 абонентских кТП. Потребитель ЦРП запитан от ТЭП.Опора №16 - замена арматуры крепления опорного изолятора, опора №53(анкер) - восстановлена целостность шлейфа и заменен натяж.изолятор, устранен обрыв провода в пролете опор №15 - №16. | Восстановлено | 1 | С | 0 | ? | 0.083333 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 3.4.12.2 | 4.13
[5 empty] | 1шт (ЦРП) |  | 04.02.21 23:26 (ТЭП). | 2021-02-05 20:00 | 1:41 | КПП Вг-79, 1 человек./Объект на консервации/. | [9 empty] | 2 | С | 0 |  | 1.6833
139 | РЭС ЛО-Северный ПУ Кемь | Респ. Карелия, п.Подужемье. (АО "Прионежская сетевая компания") | ПС-17 | ВЛ-10кВ фид. Л-17-05 (ССО) | 7 шт. (ТП-48А, 49, 51, 36, 50, 41, 48) | 2021-02-04 23:20 | 04.02.21 23:50 | 04.02.21 23:50 | 0:30 | в/ч - 96848, в/г 10: ГСМ, аэродром, боевые позиции, РЛС, в/г 19: штаб, столовая, котельная, водозабор, админ.здание, в/г 9 котельная, жилые дома |  |  |  | 1 | 2 |  | АО фид.17-05 от МТЗ (ССО). Погодные условия: сильный ветер, метель. | Персоналом ССО проведен осмотр ВЛ-10кВ и оперативные переключения. В 23:50 успешное включение ВЛ-10 кВ фид. Л-17-05 (ССО). | Восстановлено | 100 | ССО | 0 | 96 | 0.5 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
140 | РЭС "Североморский" ОРБ | Мурманская обл. г.Североморск (МРСК "СЭС Колэнерго") | ПС-356 Ф-8 (МРСК "СЭС Колэнерго") | КЛ-6кВ П/ст-356 Ф-8 - ТП-190 2с.ш.6кВ. | ТП-190 2с.ш. 6кВ. | 2021-02-05 01:43 | 2021-02-05 02:24 | 2021-02-05 16:18 | 0:41 | Частично объекты в/ч 40105 | [6 empty] | ПС-356 от МТЗ, с "землей" отключился В-6 Ф-8. | Поврежденный КЛ-6кВ выведен в ремонт, 2с.ш.6кВ запитана по резерву через РС-6-1 ТП-190.Приступили к работам по восстановлению.Установлено: 2 муфты + 7 м.каб.вставка. | Восстановлено. | 35 | С | 1 | ? | 0.68333 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
141 | РЭС СПб ПУ Гатчина | п.Тойворово, п. Войсковицы, п. Новый Учхоз (ПАО "Россети Ленэнерго" ф-л Гатчинские ЭС) | ВЛ-35кВ Гатчинская-7 | ПС Борницы (ССО) | ПС-Борницы(ССО): 16 ф. ТП-2, ТП-3, ТП-5; 13 ф. ТП-1, ТП-5, ТП-3, ТП-2; 14 ф. ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-4, ТП-7, ТП-6 ГЭС, КТП-Деревообработка, КТП-Агропромкомплекс, садоводства; 8 ф. ТП-26 | 2021-02-05 03:00 | 2021-02-05 07:43 | 2021-02-05 07:43 | 4:43 | Воинские части, склад. | [6 empty] | Повреждение в сетях ССО | Ликвидация аварийного режима персоналом ССО | Включено персоналом ССО | 2145 | ССО | 0 | 96 | 4.7167 | [6 empty] | 1 | [15 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
142 | РЭС СПб ПУ Кронштадт | г.Кронштадт (ПАО "Россети Ленэнерго") | ПС-Маяк фид.48 | КЛ-6кВ РП-45 - ТП-21-2 | нет | 2021-02-05 06:10 | 2021-02-05 07:10 |  | 1:00 | нет | [6 empty] | На ПС-Маяк появилась "земля" на 2 С/Ш в сетях 6 кВ. | Выведена в ремонт повреждённая КЛ-6кВ РП-45-ТП-21-2, абоненты запитаны по резерву. | ОМП и ремонт КЛ-6кВ | 0 | С | 1 | 97 | 1 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
|  |  |  | КЛ-6кВ РП-45 - ТП-99оп | ТП-99 |  | 2021-02-05 06:45 | 2021-02-08 18:49 | 0:35 | Жилые дома | [7 empty] | Выведена в ремонт повреждённая КЛ-6кВ РП-45-ТП-99оп, абоненты запитаны по резерву. КЛ отремонтирована, включена по нормальной схеме | Восстановлено | 35 | С | 1 |  | 0.58333
143 | РЭС "Североморский" ПУ "Мончегорский" | Мурманская обл., Оленегорск - 1 (МРСК "ЦЭС Колэнерго") | ПС-35 Ф-31 (ССО(МРСК "ЦЭС Колэнерго")) | КВЛ-10кВ от ПС-35 Ф-31 до ЦРП в/г 79 "Тишина" с отп. на КТП "Мегафон" (АБ.), КТП"МТС" (АБ.), КТП "Вымпелком" (АБ.) | 3(КТП "Мегафон" (АБ.), КТП"МТС" (АБ.), КТП "Вымпелком" (АБ.) | 2021-02-05 09:33 | 05.02.21 09:38 от ТЭП | 2021-02-05 20:00 | 0:05 | Операторы сотовой связи | [6 empty] | На ПС-35 ручное откл.В-10 Ф-31 при поиске "Земли". НПУ(ветер, снег) - уточнение после ИПН/ОМП. | Поврежденная КВЛ(с отпайками)выведена в ремонт, персонал ПУ Мончегорский" рем.бригада РЭСа, выполняет обход, осмотр КВЛ-10.. Потребители запитаны от ТЭП.Опора №16 - замена арматуры крепления опорного изолятора, опора №53(анкер) - восстановлена целостность шлейфа и заменен натяж.изолятор, устранен обрыв провода в пролете опор №15 - №16. | Восстановлено | 1 | С | 0 | ? | 0.083333 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 3.4.12.2 | 4.13
144 | РЭС "Североморский" ПУ "Мончегорский" | Мурманская обл., Оленегорск - 1 (МРСК "ЦЭС Колэнерго") | ПС-35 Ф-31 (ССО(МРСК "ЦЭС Колэнерго")) | КВЛ-10кВ от ПС-35 Ф-31 до ЦРП в/г 79 "Тишина" с отп. на КТП "Мегафон" (АБ.), КТП"МТС" (АБ.), КТП "Вымпелком" (АБ.) | 4(ЦРП; КТП "Мегафон" (АБ.); , КТП"МТС" (АБ.); , КТП "Вымпелком" (АБ.). | 2021-02-06 04:28 | 06.02.21 04:40 от ТЭП | 2021-02-06 19:31 | 0:12 | КПП Вг-79, 1 человек -объект на консервации, операторы сотовой связи. | [6 empty] | На ПС-35 отключение от МТО В-10 Ф-31. НПУ (ветер, снег) - | Поврежденная КВЛ с отпайками выведена в ремонт, персонал ПУ Мончегорский", выполняет обход, осмотр КВЛ-10, ремонтная бригада РЭСа в 05:00 выехала на участок для устранения неисправностей. Потребители запитаны от ТЭП. Приступили к работам по восстановлению. На оп.№7 замена изолятора., устранен обрыв проводов в пролете опор №14 - №15. В 19:31отключен ТЭП и потребители запитан от пром. сети. | Восстановлено | 3 | С | 0 | ? | 0.2 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 3.4.12.2 | 4.13
145 | РЭС СПб ПУ Ломоносов | Ленинградская область, п.Большая Ижора (ПАО Ленэнерго) | ПС-Ирмино (ССО) фид.5 | ВЛ-0.4кВ ТП-441 фид. Ж-д | нет | 2021-02-06 09:00 | 2021-02-06 13:40 | 2021-02-06 13:40 | 4:40 | жилые дома | [6 empty] | Поступило сообщение п.Большая Ижора Приморское шоссе д. 162, 166 нет фазы | Произвели осмотр обнаружен обрыв провода между опорами №4 и №6 произведено восстановление провода включен в работу. | Восстановлено | 5 | С | 1 | 98 | 4.6667 |  |  |  | 1 | [18 empty] | 3.4.14 | 4.13
146 | РЭС СПб ПУ Ломоносов | Ленинградская область, п.Туганы (ПАО Ленэнерго) | ПС-21 фид.21-03 (ССО) | ВЛ-10кВ фид.21-03 (ССО) | ТП-131 | 2021-02-06 14:10 | 06.02.21 14:10 от ТЭП-60 | 2021-02-06 17:30 | 0:00 | в/ч 39211 (авиационный полигон) | [6 empty] | АО от МТЗ В фид. 21-03 (ССО). | Персоналом ССО произведён осмотр ВЛ 10 кВ. ВЛ-10кВ фид.21-03 (ССО) включена в работу | Восстановлено | 0 | ССО | 0 | 99 | 0 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
147 | РЭС ЛО-Северный ПУ Приозерск | Ленинградская область, Приозерский район, п.Саперное (Филиал Выборгские ЭС Пао "Россети Ленэнерго") | ПС Саперное фид.04 (Филиал Выборгские ЭС Пао "Россети Ленэнерго") | КТП-4/2 Каб. Перемычка на Тр-р 10/0,4 | ТП-9, 3, 34, 35, 5, 6, 4/1 | 2021-02-06 14:15 | 2021-02-06 16:30 | 2021-02-06 16:30 | 2:15 | п.Понтонное: жилые дома (частный сектор) | [6 empty] | АО В 10 кВ Ф 04 ПС "Саперное" повторное включение не успешное. | Выявлена неисправная каб. Перемычка 10 кВ Тр-ра в КТП 4/2. Каб. Перемычка демонтирована. 16:30 Включен В 10 кВ Ф 04 . Заменена каб. Перемычка на КТП 4/2 | Восстановлено | 20 | С | 1 | 100 | 2.25 |  |  | 1 | [19 empty] | 3.4.14 | 4.12
[5 empty] | КТП-4/2 |  | 2021-02-06 23:40 | 2021-02-06 23:40 | 9:25 | [10 empty] | 250 |  |  |  | 9.4167
148 | РЭС ЛО-Северный ПУ Приозерск | Ленинградская область, Приозерский район, п.Саперное (Филиал Выборгские ЭС Пао "Россети Ленэнерго") | ПС Саперное фид.02 (Филиал Выборгские ЭС Пао "Россети Ленэнерго") | ТП-15 РУ 10 кВ отгорела шина на Тр-р 10/0,4 | ВРУ-0,4 кВ жилые дома | 2021-02-06 14:20 | 2021-02-06 18:50 | 2021-02-06 18:50 | 4:30 | п. Саперное жилые дома (частный сектор) | [6 empty] | ТП-15 РУ-10 кВ неполнофазный режим Отгорела шина 10 кВ на шпильке Тр-ра, сгорел ПК-10 | Восстановлена шина, заменен ПК-10 Тр-ра | Восстановлено | 20 | С | 1 | 101 | 4.5 |  |  | 1 | [19 empty] | 3.4.14 | 4.13
149 | РЭС СПб ПУ Гатчина | Ленинградская область, п.Войсковицы (ПАО "Ленэнерго" ф-л Гатчинские ЭС) | ПС-Борницы (ССО) фид.13 | ПС-Борницы (ССО) фид.13 - ТП-1 | ТП-1, ТП-5 | 2021-02-06 18:30 | 06.02.21 18:30 от ТЭП-20 | 2021-02-10 19:05 | 0:00 | КПП в/ч 28037 | [6 empty] | АО В 10 кВ Ф 13 ПС-Борницы (ССО) повторное включение не успешное. | Произвели осмотр оборудования, проверку изоляции. Проводились работы по ОМП, не успешно. Произведены ОМП и ремонт КЛ-10кВ. Абоненты запитаны от промсети. | Восстановлено | 0 | С | 0 | 102 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
150 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская область п.Ваганово. (ПАО "Ленэнерго" СВВР) | ПС-636 | ТП-3 Нет фазы 0,4 кВ | ТП-3 неполнофазный режим | 06.02.21 21:10 | 06.02.21 22:15 | 06.02.21 22:15 | 1:05 | котельная, общежитие, нет фазы 0,4 кВ |  |  |  |  | 1 |  | ТП-3 РУ-0,4кВ сгорел ПН-2 (630 А) | РУ-0,4кВ ТП-3 заменен ПН-2 общий | Восстановлено | 50 | Аб | 0 | 103 | 1.0833 |  |  |  | 1 | [18 empty] | 3.4.9.3 | 4.21
151 | РЭС "Североморский" ПУ "Мурманск" | г.Мурманск, в/г-1 (МОЭСК) | РП-50 В-6 Ф-10 | Поврежденного оборудования нет | кТП-438 | 2021-02-07 07:10 | 2021-02-07 09:45 | 2021-02-07 09:45 | 2:35 | Автогородок, стройка. | [6 empty] | На РП-50 отключение В-6 Ф-10 от МТО с "землёй". | Осмотрели, проверили оборудование ТП-2, 3, 10, прозвонили все присоединения, восстановили нормальную схему. | Восстановлено | 10 | С | 1 | ? | 2.5833 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
|  |  |  | Поврежденного оборудования нет | ТП-427 |  | 2021-02-07 10:02 | 2021-02-07 10:02 | 2:52 | Склады военторга. | [6 empty] | На РП-50 отключение В-6 Ф-10 от МТО с "землёй". | Осмотрели, проверили оборудование, восстановили нормальную схему. | Восстановлено | 5 |  |  |  | 2.8667
|  |  |  | КЛ-6кВ от ТП-427 до кТП-430/437 | кТП-430 |  | 2021-02-07 09:45 | 2021-03-16 11:08 | 2:35 | Причал, склады в/ч 77360-Ф | [7 empty] | Поврежденный КЛ-6 выведен в ремонт. кТП-430 запитано по резерву от кТП-438. Установлено 2 соед.муфты, каб.вставка 2 метра. | Восстановлено | 15 |  |  |  | 2.5833
152 | РЭС ЛО-Северный ПУ Кемь | Республика Карелия п.Ругозеро (Прионежская сетевая компания ) | Фид.Л19-9, КТП-10 ССО (Прионежская сетевая компания ) | в сети 6кВ фид.Л19-9 ССО | КВЛ-0,4кВ оп.№14 от КТП-10 | 2021-02-07 17:00 | 07.02.21 17:00 от ТЭП аб. | 2021-02-07 18:00 | 0:00 | в/г №11 Ругозеро (казарма, штаб, тех./позиция) | [6 empty] | АО от МТЗ В-6кВ фид.Л19-9 (ССО) | устранено персоналом ССО | Восстановлено | 0 | ССО | 0 | 104 | 0 |  |  |  | 1 | [18 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
153 | РЭС "Североморский" ОРБ | Мурманская обл., г.Североморск (МРСК "СЭС Колэнерго") | ПС-2 Ф-28(МРСК "СЭС Колэнерго") | КЛ-6кВ ПС-2 Ф28 - опора № 1 | ТП 420(2 с.ш.) | 2021-02-08 09:54 | 2021-02-08 11:35 | 2021-02-18 10:54 | 1:41 | Гараж СЖКХ,АЗС. | [6 empty] | ПС 2:откл.В6 Ф28 от МТО -причина выясняется - НПУ(ветер,снег,метель). | Поврежденный уч-к выведен в ремонт,ТП 420 2с.ш. запитана через РС-6-1. Установили 2 соед. муфты и вставка 4 метра. Потребитель запитан по нормальной схеме. | Восстановлено | 20 | С | 1 | ? | 1.6833 |  | 1 | [12 empty] | 1 | [7 empty] | 3.4.14 | 4.12
[5 empty] | сТП 420(аб) |  | 2021-02-08 15:37 |  | 5:43 | м-н "Магнит" | [7 empty] | сТП 420А погашена - работает рем.бригада.Произведен обход/осмотр КВЛ.На оп.№1 отсоединен кабель в сторону ПС 2 Ф-28,в 15:37 сТП 420 запитана от ТП 420. Потребитель запитан по нормальной схеме. |  | 200 |  |  |  | 5.7167
|  |  | ПС-2 Ф-18(МРСК "СЭС Колэнерго") | КЛ-6кВ ПС-2 Ф-18 - ТП-414 | нет |  | 2021-02-08 09:54 | 2021-03-12 15:25 | 0:00 | нет(успешный АВР) | [6 empty] | ПС 2:откл.В6 Ф18 от МТО -причина после ИПН. | Поврежденный кабель выведен в ремонт. Потребитель запитан по резерву :вкл. ВС6 на ТП 414. Установили 5 соед.муфт и 8 метров КЛ-6кВ. | Восстановлено | 0 | С |  |  | 0
|  |  | ПС-2 Ф-32(МРСК "СЭС Колэнерго") | КЛ-6кВ ТП-152 - ТП-27 | 3 (ТП 152, 152А,411(2 с.ш.)) |  | 2021-02-08 12:06 | 2021-02-12 13:12 | 44235.5042 | Североморский молокозавод,частично госпиталь СФ. | [5 empty] | 1 | ПС 2:откл.В6 Ф32 от МТО - старение изоляции КЛ. | Поврежденный кабель выведен в ремонт, являлся резервом для ТП 27(стоял под "U"), Потребитель запитан по нормальной схеме. Кабель испытание выдержал и введен в работу по нормальной схеме. | Восстановлено | 140 | С |  |  | 1061652.1
154 | РЭС СПб ПУ Кронштадт | Ленинградская область, п.Лехтуси (ПАО "Ленэнерго") | ПС-43(ССО) |  | ПС-47, РП-10, РП-2, ТП-5А, 4А, 8А, 7А, 12А, 10А. 6А, ТП(ССО) | 2021-02-08 11:28 | 2021-02-08 12:23 | 2021-02-08 12:56 | 0:55 | в/г 61 Лехтуси: ВНС, котельная, 80-ти кв. жил. дом | [6 empty] | 1.ПС-43 АО В 110 кВ ЛГ-3. Работа РЗА по фактору аварийного снижения элегаза в выключателе. 2. ПС-47 АО В 110 кВ ЛГ-4 ложно сформированной командой ВЧТО на ПС-43. | Произведен осмотр оборудования ПС-43, ПС-47. Произведено повторное включение оборудование по нормальной схеме. Персоналом ССО планируется проверка прохождения команд ВЧТО на участке ПС-43 - ПС-47 | Восстановлено | 2000 | ССО | 0 | 105 | 0.91667 | [22 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
[5 empty] | ПС 35 кВ(ССО) |  | 2021-02-08 12:56 |  | 1:28 | [14 empty] | 1.4667
155 | РЭС ЛО-Северный ПУ Осиновая Роща | Ленинградская область, п. Сертолово (АО "ЛОЭСК") | ТП-8372 | КЛ-0,4кВ ТП-8372- -ВРУ Клуба | Здание Клуба в/г Сертолово-1а | 2021-02-08 16:15 | 2021-02-08 18:45 | 2021-02-08 18:45 | 2:30 | Здание Клуба в/г Сертолово-1а | [6 empty] | В РУ 0.4кВ ТП-8372 сгорели 2 ПН-2/250 на КЛ "Клуб" из-за КЗ в концевой муфте в ВРУ Клуба | 08.02.21 с 16:20 до 16:35 выполнен неотложный осмотр РУ 0,4кВ ТП-8372 и ВРУ клуба, в 16:50 начат ремонт КЛ 0,4кВ бригадой ПУ "Осиновая Роща". 08.02.21 в 18:45 выполнен ремонт, КЛ 0,4кВ ТП-8372 - ВРУ клуба введена в работу по нормальной схеме. | Восстановлено | 50 | С | 1 | 106 | 2.5 | 1 | [21 empty] | 3.4.14 | 4.12
156 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область г. Выборг (п. Гвардейский). (АО "ЛОЭСК" Пригородные электрические сети) | ПС-Калининская | КВЛ-10кВ ПС-Калининская фид.4 (ССО) | ТП-45 | 09.02.21 14:00 | 09.02.21 16:04 | 09.02.21 16:04 | 2:04 | склад техники, караульное помещение, казармы, столовая, штаб, узел связи, котельная |  |  |  |  | 1 |  | АО от МТЗ В-10 фид.4 ПС Калининская (ССО) | Персоналом ССО выполнены мероприятия по восстановлению электроснабжения | Восстановлено | 100 | ССО | 0 | 107 | 2.0667 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
157 | РЭС "Североморский" ПУ "Ревда" | Мурманская обл., Мончегорский р-он, п.Ревда (МРСК "ЦЭС Колэнерго") | ПС-33 (МРСК "ЦЭС Колэнерго") ВЛ-35 М-100 (АО "Оборонэнерго") | ВЛ-35кВ М-100 | нет | 2021-02-10 00:10 | 2021-02-10 00:10 | 2021-02-11 15:33 | 0:00 | нет | [6 empty] | На ПС-33 сигнал "Земля М-100. После откл.на ПС-396 В-35 и РЛ-35 в ст.М-100 "Земля" сошла. | 1) ПС-33 (ССО): ВЛ 35 кВ. М-100 стоит под "U". 2) ПС 396: выведено в резерв 2 С.Ш 35 кВ., Т-2, потребители запитаны от Т-1 через ВС-10-1. Производится обход ВЛ-35 М-100, осмотр ОРУ-35 2С.Ш.35кВ. На опоре №55 ВЛ-35 М-100 найден обрыв провода фазы "С", который упал на траверсу - НПУ( обильные снегопады). Утром спланирован выезд ремонтной бригады РЭС для ремонта ВЛ. В 05:00 выехала ремонтная бригада из РЭС для восстановительных работ на линии. Произведен ремонт верхней и средней фаз в пролете оп.№ 55-№ 58. | Восстановлено | 0 | С | 0 | ? | 0 | [8 empty] | 1 | [13 empty] | 3.4.12.1 | 4.4
158 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская область, Всеволожский р-он, п.Капитолово (Фил-л Северные эл.сети ПАО "Россети Ленэнерго") | Северная ТЭЦ фид.10 (ССО) | ВЛ-10кВ (ССО) | ТП-8330 | 2021-02-10 10:25 | 2021-02-10 11:30 | 2021-02-10 11:30 | 1:05 | п.Капитолово в/г№40: котельная, 2 жилых дома, объекты в/ч |  |  |  |  | 1 |  | На ВЛ-10 кВ "фид.10 Северная ТЭЦ" ППв отключен вручную персоналом ССО из-за обрыва провода ВЛ-10 кВ | Выполнен ремонт персоналом ССО | Восстановлено | 50 | ССО | 0 | 108 | 1.0833 | [22 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
159 | РЭС "Заозёрский" | Мурманская обл., Кольский р-н., в/г-52 (МРСК "Северо-Запада" филиал Мурманский) | ВНС-1 (Аб) | КВЛ-6кВ Л-88 | ТП-52,42, КТП-40,68, 68А, 70 | 2021-02-10 22:15 | 10.02.21 22:15 от ТЭП | 2021-02-11 14:15 | 0:00 | в/г-52 "ПСИР", "Автодор" освещение моста Титовка, "Мегафон", "МТС" | [6 empty] | КВЛ-6кВ Л-88 отключена персоналом ВНС-1 из-за неисправности на 2 с.ш-6кВ ВНС-1 | Потребители ТП-52,42, КТП-40,68, 68А, 70 запитаны от ТЭП. 11.02.21 персоналом ВНС-1 произведён ремонт оборудования 2 с.ш.-6 кВ. КВЛ-6 кВ Л-88 введена в работу, потребители запитаны по штатному. ТЭП остановлен. | Восстановлено | 0 | Аб | 0 |  | 0 | [22 empty] | 3.4.9.3 | 4.21
160 | РЭС ЛО-Северный ПУ Осиновая Роща | Ленинградская область, п.Агалатово (Филиал ПАО Ленэнерго Санкт Петербургские высоковольтные электрические сети) | ПС-607 (ССО) фид.607-11 | ВЛ-6 кВ Ф.607-11 | 17 шт (ТП-10,ТП-11, ТП-12, ТП-25, ТП-2405, ТП-2417, ТП-2404, ТП2414, 8 шт. ТП(Аб)) | 2021-02-10 22:30 | 2021-02-10 22:55 | 2021-02-10 22:55 | 0:25 | объекты в/ч 93268 (2 котельные, полигон), ВНС, СНТ Агат, СНТ Агалатово, СНТ Инженерное, СНТ Елизаветинское, п.Елизаветинка |  |  |  | 1 | 2 |  | Ф.607-11 в ТП-20 В-6 кВ "ВЛ к ТП-10" - АО от МТЗ, падение ветки на провод ВЛ-6 кВ (участок ВЛ абонента) | в ТП-20 В-6 кВ "ВЛ к ТП-10" - АО от МТЗ. По сообщению потребителя (СНТ Агат) обнаружена упавшая ветка под проводами ВЛ, линия не повреждена. Успешное повторное включение в ТП-20 В-6 кВ | Восстановлено | 50 | Аб | 0 | 109 | 0.41667 | [22 empty] | 3.4.9.3 | 4.21
161 | РЭС "Североморский" ОРБ | Мурманская обл., г.Североморск (МРСК "СЭС Колэнерго") | ПС-2 Ф-32 | КЛ-6кВ ТП-152 - ТП-411 | ТП-152, ТП-411, кТП-152А | 2021-02-11 11:05 | 2021-02-11 12:07 | 2021-02-12 18:35 | 1:02 | Молокозавод, Госпиталь(рентген, столовая, пищеблок.) | [5 empty] | 1 | Повреждение КЛ-6 от ТП-152 до ТП-411. На ПС-2 откл. Ф-32 от МТО. | Поврежденный КЛ-6 выведен в ремонт. Потребитель запитан по резервной схеме. Приступили к работам по восстановлению. Установлено: вставка 5 м. и 2 соед. муфты, кабель испытание выдержал, укрыт, сфазирован и введен в работу по нормальной схеме. | Восстановлено | 100 | С | 1 | ? | 1.0333 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
162 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область п.Приветнинское (филиал "Выборгские электрические сети" ПАО "Россети Ленэнерго") | ПС "Молодежная" | КЛ-10кВ "ЦРП - ТП-1" фид.04 | ТП-10, ТП-9, ТП-2, ТП-7 | 2021-02-11 13:20 | 2021-02-11 14:25 | 2021-02-13 16:15 | 1:05 | Приветнинское в/г П-1: ВНС, КНС, котельная, казарма, штаб |  |  |  | 1 | 1 |  | ПС "Молодежная" фид.4, ЦРП РУ10 кВ яч.№2 МВ- АО от МТЗ. яч.№5 МВ- АО ввод Фид. 04 | ЦРП РУ 10 кВ яч.№5 включен МВ- ввод Фид. 04. Выявлена неисправная КЛ 10 кВ ЦРП - ТП-1. ТП-1, ТП-3 запитаны по резервной схеме.12.02.21 проведено ОМП. 13.02.21 подтверждено МП (ЭТЛ), в 11:55 начат ремонт КЛ. 13.02.21 в 16:15 выполнен ремонт, КЛ 10 кВ введена в работу по нормальной схеме | Восстановлено | 150 | С | 1 | 110 | 1.0833 |  |  | 1 | [19 empty] | 3.4.14 | 4.12
[5 empty] | ТП-1, ТП-3 |  | 2021-02-11 17:50 |  | 4:30 | п. Приветнинское объекты войсковой части | [9 empty] | 20 |  |  |  | 4.5
163 | РЭС СПб ПУ Ломоносов | Ленинградская область, п.Таменгонт (ПАО "Россети Ленэнерго") | ПС-Ижора (ССО) фид.4 | КЛ-0,4кВ ТП-9 -КК "Жилые дома" | нет | 2021-02-12 14:30 | 2021-02-12 18:00 | 2021-02-12 18:00 | 3:30 | 3 Жилых дома | [6 empty] | ТП-9 РУ 0,4 кВ отключился АВ вода, фид. жилые дома, поврежден кабель 0.4 кВ (старение изоляции) | КЛ-0,4 кВ ТП-9 -КК "Жилые дома" отремонтирована, включена | Восстановлено | 35 | С | 1 | 111 | 3.5 | 1 | [21 empty] | 3.4.14 | 4.12
164 | РЭС "Североморский" ПУ "Сафоновский" | Мурманская обл., п. Росляково-1(МРСК "СЭС Колэнерго") | ПС-326 Ф-16(МРСК "СЭС Колэнерго") | Поврежденного оборудования в сетях "Оборонэнерго" нет | ТП-444 | 2021-02-12 20:10 | 2021-02-12 21:30 | 2021-02-13 01:30 | 1:20 | в\г-5.в\ч 77360-н Площадка-3: Склады, КПП, Котельная №28 |  |  |  |  | 1 |  | Т.Н. в сетях 6 кВ. Абонента.На ПС-326 от МТО отключился В-6 Ф-16 | 12.02.2021 21:30:00 ТП-444 запитана по резервной схеме. 13.02.2021 в 1:30 запитана по норм.схеме. | Восстановлено | 20 | Аб | 0 | ? | 1.3333 |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | 3.4.9.3 | 4.21
[5 empty] | кТП444А, кТП284А |  | 2021-02-13 01:30 | 2021-02-13 01:30 | 5:20 | в\г-5.в\ч 77360-н Площадка-4:КПП.склад. | [7 empty] | 13.02.2021 в 1:30 потребители запитаны по норм.схеме. |  | 15 |  |  |  | 5.3333
|  |  |  | отп.КВЛ-6кВ до кТП-265А (аб.) (резервное питание) от КВЛ-6 ПС-356 Ф-16 | кТП-265А 2С.Ш.(аб.) |  | 2021-02-12 20:10 |  | 0:00 | нет | [7 empty] | На КВЛ-6 ПС-356 Ф-16 откл. РЛ-6 в ст.отп.КВЛ-6 кВ до кТП-265А. кТП-265А запитана с ПС-326 Ф-15 | Уведомление от абонента.(ООО Коммандит-сервис) | 0 |  |  |  | 0
165 | РЭС ЛО-Северный ПУ Осиновая Роща | Ленинградская область, Всеволожский район, п.Елизаветинка (СЭС Ленэнерго СВВР ) | ПС-607 ССО (СЭС Ленэнерго СВВР ), Фид.607-11, ТП-20 АО "Оборонэнерго" | ОЛ.ТП 11-КБСМ (ТП-16, 17, 18, 23) Аб. | КТПн-37, 2405, 1, 2, 15; Аб. ТП-11, 10,12, 25 | 2021-02-12 22:10 | 2021-02-12 23:50 | 2021-02-13 14:20 | 1:40 | 5 шт.СНТ, в/г Елизаветинка, в/ч-93268 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | АО от МТЗ ВВ-6кВ на ТП-20 из-за повреждения на Аб. ОЛ.ТП11-КБСМ | осмотр, не успешное повторное включение ВВ-6кВ на ТП-20, отключение аварийного участка ОЛ.ТП 11-КБСМ, повторное успешное включение ВВ-6кВ на ТП-20 | Восстановлено | 250 | Аб | 0 | 112 | 1.6667 |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | 3.4.9.3 | 4.21
[5 empty] | ТП-16, 17, 18, 23 Аб. |  | 2021-02-13 14:20 |  | 16:10 | КБСМ (Аб.) | [7 empty] | сообщено Аб. После устранения замечаний персоналом Аб-та 13.02.21 в 14:20 успешное включение ВН ТП-11 - ТП "КБСМ" |  | 500 |  |  |  | 16.1667
166 | РЭС ЛО-Северный ПУ Осиновая Роща | Ленинградская область п.Гарболово (филиал Северные электрические сети ПАО "Россети Ленэнерго") | ПС-43, Фид.43-07 | ТП-2424, РУ 0,4кВ вышел из строя ВА-250А отходящей линии | СНТ "Гарболово-2" | 2021-02-13 08:50 | 2021-02-13 10:15 | 2021-03-18 10:45 | 1:25 | СНТ "Гарболово-2" | [6 empty] | Вышел из строя ВА-250А отходящей к аб-ту ВЛИ 0,4кВ | ВЛИ подключена непосредственно к сборным шинам РУ 0,4кВ. 18.03.2021 10:45:00 установлен ВА-250, введен в работу. | Восстановлено | 50 | С | 1 | 113 | 1.4167 | [8 empty] | 1 | [13 empty] | 3.4.14 | 4.12
167 | РЭС СПб ПУ Ломоносов | Ленинградская область, п.Туганы (ПАО Ленэнерго) | ПС-21 фид.21-03 (ССО) | в сети ССО | ТП-131 | 2021-02-13 12:30 | 13.02.21 12:30 от ТЭП-60 13.02.21 13:47 | 2021-02-13 13:47 | 0:00 | в/ч 39211 (авиационный полигон) | [6 empty] | АО от МТЗ В фид. 21-03 (ССО). | Персоналом ССО произведён осмотр ВЛ 10 кВ. ВЛ-10кВ фид.21-03 (ССО) включена в работу | Восстановлено | 0 | ССО | 0 | 114 | 0 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
168 | РЭС ЛО-Северный ПУ Осиновая Роща | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово (филиал ПАО "Ленэнерго" "Северные электрические сети") | ПС-537(ПАО " Ленэнерго"), фид. 537-603, КТПН-278 (филиал ПАО "Ленэнерго" "Северные электрические сети") | КЛ-0,4кВ от КТПН-278 Л "Учебный корпус" | Уч. Корпус в/г 4 Песочный | 2021-02-13 14:25 | 2021-02-13 17:30 | 2021-02-13 17:30 | 3:05 | Уч. Корпус в/г 4 Песочный | [6 empty] | Сгорели 2 ПН-2/100А в РУ 0.4кВ КТПН-278 из-за КЗ в концевой муфте | 13.02.21 в 15:00 вызвана на работу бригада ПУ "Осиновая Роща".13.02.21 в 17:30 после ремонта КЛ 0,4кВ Л "Учебный корпус" введена в работу по нормальной схеме. | Восстановлено | 15 | С | 1 | 115 | 3.0833 | 1 | [21 empty] | 3.4.14 | 4.12
169 | РЭС Александровский ПУ Алакурттинский | Мурманская обл., Кандалакшский р-он, с. Алакуртти (МРСК Северо-Запада Мурманский филиал) | ТП-2"А" | ВЛ-0,4кВ Л-13 ТП-2А |  | 2021-02-13 22:27 | 2021-02-13 22:27 | 2021-02-14 12:02 | 0:00 | 3 жилых домов (25 чел) | [6 empty] | Обрыв фазного провода на опоре №1 ВЛ-0,4 кВ Л-13 ТП-2А. ВЛ-0,4 в работе по 2-м фазам. Трёхфазных потребителей нет. | Осмотрена ВЛ-0,4 кВ. Определено повреждение на опоре №1.Произведён ремонт фазного провода ВЛ-0,4 кВ Л-13 в пролёте ол .№№ 1-2.Электроснабжение потребителей восстановлено в полнофазном режиме. | Восстановлено |  | С | 0 | ? | 0 |  |  |  | 1 | [18 empty] | 3.4.14 | 4.13
170 | РЭС СПб ПУ Гатчина | СПб, г.Красное Село (ПАО "Россети Ленэнерго") | ПС-345 (ССО) фид.345-07, ТП-392 | КЛ-0,4кВ от здания №25 до КПП автопарка | нет | 2021-02-15 11:00 | 2021-02-15 15:33 | 2021-02-15 15:33 | 4:33 | в/г Красное Село-5, КПП автопарка | [6 empty] | На ТП-392 в РУ-0,4кВ сгорели 2 ПН-250 ф. КПП автопарка в результате повреждения КЛ-0,4кВ от здания №25 до КПП автопарка. | Повреждённая КЛ-0,4кВ выведена в ремонт. Произведены ОМП и ремонт КЛ-0,4кВ. Абоненты запитаны. | Восстановлено | 9 | С | 1 | 116 | 4.55 | 1 | [21 empty] | 3.4.14 | 4.12
171 | РЭС Александровский | Мурманская обл., г. Полярный (МРСК Северо-Запада Мурманский филиал) | ПС-1 | Неисправность цепей управления В-6 Ф.13 ПС-1 | 5 шт. (ТП-1, ТП-40, ТП-29, ТП-12, 1 сш 6 кВ РТП-3) | 2021-02-15 11:05 | 2021-02-15 12:15 | 2021-02-17 21:15 | 1:10 | 17 жил.домов (2700 чел.), дет. сад, ЦДОД, повысительная, КНС | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  | ПС-1 отключение В-6 ф.13 - неисправность цепей управления В-6 Ф.13 | Выполнено техническое обслуживание цепей УРЗА Ф.13 ПС-1, проверена работоспособность цепей управления. Заменены неисправные сигнальные блок контакты АВ-0,1 ТН-6-1 в РТП-3. Ф.13 ПС-1 введен в работу по нормальной схеме. | Восстановлено | 700 | С | 1 | ? | 1.1667 | [8 empty] | 1 | [13 empty] | 3.4.14 | 4.21
172 | РЭС "Заозёрский" | Мурманская обл., Кольский р-н., в/г-52 (МРСК "Северо-Запада" филиал Мурманский) | ВНС-1 (Аб) | КВЛ-6кВ Л-88 | ТП-52,42, КТП-40,68, 68А, 70 | 2021-02-17 08:05 | 17.02.21 08:05 от ТЭП | 2021-02-18 13:30 | 0:00 | в/г-52 "ПСИР", "Автодор" освещение моста Титовка, "Мегафон", "МТС" | [6 empty] | КВЛ-6кВ Л-88 отключена персоналом ВНС-1 перекос, фаз на 2 с.ш-6кВ, сильные просадки напряжения. После отключения В-6 Л-88 перекос снялся. Сильный ветер. | Питание потребителей ТП-52, КТП-68, КТП-68А, КТП-70, ТП-42, КТП-40 от ТЭП. При осмотре КВЛ-6кВ Л-88 обнаружено: в пролете опор № 2-3 оборваны провода Ф-В, Ф-С. Аварийно-восстановительные работы приостановлены в связи с сильным усилением ветра. 18.02.2021. Восстановлены провода Ф-В, Ф-С в пролете опор № 2-3 КВЛ-6кВ Л-88. Потребители запитаны по штатной схеме электропитания. | Восстановлено | 0 | С | 0 | ? | 0 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | [7 empty] | 3.4.12.2 | 4.13
173 | РЭС "Североморский" ПУ "Ревда" | Мурманская обл., Мончегорский р-он, п.Ревда(МРСК "ЦЭС Колэнерго") | ПС-33 | ВЛ-35кВ М-100 | нет | 2021-02-17 18:55 | 2021-02-17 18:55 | 2021-02-21 14:30 | 0:00 | нет | [6 empty] | На ПС-33 отключили В-35 М-100 при поиске "земли". НПУ(ветер, снег, метель). | ВЛ-35 М-100 выведена в резерв, потребитель запитан через ВС-35. 18.02.21 В 08:00 выехала ремонтная бригада из РЭС для восстановительных работ на линии. 13:04 приступили к обходу. Выявлено: Обрыв провода в пролете оп.46-47 и поврежд. провода в пролете оп. 47-48. Устранен обрыв провода в пролете оп.46-47 и замена провода в пролете оп. 47-48. | Восстановлено | 0 | С | 0 | ? | 0 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 3.4.12.2 | 4.13
174 | РЭС "Североморский" ПУ "Мончегорский" | Мурманская обл., п. г.Мончегорск, в/г 55 аэродром (МРСК ЦЭС ) | ПС-25 ЦЭС | КЛ-10кВ от РП-1 Ф-13 до РП-2 Ф-16 | 21 шт. (все эл.установки аэродрома) | 2021-02-18 10:30 | 2021-02-18 10:57 | 2021-02-19 13:50 | 0:27 | Все объекты аэродрома. |  |  |  |  | 4 |  | На РП-1 откл. В-10 от МТЗ. | на РП-1 вкл. В-10 Ф-10. КЛ-10 от РП-1 Ф-13 до РП-2 Ф-16 выведен в ремонт. Кабель испытание выдержал, введен в работу по нормальной схеме. | Восстановлено | 120 | С | 1 | ? | 0.45 |  |  | 1 | [19 empty] | 3.4.14 | 4.12
175 | РЭС "Североморский" ОРБ | Мурманская обл. г.Североморск (МРСК "СЭС Колэнерго") | ПС-356 Ф-25 | КЛ-6кВ ТП-14 - ТП-18 | 8 шт: ТП-14, 18, 10, 12, 11, 468, 73, 70 1с.ш. 6 кВ | 2021-02-18 12:20 | 2021-02-18 16:31 | 2021-02-25 13:26 | 4:11 | Объекты в/ч 77360-Н, 40105, 69297, 26860, 27208, 63976, 13096, 31127 "Памир"; жил.дом Восточная 11, гаражи "Водоканала"; Школа интернат; лаб.АКИН; Штурманские мастерские. | 1 |  |  |  | 3 |  | На п/ст-356 от МТО отключился В-6 Ф-25 | Поврежденный КЛ-6 выведен в ремонт. Потребитель запитан по резервной схеме. Приступили к работам по восстановлению. Установлено:1 концевая + 1 соед.муфта. | Восстановлено | 380 | С | 1 | ? | 4.1833 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
176 | РЭС СПб ПУ Ломоносов | Ленинградская область, п.Борки (ОАО РЖД) | ПС-412 (Тяговая) фид.№4 | КЛ-0,4кВ ТП-446 фид. Борки до 1 опоры | нет | 2021-02-18 13:35 | 2021-02-18 17:40 | 2021-03-02 16:55 | 4:05 | Жилые дома | [6 empty] | В ТП-446 сгорели ПН и отключился вводной АВ 0.4 кВ из-за повреждения КЛ 0.4 кВ от ТП-446 до первой опоры фид. Борки | Потребители включены по резервной КЛ. Произведены ОМП и ремонт КЛ-0,4кВ. | Восстановлено | 5 | С | 1 | 117 | 4.0833 | 1 | [21 empty] | 3.4.14 | 4.12
177 | РЭС ЛО-Северный ПУ Осиновая Роща | Ленинградская область, Всеволожский район, п.Елизаветинка (СЭС Ленэнерго СВВР ) | ПС-607 ССО (СЭС Ленэнерго СВВР ), Фид.607-11, ТП-20 АО "Оборонэнерго" | Нет | КТПн-37, 2405, 1, 2, 15; Аб. ТП-11, 10,12, 25, ТП-16, 17, 18, 23 Аб. | 2021-02-18 20:10 | 2021-02-18 20:35 | 2021-02-18 20:35 | 0:25 | 5 шт.СНТ, в/г Елизаветинка, в/ч-93268, 4 ТП КБСМ (Аб.) |  |  | 1 | 1 | 1 |  | АО от МТЗ ВВ-6кВ на ТП-20 в сторону ТП-10 из-за перегрузки | 18.02.21 в 20:35 осмотр, Выведена МТЗ в яч. ВВ ТП-20, повторное включение успешное. | Восстановлено | 100 | Аб | 0 | 118 | 0.41667 | [22 empty] | 3.4.9.3 | 4.21
178 | РЭС ЛО Северный ПУ Кемь | Республика Карелия, п. Лоухи, в/г № 8. (ПАО "МРСК" "Северо-Запада" Карельский филиал) | ПС-47 (ССО) | ВЛ-10кВ Л47-02 (ССО) | ТП-1, ТП-2 | 19.02.21 17:59 | 19.02.21 17:59 от ТЭП | 19.02.21 21:02 | 0:00 | в/г №8 : казарма, столовая, прод./склад, котельная, гараж, КПП |  |  |  |  | 1 |  | АО от МТЗ В-10кВ ПС-47, фид. Л47-02 | Персоналом ССО проведен осмотр, обнаружено место повреждения, выполнен ремонт. | Восстановлено | 0 | ССО | 0 | 119 | 0 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
179 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская область п.Ваганово (филиал СПб ВС "Россети Ленэнерго") | ПС-636, Фид.01 | КЛ-10кВ ф.636-01 РЛНД оп.55 -ТП-5 | ТП-5 | 2021-02-21 05:00 | 21.02.21 5:00 от ТЭП Аб | 2021-02-22 16:15 | 0:00 | полк МВД (тех здания) | [6 empty] | ПС 636 фид.01 - АО от МТЗ. Падение дерева из-за снегопада, неисправна КЛ 10 кВ РЛНД оп.55 -ТП-5 | Ф.636-01 - АО от МТЗ. Ф.636-01 на ВЛ-10 кВ оп.№9.1 ЛР к ТП-7 откл, в ТП-7 напряжение подано по резервной схеме от РП-511 ф.636-05. 21.02.21 выполнен осмотр ВЛ 10 кВ. В пролете опор № 22-23 снято упавшее на ВЛ дерево. Выявлена неисправная КЛ-10 кВ РЛНД оп.55 -ТП-5 . 22.02.21 ОМП, ремонт, ВВ испытание после ремонта | Восстановлено | 0 | С | 0 | 120 | 0 |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | [7 empty] | 3.4.12.1 | 4.4
[5 empty] | ТП-7 |  | 2021-02-21 08:40 |  | 3:40 | в/ч-28036, в/г Ваганово-27 (КПП, штаб, ВНС 3го подъема) |  |  |  | 1 | [5 empty] | 100 |  |  |  | 3.6667
180 | РЭС СПб ПУ Ломоносов | Ленинградская область, п.Туганы (ПАО "Россети Ленэнерго") | ПС-21 фид.21-03 (ССО) | ВЛ-10кВ фид.21-03 (ССО) | ТП-131 | 2021-02-21 07:53 | 21.02.21 07:53 от ТЭП-60 | 2021-02-22 17:30 | 0:00 | в/ч 39211 (авиационный полигон) | [6 empty] | АО от МТЗ В фид. 21-03 (ССО) | Персоналом ССО произведён осмотр ВЛ 10 кВ фид.21-03 (ССО) убрали ветку с ВЛ. Отключен ЛР-№36 отпайка на ТП-131 ВЛ 10 кВ фид.21-03 (ССО)включена в работу. Персонал Оборонэнерго произвели осмотр отпайки ВЛ-10кВ от ЛР-№36 до ТП-131 обнаружена сломанная опора и повреждение 3 пролетов во время сильного снегопада. Произвели замену опоры. Отремонтирована ВЛ в пролете опор 4-7. Включен ЛР-№36 отпайка на ТП-131 | Восстановлено | 0 | С | 0 | 121 | 0 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.14 | 4.14
181 | РЭС ЛО-Северный ПУ Приозерск | Ленинградская область Приозерский р-н, п. Сторожевое (ПАО "Ленэнерго" ф-л Выборгские ЭС ) | ПС-166, Фид.166-10 | КЛ-10кВ ТП-13 - ТП-12 | ТП13, ТП12, ТП1, ТП10, ТП9 | 2021-02-21 18:15 | 2021-02-21 22:50 | 16.03.21 12:25 | 4:35 | в/г 241 Сторожевое. ж. дом, ВНС, гостиница, КПП. |  |  |  | 1 | 1 |  | ТП-795 (ЦРП) яч. 8 АО МВ (ЦРП) - ТП 13 от МТЗ из-за повреждения КЛ-10кВ ТП13 - ТП 12. | осмотр ЦРП, поочередное включение отключенных ТП. выявлена неисправная КЛ 10 кВ. ТП13 - ТП 12. 15.03.21. Выполнен ремонт КЛ. 16.03.21. ВВ испытания КЛ. Ввод в работу. | Восстановлено | 250 | С | 1 | 122 | 4.5833 |  |  | 1 | [19 empty] | 3.4.14 | 4.12
182 | РЭС Александровский ПУ Африканда | Мурманская обл., г. Ковдор (МРСК Северо-Запада Мурманский филиал) | ПС-40А (ЦЭС Колэнерго) |  | 2 шт. (КТПН-1, КТПН-2) | 2021-02-22 02:20 | 22.02.21 02:25 от ТЭП-200 | 2021-02-22 08:27 | 0:05 | Объекты в/ч 36138-Г, в/ч 2201 | [6 empty] | АО В-6 ВЛ-49 в РУ-6 кВ №1 ООО "Слюдяная фабрика" от МТЗ, в результате ТН в сетях ООО "Слюдяная фабрика" | 22.02.2021 02:25 включена ТЭП-200.Восстановлено электроснабжение РУ-10 кВ ССО.22.02.2021. в 9:45 отключена ТЭП-200. | Восстановлено | 10 | ССО | 0 | ? | 0.083333 |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
183 | РЭС Александровский ПУ Алакурттинский | Мурманская обл., Кандалакшский р-он, с. Алакуртти (МРСК Северо-Запада Мурманский филиал) | ПС-95 (ЦЭС Колэнерго) | ВКЛ-10кВ ВКЛ-1 | 7 шт. (ТП-4, ТП-5, ТП-7, ТП-8, ТП-24, КТП-3, КТП-13) | 2021-02-22 03:30 | 2021-02-22 07:32 | 2021-02-22 07:32 | 4:02 | Очистные питьевой воды, скважина водозабора, объекты МО, центральный теплопункт-1,3 |  |  | 1 | 2 | 2 |  | РТП-10 АО В-10 кВ КЛ-5 от МТЗ, в результате обрыва проводов в пролёте оп.№№12-13 ВКЛ-1. | Выполнен ремонт проводов ВКЛ-10 кВ ВКЛ-1 в пролёте оп.№№12-13.ВКЛ-1 введена в работу по нормальной схеме по нормальной схеме. | Восстановлено | 500 | С | 1 | ? | 4.0333 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.14 | 4.13
184 | РЭС Александровский ПУ Алакурттинский | Мурманская обл., Кандалакшский р-он, с. Алакуртти (МРСК Северо-Запада Мурманский филиал) | ПС-95 (ЦЭС Колэнерго) | КЛ-10кВ КЛ-7 |  | 2021-02-22 03:30 | 2021-02-22 03:30 | 2021-02-26 16:00 | 0:00 | [7 empty] | КЛ-7 выведена из схемы питания 10 кВ персоналом ПУ.Повреждение на КЛ-7 выявлено в процессе восстановления схемы 10 кВ, после ввода в работу ВКЛ-1 . | Выполнен ремонт КЛ-7 смонтирована каб.вставка и 2 соединительных муфты. | Восстановлено | 0 | С | 0 | ? | 0 |  |  | 1 | [19 empty] | 3.4.14 | 4.12
185 | РЭС СПб ПУ Ломоносов | Ленинградская область, п.Лебяжье (ОАО РЖД) | ПС-412 Лебяжье фид.№4 | ВЛ-0,4кВ ТП-446 фид. Деревня | нет | 2021-02-22 14:10 | 2021-02-22 16:55 | 2021-02-22 16:55 | 2:45 | Жилые дома д.Борки | [6 empty] | ТП-446 перегорание 2-х ПН-250А ВЛ-0,4кВ фид. Деревня. Обрыв ВЛ при сильном ветре во время снегопада | Произведен осмотр ВЛ-0,4кВ, устранен обрыв провода . Установлены ПН-250А | Восстановлено | 35 | С | 0 | 123 | 2.75 |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | [7 empty] | 3.4.12.2 | 4.13
186 | РЭС "Североморский" ОРБ | Мурманская обл., г.Североморск, в/г 14 (МРСК "СЭС Колэнерго") | ПС-711 Ф-7 | КВЛ-6 ПС-711 Ф-7 - РП-200 Ф-6 | Нет | 2021-02-22 20:25 | 2021-02-22 20:25 | 2021-02-23 10:10 | 0:00 | Нет | [6 empty] | На ПС-711 от МТЗ отключился В-6 Ф-7 на РП-200 работал АВР-6. Причина отключения - МПУ (ветер) | Поврежденный КЛ-6кВ выведен в ремонт. Бригадой ОВБ произведен осмотр ВЛ, который не выявил замечаний, прозвонили мегаомметром сопротивление изоляции всей КВЛ с обоих сторон и по результатам измерений: 20, 50, 50 МОм, ввели линию в работу по нормальной схеме. | Восстановлено | 0 | С | 0 | ? | 0 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | [7 empty] | 3.4.14 | 4.12
187 | РЭС Новгородско-Псковский ПУ Псков | Псковская область, Порховский район, д.Малитино, в/г 5044, в/ч 68110 (МРСК Северо-Запада) | ПС-115 (ССО) | КЛ-6кВ РП-6 - КТП-2 | 1 шт. (КТП- 2) | 2021-02-23 09:50 | 23.02.21 09:50 от ТЭП-30 | 2021-02-23 17:00 | 0:00 | радиолокаторы | [6 empty] | На РП 6 сгорели 3 ПК-6 в сторону КТП-2. | 23.02.2021 09:50:00 включен ТЭП-30. Выполнен ремонт концевой муфты.23.02.2021 17:00:00 отключен ТЭП-30. | Восстановлено | 0 | С | 0 | 124 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
188 | РЭС ЛО-Северный ПУ Петрозаводск | Респ. Карелия, в/г 71 Чална (Карельский филиал МРСК "Северо-Запада") | ПС-18 фид. 2 (Прионежская сетевая компания) | Повреждение в сетях ССО | КТПн-112, 114, 113, 119, 324 | 2021-02-24 01:50 | 24.02.21 1:50 от ТЭП | 2021-02-24 02:20 | 0:00 | Чална в /г №71 | [6 empty] | ПС 18п фид.02 (ССО) отключен вручную по сигналу ОЗЗ | Персоналом ССО обнаружено и устранено ОЗЗ. 24.02.21 в 2:20 фид. 18П-2 введен в работу по нормальной схеме. | Восстановлено | 0 | ССО | 0 | 125 | 0 |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
189 | РЭС СПб ПУ Гатчина | СПб, г.Пушкин Кадетский Бульвар д.1, 5 (ПАО Ленэнерго) | ПС-185(ССО) | КЛ-0,4кВ от рубильника до ИКУЭ в ТП-327 | нет | 2021-02-24 09:50 | 2021-02-24 14:30 | 2021-02-24 14:30 | 4:40 | Учебный корпус | [6 empty] | Сработал ПН-2 Фа РУБ-0,4кВ фид.Учебный корпус №3 от перегрузки потребителя. Оплавление КЛ 0,4кВ от РУБ-0,4кВ фид.Учебный корпус №3 до ИКУЭ. | Выполнена замена КЛ-0,4кВ с 4х25мм на 4х70мм 15 метров. | Восстановлено | 25 | С | 1 | 126 | 4.6667 | 1 | [21 empty] | 3.4.14 | 4.12
190 | РЭС ЛО Северный ПУ Сортавала | Респ. Карелия, п.Элисенваара (Карельский филиал МРСК Северо-Запада) | ПС-08С (ССО) | ВЛ-10кВ Ф.08с-01 (ССО) | КТПн-1 | 2021-02-25 01:25 | 25.02.21 1:25 от ТЭП | 2021-02-25 05:50 | 0:00 | в/г 1 в/ч 96848: штаб, казарма, столовая, 1 ж/д, котельная, ВНС |  |  |  | 1 | 1 |  | АО В-10кВ Ф.08с - 01 (ССО)на ПС-08С от МТЗ | Персоналом ССО выполнен осмотр, проводятся работы по ремонту ВЛ. Восстановлено персоналом ССО | Восстановлено | 0 | ССО | 0 | 127 | 0 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
191 | РЭС ЛО-Северный ПУ Петрозаводск | Респ.Карелия., в/г Чална-71 (АО "Прионежская сетевая компания") | ПС 18п фид.02 (ССО) | ВЛ-6кВ ССО | КТПн-112, 114, 113, 119, 324 | 2021-02-25 15:00 | 25.02.21 15:00 от ТЭП | 2021-02-25 16:10 | 0:00 | Чална в /г №71 | [6 empty] | ПС 18п фид.02 (ССО) - АО от МТЗ | ПС 18п фид.02 (ССО) - АО от МТЗ. Восстановлено персоналом ССО | Восстановлено | 0 | ССО | 0 | 128 | 0 |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
192 | РЭС ЛО-Северный ПУ Осиновая Роща | Ленинградская область, п.Ненимяки (филиал "Северные эл. сети" ПАО Россети "Ленэнерго") | ПС 43 фид.09 (ССО) | ВЛ-10кВ ССО | ТП-8603, ТП-8591, ТП-8738 | 2021-02-25 16:50 | 2021-02-25 18:20 | 2021-02-25 18:20 | 1:30 | в/ч30616 - котельная, 10 ж/д, санчасть, хранилища, почта |  |  |  |  | 1 | 1 | Ф.43-09- АО от МТЗ, повреждение в сети ССО | Ф.43-09- АО от МТЗ, восстановлено персоналом ССО | Восстановлено | 50 | ССО | 0 | 129 | 1.5 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
193 | РЭС СПб ПУ Ломоносов | Ленинградская область, п.Гостилицы (ПАО "Россети Ленэнерго" ) | ПС-Дятлицы (ССО) фид.4 | КВЛ-10кВ фид.4 ПС-Дятлицы | ТП-9, ТП-11, КТП ВНС, КТП Жилгородок, 8 ТП аб | 2021-02-25 17:55 | 26.02.21 05:55 от ТЭП | 2021-02-26 13:40 | 12:00 | в/ч 90450, в/г Озерное. Жилые дома, СНТ Озерное, ВНС, котельная |  |  |  | 1 | 1 |  | ПС Дятлицы АО фид.4 от МТЗ | Проводится осмотр ВЛ-10кВ. Абоненты запитаны от ТЭП. На ТП-11 произвели сушку оборудования. | Восстановлено | 570 | С | 1 | 130 | 12 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.14 | 4.21
194 | РЭС СПб ПУ Кронштадт | г.Кронштадт (ПАО Россети Ленэнерго) | ПС-21 фид.10 | КЛ-6кВ РТП-6/40 - ТП-71 | ТП-39, ТП-49, ТП-58, ТП-73, ТП-72 | 2021-02-26 05:35 | 2021-02-26 07:45 | 2021-03-04 15:40 | 2:10 | Школа 425, в/ч: насосная, в/ч 37535: кадровая команда, корпус1 освещ., преобразователь каб.ВМ, слесарная, уч.корпус, камбуз, мастерские, общежитие | 1 | [5 empty] | На РТП-6/40 АО от МТЗ В 6кВ фид. ТП-71, повреждение КЛ-6кВ РТП-6/40 - ТП-71 | Произвели проверку изоляции КЛ-6кВ вывели в ремонт КЛ-6кВ РТП-6/40 - ТП-71 включение по резерву. КЛ отремонтирована, испытана введена в работу | Восстановлено | 100 | С | 1 | 131 | 2.1667 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
195 | РЭС Александровский ПУ Африканда | Мурманская обл., г. Ковдор (МРСК Северо-Запада Мурманский филиал) | ПС-40А (ЦЭС Колэнерго) | Оборудование Аб. | 2 шт. (КТПН-1, КТПН-2) | 2021-02-26 06:35 | 26.02.2021 6:40 от ТЭП-200 | 2021-02-26 17:00 | 0:05 | Объекты в/ч 36138-Г, в/ч 2201 | [6 empty] | АО В-6 ВЛ-49 в РУ-6 кВ №1 ООО "Слюдяная фабрика" от МТЗ - ТН в сетях абонента | 26.02.2021 06:40 включена ТЭП-200. Выполнен осмотр ВЛ-6 кВ ВЛ-49 - замечаний нет, ВЛ-49 опробована напряжением, введена в работу. Присоединение Аб. отключено. 26.02.2021 17:10 отключена ТЭП-200. | Восстановлено | 10 | Аб | 0 | ? | 0.083333 |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | 3.4.9.3 | 4.21
196 | РЭС СПб ПУ Ломоносов | Ленинградская область, п.Туганы (ПАО "Россети Ленэнерго") | ПС-21 фид.21-03 (ССО) | ВЛ-10кВ фид.21-03 ЛР-№36 отпайка на ТП-131 | ТП-131 | 2021-02-26 09:40 | 26.02.21 9:40 от ТЭП-60 | 2021-02-26 18:10 | 0:00 | в/ч 39211 (авиационный полигон) | [6 empty] | АО от МТЗ В фид. 21-03 (ССО) | Персоналом ССО произвел отключение ЛР-№36 отпайка на ТП-131 ВЛ 10 кВ, фид.21-03 (ССО)включена в работу. Персонал Оборонэнерго произвел осмотр, сняли дерево включена в работу. | Восстановлено | 0 | С | 0 | 132 | 0 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [6 empty] | 3.4.14 | 4.4
197 | РЭС СПб ПУ Гатчина | Ленинградская область, п.Войсковицы (ПАО "Ленэнерго" ф-л Гатчинские ЭС) | ПС-Борницы (ССО) фид.13 | ПС-Борницы (ССО) фид.13 - ТП-1 | ТП-1, ТП-5 | 2021-02-26 11:00 | 26.02.21 11:00 от ТЭП-20 | 2021-02-27 16:25 | 0:00 | КПП в/ч 28037 | [6 empty] | АО В 10 кВ Ф 13 ПС-Борницы (ССО) повторное включение не успешное. | Произвели испытание КЛ-10кВ ПС-Борницы (ССО) фид.13 - ТП-1. Требуется сушка оборудования ТП-1. Проведена сушка оборудования ТП-1, КЛ 10 кВ ПС-Борницы (ССО) фид.13 - ТП-1 включена в работу | Восстановлено | 0 | С | 0 | 133 | 0 |  |  | 1 | [19 empty] | 3.4.14 | 4.12
198 | РЭС "Североморский" ПУ "Мончегорский" | Мурманская обл., Оленегорск - 1(МРСК "ЦЭС Колэнерго") | ПС-35 Ф-31 | КВЛ-10кВ ПС-35 Ф-31 - ЦРП в\г 79 | 3(КТП "Мегафон" (АБ.), КТП"МТС" (АБ.), КТП "Вымпелком" (АБ.) | 2021-02-27 07:02 | 27.02.21 7:02 от ТЭП | 2021-02-27 14:03 | 0:00 | Операторы сотовой связи | [6 empty] | На ПС-35 отключился В-10 Ф-31 от МТО с "землей". НПУ(ветер, снег) | КВЛ-10кВ от ПС-35 Ф-31 до ЦРП в\г 79 выведена в ремонт. Потребители запитаны от ТЭП. В 08:30 бригада ПУ "Мончегорский" выехала для выполнения осмотра КВЛ-10. и бригада РЭС "Североморский" выехала для выполнения рем.работ.КВЛ-10. в 10:05 приступили к обходу, осмотру. В 14:03 выполнен осмотр до оп.23 замечаний нет. На оп.23 откл. РЛ-10 .На ПС-35 вкл. В-10 Ф-31 до оп.23. Операторы сот. связи запитаны от пром. питания.В 14:56 осмотр закончен выявлено: Обрыв провода в пролете оп. 67-69.Приступили к ремонту.В16:18 работа закончена потребитель в\г 79 запитан от пром.питания. | Восстановлено | 0 | С | 0 | ? | 0 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 3.4.12.2 | 4.13
[5 empty] | 1шт (ЦРП) |  | 27.02.21 7:30 от ТЭП | 2021-02-27 16:18 | 0:28 | КПП Вг-79, 1 человек./Объект на консервации/. | [9 empty] | 2 |  |  |  | 0.46667
199 | РЭС "Североморский" ПУ "Ревда" | Мурманская обл., Мончегорский р-н н.п.Ревда-3, в/г-47. (МРСК "ЦЭС Колэнерго") | ПС-34 В-10 Ф-6 | КЛ-10кВ от ПС-34 Ф-6 до ТП-1 | нет | 2021-02-27 07:02 | 2021-02-27 07:02 | 2021-03-05 16:59 | 0:00 | нет | [6 empty] | На ПС-34 откл. В-10 Ф-6 от МТЗ. | КЛ-10кВ выведен в ремонт. Приступили к ремонту КЛ-10кВ. Продолжены работы по восстановлению. Установлено: вставка 10 м и 3 соединительные муфты, кабель испытание выдержал, сфазирован, укрыт и введен в работу по нормальной схеме. | Восстановлено | 0 | С | 0 |  | 0 |  |  | 1 | [19 empty] | 3.4.14 | 4.12
200 | РЭС СПб ПУ Гатчина | Ленинградская область, п.Тойворово (ПАО "Ленэнерго" ф-л Гатчинские ЭС) | ПС-Пламя (ССО) фид.9 | ПС-Пламя (ССО) | ТП-1, ТП-4 | 2021-02-27 07:35 | 2021-02-27 08:50 | 2021-02-27 08:50 | 1:15 | в/ч 41480, в/г Гатчина-2, скважина |  |  |  | 1 |  |  | Отключение оборудования в сетях ССО | ПС Пламя схема восстановлена персоналом ССО | Восстановлено | 80 | ССО | 0 | 134 | 1.25 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
201 | РЭС "Североморский" ПУ "Ревда" | Мурманская обл., Мончегорский р-н н.п.Ревда-3, в/г-47. (МРСК "ЦЭС Колэнерго") | ПС-34 В-10 Ф-6 | КЛ-10кВ ПС-34 Ф-6 - ТП-1 | нет | 2021-02-27 08:23 | 2021-02-27 08:23 | 2021-03-05 | 0:00 | нет | [6 empty] | На ПС-34 откл. В-10 Ф-6 от МТЗ. | КЛ-10кВ выведена в ремонт. | Восстановлено | 0 | С | 0 | ? | 0 |  |  | 1 | [19 empty] | 3.4.14 | 4.12
202 | РЭС ЛО-Северный ПУ Осиновая Роща | Ленинградская область, Всеволожский р-он, п.Перемяки | Фид.43-13 Аб. "Вектор", ТП-8625 АО "Оборонэнерго" | концевая муфта КЛ-0,4кВ Л.ТП-8625 - ВРУ казарма | ВРУ -0,4кВ казарма | 2021-02-27 08:30 | 2021-02-27 15:30 | 2021-02-27 15:30 | 7:00 | в/ч-71717 полигон "Гарболово" | [6 empty] | АО от МТЗ главного АВ-400 А из-за видимого повреждения концевой муфты 0,4кВ | осмотр, локализация места повреждения, ремонт | Восстановлено | 80 | С | 1 | 135 | 7 | 1 | [21 empty] | 3.4.14 | 4.12
203 | РЭС СПб ПУ Ломоносов | г.Ломоносов (ПАО "Россети Ленэнерго") | ПС-39( ССО) фид.39-08 | КЛ-6кВ ТП-506 - ТП-461 | ТП-419, ТП-413-1 ТП-434, ТП-420, ТП-414, ТП-507, ТП-411, ТП-461, ТП-506, ТП-507 | 2021-02-27 12:55 | 2021-02-27 14:30 | 2021-02-27 20:15 | 1:35 | колонки гавани, гаражи водоканала, склады | [6 empty] | АО В фид. 39-08 МТЗ ПС 39 | Определен поврежденный кабель, выведена в ремонт КЛ-6кВ ТП-506 - ТП-461, потребители включены по резервной схеме. Кабель отремонтирован, включен в работу. Использовано 2 соединительные муфты, вставка кабеля 6 м. | Восстановлено | 100 | С | 1 | 136 | 1.5833 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
204 | РЭС "Североморский" ПУ "Сафоновский" | Мурманская обл., п. Сафоново-1 (МРСК "СЭС Колэнерго" ) | ПС-56 Ф-2 | КЛ-6кВ РТП-249 Ф-4 - ТП-236 | 3 шт (ТП-236, 250 2с.ш., кТП-248А) | 2021-02-28 01:00 | 2021-02-28 02:19 | 2021-03-02 13:26 | 1:19 | Объекты в/г 8 аэродром, хлораторная |  |  |  | 1 |  |  | На РТП-249 от МТЗ отключился В-6 Ф-4. | Поврежденный КЛ-6кВ выведен в ремонт, потребители запитаны по резерву от ТП-282. Приступили к рем.работам.Установлена концевая муфта. | Восстановлено | 110 | С | 1 | ? | 1.3167 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
205 | РЭС "Заозёрский" | Мурманская обл., Кольский р-н, в/г-52 (МРСК Северо-Запада, филиал Мурманский) | ВНС-1 | ВЛ-6кВ Л-88 | ТП-52, 42, КТП-40, 68, 68А, 70 | 2021-02-28 07:10 | 28.02.21 7:10 от ТЭП | 2021-02-28 14:45 | 0:00 | в/г-52 "ПСИР", "Автодор" освещение моста Титовка, "Мегафон", "МТС". | [6 empty] | 28.02.2021 в 7:10 на ВНС-1 откл. от МТЗ ВС-6. Причина: сильный ветер, метель. | 28.02.2021 на ВЛ-6 кВ оп.№114 откл. РЛ-6 в сторону ТП-52, на ВНС-1 вкл. В-6 ВЛ-6 кВ Л-88 до оп.№114, подано промышленное питание на КТП-40, потребители КТП-68, 68А, 70,ТП-52 и ТП-42 запитаны от ТЭП. 28.02.2021 8:20 осмотром ВЛ-6 кВ Л-88 установлено: обрыв провода по фазе "А" и "С" между опорами №2 и №3. 28.02.2021 9:20 убыла аварийная бригада для производства работ по восстановлению эл.снабжения. 28.02.21 14:45 выполнен монтаж проводов Ф-А и Ф-С в пролёте опор №2 и №3. Потребители запитаны по штатной схеме. | Восстановлено | 0 | С | 0 | ? | 0 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | [7 empty] | 3.4.12.2 | 4.13
206 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область п.Каменка (Оборонэнерго) | ПС "Бобочинская"(Оборонэнерго) фид.10 | КЛ-10кВ ТП-17 - ТП-2111 | ТП-16. 17, 18 | 2021-02-28 11:30 | 2021-02-28 13:40 | 01.03.21 13:55 | 2:10 | в/г 4 Каменка: 2 котельные, 2 общежития, 2 школы, лечебный корпус, 4 многоквартирных жил. дома | 2 |  |  |  | 2 | 1 | ПС Бобочинская фид.10 - АО от МТЗ (повреждение КЛ-10кВ ТП-17 - ТП-2111) | Бригадой ПУ "Выборг" определяется поврежденный кабель при производстве земляных работ не установленными лицами. В 13:15 выведен из схемы поврежденный кабель 10кВ ТП-17 - ТП-2111. В 13:40 фид. Бч-10 введен в работу, подано U на ТП-16, 17, 18. Мех. повреждение не подтвердилось (КЗ в соединительной муфте). 01.03.21. выполнен ремонт КЛ, собрана нормальная схема. | Восстановлено | 300 | С | 1 | 137 | 2.1667 |  |  | 1 | [19 empty] | 3.4.8.5 | 4.14
[5 empty] | ТП-2111 |  | 2021-02-28 11:30 |  | 0:00 | Нет потребителей | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
207 | РЭС "Североморский" ПУ "Высокий" | Мурманская обл. п.Высокий, в/г 46. (МРСК "ЦЭС Колэнерго") | ПС 79 Ф-24 (МРСК "ЦЭС Колэнерго"). | Нет | 1 шт(ТП-18). | 2021-02-28 18:57 | 2021-03-01 00:01 | 2021-03-01 00:01 | 5:04 | объекты в/ч 06987-Н | [6 empty] | Погашена вручную ТП-18 для безопасности спецработ по заявке потребителя. | Выезд ОРБ ПУ "Высокий" для производства переключений. По окончании абонентом спецработ и запросу его о восстановлении пром.питания на ТП-18 бригада ОРБ с 23:00 до 00:01 произвела переключения, восстановив нормальную схему ТП-18. | Восстановлено | 220 | С | 0 | ? | 5.0667
208 | РЭС Александровский ПУ Африканда | Мурманская обл., г. Ковдор (МРСК Северо-Запада Мурманский филиал) | ПС-40А (ЦЭС Колэнерго) | Оборудование Аб. | 2 шт. (КТПН-1, КТПН-2) | 2021-02-28 21:18 | 28.02.21 21:23 от ТЭП-200 | 2021-03-01 11:05 | 0:05 | Объекты в/ч 36138-Г, в/ч 2201 | [6 empty] | АО В-6 ВЛ-49 в РУ-6 кВ №1 ООО "Слюдяная фабрика" от МТЗ - ТН в сетях абонента | 28.02.2021 21:23 включена ТЭП-200. Присоединение Аб. отключено, ВЛ-49 поставлена под напряжение. 01.03.2021 11:10 отключена ТЭП-200. | Восстановлено | 10 | Аб | 0 | ? | 0.083333 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.9.3 | 4.21
209 | РЭС "Североморский" ПУ "Мончегорский" | Мурманская обл., п. г.Мончегорск, в/г 55, 56. (МРСК ЦЭС) | ПС-11А ЦЭС | ВЛ-10 от ПС-11А Ф-51 до ЦРП | 13 шт. (ЦРП-10, ТП-1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 18, кТПн-5, кТП-9"б") | 2021-02-28 23:53 | 2021-03-01 01:10 | 2021-03-01 17:24 | 1:17 | Жилой дом 3 по ул. Набережная; жилые дома, 11, 12, 14, 17, 20 по ул. Октябрьская; котельные № 68, 110, 113, 154, 547; КНС-361 и др. объекты в/г. |  |  |  | 1 | 5 |  | В сетях ЦЭС на шинах ПС-11А появилась "земля", одновременно с этим на ЦРП-10 и присоединенных к ней эл.установках пропала фаза. В регионе НПУ - порывистый ветер. | Бригадой ОРБ был произведен перевод питания ЦРП с Ф-51 ПС-11А по резерву от Л-28 аэродрома РП-2(выезд бригады с 00:30 до 02:00). В 01:50 ЦЭС уведомил, что в их сетях "земля" пропала, но на ЦРП-10 по Ф-10 так фаза и не появилась - вероятно, что на нашей ВЛ есть обрыв, а может обрыв в сетях ЦЭС, до нашей ВЛ.Обнаружен обрыв провода на оп.88.Выполнен ремонт шлейфа на оп.№88 | Восстановлено | 340 | С | 0 | ? | 1.2833 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | [7 empty] | 3.4.12.2 | 4.13
210 | РЭС СПб ПУ Гатчина | Ленинградская область, п.Новый Учхоз (ПАО "Ленэнерго" ф-л Гатчинские ЭС) | ПС-Борницы (ССО) фид.14 | КЛ-0,4кВ ГРЩ дом13-ГРЩ дом14 | нет | 2021-03-01 00:40 | 2021-03-01 16:55 |  | 0:00 | Дома 12, 13 | [6 empty] | Повреждение КЛ 0,4кВ ГРЩ дом13-ГРЩ дом14 | Потребители запитаны по резервной схеме. | Ремонт КЛ | 10 | С | 1 | 138 | 0 | 1 | [21 empty] | 3.4.14 | 4.12
211 | РЭС "Североморский" ПУ "Мончегорский" | Мурманская обл., п. г.Мончегорск, в/г 55. (МРСК ЦЭС ) | ПС-25 ЦЭС | ВЛ-10кВ ТП-9 - кТП-9"б" | 1 шт(кТП-9"б"). | 2021-03-01 03:35 | 2021-03-01 17:15 | 2021-03-01 17:15 | 13:40 | Дачный кооператив "Радужный"(где есть не больше 3-х дач, на которых, судя по отсутствию жалоб о погашении, никто на данный момент не проживает). | [6 empty] | В 02:42 бригада ЖКС-2 Мончегорска заметила на опоре №12 ВЛ-10 от ТП-9 до кТП-9"б" признаки раскаления провода, тления изоляции и сообщила нам, в связи с чем бригадой ОРБ было произведено отключение линии вручную с ТП-9. | По приезду бригады ОРБ на опоре 12 уже наблюдалось возгорание траверсы, раздуваемое ветром, для чего линию отключили, вывели в ремонт и вызвали пожарную команду. Пожарные прибыли и в 05:05 опору затушили, к дальнейшей эксплуатации которая стала не пригодна - нужно менять хотя бы траверсу. В 05:20 бригада ОРБ вернулась домой.На оп.12 заменена траверса, выполнена перетяжка провода в пролете оп.11-13. | Восстановлено | 50 | С | 1 | ? | 13.6667 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.14 | 4.9
212 | РЭС "Заозёрский" | Мурманская обл., Кольский р-н., в/г-52 (МРСК "Северо-Запада" филиал Мурманский) | ВНС-1 (Аб) | КВЛ-6 кВ Л-88 | ТП-52,42, КТП-40,68, 68А, 70 | 2021-03-02 05:05 | 02.03.21 05:05 от ТЭП | 2021-03-03 18:25 | 0:00 | в/г-52 "ПСИР", "Автодор" освещение моста Титовка, "Мегафон", "МТС" | [6 empty] | 02.03.21 05:05 по МТЗ на ВНС-1 отключился В-6 КВЛ-6 кВ Л-88. Причина: сильный порывистый ветер до 25 м/с, метель. | Потребители ТП-52,42, КТП-40,68, 68А, 70 запитаны от ТЭП. 02.03.21 Осмотром КВЛ-6 кВ Л-88 установлено: на оп.№6 обрыв провода по Ф"С". АВР невозможны из-за ураганного ветра (25 м/с) и метели. 03.03.21 Произведен монтаж провода по Ф"С" на оп№6 КВЛ-6 кВ Л-88. В 18:25 потребители запитаны по штатной схеме электропитания. | Восстановлено | 0 | С | 0 | ? | 0 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | [7 empty] | 3.4.12.2 | 4.13
213 | РЭС Александровский ПУ Алакурттинский | Мурманская обл., Кандалакшский р-он, с. Алакуртти (МРСК Северо-Запада Мурманский филиал) | РТП-10 |  | 1 шт. (ТП-24) | 2021-03-02 05:57 | 02.03.21 07:25 от РИСЭ-200 | 2021-03-02 16:25 | 1:28 | Очистные питьевой воды |  |  |  | 1 |  |  | РТП-10 АО В-10 кВ КЛ-5 от МТЗ - схлест проводов на ВКЛ-10 кВ ВКЛ-2 в условиях неблагоприятных метеорологических явлений (ветер 18-23 м/с, снег, метель) | 02.03.2021 07:25 включен РИСЭ-200. Восстановлено электроснабжение по нормальной схеме. в 11:15 отключен РИСЭ-200. | Восстановлено | 50 | С | 0 | ? | 1.4667 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 3.4.12.2 | 4.21
[5 empty] | 3 шт. (ТП-4, ТП-5, ТП-7) |  | 2021-03-02 11:15 |  | 5:18 | Очистные, объекты МО, центральный теплопункт-№3 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | Выполнен осмотр ВКЛ-10 кВ ВКЛ-1, выполнены измерения сопротивления изоляции КЛ-10 кВ КЛ-5, КЛ-7. ВКЛ-1, КЛ-5, КЛ-7 введены в работу. | Восстановлено | 210 |  |  |  | 5.3
[5 empty] | 1 шт. (КТП-13) |  | 2021-03-02 16:25 |  | 10:28 | Скважина водозабора |  |  |  | 1 |  |  |  | Выведена из схемы электроснабжения ВКЛ-10 кВ ВКЛ-2, персоналом ПУ выполнен осмотр ВКЛ-2, в РУ-10 кВ ТП-24 обнаружено перегорание предохранителя 10 кВ на присоединении ВКЛ-2. Выполнены измерения сопротивления изоляции кабельных спусков ВКЛ-2, повреждений не обнаружено. ВКЛ-10 кВ ВКЛ-2 опробована напряжением и введена в работу | Восстановлено | 42 |  |  |  | 10.4667
214 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область, п.Сосновая горка (филиал Выборгские эл.сети ПАО "Россети Ленэнерго") | ПС 56 фид.01 | ТП-188 СШ-0,4 кВ | ТП-188 | 2021-03-02 09:00 | 02.03.21 9:00 от ТЭП | 2021-03-02 14:00 | 0:00 | В\г 33 п.Сосновая горка: технические позиции | [6 empty] | ТП-188 РУ-0,4 кВ, перегорели 2 шт. ПН линия "Бункер", отгорела шина 0,4 кВ фаза "А" из-за КЗ в сети абонента | В ТП-188 10/0,4 кВ неполнофазный режим, потребитель перешёл на питание от ТЭП. В ТП-188 РУ-0,4 кВ отгорела шина 0,4 кВ фаза "А" из-за КЗ в сети абонент. Выполнен ремонт, восстановлена норм.схема | Восстановлено | 0 | БП | 0 | 139 | 0 | [8 empty] | 1 | [13 empty] | 3.4.14 | 4.12
215 | РЭС СПб ПУ Луга | Ленинградская область, г.Луга (ПАО Россети "Ленэнерго") | ПС-48 фид.48-35 |  | ТП-798, 851, 295, 877, 237(ССО), 236(ССО), 235(ССО), 686(ССО) | 2021-03-02 10:32 | 2021-03-02 11:14 | 2021-03-02 11:14 | 0:42 | Луга: в/г 9, жилые дома, насосная |  |  |  | 1 |  |  | АО в РП-860 МВ фид.48-35 от МТЗ. | По согласованию с ССО персонал Оборонэнерго произвел успешное повторное включение МВ ф. 48-35. | Восстановлено | 95 | ССО | 0 | 140 | 0.7 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
216 | РЭС "Североморский" ОРБ | Мурманская обл. г.Североморск (МРСК "СЭС Колэнерго") | ПС-711 Ф-16 | нет | 2 шт: ТП-118, ТП 124(1с.ш.) | 2021-03-02 12:50 | 2021-03-02 15:20 | 2021-03-02 15:20 | 2:30 | Объекты в/ч 77360-Н | [6 empty] | На РП 200 от МТО отключился В-6 Ф-5 - причина НПУ (ветер, метель) | работает бригада ОРБ - проверена изоляция КЛ и КВЛ, оборудование введено в работу по нормальной схеме. | Восстановлено | 110 | С | 0 | ? | 2.5 | [14 empty] | 1 | [7 empty] | 3.4.12.2 | 4.4
217 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область п.Решетниково (филиал Выборгские эл.сети ПАО "Россети Ленэнерго") | ПС-41 Фид.06 | КВЛ-10 кВ Ф.41-06 | 3 ТП (ТП-2110, ТП-13, ТП б/н (Аб), КТПн-Боевые (Аб)) | 2021-03-02 17:00 | 02.03.21 18:45 от ТЭП | 2021-03-03 11:53 | 1:45 | СНТ Горки, КХ "Виктор", вышка "Мегафон", тех позиции в/ч 03219 | [6 empty] | ПС 41 фид.06 - АО от МТЗ | ПС 41 фид.06 - АО от МТЗ, отключен ЛР на оп.№53 к СНТ Горки, потребители перешли на питание от ТЭП. Повтор. включение Ф.41-06 не успешное. На ТП-12 напряжение подано от РИСЭ-200. 03.03.21 Осмотр КВЛ-10 кВ, ВЛ 10 кВ оп. 53/22 снято упавшее на ВЛ дерево. | Восстановлено | 50 | БП | 1 | 141 | 1.75 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.14 | 4.4
[5 empty] | ТП-12 |  | 02.03.2021 21:05 от РИСЭ-200 |  | 4:05 | в/ч № 03216 п.Решетниково - операторная, склад, ВНС, котельная |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 250 |  |  |  | 4.0833
218 | РЭС СПб ПУ Ломоносов | Ленинградская область, п.Б.Ижора (ПАО Россети "Ленэнерго") | ПС-Ирмино (ССО) фид.8 | ТП-472, повреждение в сетях абонента. | ТП-472, ТП-Орбита, МТП-Зорька, ТП-Растро. | 2021-03-02 19:35 | 2021-03-02 21:28 | 2021-03-02 21:28 | 1:53 | Садоводство Орбита Склады КМТС-1168 | [6 empty] | АО ПС-Ирмино (ССО) фид.8 от МТО | Подано питание от ПС-Ирмино (ССО) фид.8. На ТП-472 повреждение в сетях абонента устранено абонентом. Все абоненты запитаны. | Восстановлено | 145 | Аб | 0 | 142 | 1.8833 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.9.3 | 4.21
219 | РЭС СПб ПУ Ломоносов | Ленинградская область, п.Лебяжье, ПС-412 "Лебяжье" (РЖД) | ПС-412 "Лебяжье" (РЖД), РТП-436 | КЛ-10кВ ТП-493 - ТП-493-А | ТП-493А | 2021-03-03 01:55 | 2021-03-03 14:10 | 2021-03-19 21:32 | 12:15 | частный сектор | [6 empty] | Земля в сети ССО. Выключатель ф. 3 на ПС-412 "Лебяжье" (РЖД) отключен в ручную персоналом ССО. | Произвели проверку изоляции КЛ-10кВ. Произвели включение потребителей по резерву. КЛ-10кВ ТП-493 - ТП-493-А отремонтирована, испытана, включена в работу | Восстановлено | 75 | С | 1 | 143 | 12.25 |  |  | 1 |  |  | 1 | [16 empty] | 3.4.14 | 4.12
[5 empty] | РТП-439, ТП-493, ТП-495, ТП-483, ТП-482, ТП-432, ТП-500, ТП-449, ТП-501, ТП-465, ТП-466, ТП-416, ТП-462, ТП-458, ТП-503 |  | 2021-03-03 07:00 |  | 5:05 | Лебяжье, Гора Валдай, частный сектор. | [9 empty] | 250 |  |  |  | 5.0833
220 | РЭС Александровский ПУ Алакурттинский | Мурманская обл., Кандалакшский р-он, с. Алакуртти (МРСК Северо-Запада Мурманский филиал) | ПС-95 (ЦЭС Колэнерго) | КЛ-10кВ КЛ-35 | 4 шт. (1 сш 10 кВ ТП-21, 1 сш 10 кВ ТП-22, 1 сш 10 кВ ТП-23, 1 сш 10 кВ ТП-25) | 2021-03-03 13:19 | 2021-03-03 13:50 | 2021-03-07 18:11 | 0:31 | Школа, дет.сад, котельная, КНС, 6 жил.домов (600 чел) | 1 | 1 | 3 |  | 1 |  | ПС-95 АО В-10 Ф.02 от МТЗ, АО в РТП-10 В-10 кВ КЛ-5 - повреждение КЛ-10 кВ КЛ-35 | Выполнены переключения в распределительных сетях 10/0,4 кВ восстановлено электроснабжение по резервной схеме. Выведены из схемы электроснабжения КЛ-10 кВ КЛ-20, КЛ-21, КЛ-37, КЛ-35, выполнены измерения сопротивления изоляции КЛ. Поврежденная КЛ-35 выведена в ремонт. | Восстановлено | 280 | С | 1 | ? | 0.51667 |  |  | 1 | [19 empty] | 3.4.14 | 4.12
[5 empty] | 4 шт. (ТП-4, ТП-5, ТП-24, КТП-13) |  | 2021-03-03 14:26 |  | 1:07 | Очистные питьевой воды, объекты МО, центральный теплопункт-№3, скважина водозабора |  |  | 1 | 2 | 2 |  |  | Определено место поврежд. и выполнен ремонт КЛ-35 смонт.каб.вставка 2 соед.муфты, конц.заделка.КЛ-35 введена в работу по норм.схеме. | [5 empty] | 1.1167
221 | РЭС "Североморский" ПУ "Мурманск" | г.Мурманск (МРСК "СЭС Колэнерго" | ПС-4 Ф-27 (ССО ) | КЛ-6кВ ТП-675 оп.№4 - оп.№5 (каб. Перемычка) в стор. ТП-674 | 3 шт. (а/г-353, АЗС "ЮНИС-С", ВП-стрельбище.) | 2021-03-03 15:05 | 2021-03-03 17:32 | 2021-03-19 14:22 | 2:27 | АЗС, автогородок, кТП- стрельбище. | [6 empty] | ТП 675:авар.отключение от МТЗ В-6 в сторону ТП 674. | Поврежденный кабель выведен в ремонт, потребители запитаны по резерву. Производятся рем.работы.Установлена концевая муфта. | Восстановлено | 75 | С | 1 | ? | 2.45 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
222 | РЭС СПб ПУ Кронштадт | г.Кронштадт (ПАО Россети Ленэнерго) | ПС-21 | КЛ-0,4кВ КК-292 - КК291 | нет | 2021-03-03 15:40 | 2021-03-03 15:50 | 2021-03-23 18:30 | 0:10 | Ж-д | [6 empty] | КК-292 сгорели ПН фид. КК-291 | Произвели осмотр оборудования КК-291 нет напряжения с КК-292 установлены ПН фид. Перемычка. Выведена КЛ-0,4 кВ "КК-292 - КК291" . Потребитель запитан по резерву. Произвели ОМП, раскопки, ремонт включен в работу. | Восстановлено | 10 | С | 1 | 144 | 0.16667 | 1 | [21 empty] | 3.4.14 | 4.12
223 | РЭС "Североморский" ОРБ | Мурманская обл. г.Североморск (МРСК "СЭС Колэнерго") | ПС-2 Ф-37 | КЛ-6кВ ФТП-77 Ф-3 - ТП-96 | 7 шт: ТП-96, ТП-149, ТП- 478 1с.ш., кТП-87"а"1с.ш., 169, 98, 86. | 2021-03-03 16:20 | 2021-03-03 17:50 | 2021-03-11 16:18 | 1:30 | Объекты в/ч 49324, магазин, спорткомплекс, ГК-Гольфстрим, жил.фонд по ул.Гвардейской д.№ 51, 34, 34"а", 32, 32"а", 31"а", 31"б". |  | 1 |  |  |  |  | На ФТП-77 от МТЗ с "земл." отключился В-6 Ф-3. | Повреждений кабель выведен в ремонт, потребитель запитан по резерву от ТП-100.Производятся рем.работы.Установлена соединительная и концевая муфта + 1 м.кабеля. | Восстановлено | 210 | С | 1 | ? | 1.5 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
224 | РЭС СПб ПУ Ломоносов | Ленинградская область, п.Борки (ОАО РЖД) | ПС-412 (Тяговая) фид.№4 | ВЛ-0,4кВ ТП-446 фид. Борки | нет | 2021-03-03 17:00 | 2021-03-03 20:00 | 2021-03-03 20:00 | 3:00 | Жилые дома | [6 empty] | В ТП-446 отключился вводной АВ 0.4 кВ из-за повреждения ВЛ 0.4 кВ фид. Борки | Произвели осмотр ВЛ-0.4кВ устранили захлест на ВЛ-0.4кВ включена в работу. | Восстановлено | 10 | С | 1 | 145 | 3 |  |  |  | 1 | [18 empty] | 3.4.14 | 4.4
225 | РЭС СПб ПУ Кронштадт | г.Кронштадт (ПАО Россети Ленэнерго) | ПС-Маяк | КЛ-0,4кВ КК-242 - КК244 | нет | 2021-03-03 17:30 | 2021-03-03 17:50 | 2021-03-03 21:30 | 0:20 | Ж-д | [6 empty] | КК-244 сгорели 2 ПН фид. КК-242 | Произвели осмотр оборудования выведена в ремонт КЛ-0.4кВ. Потребитель запитан по резерву. КЛ отремонтирована и введена в работу. (установлены 2 муфты и 8 м. каб. вставка). | Восстановлено | 15 | С | 1 | 146 | 0.33333 | 1 | [21 empty] | 3.4.14 | 4.12
226 | РЭС Александровский ПУ Алакурттинский | Мурманская обл., Кандалакшский р-он, с. Алакуртти (МРСК Северо-Запада Мурманский филиал) | РТП-10 | ВКЛ-10кВ ВКЛ-1 | 5 шт. (ТП-4, ТП-5, ТП-7, ТП-24, КТП-13) | 2021-03-04 20:38 | 2021-03-04 21:42 | 2021-03-04 21:42 | 1:04 | Очистные питьевой воды, объекты МО, центральный теплопункт-№3, скважина водозабора |  |  | 1 | 2 | 2 |  | РТП-10 АО В-10 кВ КЛ-5 от МТЗ | Выполнен осмотр ВКЛ-1.Выявлено повреждение (обрыв шлейфа на оп.№1), отключены шлейфы ВКЛ-1 на оп.№1 в сторону ТП-18. Электроснабжение потребителей восстановлено по нормальной схеме. | Восстановлено | 75 | С | 1 | ? | 1.0667 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.14 | 4.13
227 | РЭС СПб ПУ Ломоносов | Ленинградская область, п.Б.Ижора (ПАО Россети "Ленэнерго") | ПС-Ирмино (ССО) фид.5 | ТП-441 Т-1, ошиновка 0.4 кВ Т-1 | ТП-441 | 2021-03-05 14:05 | 2021-03-05 18:00 | 2021-03-05 18:00 | 3:55 | жил. дома | [6 empty] | Отключен вручную Т-1. Отгорела ошиновка 0.4 кВ Т-1, выброс масла на Т-1. | Произведен ремонт ошиновки 0.4 кВ. Заменен Т-1 400кВА на Т-1 630кВА | Восстановлено | 5 | С | 1 | 147 | 3.9167 | 1 | [21 empty] | 3.4.14 | 4.12
228 | РЭС СПб ПУ Кронштадт | Санкт-Петербург, Сестрорецк, Тарховский проспект 24(ПАО Ленэнерго) | ПС-95 фид.32 (ССО) | КЛ-0,4кВ ТП-35 (ССО) - ГРЩ Корпус 1, нитка А,Б | нет | 2021-03-06 05:59 | 06.03.21 5:59 от ТЭП | 2021-03-07 00:30 | 0:00 | Тарховский санаторий корпус № 1, котельная |  |  |  |  | 1 |  | В ТП-35 сработали два ПН-2 вводного РУБ 0.4 кВ Т-2 из-за повреждения КЛ-0,4кВ ТП-35 (ССО)- ГРЩ Корпус 1, нитка А,Б | Выполнено ОМП, ремонт, фазировка | Восстановлено | 20 | С | 0 | 148 | 0 | 1 | [21 empty] | 3.4.14 | 4.12
229 | РЭС "Североморский" ОРБ | Мурманская обл., г.Североморск (МРСК "СЭС Колэнерго") | ПС-2 Ф-2 | КЛ-6кВ (К-2) от ПС-2 Ф-2 до РП-75 | нет | 2021-03-06 11:00 | 2021-03-06 11:00 | 2021-05-13 23:23 | 0:00 | нет (успешный АВР) | [6 empty] | На ПС «2» от МТЗ с "землей" отключился В-6 Ф. 2. | Поврежденный кабель (К-2) выведен в ремонт. Потребитель запитан от К-1 . Приступили к рем.работам. Продолжены работы по восстановлению. Установлено: вставка15 м. и 2 соединительные муфты, кабель испытан, сфазирован, введен в работу по нормальной схеме. | Восстановлено | 0 | С | 0 | ? | 0 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
230 | РЭС "Североморский" ОРБ | Мурманская обл., г.Североморск (МРСК "СЭС Колэнерго") | ПС-2 Ф-10 | КЛ-6кВ ТП-89 Т-1 | ТП-89 Т-1 | 2021-03-06 16:00 | 2021-03-06 16:20 | 2021-03-09 13:55 | 0:20 | в\ч 49324 склад №394 | [6 empty] | Повреждение КЛ-6 Т-1. На ТП-89 РУ-6 сгорели ПК-6 в ст.Тр-ра. | Поврежденный кабель выведен в ремонт. Потребитель запитан от Т-2. Установлена концевая муфта. | Восстановлено | 20 | С | 1 | ? | 0.33333 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
231 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область п.Решетниково (филиал "Выборгские электрические сети" ПАО "Россети Ленэнерго" ) | ПС-41 | КВЛ-10кВ Ф.41-06 | ТП-12, КТП-13, ТП-2110, МТП "Мегафон" | 2021-03-07 05:02 | 2021-03-07 05:20 | 2021-03-07 05:20 | 0:18 | фермерское хозяйство, СНТ, вышка "Мегафон", В/ч 03216 п.Ильичево: КНС, ВНС, гараж, склад |  |  | 1 | 1 |  |  | ПС 41 фид.06 - АО от МТЗ Погодные условия: сильный порывистый ветер, метель | Выполнено повторное успешное включение. | Восстановлено | 10 | С | 0 | 149 | 0.3 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 3.4.12.2 | 4.4
232 | РЭС "Североморский" ОРБ | Мурманская обл., г.Североморск (МРСК "СЭС Колэнерго") | ПС-319 Ф-12 | ТП-488А РУ-0.4кВ.2 С.Ш. | ТП-488А РУ-0.4кВ.2 С.Ш. | 2021-03-08 03:40 | 2021-03-08 05:20 | 2021-03-08 15:25 | 1:40 | ж.д. Падорина-33, Полярная-4(2 под.), Гимназия №1 | 1 | [5 empty] | При прорыве трубы отопления "Тепловых сетей" появление пара в ТП. | Потребители запитаны по резерву.В 04:04 вызвана бригада на ТП-488А в РУ-6 и РУ-0.4 для удаления пара и установки принудительной вентиляции. Работает бригада по сушке РУ-0,4кВ В ТП-488"а".Оборудование в работе. | Восстановлено | 50 | С | 0 | ? | 1.6667 | [22 empty] | 3.4.8.5 | 4.12
233 | РЭС Александровский ПУ Африканда | Мурманская обл., Полярнозоринский округ, п. Африканда (МРСК Северо-Запада Мурманский филиал) | ТП-12 РУ-0,4 | Р-0,4кВ Л-4 | Щитовая 0,4 кВ Аб. | 2021-03-08 09:30 | 08.03.21 09:50 от ТЭП | 2021-03-08 12:00 | 0:20 | Объекты в/ч 36138-К |  |  |  |  | 1 |  | ТП-12 РУ-0,4 выгорание неподвижного контакта Р-0,4 Л-4 ф-"С" | 08.03.2021 в 09:50 включена ТЭП-100. Выполнена замена Р-0,4 Л-4 в РУ-0,4 ТП-12 .В 12:10 08.03.2021 отключена ТЭП-100. Потребитель запитан по нормальной схеме. | Восстановлено | 8 | С | 1 | ? | 0.33333 | [8 empty] | 1 | [13 empty] | 3.4.14 | 4.11
234 | РЭС "Североморский" ПУ "Мончегорский" | Мурманская обл., п. г.Мончегорск, в/г 55 аэродром.(МРСК "ЦЭС Колэнерго") | ПС-25 Ф-4 | КВЛ-10кВ от ПС-25 Ф-4 до РП-2 Ф-11 | 18 шт. (РП 1, 2; ТП 11, 1, 2, 18, ЦАСУ, 3,4, 6, 7, 8, 17, 13, 14, 14А, 15, 15А) | 2021-03-08 15:42 | 2021-03-08 17:35 | 2021-03-09 19:09 | 1:53 | объекты аэродрома |  |  |  |  | 3 |  | На ПС-25 ручное отключение В-10 Ф-4 при поиске "земли". | Потребители запитаны по резерву от линии Л-28, ТП-9 и кТП-9"а"- перешли на питание от ТЭП. Устранен обрыв шлейфа на оп. №1. | Восстановлено | 240 | С | 1 | ? | 1.8833 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.14 | 4.13
[5 empty] | 2 шт. (ТП 9, кТП 9А) |  | 08.03.21 15:44 от ТЭП |  | 0:02 | ДПРМ, БПРМ | [9 empty] | 1 |  |  |  | 0.033333
235 | РЭС "Североморский" ОРБ | Мурманская обл. г.Североморск (МРСК "СЭС Колэнерго") | ПС-356 Ф-25 | КЛ-6кВ ТП-70 - ТП-73 | 8 шт: ТП-14, 18, 10, 12, 11, 468, 73, 70 1с.ш. 6 кВ | 2021-03-08 19:49 | 2021-03-09 01:00 | 2021-04-07 16:30 | 5:11 | Объекты в/ч ; жилой дом Восточная 11, гаражи "Водоканала"; Школа интернат; лаб.АКИН; Штурманские мастерские. | 1 |  |  |  | 3 |  | На ПС «356» ручное отключение В-6 ф. 25 при поиске "земли". | Поврежденный кабель выведен в ремонт, потребители запитаны по нормальной схеме, кроме ТП-70 - по резерву (через РС-6). Установлено: вставка 4 м. и 2 соединительные муфты, кабель испытан, сфазирован, введен в работу по нормальной схеме. | Восстановлено | 170 | С | 1 | ? | 5.1833 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
236 | РЭС СПб ПУ СПб | г. Санкт-Петербург, наб.Лейтенанта Шмидта д.17 (ПАО Ленэнерго) | ПС-13 | КЛ-6кВ ССО | ТП-1305 | 2021-03-09 04:00 | 2021-03-09 06:30 | 2021-03-09 06:30 | 2:30 | в/г-18, ВУНЦ Военно-морская академия им. Кузнецова, камбуз; в/г-48: 11 линия В.О. управление навигации и океанографии, административные здания | [6 empty] | На ПС-13 ручное отключение АО В-6 Фид. 13-05 | Произвели осмотр оборудование ТП-1285 успешная работа АВР-6кВ и проверку изоляции КЛ-6кВ совместно с персоналом ПАО Ленэнерго повреждение в сети ССО произведено включение. | Восстановлено | 50 | ССО | 0 | 150 | 2.5 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
237 | РЭС "Североморский" ОРБ | Мурманская обл., г.Североморск (МРСК "СЭС Колэнерго") | ПС-2 Ф-28 | КВЛ-6кВ ТП-132 - ТП-420 | 3 шт. (II с.ш. ТП 420, II с.ш. ТП 132, cТП 420А) | 2021-03-09 16:10 | 2021-03-09 16:48 | 2021-03-11 12:41 | 0:38 | Гараж СЖКХ, АЗС. м-н "Магнит" |  |  |  | 1 |  |  | На ПС-2 от МТО отключился В-6 Ф-28. На ТП-132 проработал АВР-6. | Поврежденная КВЛ-6 выведена в ремонт. Потребитель запитан по штатной схеме, кроме ТП-132( II с.ш. запитана через ВС-6)Устранен "наброс". | Восстановлено | 80 | С | 1 | ? | 0.63333 |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | 3.4.14 | 4.17
238 | РЭС ЛО-Северный ПУ Петрозаводск | Респ. Карелия, п.Томицы (ОРЭС г. Петрозаводска) | ПС-57 фид.05 (ССО), ТП-602 | Повреждение в сети ССО | ТП-602 | 2021-03-10 09:35 | 2021-03-10 12:25 | 2021-03-10 12:25 | 2:50 | ст. Томицы, в/ч 55443: котельная, д/сад, жилая зона |  | 1 |  |  | 1 |  | Обрыв провода на ВЛ 6кВ ССО | Персоналом ССО ведутся ремонтные работы. 10.03.21 в 12:25 восстановлено персоналом ССО | Восстановлено | 300 | ССО | 0 | 151 | 2.8333 |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
239 | РЭС "Заозёрский" | Мурманская обл., Кольский р-н., в/г-52 (МРСК "Северо-Запада" филиал Мурманский) | ВНС-1 (Аб) | КВЛ-6 кВ Л-88 | ТП-52,42, КТП-40,68, 68А, 70 | 2021-03-10 18:10 | 10.03.2021 18:10 от ТЭП | 2021-03-12 18:30 | 0:00 | в/г-52 "ПСИР", "Автодор" освещение моста Титовка, "Мегафон", "МТС" | [6 empty] | 10.03.21 18:10 по МТЗ на ВНС-1 отключился В-6 КВЛ-6 кВ Л-88. Причина: сильный порывистый ветер до 20 м/с,метель. | Потребители ТП-52,42, КТП-40,68,68А,70 запитаны от ТЭП. 10.03.21 Осмотром КВЛ-6 кВ Л-88 установлено: в пролете опор №4-№6 обрыв провода по Ф"С". АВР невозможны из-за ураганного ветра (20 м/с) и метели. 12.03.21 18:30 выполнен ремонт провода в пролётах опор №4 - №6 по Ф-"С" КВЛ-6 кВ Л-88, потребители запитаны по штатной схеме эл.питания. | Восстановлено | 0 | С | 0 | ? | 0 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | [7 empty] | 3.4.14 | 4.13
240 | РЭС Александровский ПУ Африканда | Мурманская обл., г. Ковдор (МРСК Северо-Запада Мурманский филиал) | РУ-6кВ №1 ООО "Слюдяная фабрика" | Оборудование Аб. | 2 шт. (КТПН-1, КТПН-2) | 2021-03-11 11:48 | 11.03.21 12:06 от ТЭП-200 | 2021-03-11 16:01 | 0:18 | Объекты в/ч 36138-Г, в/ч 2201 | [6 empty] | АО В-6 ВЛ-49 в РУ-6 кВ №1 ООО "Слюдяная фабрика" от МТЗ - ТН в сетях абонента | 11.03.2021 12:06 включена ТЭП-200. Неисправность на присоединении Аб. устранена персоналом Аб., ВЛ-49 введена в работу. 11.03.2021 16:06 отключена ТЭП-200. | Восстановлено | 30 | Аб | 0 | ? | 0.3 |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | 3.4.9.3 | 4.21
241 | РЭС СПб ПУ Ломоносов | Ленинградская область, п.Большая Ижора (ПАО Ленэнерго) | ПС-Ирмино (ССО) фид.2 | КЛ-6кВ фид.2 | ТП-463, 481, 453. | 2021-03-11 12:26 | 2021-03-11 13:38 | 2021-03-18 21:50 | 1:12 | жилые дома | [6 empty] | В 12:16 На КЛ 6кВ фид.2 ПС Ирмино появление замыкания на землю. 12:26 Вручную отключен В-6 кВ фид.2 | Потребители запитаны по резерву. Произвели ОМП, ремонт, испытание включена в работу | Восстановлено | 10 | С | 1 | 152 | 1.2 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
242 | РЭС ЛО-Северный ПУ Осиновая Роща | Ленинградская область п.Левашово. (филиал ПАО "Ленэнерго" "Северные электрические сети") | ПС-615 | КЛ-0,4кВ Л. ТП241 - "казарма" | Нет | 11.03.21 16:50 | 11.03.21 18:15 | 11.03.21 18:15 | 1:25 | п.Левашово в/г№52 (казарма, котельная, склады) |  |  |  |  | 1 |  | Неполнофазный режим в сети 0,4кВ. Перегорание ПН-2/250А в РУ 0.4кВ КТП-241 из-за перегрузки в сети абонента. | Выполнен осмотр РУ-0,4кВ ТП-241, КЛ-0,4кВ Л - "казарма", замена ПН-2. Успешное повторное включение. | Восстановлено | 10 | Аб | 0 | 153 | 1.4167 | 1 | [21 empty] | 3.4.9.3 | 4.21
243 | РЭС Александровский ПУ Африканда | Мурманская обл., г. Ковдор (МРСК Северо-Запада Мурманский филиал) | РУ-6 кВ №1 ООО "Слюдяная фабрика" | Оборудование Аб. | 2 шт. (КТПН-1, КТПН-2) | 2021-03-11 21:40 | 11.03.21 21:50 от ТЭП-200 | 2021-03-12 09:50 | 0:10 | Объекты в/ч 36138-Г, в/ч 2201 | [6 empty] | АО В-6 ВЛ-49 в РУ-6 кВ №1 ООО "Слюдяная фабрика" от МТЗ - ТН в сетях абонента | 11.03.2021 21:50 включена ТЭП-200. Неисправность на присоединении Аб. устранена персоналом Аб., ВЛ-49 введена в работу. 12.03.2021 10:00 отключена ТЭП-200. | Восстановлено | 20 | Аб | 0 | ? | 0.16667 |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | 3.4.9.3 | 4.21
244 | РЭС СПб ПУ Кронштадт | Кронштадт (ПАО Россети Ленэнерго) | ПС-21 фид.23 | КЛ-6кВ ТП-35 - ТП-33авр | ТП-70, ТП-35 | 2021-03-12 10:50 | 2021-03-12 11:46 | 2021-03-17 19:55 | 0:56 | База МЧС, санаторий Аврора, ул.освещ. Мобидик | [5 empty] | 1 | На РП-45 аварийно отключился В-6кВ от МТЗ фид.ТП-70. Повреждение КЛ-6кВ ТП-35 - ТП-33авр | Произвели проверку изоляции КЛ-6кВ. Повреждённая КЛ выведена в ремонт. Абоненты запитаны по нормальной схеме. Проведены ОМП и ремонт КЛ-6кВ. КЛ введена в работу. | Восстановлено | 35 | С | 1 | 154 | 0.93333 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
245 | РЭС СПб ПУ Луга | Ленинградская область, г.Луга (ПАО Россети Ленэнерго) | ПС-48 (ССО) фид.48-34, РТП-860 ф.14 | КЛ-0,4кВ ТП-238 ф. ж. дом №188 | нет | 2021-03-13 02:05 | 2021-03-13 03:40 | 2021-03-17 17:10 | 1:35 | Жилые дома №188 и №176 | [6 empty] | Повреждение КЛ-0,4кВ от ТП-238 ф. ж. дом №188 | Повреждённая КЛ-0,4кВ выведена в ремонт. Дома №188 и №176 запитаны по резерву. Проведены ОМП и ремонт КЛ-0,4кВ. КЛ введена в работу. | Восстановлено | 10 | С | 1 | 155 | 1.5833 | 1 | [21 empty] | 3.4.14 | 4.12
246 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область,Выборгский район п.Каменка (филиал "Выборгские ЭС" ПАО "Россети Ленэнерго") | ПС 158 фид.08 | КЛ-0,4кВ ТП-254 - КК-0,4 кВ ин.№26 | ВРУ-0,4 кВ ж/д инв.№26, ВРУ-0,4 кВ ж/д инв.№30 | 2021-03-13 03:20 | 13.03.21 10:30 от ДЭС 13.03.21 17:30 | 2021-04-01 16:30 | 7:10 | п.Кирилловское, ул.Красная, дом1 (жил.дом инв.№26), дом2 (жилой дом инв№30) | [6 empty] | ТП-254 РУ-0,4 кВ сгорели 2 ПН | В п.Кирилловское, ул.Красная, дом1, дом2 отсутствует напряжение по 2 фазам от ТП-254. В ТП-254 РУ-0,4 кВ сгорели 2 ПН. Выявлена поврежденная КЛ-0,4 кВ "ТП-254 - КК-0,4 кВ ин.№26" Доставлена РИСЭ-200, подано напряжение на жил. дома. В 17:30 в подано напряжение на жил. дома по временной схеме, РИСЭ-200 отключено. 17.03.21 выполнен ремонт КЛ-0,4 кВ "ТП-254 - КК-0,4 кВ ин.№26".01.04.21 выполнена фазировка, Восстановлена норм схема. | Восстановлено | 250 | С | 1 | 156 | 7.1667 | 1 | [21 empty] | 3.4.14 | 4.12
247 | РЭС Новгородско-Псковский ПУ Валдай | Новгородская область, в/г Ижицы, в/ч 45813 (МРСК Северо-Запада) | ПС-Почеп (ССО) фид. 4 | ТП тех. позиция (Аб) | 4 ТП (ТП Аб) | 2021-03-13 09:30 | 2021-03-13 13:00 | 2021-03-13 13:00 | 3:30 | Тех. территория в/ч 45813 | [6 empty] | "земля" на ВЛ-10кВ л. 4 от ПС Почеп. Персоналом ССО отключен ЛР-тех. позиция. | Персоналом РЭС выполнен обход отпайки ВЛ 10 кВ от ЛР-тех. позиция, повреждений не обнаружено. Повреждение на ТП тех. позиция (Аб) устранено персоналом Аб, на ВЛ-10 кВ л. 4 от ПС Почеп включен ЛР-тех. позиция | Восстановлено | 90 | Аб | 0 | 157 | 3.5 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.9.3 | 4.21
248 | РЭС СПб ПУ Кронштадт | г.Кронштадт (ПАО "Россети Ленэнерго") | ПС-360 (ССО) | ПС-360 (ССО) Т-1 (110/35/10) | РП-7/50, РП-3/15,РП-1/20, ТП-1, ТП-3, ТП-6, ТП-7, ТП-8, ТП-9, ТП-10, ТП-11, ТП-12, ТП-15, ТП-17, ТП-19, ТП-28, ТП-43, ТП-93, ТП-94, ТП-95, ТП-14, ТП-135, ТПП-5, ТПП-1, ТПП-4, ТП-81 | 2021-03-13 11:00 | 2021-03-13 12:00 | 2021-03-13 13:00 | 1:00 | Объекты и причалы КМОЛЗ, 18 арсенал, причалы | [6 empty] | Поступили звонки об отключении ПС-Маяк и потребителей ПС-21 и успешная работа АВР-6/10кВ у потребителей 1категории и ПС-86 | Произвели осмотр оборудования ПС-Маяк включена по резерву после включения КЛ-110кВ Котлин-2 | Восстановлено | 350 | ССО | 0 | 158 | 1 | [22 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
[5 empty] | РП-5/73, РП-6/40, ТП-41, ТП-34, ТП-23, ТП-51, ТП-44, ТП-71, ТП-72, ТП-73, ТП-25, ТП-26, ТП-27, ТП-117 |  | 2021-03-13 11:30 |  | 0:30 | 27 жилых домов (1500 чел), школа, в/г №30 и №31, котельная | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Произвели осмотр оборудования ПС-21 включена 1СШ-6кВ по резерву КЛ-35кВ КС-1 |  | 550 |  |  |  | 0.5
249 | РЭС ЛО-Северный ПУ Осиновая Роща | Ленинградская область, п. Сертолово (филиал ПАО "Ленэнерго" "Северные электрические сети") | ТП-8372 | КР-0,4кВ зд. санчасть от ТП-8372 | Здание санчасть Сертолово-1а | 2021-03-13 11:10 | 2021-03-13 18:30 | 2021-03-13 18:30 | 7:20 | Здание санчасть в/г Сертолово-1а | [6 empty] | возгорание В КР 0.4кВ зд. Санчасть. Сгорели 2 ПН-2/250 в РУ 0,4 кВ ТП-8372 на КЛ "санчасть" из-за КЗ в концевой муфте | 13.03.21 с 16:20 до 16:35 выполнен неотложный осмотр РУ 0,4кВ ТП-8372 и КР зд. санчасть, в 13:40 начат ремонт КЛ 0,4кВ бригадой ПУ "Осиновая Роща". 13.03.21 в 18:30 выполнен ремонт, КЛ 0,4кВ ТП-8372 - КР санчасть введена в работу по нормальной схеме. | Восстановлено | 50 | С | 1 | 159 | 7.3333 | 1 | [21 empty] | 3.4.14 | 4.12
250 | РЭС СПб ПУ Ломоносов | Ленинградская область, п.Туганы (ПАО "Россети Ленэнерго") | ПС-21 фид.21-03 (ССО) | ВЛ-10кВ фид.21-03 (ССО) | ТП-131 | 2021-03-14 16:15 | 14.03.21 16:15 от ТЭП-60 15.03.21 12:50 | 2021-03-15 12:50 | 0:00 | в/ч 39211 (авиационный полигон) | [6 empty] | АО от МТЗ В фид. 21-03 (ССО). | Персоналом ССО отключен ЛР-№36 отпайка на ТП-131 ВЛ 10 кВ, фид.21-03 (ССО)включен в работу. ОВБ ПУ Ломоносов произвели осмотр части отпайки ВЛ-10кВ от ЛР-№36 в сторону ТП-131 повреждений не обнаружено, осмотр перенесен на светлое время. Между оп.9-10 обнаружено упавшее дерево. Дерево снято, повреждений нет. Подано напряжение. | Восстановлено | 0 | С | 0 | 160 | 0 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.14 | 4.4
251 | РЭС ЛО-Северный ПУ Осиновая Роща | Ленинградская область, п.Сертолово. (ПАО "Ленэнерго" "Северные ЭС") | ПС-537 | КЛ-10кВ Ф.537-310 ТП-280 - ТП-289 | 3 шт. (ТП-227, 252, 280) | 16.03.21 10:10 | 16.03.21 12:14 | 23.03.21 11:35 | 2:04 | в/г Сертолово-3: котельная, казарма столовая. |  |  |  |  | 1 |  | Ф.537-310 - АО от МТЗ МВ в РТП 8371(ССО) из-за повреждения КЛ 10кВ ТП280 - ТП257, ТП280 - ТП289. | В ТП-280 при осмотре обнаружено перегорание ПК-10 3шт в сторону ТП-289. ВН-10кВ в сторону ТП-289 отключили. Персоналом ССО подано напряжение до ТП-280. В ходе испытаний мегаомметром выявлены две поврежденные КЛ-10кВ ТП280 - ТП257, ТП280 - ТП289. Линии выведены в ремонт. Проведены ВВ испытания КЛ-10кВ ТП280 - ТП257, ТП280 - ТП289. КЛ ТП280 - ТП257 испытания выдержала, по ней подано напряжение потребителям ТП257, ТП289. КЛ ТП280 - ТП289 не выдержала испытания. Проведены работы по ОМП на КЛ ТП280 - ТП289.17.03.21 повреждение обнаружено. 22.03.21 откопано МП, выполнен ремонт КЛ-10 кВ 23.03.21выполнено испытание и фазировка после ремонта КЛ-10кВ ТП280 - ТП289. | Восстановлено | 100 | С | 1 | 161 | 2.0667 |  |  | 1 | [19 empty] | 3.4.14 | 4.12
[5 empty] | 2 шт. (ТП-289, 257) |  | 16.03.21 16:46 |  | 6:36 | в/г Сертолово-6: очистные, ВНС, котельная, казарма, столовая. |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 200 |  |  |  | 6.6
252 | РЭС СПб ПУ Ломоносов | Ленинградская область, п. Шепелево (ЛОЭСК) | ПС-4 ф. 14 (ССО) | ВЛ-0,4кВ ТП-Ш-10 фид. В/Ч-31208/3 | нет | 2021-03-17 15:58 | 2021-03-17 19:20 | 2021-03-17 19:20 | 3:22 | В/Ч-31208/3 | [6 empty] | Обрыв ВЛ-0,4кВ от ТП-Ш-10 ф. В/Ч-31208/3. | Произведен осмотр ВЛ-0,4кВ, устранен обрыв провода в пролёте между 9 и 10 опорами. | Восстановлено | 32 | С | 1 | 162 | 3.3667 |  |  |  | 1 | [18 empty] | 3.4.14 | 4.13
253 | РЭС "Североморский" ОРБ | Мурманская обл. г.Североморск (МРСК "СЭС Колэнерго") | ПС-2 М-751 | РП-735 Опорные и проходные изоляторы РВС-35-1 | ПС-356, 709 | 2021-03-17 21:33 | 2021-03-17 21:33 | 2021-08-03 15:00 | 0:00 | [7 empty] | На ПС-2 от 2 ступени токовой защиты откл-ся В-35 М-751 по причине перекрытия проходных изоляторов в сторону разрядников. ТП- 69, 75, 181, 440, 184 - работа АВР-6кВ. Сильный ветер, метель. | Кабель и ВЛ-35кВ М-751 выведены в резерв. В ТП-184, 69, 75, 181, 440 восстановлены н/схемы по стороне 6кВ.Приступили к рем.работам.КЛ-35 К-753 испытание выдержал.Отсоед.шины от 1 С.Ш. в сторону РВС-35-1. На РП-735 1С.Ш. и К-753 в работе. Произведена замена поврежденных изоляторов, РВС. Выполнено :ТО, ИПН. | Восстановлено | 0 | С | 0 | ? | 0 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 3.4.14 | 4.12
|  |  | ПС-2 М-752 | РП-735 Опорные и проходные изоляторы РВС-35-2 |  |  | 2021-03-17 22:56 |  | 1:23 | Морвокзал, все причалы г.Североморск, Окольная, Жил.фонд по ул.Восточная, кадетский корпус, интернат, 4 в/ч., 6 котельных. | 1 |  |  |  | 6 |  | На ПС-2 вручную отключил В-35 М-752, т.к. появилась "земля" на 1 и 2 С.Ш. 35кВ, ТП-69, 75, 181, 440, 184 - работа АВР-6кВ. Сильный ветер, метель. | На РП-735 были разобраны шины в сторону проходных изоляторов РВС-35-2, протерли оборудование, запитали ПС-356 и ПС-709 по линии М-752, ПС-709 - работа АВР-6кВ, ПС-356 оба тр-ра запитаны через ВС-35, 6кВ- нормальная схема. На ПС-709 восстановлена нормальная схема. Произведена замена поврежденных изоляторов, РВС. Выполнено :ТО, ИПН. |  | 250 |  |  |  | 1.3833 | [14 empty] | 1
254 | РЭС СПб ПУ СПб | г.СПб Морской пер. д3 (ПАО Ленэнерго) | РП-5120 | Резервная КЛ-0,4кВ РП-5120 - ГРЩ Котельная |  | 2021-03-18 10:00 | 2021-03-18 10:00 | 2021-04-01 11:58 | 0:00 | нет | [6 empty] | Выявлено повреждение резервной КЛ-0,4кВ РП-5120 - ГРЩ Котельная. При осмотре . На РП-5120 в РУ-0,4кВ сгорели 2 ПН-250 ф. "ГРЩ Котельная, резерв". | Произвели ремонт КЛ-0,4кВ | Восстановлено | 0 | С | 0 | 163 | 0 | 1 | [21 empty] | 3.4.14 | 4.12
255 | РЭС СПб ПУ Ломоносов | г.Петергоф, ул.Суворовская д.1 (ПАО Россети Ленэнерго) | ТП-167 (ССО) | КЛ-0,4кВ ТП-167 - КК -1 | нет | 2021-03-19 11:00 | 2021-03-19 16:40 | 2021-03-19 16:40 | 5:40 | в/г №1 медсанчасть, кадетское общежитие, КПП-2 | [6 empty] | КЛ-0,4кВ "ТП-167 - КК -1" сгорел ПН в КК-1 | Поврежденный кабель выведен в ремонт, Отремонтирована КЛ 0,4кВ, введена в работу | Восстановлено | 20 | С | 1 | 164 | 5.6667 | 1 | [21 empty] | 3.4.14 | 4.12
256 | РЭС СПб ПУ Кронштадт | г.Кронштадт (ПАО Россети Ленэнерго) | ПС-Маяк ф.29 | КЛ-0,4кВ КК-253 - КК-254 | нет | 2021-03-19 12:32 | 2021-03-19 13:30 | 2021-04-16 16:45 | 0:58 | Стоматология | [6 empty] | КК-253 сгорели 2ПН фид. КК-254 | Выведена КЛ-0,4 кВ "КК-253 - КК254" . Потребитель запитан по резерву. Произведены ОМП и ремонт КЛ-0,4кВ. | Восстановлено | 5 | С | 1 | 165 | 0.96667 | 1 | [21 empty] | 3.4.14 | 4.12
257 | РЭС Александровский ПУ Африканда | Мурманская обл., г. Ковдор (МРСК Северо-Запада Мурманский филиал) | РУ-6 кВ №1 ООО "Слюдяная фабрика" | Оборудование Аб. | 2 шт. (КТПН-1, КТПН-2) | 2021-03-19 16:10 | 19.03.21 16:18 от ТЭП-200 | 2021-03-19 19:09 | 0:08 | Объекты в/ч 36138-Г, в/ч 2201 | [6 empty] | АО В-6 ВЛ-49 в РУ-6 кВ №1 ООО "Слюдяная фабрика" от МТЗ - ТН в сетях абонента | 19.03.2021 16:18 включена ТЭП-200. Неисправность на присоединении Аб. устранена персоналом Аб., ВЛ-49 введена в работу. 19.03.2021 19:15 отключена ТЭП-200. | Восстановлено | 15 | Аб | 0 | ? | 0.13333 |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | 3.4.9.3 | 4.21
258 | РЭС Александровский ПУ Африканда | Мурманская обл., г. Ковдор (МРСК Северо-Запада Мурманский филиал) | РУ-6 кВ №1 ООО "Слюдяная фабрика" | Оборудование Аб. | 2 шт. (КТПН-1, КТПН-2) | 2021-03-19 19:23 | 19.03.21 19:35 от ТЭП-200 | 2021-03-20 10:08 | 0:12 | Объекты в/ч 36138-Г, в/ч 2201 | [6 empty] | АО В-6 ВЛ-49 в РУ-6 кВ №1 ООО "Слюдяная фабрика" от МТЗ - ТН в сетях абонента | 19.03.2021 19:35 включена ТЭП-200.Осмотрена ВЛ-49 персоналом Аб. ВЛ-49 введена в работу.20.03.2021 10:15 отключена ТЭП-200. | Восстановлено | 20 | Аб | 0 | ? | 0.2 |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | 3.4.9.3 | 4.21
259 | РЭС ЛО-Северный ПУ Осиновая Роща | Ленинградская область, п.Агалатово, п.Елизаветинка ("Ленэнерго " СВВР ) | ПС-607 ССО ("Ленэнерго " СВВР ); Фид.607-11АО "Оборонэнерго" | ВЛ-6кВ фид.607-11 | КТПн-1, 2411, 2408, 37, 2, 2405, 34, 26, 27, 3, 15; СТП-2404, 2407, ТП16, 23, 17, 19, 20,24; БКТП-2406 Аб. | 2021-03-19 21:40 | 2021-03-20 03:00 | 2021-03-20 03:00 | 5:20 | СНТ 17 шт, п.Агалатово-2 | [6 empty] | АО от МТЗ ППв №2453, ВЛ-6кВ фид.607-11 обрыв провода в пролете оп.№34-35 | осмотр, повторное включение ППв №2453, неотложный обход, восстановление провода ВЛ-6кВ в пролете оп.№34-35 | Восстановлено | 500 | С | 1 | 166 | 5.3333 |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | 3.4.14 | 4.13
[5 empty] | ТП-10,11, 25; |  |  |  | 5:20 | в/ч-93268 (в/г Елизаветинка" ) |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 250 |  |  |  | 5.3333
260 | РЭС "Североморский" ПУ "Высокий" | Мурманская область, пос. Высокий (МРСК "ЦЭС Колэнерго") | ПС-79 Ф-11 (ССО) | КЛ-6кВ ТП-11 - ТП-14 | 7 шт: (ТП-14, 25, 34, кТП-24, 26, 27, 28) | 2021-03-21 00:30 | 2021-03-21 04:19 | 2021-03-25 15:00 | 3:49 | Объекты аэродрома в/г 46 - освещение, маяки, связь и т.д., котельная № 227. |  |  |  |  | 1 |  | На ПС-79 ручное откл. В-6 Ф-11 при поиске "Земли 6 кВ." | Поврежденный кабель выведен в ремонт, потребители запитаны по резерву от ТП-37. Установлено: вставка 10 м. и 2 соед. Муфты. | Восстановлено | 490 | С | 1 | ? | 3.8167 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
261 | РЭС СПб ПУ Луга | Ленинградская область, г.Луга, 131км (ПАО Ленэнерго) | ТП-790 | ВЛ-0,4кВ ТП-790 фид. Стрельбище | нет | 2021-03-21 14:30 | 2021-03-21 18:00 | 2021-03-21 18:00 | 3:30 | в/ч 81535 Стрельбище | [6 empty] | Вследствие сильного порывистого ветра на ВЛ-0,4кВ ф. Стрельбище неполнофазный режим. В ТП-790 сработал ПН-2 Фа. | Произведен обход, устранен схлест проводов. | Восстановлено | 5 | С | 0 | 167 | 3.5 |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | [7 empty] | 3.4.12.2 | 4.12
262 | РЭС СПб ПУ Кронштадт | Кронштадт (ПАО Ленэнерго) | ПС-21 фид.23 | КЛ-6кВ РП-45 - ТП-70 | ТП-70, ТП-35 | 2021-03-21 18:45 | 2021-03-21 19:38 | 2021-03-24 19:25 | 0:53 | База МЧС, санаторий Аврора, ул.освещ Мобидик | [5 empty] | 1 | На РП-45 аварийно отключился В-6кВ от МТЗ фид.ТП-70. Повреждение КЛ-6кВ РП-45 - ТП-70 | Абоненты запитаны по резервной схеме. КЛ-6кВ РП-45 - ТП-70 отремонтирована, сфазирована, введена в работу | Восстановлено | 50 | С | 1 | 168 | 0.88333 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
263 | РЭС ЛО-Северный ПУ Приозерск | Ленинградская область, Приозерский р-он, п. Саперное (Ленэнерго ПАО Выборгские ЭС) | ПС "Саперное" | КЛ-10кВ фид. 02 ПС "Саперное" ТП-11 - ТП-12 | 3 шт. (ТП-12, 14, 15) | 2021-03-22 03:35 | 2021-03-22 07:27 | 2021-03-29 11:30 | 3:52 | в/г Саперное-1, в/г Саперное-2, Жилые дома, КНС, ВНС, СНТ | 1 |  | 1 |  |  |  | АО от МТЗ В-10 кВ КВЛ-10кВ фид.02 ПС "Саперное" | Проведён осмотр, обнаружено повреждение концевой муфты в РУ-10кВ ТП-11, яч. № 2 в сторону ТП-12. Проведены опер.переключения, КЛ выведена в ремонт, подано напряжение потребителям.23.03.21 выполнен ремонт КЛ-10 кВ, проведены испытания. 29.03.21 выполнена фазировка, восстановлена норм.схема | Восстановлено | 80 | С | 1 | 169 | 3.8667 |  |  | 1 | [19 empty] | 3.4.14 | 4.12
[5 empty] | 3 шт. (ТП-10, 11, 13) |  | 2021-03-22 06:40 |  | 3:05 | в/г Саперное-1, в/г Саперное-2, Жилые дома, котельная, школа, магазин |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 3.0833
264 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская область, п.Токсово (филиал Санкт-Петербургские Высоковольтные электрические сети ПАО "Россети Ленэнерго") | ПС-601 | ПС-601 2СШ 10кВ (ССО) | 6 шт. ТП 10/0,4 кВ (ф.601-02 : 2 ТП аб., ф.601-08:ТП-429, ТП-430, ф.601-12:ТП-305, ф.601-10: ТП-437) | 2021-03-22 09:15 | 2021-03-22 13:25 | 2021-03-22 13:25 | 4:10 | СНТ Светлое, СНТ Мадио озерки, п.Токсово в/г 1 (жил дома ул.Привокзальная, ВНС, котельная) в/г№4 (база СКА гостиница, столовая, котельная, КНС), в/г№8 (котельная, ВНС, казарма) |  |  |  | 3 | 3 |  | ПС 601 В-35 кВ "Девяткинская-1" - АО от МТЗ, повреждение оборудования 2 СШ 10 кВ из-за проникновения животного (ССО) | ПС 601 В-35 кВ "Девяткинская-1" - АО от МТЗ, повреждение оборудования 2 СШ 10 кВ из-за проникновения животного. Без напряжения ПС-601 2 СШ 10кВ. Восстановлено персоналом ССО | Восстановлено | 500 | ССО | 0 | 170 | 4.1667 | [8 empty] | 1 | [13 empty] | 3.4.9.1 | 4.12
265 | РЭС "Североморский" ОРБ | Мурманская обл., г.Североморск (МРСК "СЭС Колэнерго") | ПС-709 Ф-19 | КЛ-6кВ ТП-25 - ТП-170 | 4 (ТП-182, ТП-170, ТП-424, 2БКТПн(1 с.ш.)) | 2021-03-23 13:48 | 2021-03-23 14:56 | 2021-04-14 16:26 | 1:08 | В/ч 31127, музей К-21, ЛИТ, фильмобаза, ОАО "Пароход", станция "Роса", спорт.сооружение "Патриот". | [6 empty] | ПС «709» АО ф. 19 от МТО. | Поврежденный кабель выведен в ремонт, потребители запитаны по резерву. Приступили к восстановительным работам. Продолжены работы по восстановлению. Установлено: вставка 15 м., две соединительные муфты, кабель испытание выдержал, укрыт, введен в работу по нормальной схеме. | Восстановлено | 55 | С | 1 | ? | 1.1333 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
266 | РЭС "Североморский" ОРБ | Мурманская обл., г.Североморск (МРСК "СЭС Колэнерго") | ПС-2 М-69 | ВЛ-35 М-69 | ПС-769 | 2021-03-24 04:24 | 24.03.21 4:24 от ТЭП | 2021-03-24 16:58 | 0:00 | Стройка "Многофункциональный медицинский центр" | [6 empty] | На ПС-2 отключили В-35 М-69 при поиске "земли". НПУ(ветер). | ВЛ-35 М-69 выведена в ремонт, потребитель ПС-711 запитан через ВС-35. ПС-769 (запитана от ТЭП 24.03.2021 в 4:24:00. ).В 05:00 Бригада РЭС "Североморский" собралась на базе для производства восстановительных работ. Восстановили обрыв провода на оп.№64-65, вставка 35 метров провода. | Восстановлено | 0 | С | 0 | ? | 0 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 3.4.14 | 4.13
267 | РЭС "Североморский" ПУ "Мурманск" | Мурманская обл., п. Кильдинстрой (МРСК "СЭС Колэнерго" | ПС-346 В-6 Ф-40 | КЛ-6кВ К-1 оп.№5 до оп.№6, от ПС-346 Ф-40 до ТП-472 | 1шт. (кТП- Теле-2) | 2021-03-24 15:35 | 24.03.21 15:35 от ТЭП 24.03.21 18:30 | 2021-06-01 13:25 | 0:00 | Вышка Теле-2 | [6 empty] | На ПС-346 при поиске "земли" был выведен в резерв В-6 Ф-40 в ручную. | ТП-472 2 С.Ш. 6 кВ запитана от ПС-307 Ф-6, кТП-Теле-2 запитана 24.03.2021 в 15:35:00 от ТЭП. Работает бригада ПУ "Мурманск". КЛ-6 К-1 оп.№5 до оп.№6 выведен в ремонт. В 18:30 24.03.21 К-1 выведен в ремонт по К-2 восстановлена нормальная схема, Теле -2 запитана от пром.питания. Испытания выдержал. | Восстановлено | 0 | С | 0 | ? | 0 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
268 | РЭС ЛО-Северный ПУ Приозерск | Ленинградская область, Приозерский район, Бухта Владимировская (СЭС Приозерский РЭС ) | ПС-511, Фид.511-04 ССО (СЭС Приозерский РЭС ) | ВЛ-10кВ (ССО) | ППв-360,ТП-768, 769, 770,771, 772, 773 | 2021-03-24 16:30 | 2021-03-24 20:10 | 2021-03-24 20:10 | 3:40 | Бухта Владимировская, ж/д частный сектор |  |  | 1 | 1 | 1 |  | АО в сети 10кВ ССО | устранено персоналом ССО | Восстановлено | 350 | ССО | 0 | 171 | 3.6667 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
269 | РЭС "Североморский" ОРБ | Мурманская обл., г.Североморск (МРСК "СЭС Колэнерго") | РП-200 В-6 Ф-10 | КЛ-6кВ от РП-200 Ф-10 до ТП-115 | 5 шт. ( ТП - 115, 123, 116, БКТП 2(1 с.ш.)АБ.; БКТП 3(2 с.ш.)АБ.) | 2021-03-24 18:12 | 2021-03-24 21:59 | 2021-03-25 16:12 | 3:47 | В/Ч: 77360-Н, караул, техтерритория№5, КПП-5, спецобъекты " Северного арсенала". | [6 empty] | РП-200 АО В6 ф. 10 от МТО по причине выхода из строя КЛ-6кВ : РП 200 Ф-10 - ТП-115. | Кабель испытание выдержал и введен в работу по нормальной схеме. | Восстановлено. | 240 | С | 1 | ? | 3.7833 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
|  |  |  | КЛ-6кВ от ТП-115 до ТП-123 |  |  |  | 2021-04-02 17:56 | [8 empty] | РП-200 АО В6 ф. 10 от МТО по причине выхода из строя КЛ-6кВ : ТП 115 - ТП-123. | Поврежденный КЛ-6кВ выведен в ремонт, потребители запитаны по резерву. Установлена 1 соед.муфта.. | Восстановлено. |  |  |  |  | 0
270 | РЭС ЛО-Северный ПУ Петрозаводск | Республика Карелия, Петрозаводск, Чална-1 (МРСК Карелэнерго) | ПС-18П ССО (МРСК Карелэнерго) | ВЛ-6кВ ОЛ. оп.№4 - ТП-306 Аб. | ТП-122, 123, 142 | 2021-03-24 23:25 | 2021-03-25 02:10 | 2021-03-25 02:10 | 2:45 | Чална-1 (в/ч-45121, ж/д ул.Завражного 45 |  |  |  | 1 |  |  | АО от МТЗ МВ на РП-2 яч.№6 из-за повреждения на Аб. ОЛ.оп.№4-ТП306 | осмотр РП-2, неотложный обход ВЛ-6кВ Л.РП2-ТП122, Л.РП2-ТП123,; повторное включение па РП-2 МВ в яч.№6 | Восстановлено | 100 | Аб | 0 | 172 | 2.75 |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | 3.4.9.3 | 4.21
[5 empty] | ТП-334, 297, 298, 306 Аб. |  | 2021-03-25 11:35 | 2021-03-25 11:35 | 12:10 | СНТ 4 шт | [7 empty] | оп.№4 ВЛ-6кВ отключена абонентская ОЛ.оп№4-ТП306; об отключении сообщено абоненту. 25.03.21 персоналом Аб-та снята ветка с проводов ОЛ. 25.03.21 в 11:35 подано напряжение всем потребителям. | Восстановлено | 600 |  |  |  | 12.1667
271 | РЭС "Североморский" ОРБ | Мурманская обл., г.Североморск (МРСК "СЭС Колэнерго") | ПС-711 Ф-4 | КВЛ-6 от ПС-711 Ф-4 до ТП-405 | 1 шт.(ТП-405) | 2021-03-25 06:58 | 2021-03-25 07:42 | 2021-04-02 13:33 | 0:44 | Объекты в/ч : КПП, площадки, Спецстрой России | [6 empty] | На ПС-711 от МТО отключился В-6 Ф-4 . | Поврежденная КВЛ-6кВ выведена в ремонт. Потребители запитаны по резерву.Приступили к работам по восстановлению. Установлена 1 соед.муфта. | Восстановлено | 80 | С | 1 | ? | 0.73333 |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | 3.4.14
272 | РЭС Александровский ПУ Африканда | Мурманская обл., г. Ковдор (МРСК Северо-Запада Мурманский филиал) | РУ-6 кВ №1 ООО "Слюдяная фабрика" | Оборудование Аб. | 2 шт. (КТПН-1, КТПН-2) | 2021-03-25 10:22 | 25.03.21 10:30 от ТЭП-200 | 2021-03-25 22:35 | 0:08 | Объекты в/ч 36138-Г, в/ч 2201 | [6 empty] | АО В-6 ВЛ-49 в РУ-6 кВ №1 ООО "Слюдяная фабрика" от МТЗ - ТН в сетях абонента в условиях неблагоприятных метеорологических явлений (ветер 18-22 м/с) | 25.03.2021 10:30 включена ТЭП-200. Персоналом Аб. выполнен осмотр присоединения ВЛ-49. ВЛ-49 введена в работу. 25.03.2021 22:50 отключена ТЭП-200. | Восстановлено | 15 | Аб | 0 | ? | 0.13333 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | [7 empty] | 3.4.9.3 | 4.21
273 | РЭС СПб ПУ Луга | Ленинградская область, г.Луга, 131км (ПАО Ленэнерго) | ПС-48 фид.48-08 (ССО) | в сети ССО | ТП-790, ТП-800, ТП-801 | 2021-03-25 13:25 | 2021-03-25 13:59 | 2021-03-25 13:59 | 0:34 | в/ч 81535, в/г № 20 - База обеспечения учебного процесса филиал Академии Тыла и Транспорта (котельная, насосная, казарма ) |  |  |  | 1 | 1 |  | Отключение в сети ССО | Персонал ССО выехал для осмотра оборудования. Персонал ССО произвел повторное включение реклоузера. | Восстановлено | 10 | ССО | 0 | 173 | 0.56667 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
274 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область п.Каменка (ПАО Ленэнерго) | ПС Бобочинская (Оборонэнерго) | КЛ-10кВ фид. "Бобочинская-11" Л ПС - ТП-11 | ТП-1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 14, 15, 16, 17, 18, 20,21, 22, 23, 24, 2111 | 2021-03-25 15:00 | 2021-03-25 15:50 | 26.03.21 20:05 | 0:50 | в/ч-02511, ж/г п.Каменка 15 многоквартирных домов |  |  | 1 | 1 | 1 |  | АО вводного В-10кВ ввода от Т-2, В-10кВ фид.11 ПС "Бобочинская" | Осмотр РУ 10кВ ПС "Бобочинская. АО от МТЗ В-10кВ ввода от Т-2 и В-10кВ фид.11 ПС "Бобочинская". Мегаомметром определен поврежденный кабель: Л ПС- ТП-11, кабель выведен из схемы. В ТП-11 включен ВН ТП-11 - ТП-22(рез.). В 15:50 включен В-10кВ ввода Т-2, все потребители запитаны. 26.03.21. Проведено ОМП, ремонт, трассировка, испытание, ввод в работу КЛ Л ПС - ТП11. | Восстановлено | 100 | С | 1 | 174 | 0.83333 |  |  | 1 | [19 empty] | 3.4.14 | 4.12
275 | РЭС СПб ПУ Луга | Ленинградская область, г.Луга (ПАО Ленэнерго) | ПС-48 фид.48-34 (ССО) | В ТП-877 рубильники 0.4кВ фид.Насосная и фид.Скважина | ТП-877 | 2021-03-25 17:23 | 2021-03-25 20:00 | 2021-07-02 15:55 | 2:37 | ВНС, ресторан |  |  |  | 1 |  |  | В ТП-877 сгорели ПН фид.Тр-р. Из-за протечки в РУ 0.4 кВ сгорели рубильники фид.Насосная и фид.Скважина | Демонтированы сгоревшие рубильники и временно зашунтированы. Подано напряжение. Произведена установка новых рубильников. | Восстановлено | 1 | С | 1 | 175 | 2.6167 | [8 empty] | 1 | [13 empty] | 3.4.14 | 4.10
276 | РЭС Александровский ПУ Кандалакша | Мурманская обл., Кандалакшский р-н, п.Проливы (МРСК Северо-Запада Мурманский филиал) | РП-92 |  | КТП АЗС | 2021-03-26 01:30 | 26.03.21 01:40 от ТЭП | 2021-03-26 01:45 | 0:10 | АЗС | [6 empty] | Отключение персоналом ССО Л-3 в РП-42 при отыскании замыкания на землю в сети 10 кВ | 26.03.2021 01:40 включена ТЭП. 26.03.2021 01:50 отключена ТЭП | Восстановлено | 1 | ССО | 0 | ? | 0.16667 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
277 | РЭС СПб ПУ Луга | Ленинградская область, г.Луга (ПАО Ленэнерго) | ПС-48 (ССО) фид.48-35 | КВЛ-10кВ фид.860-06 | ТП-34861, 34862 | 2021-03-26 09:20 | 2021-03-26 10:44 | 2021-06-18 14:30 | 1:24 | Автопарк, склад ВТИ, ангары, АБКЗ, насосная, ПТОР, ул.освещение |  |  |  |  | 1 |  | АО от МТЗ В10кВ фид.06 | КВЛ-10кВ фид.860-06 выедена в ремонт. Ведутся восстановительные работы КЛ. Потребители запитаны по резерву. Произвели ремонт КВЛ-10кВ фид.860-06 включена в работу. | Восстановлено | 5 | С | 1 | 176 | 1.4 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.14 | 4.21
278 | РЭС СПб ПУ СПб | г. СПб. Ул. Аэродромная 20 (ПАО Ленэнерго) | ПС ГПП 35/6 "Северный завод"(аб.) | Оборудование абонента. КЛ-10кВ | ТП 10 | 2021-03-26 19:50 | 2021-03-26 21:30 | 2021-03-26 21:30 | 1:40 | в/г-1, ВКА им. Можайского: склады, мастерские, мото-испытательная | [6 empty] | АО в сетях абонента | Ведутся восстановительные работы персоналом абонента. Авария устранена персоналом абонента. | Восстановлено | 10 | Аб | 0 | 177 | 1.6667 |  |  | 1 | [19 empty] | 3.4.9.3 | 4.21
279 | РЭС СПб ПУ Кронштадт | Кронштадт (ПАО Россети Ленэнерго) | ПС-21 фид.23 | КЛ-6кВ ТП-30-2 - ТП-21-2 | ТП-21, ТП-30, ТП-67, ТП-32, ТП-33, ТП-97, ТП-31, ТП-88, ТП-59, ТП-63, ТП-149, ТП-99, ТП-47, ТП-"Цитадель", ТП-"Корунд". | 2021-03-27 08:10 | 2021-03-27 11:30 | 2021-04-06 19:23 | 3:20 | АЗС, форты: "Шанц", "Цитадель", "Корунд", жилые дома по Кроншоссе. | [6 empty] | Земля в сети 6кВ от РТП-45 по ф. ТП-21-1. ВМ ф. ТП-21-1 на РТП-45 отключен в ручную персоналом Оборонэнерго | Определено повреждение КЛ-6кВ ТП-30-2-ТП-21-2. КЛ выведена в ремонт, абоненты запитаны по резерву. Произведены ОМП и ремонт КЛ-6кВ. | Восстановлено | 780 | С | 1 | 178 | 3.3333 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
280 | РЭС ЛО-Северный ПУ Осиновая Роща | Ленинградская область, Всеволожский район, п.Ненимяки (филиал "Северные эл.сети" ПАО " Россети Ленэнерго" ) | ПС-43 | ВЛ-0,4кВ КК-клуб - жилые дома | ВРУ-0,4 кВ жил.дом №69, №66 | 2021-03-27 14:30 | 2021-03-27 17:30 | 2021-03-27 17:30 | 3:00 | п.Ненимяки жилые дома №69, №66 | [6 empty] | ТП-8603 РУ-0,4 кВ перегорели 2 ПН-2-250, обрыв провода ВЛ-0,4 кВ | В результате осмотра выявлен обрыв провода ВЛ-0,4 кВ в пролетах №5-6, срыв с изоляторов оп.№3-5 из-за проезда крупногабаритной техники (лица не установлены, скрылись с места ТН). Выполнен ремонт, напряжение подано потребителям. Мех. повреждение сторонних лиц не подтвердилось, падение сухой ветки на провод ВЛ. | Восстановлено | 30 | С | 1 | 179 | 3 |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | [8 empty] | 3.4.8.5 | 4.13
281 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская область п.Ваганово (филиал СПбВС "Россети Ленэнерго") | ПС-636, Фид.01 | КЛ-10 кВ ф.636-01 РЛНД оп.55 -ТП-5 | ТП-5 | 2021-03-28 14:50 | 28.03.21 14:50 от ТЭП Аб. 29.03.21 13:00 | 2021-03-30 17:39 | 0:00 | полк МВД (тех здания) | [6 empty] | ПС 636 фид.01 - АО от МТЗ. неисправна КЛ 10 кВ Л ПС - оп. 1 | Ф.636-01 - АО от МТЗ. в ТП-7 напряжение подано по резервной схеме от РП-511 ф.636-05. 28.03.21 выполнен осмотр ВЛ 10 кВ. неисправность КЛ 10 кВ РЛНД оп.55 -ТП-5; 29.03.21 КЛ-10 кВ ф.636-01 РЛНД оп.55 -ТП-5 испытания выдержала. Выявлено повреждение концевой муфты КЛ-10 кВ "ПС 636 ф.01 - ВЛ-10 кВ"-выведена в ремонт. ТП-5 подключена по резервной схеме от РП-511. 30.03.21 в 14:00 выполнен ремонт КЛ 10кВ Л ПС-оп. 1. В 17:39 30.03.21 фид. 636-01 введен в работу по нормальной схеме. | Восстановлено | 0 | С | 0 | 180 | 0 |  |  | 1 | [19 empty] | 3.4.14 | 4.12
[5 empty] | ТП-7 |  | 2021-03-28 16:35 |  | 2:45 | в/ч-28036, в/г Ваганово-27 (КПП, штаб, ВНС 3го подъема) |  |  |  | 1 | [5 empty] | 100 |  |  |  | 2.75
282 | РЭС Александровский ПУ Полярнинский | Мурманская обл., п. Мишуково (МРСК Северо-Запада Мурманский филиал) | ПС-3 (СЭС Колэнерго) | ВЛ-6кВ ВЛ-1 | 1 шт. (ТП-402) | 2021-03-28 22:04 | 2021-03-28 23:00 | 2021-04-10 15:37 | 0:56 | 2 эл. котельные, 1 жил.дом (50 чел) |  |  |  |  | 2 |  | ПС-3 АО В-6 ф. 11 - повреждение ВЛ-6 кВ ВЛ-1 | Объекты в/ч 87534, 77360 (причалы 3,4, 5, 7) запитаны от ТЭП. Выполнены переключения в распределительных сетях 6 кВ восстановлено электроснабжение по резервной схеме. Отключены ТЭП потребителей. | Восстановлено | 800 | С | 1 | ? | 0.93333 |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | 3.4.14 | 4.13
[7 empty] | 28.03.21 22:14 от ТЭП 28.03.21 23:00 |  | 0:10 | Объекты в/ч | [13 empty] | 0.16667
[5 empty] | ТП-403, КТП-407 |  | 2021-03-29 00:05 |  | 2:01 | Водонасосная, 2 эл.котельные |  |  |  | 1 | 2 |  |  | Объект "Росморпорт" запитан от ТЭП (АВР.) Выполнены замеры сопротивления изоляции КЛ и ВЛ-6кВ, переключения в сетях 6кВ, выведена в ремонт повреждённая ВЛ-1.Потребители запитаны по резервной схеме. Отключен ТЭП потребителя. Выполнен осмотр ВЛ-1 - неисправностей не обнаружено, приступили к работам по отсоединению шлейфов кабельных спусков для измерения сопротивления изоляции. Выполнен ремонт ВКЛ-6 кВ ВЛ-1, установлена соединительная муфта. ВЛ-1 введена в работу по нормальной схеме. | [5 empty] | 2.0167
[5 empty] | КТП-406 |  | 28.03.21 22:04 от ТЭП 29.03.21 0:05 |  | 0:00 | Объект "Росморпорт" | [13 empty] | 0
283 | РЭС СПб ПУ Ломоносов | Ленинградская область, п.Лебяжье (ПАО "РЖД") | ПС-412 Лебяжье(ССО) фид.№2 | КЛ-0,4кВ ТП-489 старая - оп.1 фид. ул.Мира | нет | 2021-03-29 14:50 | 2021-03-29 15:45 | 2021-04-02 10:15 | 0:55 | Жилые дома ул. Мира | [6 empty] | ТП-489 старая фид. Ул.Мира - сгорел ПН 250А фаза В | Обнаружено повреждение КЛ 0,4 кВ от ТП-489 старая до выхода на 1-ю опору, в месте выхода из трубы при переходе под дорогой. КЛ 0,4 кВ ТП-489 старая - оп.1 фид. ул.Мира выведена в ремонт. Потребители включены по резервной схеме. Произвели ремонт КЛ-0,4кВ | Восстановлено | 15 | С | 1 | 181 | 0.91667 | 1 | [21 empty] | 3.4.14 | 4.12
284 | РЭС "Североморский" ПУ "Мончегорский" | Мурманская обл., п. г.Мончегорск, в/г 55 аэродром. (МРСК "ЦЭС Колэнерго") | ПС-25 Ф-4 | КЛ-10кВ от ПС-25 Ф-4 до оп.№1 в сторону РП-2 Ф-11. | 18 шт. (РП 1, 2; ТП 11, 1, 2, 18, ЦАСУ, 3,4, 6, 7, 8, 17, 13, 14, 14А, 15, 15А) | 2021-03-29 17:14 | 2021-03-29 20:30 | 2021-03-30 16:03 | 3:16 | объекты аэродрома |  |  |  |  | 3 |  | На ПС-25 авар. отключение от МТЗ В-10 Ф-4. | Потребители запитаны по резерву от линии Л-28, ТП-9 и кТП-9"а"- перешли на питание от ТЭП 29.03.21. в 17:17. Работает бригада ПУ "Мончегорский" по определению места повреждения и ремонту. На оп.№1 вышел из строя изолятор на РЛНД-10 и похоже вышла из строя концевая разделка на КЛ-10 со стороны оп.№1. (необходима испытательная лаборатория).В 08:00 Бригада РЭС "Североморский" выехала для производства восстановительных работ. Приступили к ремонтным работам.Установлено: концевая муфта-1 шт., соед.муфта-1шт.Потребители запитаны по норм.схеме. 30.03.21 в 16:03 Потребители ТП-9 и кТП-9"а"- перешли с ТЭП на промпитание . | Восстановлено | 250 | С | 1 | ? | 3.2667 |  |  | 1 | [19 empty] | 3.4.14 | 4.12
[5 empty] | 2 шт. (ТП 9, кТП 9А) |  | 29.03.21 17:17 от ТЭП |  | 0:03 | ДПРМ, БПРМ | [9 empty] | 1 |  |  |  | 0.05
285 | РЭС Александровский ПУ Кандалакша | Мурманская обл., Кандалакшский р-н, п Лупче-Савино-1, Лупче-Савино-2, (МРСК Северо-Запада Мурманский филиал) | РП-92 (МОЭСК) | ВЛ-10кВ Л-48 | 10 шт. (ТП-98, ТП-129, ТП-97, ТП-130, ТП-102, ТП-101, ТП-100, ТП-128, КТП "Платон", КТП-180) | 2021-03-29 23:40 | 2021-03-30 02:35 | 2021-04-05 12:38 | 2:55 | 10 жил.домов (500 чел.), объекты в/ч, КНС, водонасосная, очистные, котельная |  |  | 2 | 5 | 4 |  | АО Л-10 кВ Л-3 в РП-92 (МОЭСК) - повреждение ВЛ-10 кВ Л-48 | Электроснабжение восстановлено по нормальной схеме. | Восстановлено | 900 | С | 1 | ? | 2.9167 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.14 | 4.12
|  | Мурманская обл., Кандалакшский р-н, п.Проливы (МРСК Северо-Запада Мурманский филиал) | ТП-130 |  | КТП АЗС |  | 29.03.21 23:45 от ДЭС |  | 0:05 | АЗС | [7 empty] | 29.03.2021 23:45 включена ТЭП. Выполнен частичный осмотр Л-48, при опробовании напряжением Л-48 напряжение не приняла. При осмотре Л-48 обнаружено повреждение кабельной заделки на опоре №66. Неисправный участок Л-48 (от оп. №14 до оп. №79) выведен из схемы электроснабжения посредством рас соединения проводов на опоре №14. Исправный участок (от оп. №1 до оп. №14) Л-48 введен в работу, восстановлено электроснабжение КТП АЗС (подключение к оп. №12). 30.03.2021 17:30 отключена ТЭП. Выполнен ремонт, соединены провода на опоре №14, Л-48 введена в работу по нормальной схеме. |  | 1 |  |  |  | 0.083333
286 | РЭС СПб ПУ СПб | г.СПб ул.Боткинская д17 (ПАО Ленэнерго) | ПС-11 фид.11-11/43 | КЛ-0,4кВ ТП-7741 - ГРЩ Токсикология "Б" | нет | 2021-03-30 14:35 | 2021-03-30 15:25 | 2021-04-07 11:15 | 0:50 | ВМА кафедра токситологии | [6 empty] | В Тп-7741 сгорели ПН фид.Токсикология " и фид.Токсикология "Б". Повреждение КЛ 0.4 кВ ТП-7741-ГРЩ Токсикология "Б" | Потребитель включен по КЛ 0.4 кВ ТП-7741-ГРЩ Токсикология "А". Произвели ОМП, ремонт включен в работу | Восстановлено | 1 | С | 1 | 182 | 0.83333 | 1 | [21 empty] | 3.4.14 | 4.12
287 | РЭС ЛО-Северный ПУ Осиновая Роща | Ленинградская область, п.Агалатово (филиал СПбВС "Россети Ленэнерго") | ПС-607 фид.607-11 | Повреждение в сетях Аб-та | ТП-19, 20, 24, 39, 32, ТП-10, 11, 12, 25, 18 шт. ТП(Аб) | 2021-03-30 17:50 | 2021-03-30 18:33 | 2021-03-30 18:33 | 0:43 | СНТ Агат, Сарженка, Инженерное, Охта-Йоки, КБСМ в/ч 93268 (2 котельные, полигон), ВНС, д/сад |  | 1 |  | 1 | 3 |  | АО от МТЗ ВВ реклоузера на оп №2 фид.607-11 из-за повреждения на ТП-26 Аб-та | 30.03.21 в 18:33 Повторное включение ВВ реклоузера на оп № 2 успешно. | Восстановлено | 100 | Аб | 0 | 183 | 0.71667 | [22 empty] | 3.4.9.3 | 4.21
288 | РЭС СПб ПУ Луга | Ленинградская область, г.Луга, 131км (ПАО Ленэнерго) | ПС-48 фид.48-08 (ССО) | В сети ССО | ТП-790, ТП-800, ТП-801 | 2021-03-31 00:26 | 2021-03-31 00:51 | 2021-03-31 00:51 | 0:25 | в/ч 81535, в/г № 20 - База обеспечения учебного процесса филиал Академии Тыла и Транспорта (котельная, насосная, казарма ) |  |  |  | 1 | 1 |  | Отключение в сети ССО | Персонал ССО выехал для осмотра оборудования. Персонал ССО произвел повторное включение В в КРУН 20 | Восстановлено | 5 | ССО | 0 | 184 | 0.41667 | [22 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
289 | РЭС СПб ПУ Гатчина | Ленинградская область, п.Борницкий Лес (ПАО "Ленэнерго" ф-л Гатчинские ЭС) | ПС-Борницы (ССО) фид.8 | КЛ 10 кВ ПС Борницы ф. 08 | ТП-26 | 2021-03-31 02:01 | 31.03.21 12:05 от ДЭС | 2021-04-01 00:15 | 10:04 | Жилые дома, котельная |  |  |  |  | 1 |  | ПС Борницы АО В 10 кВ ф. 8 | Выехала бригада для осмотра и испытания оборудования. 31.03 11:56 выполнено ОМП. В 12:05 Подключен РИСЭ-280. Ведутся работы по ремонту КЛ 10 кВ. Выполнено ОМП, ремонт, испытания. Потребители запитаны по нормальной схеме | Восстановлено |  | С | 1 | 185 | 10.0667
290 | РЭС СПб ПУ Гатчина | Ленинградская область, п.Новый Учхоз (ПАО "Ленэнерго" ф-л Гатчинские ЭС) | ПС 35/10 кВ "Борницы" (ССО) ф. 14 | ТП-2 РУБ 0,4кВ фВ ф. Школа | нет | 2021-03-31 14:40 | 2021-03-31 17:56 | 2021-03-31 17:56 | 3:16 | Часть кабинетов начальная школа | 1 | [5 empty] | Повреждение ошиновки и крепления ПН-2 РУБ 0,4кВ фВ ф. Школа | Замена ошиновки и поврежденной части РУБ 0,4 кВ фВ ф. Школа | Восстановлено | 5 | С | 1 | 186 | 3.2667 | [8 empty] | 1 | [13 empty] | 3.4.14 | 4.10
291 | РЭС ЛО-Северный ПУ Осиновая Роща | Ленинградская область п. Нижние Осельки (Филиал ПАО "Россети Ленэнерго" Северные электрические сети) | ПС 35/10 кВ "604" | ВЛ 10 кВ ф. 604-13 (ССО) | 3 шт. (ТП-8350, 8351, 8352) | 2021-03-31 14:55 | 2021-03-31 15:29 | 2021-03-31 15:29 | 0:34 | в/г Нижние Осельки, д. Осельки, СНТ |  |  | 1 | 1 |  |  | АО от МТЗ ф. 604-13 (ССО) | Выполнено успешное повторное включение В-10 кВ ф. 604-13 | Восстановлено | 30 | ССО | 0 | 187 | 0.56667 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
292 | РЭС СПб ПУ Луга | Ленинградская область, г.Луга, 131км (ПАО Ленэнерго) | ПС 35/10 кВ "48" ф. 48-08 (ССО) | в сети ССО | ТП-790, ТП-800, ТП-801 | 2021-03-31 16:47 | 2021-03-31 22:13 | 2021-03-31 22:13 | 5:26 | в/ч, в/г № 20 - База обеспечения учебного процесса филиал Академии Тыла и Транспорта (котельная, насосная, казарма ) |  |  |  | 1 | 1 |  | Отключение в сети ССО КВЛ 10кВ ф. 48-08 | Персонал ССО выехал для осмотра оборудования. Персонал ССО произвел ремонт, включение ф. 48-08 в работу | Восстановлено | 20 | ССО | 0 | 188 | 5.4333 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
293 | РЭС "Североморский" ПУ "Ревда" | Мурманская обл., Мончегорский р-он, п.Ревда (МРСК "ЦЭС Колэнерго") | ПС 35/10 кВ "396" | на подозрении повреждение Анодного Тр-ра № 2 (абонент) | ТП 10/0.4 "б/н в/г 88а" | 2021-04-01 03:45 | 2021-04-01 05:20 | 2021-04-01 05:20 | 1:35 | Объект в/г 88"а" | [6 empty] | На ТП 10/0.4 "б/н в/г 88а" АО ф. 3 МТЗ | 01.04.21 в 03:45 выехала бригада ПУ "Ревда" для определения причины отключения. При первичном включении анодного трансформатора сработала МТЗ, при повторном включении анодный трансформатор введен в работу. В 05:20 потребители запитаны по нормальной схеме. | Восстановлено | 90 | Аб | 0 | ? | 1.5833 | [22 empty] | 3.4.9.3 | 4.21
294 | РЭС Новгородско-Псковский ПУ Новгород | Новгородская область, в/г Сольцы-2, (МРСК "Северо-Запада" "Новгородэнерго") | ПС 110/10 кВ "Сольцы", ф. 10 (ССО) | КЛ 10 кВ ТП Локомобильная - ТП СИС | 1 шт. (ТП СИС) | 2021-04-01 08:33 | 2021-04-01 15:10 | 2021-04-01 15:10 | 6:37 | Сооружение 2шт., насосная, агрегатная 2шт. |  |  |  | 1 |  |  | В ТП Локомобильная сгорел ПК 10 кВ (1 шт.) в сторону ТП СИС. | Определено место повреждения КЛ 10 кВ ТП Локомобильная - ТП СИС в 320 м от ТП Локомобильная на соединительной муфте. Установлена 1 соединительная муфта. | Восстановлено | 59 | С | 1 | 189 | 6.6167 |  |  | 1 | [19 empty] | 3.4.14 | 4.12
295 | РЭС "Североморский" ПУ "Мурманск" | Мурманская обл., п. Кильдинстрой (МРСК "СЭС Колэнерго" | ПС 35/6 кВ «346» ф. 40 | КЛ 6 кВ от оп.№76 до кТП Теле-2(АБ.) | 1шт. (кТП- Теле-2) | 2021-04-01 13:33 | 01.04.21 13:33 от АИП | 2021-04-01 18:23 | 0:00 | Вышка Теле-2 | [6 empty] | па ПС«346» ручное откл. при поиске "земли" был выведен в резерв В-6 ф. 40. | ТП-472 2 С.Ш. 6 кВ запитана от ПС-307 ф. 6, кТП-Теле-2 запитана 01.04.2021 в 13:33 от АИП. Работает бригада ПУ "Мурманск". На оп.№76 откл. РЛНД-6 в сторону кТП-Теле-2 (подача "U" после проверки сетей абонента и предоставления актов). | Восстановлено | 0 | Аб | 0 | ? | 0 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
296 | РЭС СПб ПУ Ломоносов | Ленинградская область, п.Лебяжье (ПАО "РЖД") | ПС-412 Лебяжье(ССО) ф. 4 | ВЛ 0,4 кВ ТП-446 по ул. Ломакина | нет | 2021-04-02 16:00 | 2021-04-02 17:50 | 2021-04-02 17:50 | 1:50 | Частные жилые дома по ул. Ломакина | [6 empty] | Поступило сообщение: обрыв провода ВЛ 0,4 кВ ТП-446 по ул. Ломакина | Произвели ремонт ВЛ-0,4кВ оп. 10-3, 10-5 от ТП-446 по ул. Ломакина | Восстановлено | 15 | С | 1 | 190 | 1.8333 |  |  |  | 1 | [18 empty] | 3.4.14 | 4.13
297 | РЭС СПб ПУ СПб | г. Санкт-Петербург, наб.Лейтенанта Шмидта д.17 (ПАО Россети Ленэнерго) | ПС-13 ССО | КЛ 6 кВ (ССО) | ТП-1285 | 2021-04-03 07:35 | 2021-04-03 09:40 | 2021-04-03 09:40 | 2:05 | Военно-морской институт Петра Великого: учебный корпус, камбуз, столовая | [6 empty] | На ПС-13 АО В-6 Фид. 13-04 | Произведен осмотр оборудования ТП-1285. Персоналом ПАО Ленэнерго поврежденный кабель выведен в ремонт, в сети ССО произведено включение ТП-1285. | Восстановлено | 50 | ССО | 0 | 191 | 2.0833 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
298 | РЭС "Заозёрский" ПУ "Печенгский" | Мурманская обл., Печенгский р-н, п. Верхнее Луостари (МРСК "Северо-Запада") | ПС 35/6 кВ "318" (ССО) | КВЛ 6 кВ ВКЛ-23 | КТП-23 | 2021-04-03 16:50 | 03.04.21 23:44 от ДЭС | 2021-04-04 23:50 | 6:54 | ВНС №5/51 |  |  |  | 1 |  |  | По сообщению диспетчера МРСК на ПС 35/6 кВ 318 (ССО) отключился В-6 ф. 5 по МТЗ. | 03.04.21 19:00 осмотрена КВЛ 6 кВ ВКЛ 13 Ф. 5 ПС 318 (ССО) ТП 13: замечаний нет. Запитаны ТП 15 (в/г-31), КТП монастыря, ТП 13 (в/г-15). 03.04.21 20:06 осмотрена ВЛ 6 кВ ВЛ 21: замечаний нет. Запитана ТП-13"А" (в/г-15). 03.04.21 21:05 произведён замер сопротивления изоляции КВЛ 6 кВ ВКЛ 23 : сопротивление изоляции ниже нормы. Продолжается осмотр КВЛ 6 кВ ВКЛ 23, поиск места повреждения. Без электропитания КТП 23 (ВНС 5/51). 03.04.21 23:44 ВНС №5/51 запитана от ТЭП. (в/г-15). 04.04.21 12:20 обнаружен обрыв провода Ф-С на опоре № 13 ВКЛ 23. 04.04.21 13:30 выполнен монтаж провода Ф-С на опоре № 13 ВКЛ 23. 04.04.21 15:30 произведено испытание повышенным напряжением от постороннего источника. КВЛ 6 кВ ВКЛ 23 испытание не выдержала. Определено место повреждения: кабельный спуск и концевая заделка КЛ 6 кВ опора № 18. 04.04.21 23:50 выполнен ремонт концевой заделки и кабельного спуска КЛ 6 кВ опора № 18. Произведено испытание повышенным напряжением от постороннего источника КВЛ 6кВ ВКЛ 23: испытание выдержала, введена в работу. Собрана штатная схема электропитания КТП 23. | Восстановлено | 456 | С | 1 | ? | 6.9 |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | 3.4.14 | 4.12
[5 empty] | ТП-13, ТП-13"А" |  | 2021-04-03 20:06 |  | 3:16 | котельная №176 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 3.2667
[5 empty] | ТП-15, КТП монастыря |  | 2021-04-03 19:00 |  | 2:10 | КТП монастыря, котельная №44, ВНС №31/46, котельная №146, №180, в/г-15:- жилой сектор |  |  |  | 1 | 3 | [8 empty] | 2.1667
299 | РЭС СПб ПУ Гатчина | Ленинградская область, п.Новый Учхоз (ПАО "Ленэнерго" ф-л Гатчинские ЭС) | ПС 35/10 кВ "Борницы" (ССО) ф. 14 | ВЛ 10 кВ ф. 14 | ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-4, ТП-7, ТП-6ГЭС (аб), ТП БМК 34(аб), ТП СНТ "Статор" (аб), ТП СНТ "Победа" (аб). | 2021-04-04 10:52 | 2021-04-04 16:05 | 2021-04-04 21:40 | 5:13 | Технические позиции, котельная, КНС, население |  |  | 1 |  | 1 |  | ПС 35/10 кВ "Борницы" АО ф. 14 | Выехала бригада. Обнаружен обрыв ВЛ 10 кВ. ф. 14. Потребители, кроме ТП Деревозавод и ТП Агрокомплекс включены по резерву. Произведен ремонт ВЛ 10 кВ. ВЛ включена по нормальной схеме. | Восстановлено | 100 | С | 1 | 192 | 5.2167 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.14 | 4.13
[5 empty] | ТП Деревозавод (аб), ТП Агрокомплекс (аб) |  | 2021-04-04 21:40 |  | 10:48 | Деревообрабатывающий завод, Агрокомплекс | [9 empty] | 5 |  |  |  | 10.8
300 | РЭС СПб ПУ Гатчина | СПб, г. Пушкин, Гатчинское шоссе д. 11 (ПАО Ленэнерго) | ПС 6 кВ 185 "Южная" (ССО) ф. 503 | КЛ 0.4 кВ КР-5 -КР-6 | нет | 2021-04-04 11:04 | 2021-04-04 20:10 | 2021-04-05 18:45 | 9:06 | котельная, автопарк |  |  |  |  | 1 |  | Нет целостности КЛ 0.4 кВ. Отключена вручную для ремонта | Выехала бригада. Выявлено повреждение КЛ 0.4 кВ КР-5-КР-6. Произведен ремонт. КЛ включена | Восстановлено | 1 | С | 1 | 193 | 9.1 | 1 | [21 empty] | 3.4.14 | 4.12
|  |  |  | КЛ 0.4 кВ КР-6 -КР-7 | [12 empty] | Нет целостности КЛ 0.4 кВ. Отключена вручную для ремонта | Выявлено повреждение КЛ 0.4 кВ КР-6-КР-7. Проложен и включен временный кабель. 05.04.21. Произведен ремонт, КЛ включена | [5 empty] | 0
301 | РЭС "Североморский" ОРБ | Мурманская обл., г.Североморск (МРСК "СЭС Колэнерго") | ПС 150/110/35/6 «2» ф. 28 | КЛ 6 от ПС «2» ф. 28 до опоры № 1 (в сторону ТП 420) | 2 шт. (II с.ш. ТП 420, cТП 420А(АБ.)) | 2021-04-04 14:19 | 2021-04-04 17:00 | 2021-04-12 16:00 | 2:41 | Гараж СЖКХ, АЗС, м-н "Магнит" | [6 empty] | ПС «2» АО ф. 28 от МТО. | Поврежденный кабель от ПС «2» до опоры № 1 отсоединен, выведен в ремонт. Потребитель запитан с ТП 420. Установлено: 2 соед.муфты. | Восстановлено | 80 | С | 1 | 194 | 2.6833 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
302 | РЭС СПб ПУ Гатчина | Ленинградская область, п.Войсковицы (ПАО "Ленэнерго" ф-л Гатчинские ЭС) | ПС 35/10 кВ "Борницы" (ССО) | КВЛ 10 кВ ПС-Борницы (ССО) ф. 13 | ТП-1, ТП-5 | 2021-04-05 09:30 | 05.04.21 14:30 от ДЭС | 2021-04-06 18:01 | 5:00 | КПП в/ч | [6 empty] | АО В 10 кВ ф. 13 ПС-Борницы (ССО) | 5.04.21 14:30 запитано от ДЭС потребителя. Выполнено ОМП, найдены 2 места повреждения. Приступили к ремонту КЛ. Произведены ремонт и испытания КЛ-10кВ. Абоненты запитаны от промсети. | Восстановлено | 0 | С | 1 | 195 | 5 |  |  | 1 | [19 empty] | 3.4.14 | 4.12
303 | РЭС СПб ПУ Луга | Ленинградская область, г.Луга, 131км (ПАО Ленэнерго) | ПС 35/10 "48" ф. 08 | в сети ССО | ТП-790, ТП-800, ТП-801 | 2021-04-06 00:50 | 2021-04-06 02:20 | 2021-04-06 02:20 | 1:30 | в/г № 20 - База обеспечения учебного процесса филиал Академии Тыла и Транспорта (котельная, насосная, казарма ) |  |  |  | 1 | 1 |  | Отключение в сети ССО КВЛ 10кВ ф. 48-08 | Персонал ССО произвел включение ф. 48-08 в работу | Восстановлено | 10 | ССО | 0 | 196 | 1.5 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
304 | РЭС СПб ПУ Гатчина | Ленинградская область, п.Пижма (ПАО Россети "Ленэнерго") | ПС "Гатчинская" (ССО) ф. 42-31 | ВЛ 0,4 кВ ТП-9 - ф. Жилые дома | нет | 2021-04-06 07:10 | 2021-04-06 10:37 | 2021-04-06 10:37 | 3:27 | 3 ж/дома | [6 empty] | В ТП 9 сработал ПН-2 Фа | Произведён ремонт ВЛ-0,4кВ от ТП-9 ф. жилые дома. | Восстановлено | 5 | С | 1 | 197 | 3.45 |  |  |  | 1 | [18 empty] | 3.4.14 | 4.13
305 | РЭС СПб ПУ Луга | Ленинградская область, г.Луга (ПАО Ленэнерго) | ПС 35/10 кВ "48" ф. 34 | ВЛ 10 кВ ф. 860-12 (ССО) | ТП-34863, 778, 248(ССО), 377(ССО) | 2021-04-06 07:20 | 2021-04-06 10:50 | 2021-04-06 10:50 | 3:30 | в/г Ванькин Бугор, в/г 38 |  |  |  | 1 | 2 |  | АО В 10 кВ фид.860-12 от МТЗ. | Произведено повторное включение ф. 860-12 по заявке ССО. | Восстановлено | 70 | ССО | 0 | 198 | 3.5 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
306 | РЭС ЛО-Северный ПУ Осиновая Роща | Ленинградская область, Всеволожский район, п. Чёрная Речка (филиал "Северные электрические сети" ПАО "Россети Ленэнерго") | ПС 35/10 кВ 537 | КВЛ 10 кВ ф. 537-309(ССО) | ТП-8387, 8451, 8376, КТП "Особый статус"(Аб) | 2021-04-06 12:20 | 2021-04-06 13:30 | 2021-04-06 13:30 | 1:10 | в/г Черная Речка: узел связи, казарма, котельная. Коттеджный поселок "особый статус" |  |  |  |  | 1 |  | ф.537-309 ТП-8368 - АО от МТЗ | Выполнено успешное повторное включение персоналом ССО. | Восстановлено | 50 | ССО | 0 | 199 | 1.1667 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
307 | РЭС СПб ПУ Луга | Ленинградская область, г.Луга (ПАО Россети Ленэнерго) | ПС 110/35/10 кВ "48" ф. 34 | ВЛ 10 кВ ф. 860-12 (ССО) | ТП-363, ТП-75, ТП- 796; ТП-251(ССО), 246(ССО), 247(ССО) | 2021-04-08 11:14 | 2021-04-08 13:00 | 2021-04-08 16:45 | 1:46 | В/г -15, ЦАОК | [6 empty] | ВЛ-10кВ ф.860-12 (ССО) | Персонал ССО производит осмотр ВЛ-10кВ фид.860-12 (ССО) от ЛР-113. Часть потребителей включена по штатной схеме. 16:35 персоналом ССО окончены работы, включен ЛР-113, ф.860-12 успешно включен в работу полностью | Восстановлено | 150 | ССО | 0 | 200 | 1.7667 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
[5 empty] | ТП-34863, 778, 248(ССО), 377(ССО) |  | 2021-04-08 16:45 |  | 5:31 | в/г Ванькин Бугор, в/г 38 |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 200 |  |  |  | 5.5167
308 | РЭС СПб ПУ Гатчина | СПб, г. Красное Село, п.Хвойный (ПАО Россети Ленэнерго) | ПС 110/10/6 кВ "116" "Истинка" ф.5 | КЛ 0,4 кВ ТП-513 - ВРУ Столовая | нет | 2021-04-08 15:00 | 2021-04-08 21:10 | 2021-04-08 21:10 | 6:10 | Столовая | [6 empty] | ТП-513 РУ 0,4 кВ ф. столовая сгорел ПН, повреждена КЛ 0,4 кВ | Проведено: ОМП, ремонт, фазировка КЛ 0,4 кВ ТП-513 -ВРУ Столовая. Работы проводил персонал Оборонэнерго. КЛ включена в работу | Восстановлено | 10 | С | 1 | 201 | 6.1667 | 1 | [21 empty] | 3.4.14 | 4.12
309 | РЭС ЛО-Северный ПУ Приозерск | Ленинградская область, Приозерский район, Бухта Владимировская (СЭС Приозерский РЭС ) | ПС 35/10 кВ "511" ф. 04 | ВЛ 10 кВ ф. 04 | ППв-360,ТП-768, 769, 770,771, 772, 773 | 2021-04-08 17:50 | 2021-04-08 20:55 | 2021-04-08 20:55 | 3:05 | в/г Бухта Владимировская, жил./дома (частный сектор), вышка сотовой связи, фермерское хозяйство |  |  | 1 | 1 | 1 |  | АО от МТЗ В-10кВ ППв-360 | осмотр ВЛ-10кВ,осмотр ППв-360, в пролете оп.10-11 снята ветка от дерева, успешное повторное включение ППв-360 | Восстановлено | 250 | С | 1 | 202 | 3.0833 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.14 | 4.4
310 | РЭС СПб ПУ Луга | Ленинградская область, г.Луга (ПАО Ленэнерго) | ПС 110/35/10 кВ "48" ф. 34 | нет | нет | 2021-04-09 13:17 | 2021-04-09 14:35 | 2021-04-09 14:35 | 1:18 | в/г Ванькин Бугор: УТП | [6 empty] | В ГРЩ потребителя обнаружен отключенный АВ 0.4 кВ. | Поступила жалоба на отсутствие напряжения УТП (учебно тренировочное поле), выехала бригада. Обнаружен отключенный АВ 0.4 кВ в ГРЩ абонента. Абонент произвел включение. | Восстановлено | 1 | Аб | 0 | 203 | 1.3 | 1 | [21 empty] | 3.4.9.3 | 4.21
311 | РЭС "Североморский" ОРБ | Мурманская обл., г.Североморск (МРСК "СЭС Колэнерго") | РП 6 кВ «75» ф. 6 | КЛ-6 от ТП 424 до ТП 170 | 6 шт. (ТП 61, 60, 24, 424, 170, 1с.ш. 6 кВ 2БКТПн) | 2021-04-09 14:37 | 2021-04-09 15:22 | 2021-04-14 16:52 | 0:45 | Жилой фонд по ул.Сафонова д.5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 17: ул.Ломоносова д.8, 10,13, 17: ул.Сгибнева д.2, станция"РОСА", фильмобаза, склад казармы, отдел защиты населения, магазины, гостиница, Д/с-№22, поликлиника, рентген кабинет, павильон ПЛК-21, измерительная лаборатория, компания "Параход". |  | 1 |  |  |  | 1 | РП «75» АО ф. 6 от МТО. | Поврежденный кабель от ТП 424 до ТП 170, выведен в ремонт. Потребитель ТП 170 запитан по резерву от ТП 425. Проводятся рем.работы. Установлена соединительная муфта, кабель испытание выдержал, укрыт и введен в работу по нормальной схеме. | Восстановлено | 180 | С | 1 | ? | 0.75 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
312 | РЭС СПб ПУ Луга | Ленинградская область, г.Луга (ПАО Россети Ленэнерго) | ПС 110/35/10 кВ "48" ф. 34 | ВЛ 10 кВ ф. 860-12 (ССО) | ТП-363, ТП-75, ТП-251 (ССО), ТП-246 (ССО) | 2021-04-09 19:13 | 2021-04-09 22:25 | 2021-04-10 15:00 | 3:12 | 2 котельные, казармы, население. |  |  |  |  | 2 |  | ПС 10 кВ "860" АО В 10 кВ ф. 860-12 от МТЗ. | Произведено включение ВЛ 10 кВ ф. 860-12 до ТП-75. Оставшийся участок производит осмотр персонал ССО. Ремонт выполнен персоналом ССО. | Восстановлено | 100 | ССО | 0 | 204 | 3.2 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
[5 empty] | ТП-34863, ТП-778, ТП-796, ТП-247 (ССО), ТП-248 (ССО), ТП-377 (ССО) |  | 2021-04-10 15:00 |  | 19:47 | полигон Ванькин Бугор, 2 котельные, 2 скважины, автопарк |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 19.7833
313 | РЭС СПб ПУ Луга | Ленинградская область, г.Луга, 131км (ПАО Ленэнерго) | ПС 110/35/10 кВ "48" ф. 08 | в сети ССО | ТП-790, ТП-800, ТП-801 | 2021-04-09 23:40 | 2021-04-10 03:30 | 2021-04-10 03:30 | 3:50 | в/г № 20 - База обеспечения учебного процесса филиал Академии Тыла и Транспорта (котельная, насосная, казарма ) |  |  |  | 1 | 1 |  | Отключение в сети ССО КВЛ 10кВ ф. 48-08 | Персонал ССО произвел повторное включение ф. 48-08 в работу | Восстановлено | 80 | ССО | 0 | 205 | 3.8333 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
314 | РЭС СПб ПУ Гатчина | Ленинградская область Стекольный п.Саблино (ПАО Россети Ленэнерго) | ПС 35/10 кВ "725" ф. 2 | ВЛ 0,4 кВ ф. Инвентарный №27 | нет | 2021-04-10 06:30 | 2021-04-10 12:00 | 2021-04-10 12:00 | 5:30 | санчасть, магазин, баня | [5 empty] | 1 | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф. Инвентарный №27 ОП 3-4 обрыв провода. | Произведен ремонт провода. | Восстановлено | 20 | С | 1 | 206 | 5.5 |  |  |  | 1 | [18 empty] | 3.4.14 | 4.13
315 | РЭС СПб ПУ Гатчина | Ленинградская область, п.Грибное (ПАО Россети Ленэнерго) | ПС-324 (ССО) фид.324-05 | ВЛ 6 кВ ф. 324-05 | ТП-3499 | 2021-04-10 11:22 | 10.04.21 21:50 от ДЭС | 2021-04-11 14:30 | 10:28 | казарма, КПП, жилые дома № 10, 11, ВНС |  |  |  | 1 |  |  | В результате сильного порывистого ветра, АО В-6кВ ф.324-05. Выполнен обход ВЛ. Обнаружен обрыв проводов и падение деревьев ВЛ-6кВ ф.324-05 отпайка на ТП 3499 в пролетах опор 3-5 | Расчистка трассы от упавших деревьев. Потребители запитаны от РИСЭ-280. Ведутся ремонтно восстановительные работы. ВЛ-6кВ восстановлена, абоненты запитаны от промсети. | Восстановлено | 245 | С | 0 | 207 | 10.4667 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | [7 empty] | 3.4.12.2 | 4.13
316 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская обл., Всеволожский р-он, п.Борисова грива (филиал "Санкт-Петербургские высоковольтные эл.сети" ПАО "Россети Ленэнерго") | ПС 35/10 кВ "633" ф. 02 | КЛ 10 кВ "ТП-12 - оп.№195 ВЛ-10 кВ ф. 633-02" | ТП-12 | 2021-04-11 16:00 | 11.04.21 16:05 от ДЭС | 2021-04-12 14:17 | 0:05 | вышка "Мегафон", хоз. объекты строительной компании | [6 empty] | ПС 633 ф. 02 - АО от МТЗ (из-за повреждения КЛ-10кВ "ТП-12 - оп.№195 ВЛ-10 кВ ф. 633-02" ) | Ф.633-02 - АО от МТЗ, 16:05 потребители перешли на питание от ТЭП(собственных ДЭС). В результате осмотра КВЛ-10 кВ ф.633-02 выявлено повреждение КЛ-10кВ "ТП-12 - оп.№195 ВЛ-10 кВ ф. 633-02"(в месте соединительной муфты). На оп.№195 разобраны шлейфы, в 18:26 ф.633-02 включена в работу до оп.№195 (на ХХ) 12.04.21 выполнен ремонт КЛ-10кВ "ТП-12 - оп.№195 ВЛ-10 кВ ф. 633-02" | Восстановлено | 5 | С | 1 | 208 | 0.083333 |  |  | 1 | [19 empty] | 3.4.14 | 4.12
317 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская область, Всеволожский район, п. Токсово (МП "Всеволожские предприятие эл.сети) | ПС 35/10 кВ "601" ф. 01 | КВЛ 10 кВ ф.601-01 (ССО) | ТП-302 | 2021-04-11 22:20 | 2021-04-11 22:45 | 2021-04-11 22:45 | 0:25 | п.Токсово в/г 2: склад ООО "авангард" | [6 empty] | Ф.601-01- АО в сети ССО | Ф.601-01- АО в сети ССО, Восстановлено персоналом ССО | Восстановлено | 10 | ССО | 0 | 209 | 0.41667 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
318 | РЭС ЛО-Северный ПУ Приозерск | Ленинградская область, Приозерский р-он, п.Сторожевое ( ф-л "Выборгские ЭС" ПАО "Россети Ленэнерго") | ПС 35/10 кВ "166" ф. 10 | КЛ-10 кВ ПС 166 ф.10 - ЦРП 795 | ЦРП-795 2 СШ, ТП-2, ТП-6, ТП-3, ТП-13, ТП-5, ТП-4 | 2021-04-12 07:05 | 2021-04-12 09:40 | 2021-04-13 19:00 | 2:35 | в/ч Сторожевое: казарма, убежище, склад, причал, лаборатория | [6 empty] | ПС 166 ф. 10 - АО от МТЗ | ПС 166 ф. 10 - АО от МТЗ. КЛ 10 кВ ПС 166- ЦРП795 неисправна. Секция 2 ЦРП 795 запитана от Ф. 09.Ремонт, ВВ испытание после ремонта ;проверка совпадения фаз ,ввод в работу | Восстановлено | 100 | С | 1 | 210 | 2.5833 |  |  | 1 | [19 empty] | 3.4.14 | 4.12
319 | РЭС Александровский ПУ Алакурттинский | Мурманская обл., Кандалакшский р-он, с. Алакуртти (МРСК Северо-Запада Мурманский филиал) | ПС 150/35/10 кВ "95" | Т-1 10/0,4 кВ в ТП-3А | 1 шт. (ТП-3А) | 2021-04-12 11:22 | 12.04.21 12:10 от ДЭС | 2021-04-12 21:20 | 0:48 | Объекты в/ч | [6 empty] | ТП-3А Т-1 (ТМ-250 10/0,4) отключен персоналом ПУ - повреждение Т-1 в ТП-3А с возгоранием | ТП-3А Т-1 выведен в ремонт, пожар потушен. В 12:10 потребители в/ч запитаны от ДЭС. Выполнена замена Т-1 в ТП-3А, установлена концевая заделка перемычки тр-ра, восстановлено электроснабжение потребителей, в 21:10 отключена ДЭС | Восстановлено | 20 | С | 1 | ? | 0.8 | [9 empty] | 1 | [12 empty] | 3.4.14 | 4.12
[7 empty] | 2021-04-12 21:20 |  | 9:58 | Объекты ИП (пилорама, фермерское хозяйство, баня) | [9 empty] | 9 |  |  |  | 9.9667
320 | РЭС СПб ПУ Ломоносов | Ленинградская область, п.Б.Ижора (ПАО "Россети Ленэнерго") | ПС 35/6 кВ "Ирмино" (ССО) ф. 8 | КЛ 6 кВ ТП-Орбита -ТП-472 | ТП-Орбита, МТП-Зорька | 2021-04-12 14:17 | 2021-04-12 15:00 | 2021-04-13 14:52 | 0:43 | Садоводство Орбита, Зорька. | [6 empty] | АО от МТЗ ПС-Ирмино (ССО) В ф.8 | КЛ 6кВ ТП-Орбита -ТП-472 выведена в ремонт. ПС Ирмино фид.8 включен в работу. ТП-Орбита, МТП-Зорька включены по нормальной схеме; ТП-Растро, ТП-472 включены ТЭП аб. Произвели ОМП, раскопки ремонт включена в работу. | Восстановлено | 35 | С | 1 | 211 | 0.71667 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
[5 empty] | ТП-472, ТП-Растро. |  | 12.04.21 14:35 от ДЭС |  | 0:18 | Склады КМТС-1168 | [13 empty] | 0.3
321 | РЭС СПб ПУ Гатчина | Ленинградская область, п.Пижма (ЛПМЭС) | ПС 330 кВ "Гатчинская" (ССО) ф. 31 | ВКЛ 6 кВ ф. 31 | ТП-9, 6 ТП аб | 2021-04-12 14:23 | 2021-04-12 17:48 | 2021-04-12 17:48 | 3:25 | в/ч, КНС-1, ВНС, котельная №7, 3 ж/дома |  |  | 1 | 1 | 1 |  | АО от МТЗ на ПС-Гатчинская (ССО) В ф.31, | Проведен осмотр КВЛ, сняли два дерева в пролетах оп.104-105 и оп.25-26. ПС Гатчинская фид.31 включен в работу. | Восстановлено | 150 | С | 1 | 212 | 3.4167 |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | 3.4.14 | 4.4
322 | РЭС ЛО-Северный ПУ Приозерск | Ленинградская область, Приозерский р-он, п.Сторожевое ( ф-л "Выборгские ЭС" ПАО "Россети Ленэнерго") | ПС 35/10 кВ "166" ф. 09 | КЛ 10 кВ ПС 166 ф.09 - ЦРП 795 | ЦРП-795 1 СШ, ТП-3, ТП-6, 2 СШ, ТП-13, ТП-5, ТП-4, ТП-9, ТП-10, ТП-1, ТП-13 | 2021-04-12 15:45 | 2021-04-13 19:00 | 2021-04-13 19:00 | 27:15 | в/ч Сторожевое: казарма, убежище, склад, причал, лаборатория | [6 empty] | ПС 166 ф. 09 - АО от МТЗ. На территории ПС-166 (ССО) возгорание нескольких КЛ 10 кВ в каб. канале | ПС 166 ф. 10 - АО от МТЗ. КЛ 10 кВ ПС 166- ЦРП795 неисправна. Персоналом ССО и АО Оборонэнерго выполняется ремонт каб. Линий 10 кВ на территории ПС. 12.04.2021 23:25 в ТП-12 подано U от РИСЭ. Ремонт,ВВ испытание после ремонта; проверка совпадения фаз, ввод в работу | Восстановлено | 450 | ССО | 0 | 213 | 27.25 |  |  | 1 | [19 empty] | 3.4.14 | 4.12
[5 empty] | ТП-12 |  | 12.04.21 23:25 от ДЭС |  | 7:45 | Жилой дом | [9 empty] | 150 |  |  |  | 7.75
323 | РЭС "Североморский" ПУ "Сафоновский" | Мурманская обл., п. Росляково (МРСК "СЭС Колэнерго") | ПС 35/6 кВ «326» ф.13 | КЛ 6 кВ от ПС-326 до ТП-245 | 4 шт.(кТП-285А(Аб.), ТП-245, 244, 239). | 2021-04-12 15:56 | 2021-04-12 17:46 | 2021-05-18 11:15 | 1:50 | Жил.фонд по ул.Советской, Школьной, Ростелеком, В/ч11600 - столовая, казарма, пождепо, клуб, аптека и котельная, ГК-№1 |  | 1 |  |  | 1 |  | ПС «326» АО ф.13 от МТО. | Поврежденный кабель от ПС «326» ф.13 до ТП 245, выведен в ремонт. Потребители запитаны по резерву. Работает бригада по восстановлению КЛ-6кВ. Установлено: вставка 8м., 2 соед. муфты. | Восстановлено | 90 | С | 1 | ? | 1.8333 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
324 | РЭС СПб ПУ Кронштадт | г.Кронштадт (ПАО Россети Ленэнерго) | ПС 35/6 кВ "21" (Оборонэнерго) ф. 23 | КЛ 0,4 кВ КК-309 - КК-302 | нет | 2021-04-13 16:20 | 2021-04-13 17:10 | 2021-04-26 15:47 | 0:50 | Жилой дом | [6 empty] | КК-309 сгорел ПН фид. КК-302 | Произвели осмотр оборудования КК-309 сгорел ПН фид. КК-302. Выведена КЛ-0,4 кВ "КК-309 - КК-302". Потребитель запитан по резерву. Произведены ОМП и ремонт КЛ-0,4кВ. | Восстановлено | 5 | С | 1 | 214 | 0.83333 | 1 | [21 empty] | 3.4.14 | 4.12
325 | РЭС ЛО-Северный ПУ Кемь | Республика Карелия, Кемьский район, п.Подужемье-9 (Карельский филиал ПАО "МРСК Северо-Запада") | ПС 35/10 кВ «17» ф. 05 | КЛ 10 кВ оп.12 - ТП-48а | ТП-48а | 2021-04-13 17:20 | 2021-04-13 18:05 | 2021-04-14 12:00 | 0:45 | в/г №9 Подужемье (котельная, жил./дом на 75 кв) |  |  |  |  | 1 |  | ТП-48а неполнофазный режим в сети 10кВ "сгорел" ПК фаза "А "из-за повреждения КЛ-10 кВ Л.оп12-ТП48а. | осмотр, подключение котельной и жил./дома по резерву, вывод повреждённой КЛ-10кВ в ремонт. 14.04.21 в 12:00 выполнен ремонт каб. перемычки 10кВ тр-ра в ТП-48 А, собрана нормальная схема | Восстановлено | 50 | С | 1 | 215 | 0.75 |  |  | 1 | [19 empty] | 3.4.14 | 4.12
326 | РЭС СПб ПУ Гатчина | Ленинградская область, п.Куньголово (ПАО "Россети Ленэнерго") | ПС 35/6 кВ "725" (ССО) ф. 725-04 | ВКЛ-6 кВ ф. 725-04 | КТПН-герой, КТПН-11, 6 КТП-аб, боевые КТПн | 2021-04-14 02:35 | 2021-04-14 13:30 | 2021-04-14 13:30 | 10:55 | в/ч площадка "Герой" - казармы(150 чел), 2 котельных, КП, 2 ВНС, боевая позиция |  |  |  | 2 | 2 |  | АО от МТЗ ПС-725 ф.725-04 | Бригада производит осмотр, поступило сообщение 06-20 от персонала в/ч 28037 площадка "Герой" - казармы(150 чел), 2 котельных не работает ДЭС в/ч. Направлена ДЭС РЭС СПб ПУ Кронштадт. На ВЛ 10 кВ. у опоры 380 найдена упавшая обгорелая ветка. Повреждений на ВЛ нет. в 10:30 РИСЭ-280 прибыл в п.Куньголово. Командный Пункт включен от ТЭП потребителя. В 13:08 на ПС-725 успешно включен ф. 725-04. 13:30 потребители включены от пром сети. ТЭП отключен | Восстановлено | 200 | С | 1 | 216 | 10.9167 |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | 3.4.14 | 4.4
[5 empty] | боевая КТПн |  | 14.04.21 10:30 от ДЭС 14.04.21 13:30 |  | 7:55 | в/ч Командный Пункт | [9 empty] | 1 |  |  |  | 7.9167
327 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская область п.Токсово( Муниципальное Унитарное Предприятие "Всеволожские электрические сети") | ПС-601 35/10 кВ ф. 08 (ССО) | КЛ 10 кВ ТП-431 (ССО) - ТП-429 | ТП-429 | 2021-04-14 08:45 | 14.04.21 16:25 от ДЭС | 2021-04-15 00:40 | 7:40 | п. Токсово-1, ж/д №17, 19, 21, 23 ул.Привокзальная п.Токсово |  |  |  | 1 | 1 |  | ПС 601- фид.08 - АО от МТЗ (ССО) из-за повреждения КЛ 10 кВ ТП-431(ССО) - ТП-429 | Бригада ССО выехала в п. Токсово для определения причин отключения. 14.04.21 в 9:15 бригада Оборонэнерго выехала в п. Токсово для проверки мегаомметром КЛ 10кВ ТП-429 - ТП-431(ССО) и ТП-430 - ТП-431(ССО). В 10:15 мегаомметром определено повреждение КЛ 10кВ ТП-429 - ТП-431(ССО). В 11:05 в ТП-431 отболчен кабель 10 кВ ТП-431 - ТП-429. В 12:00 ЭТЛ выехала на ТП-429 для ОМП КЛ 10кВ. 14.04.21 в 12:00 персоналом ССО подано напряжение на ТП-430. В 14:50 определено МП(ЭТЛ). 14.04.21 в 16:25 С-1 РУ 0,4кВ ТП-429 запитана от РИСЭ-280, С-2 РУ 0,4кВ запитана от РИСЭ-200. В 22:35 выполнен ремонт КЛ, в 23:00 произведено ипытание КЛ(ЭТЛ). 15.04.21 в 0:40 кабель введен в работу по нормальной схеме. | Восстановлено | 500 | С | 1 | 217 | 7.6667 |  |  | 1 | [19 empty] | 3.4.14 | 4.12
[5 empty] | ТП-430 |  | 2021-04-14 12:00 |  | 3:15 | в/г Токсово, - ВНС, котельная №63 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 3.25
328 | РЭС "Североморский" ПУ "Североморск 3" | Мурманская обл., пгт.Североморск 3 (МРСК "СЭС Колэнерго") | ПС 150/35/6 кВ «56» | ПС «727»: ТН 35-1 фаза "С" | нет | 2021-04-14 14:18 | 2021-04-14 14:18 | 2021-04-15 14:52 | 0:00 | Нет. | [6 empty] | Сети 35 кВ и ПС «727» появление "земли" с перенапряжением в следствии повреждения ТН 35-I, отключено вручную. | Нагрузка переведена по резерву на Т-2, I С.Ш. 35 кВ выведена в резерв, ТН-35-1 выведен в ремонт. Приступили к работам по восстановлению. Заменен ТН-35 кВ по фазе "С", введён в работу, собрана нормальная схема ПС. | Восстановлено | 0 | С | 0 | ? | 0 | [8 empty] | 1 | [13 empty] | 3.4.14 | 4.12
329 | РЭС СПб ПУ Гатчина | СПб, г.Пушкин ул. Гусарская д.1 (ПАО Ленэнерго) | ПС 6 кВ 185 "Южная" (ССО) ф. 608 | КЛ 0.4 кВ ТП-257 (ССО) - КР-1 | нет | 2021-04-14 16:44 | 2021-04-15 15:35 | 2021-04-15 15:35 | 22:51 | Казарма, гараж, хранилище | [6 empty] | В ТП-257(ССО) сняты ПН фид. в/ч 42719 ввод №1 и №2, в связи с механическим повреждением на территории части КР-1 0.4 кВ автомашиной | Выехала бригада. При осмотре обнаружен сбитый автомашиной КР-1 и вырванные из КР -1 КЛ 0.4 кВ. Составлен акт. 15.04.20 Выполнен ремонт КР-1 и включение в работу КЛ 0.4 кВ. Потребители запитаны. | Восстановлено | 35 | С | 0 | 218 | 22.85 | 1 | [21 empty] | 3.4.8.5 | 4.14
|  |  |  | КЛ 0.4 кВ КР-1 -КР-2 | [19 empty] | 0
|  |  |  | КЛ 0.4 кВ КР-1 -КР-4 | [19 empty] | 0
|  |  |  | КЛ 0.4 кВ КР-1 -КР-8 | [19 empty] | 0
|  |  |  | КР-1 0.4 кВ | [19 empty] | 0
330 | РЭС "Заозёрский" | Мурманская обл., Кольский р-н, в/г-84 (МРСК "Северо-Запада" филиал Мурманский) | ПС 150/10 кВ "98" (ССО) ф. 16 | КВЛ 10 кВ ВКЛ-97 | КТП 28 | 2021-04-15 01:05 | 15.04.21 1:05 от ДЭС | 15:04.21 16:00 | 0:00 | в\г-84, усилительный пункт связи, объект ГК "Русские башни" | [6 empty] | 15.04.21 1:05 на ПС-98 (ССО) по МТЗ откл. В-10 Ф-16 КВЛ-10кВ ВКЛ-97.Сильный ветер, метель. | 15.04.21 16:00 произведен осмотр КВЛ-10 кВ ВКЛ-97:-видимых повреждений не обнаружено. При повторном включении В-10 Ф-16 нагрузку принял. Потребители запитаны по-штатному. | Восстановлено | 0 | С | 0 | ? | 0 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 3.4.12.2 | 4.21
331 | РЭС СПб ПУ Гатчина | Ленинградская область, п.Тойворово (ПАО Россети Ленэнерго) | ПС 35/10 кВ "Борницы" (ССО) ф. 16 | В 10 кВ на ПС Борницы (ССО) ф.16 | ТП-3, ТП-5, ТП-2 | 2021-04-16 15:50 | 2021-04-16 21:25 | 2020-04-30 17:50 | 5:35 | в/ч, 8 ж/д, техпозиция | [6 empty] | АО от МТЗ на ПС-Борницы (ССО) В 10кВ ф. 16 | Персоналом ССО выявлено повреждение В 10кВ ф. 16. Повреждений в сетях Оборонэнерго не выявлено, абоненты запитаны по резерву. Ремонтно восстановительные работы на ПС-Борницы выполнены персоналом ССО. | Восстановлено | 185 | ССО | 0 | 219 | 5.5833 | [8 empty] | 1 | [13 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
332 | РЭС "Североморский "ПУ" Североморск 3" | Мурманская обл., г.Североморск (МРСК "СЭС Колэнерго") | ПС 35/6 кВ «339» | ПС «727»: ВС 35 кВ фаза "В" | нет | 2021-04-16 17:06 | 2021-04-16 17:06 | 2021-04-27 12:20 | 0:00 | нет | [6 empty] | ПС «339» АО В-35 М-759 от МТО по причине разрушения изолятора на ВС-35 ПС «727» | Успешная работа АВР 6 на ПС 727. Проводится ремонт по восстановлению ВС-35. Произведена расшиновка и разборка ВС-35, выявлено повреждение всех 6-ти вводов и ожидаем их поступления в РЭС. Выполнен ремонт, ВС-35 введен в работу. | Восстановлено | 0 | С | 0 | ? | 0 | [8 empty] | 1 | [13 empty] | 3.4.14 | 4.12
333 | РЭС "Североморский "БрЭПС" | Мурманская обл., г.Североморск (МРСК "СЭС Колэнерго") | ПС 150/110/35/6 кВ «2» Тр-р №3 | КЛ 35 кВ от РП «735» до ПС «709» К-754 | нет | 2021-04-16 18:55 | 2021-04-16 18:55 | 2021-04-21 12:12 | 0:00 | нет | [6 empty] | ПС «2» АО В-35 М-752 от МТО с «землей» . | При поиске «земли» 35 кВ. ПС запитанные по М-752 были переведены на питание по М-751, при АО потребители не обесточивались. Установлено: 2 соед.муфты + 10 м.каб.вставка. | Восстановлено | 0 | С | 0 | ? | 0 | [6 empty] | 1 | [15 empty] | 3.4.14 | 4.12
334 | РЭС "Североморский" ОРБ | Мурманская обл., г.Североморск (МРСК "СЭС Колэнерго") | РП 6 кВ «79» ф.9 | КЛ 6 кВ от ТП 488а до ТП 489 | 2 шт. (ТП 489, ТП-488а.) | 2021-04-17 06:10 | 2021-04-17 07:04 | 2021-06-17 18:02 | 0:54 | Жилой фонд по ул. Полярная д.4, 5, 6, 7, 8, 9. | 1 | [5 empty] | РП «79» АО В-6 ф.9 от МТЗ | Поврежденный кабель от ТП 488а до ТП 489, выведен в ремонт. Приступили к работам по восстановлению. Установили 2 соед.муфты и вставку 20 метров. | Восстановлено | 200 | С | 1 | ? | 0.9 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
335 | РЭС "Североморский" ОРБ | Мурманская обл., г.Североморск (МРСК "СЭС Колэнерго") | ПС 35/6 кВ «319» ф.16 | КЛ 6 кВ от ПС «319» ф. 16 до ТП 488 | нет | 2021-04-17 06:15 | 2021-04-17 06:15 | 2021-04-29 15:12 | 0:00 | нет | [6 empty] | ПС «319» АО В-6 ф.16 от МТО. | Успешная работа АВР 6 на ТП 488. Поврежденный кабель от ПС «319» ф. 16 до ТП 488 выведен в ремонт. Установлено 3 соед.муфты и вставка 5метров. | Восстановлено | 0 | С | 0 | ? | 0 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
336 | РЭС СПб ПУ Кронштадт | г. Зеленогорск (ПАО Россети Ленэнерго) Приморское шоссе, 518 | ПС 35/10 кВ «609» ССО | ВЛ 0,4 кВ ТП-454 ф. жилой дом | нет | 2021-04-17 10:30 | 2021-04-17 16:20 | 2021-04-17 16:20 | 5:50 | жилой дом (нет одной фазы) | [6 empty] | ТП-454 сгорели ПН ф. жил/дом из-за обрыва провода | Произведен осмотр обнаружен обрыв фазы. Произвели ремонт. | Восстановлено | 15 | С | 1 | 220 | 5.8333 |  |  |  | 1 | [18 empty] | 3.4.14 | 4.13
337 | РЭС СПб ПУ Гатчина | Ленинградская область, п.Новый учхоз (ПАО Россети Ленэнерго) | ПС 35/10 кВ "Борницы" (ССО) ф. 14 | В 10 кВ на ПС Борницы (ССО) ф. 14 | ТП-(аб.) | 2021-04-17 14:00 | 17.04.21 14:00 от ДЭС аб | 2021-04-17 21:20 | 0:00 | деревообрабатывающий завод, Агрокомплекс | [6 empty] | АО от МТЗ на ПС-Борницы (ССО) В 10кВ ф. 14 | Повреждений в сетях Оборонэнерго не выявлено произведено осмотр ВЛ-10кВ. Персонал ССО произвел повторное включение, абоненты запитаны. | Восстановлено | 0 | Аб | 0 | 221 | 0 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.9.3 | 4.21
338 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская обл., Всеволожский р-он, п.Борисова грива (филиал "Санкт-Петербургские высоковольтные эл.сети" ПАО "Россети Ленэнерго") | ПС 35/10 кВ "633" ф. 02 | КЛ 10 кВ "ТП-12 - оп.№195 ВЛ-10 кВ ф. 633-02" | ТП-12 | 2021-04-17 19:00 | 17.04.21 19:05 от ДЭС | 2021-04-18 13:10 | 0:05 | вышка "Мегафон", хоз. объекты строительной компании | [6 empty] | ПС 633 ф. 02 - АО от МТЗ | Ф.633-02 - АО от МТЗ, 19:05 потребители перешли на питание от ТЭП(собственных ДЭС). В результате осмотра КВЛ-10 кВ ф.633-02 повреждений не выявлено. 21:20 Произведено успешное повторное включение В 10 кВ Ф. 633-02. 21:32 АО от МТЗ. Осмотр, обход, в пролете оп.2-3 снята горелая ветка от дерева | Восстановлено | 5 | С | 1 | 222 | 0.083333 |  |  | 1 | [19 empty] | 3.4.14 | 4.12
339 | РЭС Александровский | Мурманская обл., г. Полярный (МРСК Северо-Запада Мурманский филиал) | ПС 110/36/6 кВ «1» ф. 5 | КЛ 6 кВ КЛ-61 | 5 шт. (ТП-43, ТП-61, ТП-28, ТП-57, ТП-70) | 2021-04-17 19:12 | 2021-04-17 19:57 | 2021-04-22 21:43 | 0:45 | 12 жил.домов, 2 д.сада, больница, банк. |  | 2 |  |  |  | 1 | РТП-58 АО В-6 КЛ-61 по причине КЗ на КЛ-61. | Эл.снабжение потребителей восстановлено по резервной схеме. КЛ-61 выведена в ремонт. Выполнен ремонт КЛ-61, установлена соединительная муфта. КЛ-61 введена в работу по нормальной схеме. | Восстановлено | 800 | С | 1 | ? | 0.75 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
340 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская обл., Выборгский р-он, п.Решетниково (филиал "Санкт-Петербургские высоковольтные эл.сети" ПАО "Россети Ленэнерго") | ПС 35/10 кВ 41 ф.06 | КЛ 10 кВ Л. оп.№19-ТП6 | ТП-6, ТП-7, ТП-17 | 2021-04-18 16:00 | 2021-04-19 00:07 | 2021-04-29 15:30 | 8:07 | в/г Сосновая горка, в/ч Решетниково-6 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | ПС 41 ф.06 АО от МТЗ | осмотр, обход, восстановление шлейфа оп.№1 фаза "А", вывод поверженной КЛ-10кВ Л.оп№19-ТП6 в ремонт; 23:56 подача электроэнергии на ТП-2110,13, 12 по нормальной схеме; 19.04.21 в 0:07 ТП-6, 7, 17 по резерву от ТП-814. 29.04.21 выполнен ремонт КЛ 10кВ 29.04.21 в 15:30 кабель введен в работу по нормальной схеме. | Восстановлено | 350 | С | 1 | 223 | 8.1167 |  |  | 1 | [19 empty] | 3.4.14 | 4.12
[5 empty] | ТП-2110,ТП-12, КТП-13 |  | 2021-04-18 23:56 | 2021-04-18 23:56 | 7:56 | вышка "Мегафон", фермерское хозяйство "Виктор", СНТ | [9 empty] | 250 |  |  |  | 7.9333
341 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская обл., Выборгский р-он, п.Решетниково (филиал "Выборгские электрические сети"" ПАО "Россети Ленэнерго") | ПС 110/35/10 кВ 41 ф.06 | ВЛ 10 кВ ф. 41-06 | ТП-2110,ТП-12, КТП-13 | 2021-04-19 08:00 | 2021-04-19 15:41 | 2021-04-19 15:41 | 7:41 | вышка "Мегафон", фермерское хозяйство "Виктор", СНТ | [6 empty] | ПС 41 ф.06 АО от МТЗ, АПВ не успешное. | 19.04.21 в 13:00 в пролете оп. 53.27 - 53.28 снято дерево с проводов, В 13:30 восстановлен отгоревший шлейф на оп. 19. Дана заявка ССО на включение фид. 41-06. В 15:41 персоналом ССО фид. 41-06 введен в работу без замечаний | Восстановлено | 250 | С | 1 | 224 | 7.6833 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.14 | 4.4
342 | РЭС СПб ПУ Кронштадт | Санкт-Петербург, Сестрорецк, Тарховский проспект 24 (ПАО Ленэнерго) | ПС 110/10 95 ф. 32 (ССО) | КЛ 10 кВ РТП-1003 (ССО)-ТП-35 | нет | 2021-04-19 09:40 | 2021-04-19 09:40 | 2021-10-01 17:50 | 0:00 | нет | [6 empty] | Отключен вручную персоналом ССО в связи с появлением "Земли" на КЛ. КЛ стояла в резерве | Начаты работы по ОМП КЛ 10 кВ. Произведен ремонт КЛ. КЛ поставлена под напряжение. Не сфазирована. 01.10.21 17:50 фазировка совпала. | Восстановлено | 0 | С | 0 | 225 | 0 |  |  | 1 | [19 empty] | 3.4.14 | 4.12
343 | РЭС ЛО-Северный ПУ Приозерск | Ленинградская обл., Приозерский р-н, пос. Саперное(филиал "Выборгские электрические сети"" ПАО "Россети Ленэнерго") | ПС 35/10кВ "Саперное" фид. 02 | Нет | Нет | 2021-04-19 13:15 | 2021-04-19 13:15 | 2021-04-19 13:15 | 0:00 | в/г Саперное-1, в/г Саперное-2, Жилые дома, котельная, ВНС |  |  |  | 1 | 1 |  | По сигналу ТУ - АО от МТЗ В-10 кВ фид.02 ПС "Саперное" | По сообщению ДД Призерского РЭС Выборгских электросетей 19.04.21 в 13:15 по ТУ поступил сигнал об отключении фид. "Саперная-02". Бригада ПУ Приозерск выехала на осмотр КВЛ 10кВ. 19.04.21. В 13:40 проверено наличие напряжения в головной ТП-11. Напряжение присутствует, звонков от потребителей не поступало, отключения фид. Саперная-02 не было. 19.04.21 в 13:24 на пульт ДД Приозерского РЭС поступил сигнал о включении В-10кВ фид. Саперная-02, хотя никто ни каких команд не давал. Произошел сбой в системе ТУ ССО. | Восстановлено | 0 | ССО | 0 | 226 | 0 | [22 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
344 | РЭС СПб ПУ Луга | Ленинградская область, г.Луга, 131км (ПАО Ленэнерго) | ПС 110/35/10 кВ "48" ф. 08 | в сети ССО | ТП-790, ТП-800, ТП-801 | 2021-04-19 18:57 | 2021-04-19 21:59 | 2021-04-19 21:59 | 3:02 | в/г № 20 - База обеспечения учебного процесса филиал Академии Тыла и Транспорта (котельная, насосная, казарма ) |  |  |  | 1 | 1 |  | Отключение в сети ССО КВЛ 10кВ ф. 48-08 | Персонал ССО произвел ремонтно-восстановительные работы | Восстановлено | 70 | ССО | 0 | 227 | 3.0333 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
345 | РЭС СПб ПУ Ломоносов | Ленинградская область, г.Ломоносов, Ораниенбаумский д.60 (ПАО Ленэнерго) | ПС 35/6 кВ «39» ф. 02 | КЛ-0.4 кВ ТП 575-Силовой щит №1 | нет | 2021-04-20 10:00 | 2021-04-20 13:20 | 2021-04-20 13:20 | 3:20 | в/г Ораниенбаумский 60: автопарк | [6 empty] | Повреждение муфты разделки Силового щита №1 | Произведен ремонт КЛ-0.4 кВ ТП 575-Силовой щит №1 | Восстановлено | 5 | С | 1 | 228 | 3.3333 | 1 | [21 empty] | 3.4.14 | 4.12
346 | РЭС Александровский ПУ Алакурттинский | Мурманская обл., Кандалакшский р-он, с. Алакуртти (МРСК Северо-Запада Мурманский филиал) | ПС 150/35/10 кВ «95» | Р-0,4 кВ Т-2 в ТП-21 | 5 шт. (ТП-20, ТП-8, ТП-7, ТП-22, КТП-3) | 2021-04-20 10:40 | 2021-04-20 11:00 | 2021-07-15 13:52 | 0:20 | ЦТП, 3 жил.дома (300 чел.), БПК, пож.депо, объекты в/ч |  |  |  |  | 1 |  | ПС-95 АО В-10 кВ ф. 18 от МТЗ, перегорание двух предохранителей 10 кВ в РУ-10 кВ ТП-21 на присоединении Т-2 - перекрытие изоляции на 2 сш 0,4 кВ ТП-21 в ячейке Т-2 | Электроснабжение потребителей восстановлено по нормальной схеме. | Восстановлено | 100 | С | 1 | ? | 0.33333 | [8 empty] | 1 | [13 empty] | 3.4.14 | 4.21
[5 empty] | 1 шт. (ТП-21) |  | 2021-04-20 11:48 |  | 1:08 | Школа, дет.сад, 2 КНС, 3 жил.дома (300 чел.) | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  | Выполнен осмотр оборудования, в РУ-0,4 кВ ТП-21 обнаружено повреждение Р-0,4 кВ Т-2. Поврежденное оборудование демонтировано, электроснабжение потребителей восстановлено по резервной схеме. Выполнен монтаж Р-0,4 кВ Т-2, оборудование введено в работу по нормальной схеме. |  | 100 |  |  |  | 1.1333
347 | РЭС ЛО-Северный ПУ Осиновая Роща | Ленинградская область, Всеволожский район, п. Гарболово (ПАО "Ленэнерго" Выборгские ЭС) | ПС 110/35/10 кВ «43» | КЛ-10 кВ ф. 43-07, ПС - оп. № 1 | 7 шт. (ТП-2424, 2423, 2425, 2426, КТПн-5 (Аб), КТП-4 (Аб), КТП б/н (Аб)). | 2021-04-20 12:40 | 2021-04-20 15:25 | 2021-04-22 16:35 | 2:45 | СНТ "Гарболово-Озеро", СНТ "Луговое", СНТ "Виктория", СНТ Гарболово ЖБИ | [6 empty] | АО от МТЗ В 10 кВ на ПС 43 КВЛ 10 кВ ф. 43-07 | Выполнен осмотр КВЛ 10 кВ до оп. № 72 персоналом АО "Оборонэнерго", осмотр ВЛ-10 кВ персоналом абонента от оп. № 72 до оп. № 93. Обнаружено повреждение кабельной муфты на оп. № 1. Потребители запитаны по резервной схеме. 22.04.21 выполнен ремонт, испытание КЛ 10 кВ. Включен В 10 кВ Ф. 43-07 | Восстановлено | 80 | С | 1 | 229 | 2.75 |  |  | 1 | [19 empty] | 3.4.14 | 4.12
348 | РЭС СПб ПУ Гатчина | СПб, г.Пушкин (ПАО Ленэнерго) | ПС-185 (ССО) | КЛ 0.4 кВ ТП-176 ф. ГРЩ дома Набережная 1 | нет | 2021-04-20 15:00 | 2021-04-20 20:00 | 2021-04-21 18:10 | 5:00 | Часть жилого дома Набережная 1 | [6 empty] | ТП-176 КЛ-0.4кВ ф. ГРЩ дома Набережная 1 сработал ПН-2 Фа | Повреждение КЛ 0,4кВ ТП-176 - ГРЩ дома Набережная 1 Фа. Произведены ОМП и ремонт КЛ-0,4кВ. | Восстановлено | 5 | С | 1 | 230 | 5 | 1 | [21 empty] | 3.4.14 | 4.12
349 | РЭС "Североморский" ПУ "Высокий" | Мурманская область, пос. Высокий (МРСК "ЦЭС Колэнерго") | ПС 110/6 кВ «79» ф. 23 (ССО) | КЛ 6 кВ от ТП 4 до ТП 40 | 6 шт: (ТП-2, 3,4, 6, 7, 13) | 2021-04-21 05:30 | 2021-04-21 08:29 | 2021-04-21 16:48 | 2:59 | Объекты В/Ч., Жилой фонд по ул. Гвардейская д. 7, 9, 10. ул.Сыромятникова д.21, 23. Детский сад № 10. |  | 1 |  |  |  |  | На ПС «79» ручное откл. В-6 ф. 23 при поиске "Земли 6 кВ." | В 05:34 Выезд ОРБ ПУ "Высокий" для производства переключений и определения поврежденного оборудования. Установлена 1 соед.муфта. | Восстановлено | 180 | С | 1 | ? | 2.9833 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
350 | РЭС Александровский | Мурманская обл., н. п. Оленья губа (МРСК Северо-Запада Мурманский филиал) | ПС 35/6 кВ «315» ф. 6 | КЛ 6 кВ КЛ-27 | 1 шт. (ТП-208) | 2021-04-21 07:00 | 2021-04-21 07:50 | 2021-04-21 14:55 | 0:50 | Котельная, 2 жил.дома (110 чел.), столовая, казарма, объекты в/ч |  |  |  |  | 1 |  | РТП-206 АО В-6 ВЛ-12 от МТЗ - повреждение КЛ-6 кВ КЛ-27 | Электроснабжение потребителей восстановлено по нормальной схеме. | Восстановлено | 100 | БП | 1 | ? | 0.83333 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
[5 empty] | 1 шт. (КТП-217) (Аб.) |  | 2021-04-21 14:55 |  | 7:55 | Столовая в/ч | [7 empty] | Выполнен осмотр оборудования и измерения сопротивления изоляции КЛ-6 кВ КЛ-27 мегаомметром - изоляция в норме, при проведении ВВИ КЛ-27, КЛ-27 испытания не выдержала. Выполнен ремонт КЛ-27, установлена концевая заделка. КЛ-27 введена в работу по нормальной схеме. |  | 120 |  |  |  | 7.9167
351 | РЭС СПб ПУ Гатчина | Ленинградская область, п.Пижма (ЛПМЭС) | ПС 330 кВ "Гатчинская" (ССО) ф. 31 | ВКЛ 6 кВ ф. 31 | ТП-9 | 2021-04-22 03:27 | 22.04.21 7:10 от ДЭС | 2021-04-22 15:25 | 3:43 | Казарма, столовая. КНС-1, ВНС |  |  | 1 | 1 |  |  | "Земля" на ПС-Гатчинская (ССО) по ф.31, | ПС-Гатчинская, В фид.31 отключен в ручную персоналом ССО. Произвели осмотр ВЛ-6кВ обнаружены поврежденные изоляторы на опоре №20 произвели замену. Дана заявка на включение. | Восстановлено | 37 | С | 1 | 231 | 3.7167 |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | 3.4.14 | 4.12
[5 empty] | ТП-9, 6 ТП аб |  | 2021-04-22 15:25 |  | 11:58 | котельная №7, 3 ж/дома |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 230 |  |  |  | 11.9667
352 | РЭС "Североморский" ПУ "Высокий" | Мурманская область, пос. Лапландия (МРСК "ЦЭС Колэнерго") | ПС 110/6 кВ «65» ф. 1 (ССО) | КЛ 6 кВ от ПС «65» до ТП-1 | 4 шт. ТП-1, 2, 3,4 | 2021-04-23 11:25 | 2021-04-23 15:57 | 2021-04-23 15:57 | 4:32 | объекты в/ч |  |  |  |  | 1 |  | Отключение на ПС «65» В-6 ф. 1 от МТЗ. | Работает ОРБ ПУ "Высокий". КЛ-6 от ПС «65» до ТП-1 восстановлен и введен в работу. Установлена 1 соед.муфта | Восстановлено | 250 | С | 1 | ? | 4.5333 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
353 | РЭС "Североморский" ПУ "Мурманск" | Мурманская обл., п. Кильдинстрой (МРСК "СЭС Колэнерго" | ПС 35/6 кВ «346» ф. 40 | КВЛ 6 кВ от ПС «346» ф. 40 до ТП-472 | 1шт. (кТП- Теле-2) | 2021-04-23 12:32 | 23.04.21 12:32 от ДЭС | 2021-04-23 20:01 | 0:00 | Вышка Теле-2 | [6 empty] | На ПС «346» при поиске "земли" был выведен в резерв В-6 ф. 40 вручную. | ТП-472 2 С.Ш. 6 кВ запитана от ПС «307» ф. 6, кТП-Теле-2 запитана 23.04.2021 в 12:32:00 от ДЭС. Работает бригада ПУ "Мурманск". Осмотрены воздушные участки линии, открытые коммутационные аппараты, ввода эл.установок, в местах соединений КЛ с ВЛ разобраны участки и раздельно испытаны мегаомметром на предмет целостности и сопротивления изоляции, собраны обратно - замечаний не выявлено. Запросили СЭС ввести ф. 40 в работу, фидер введен и потребитель запитан от промсети. | Восстановлено | 0 | С | 0 | ? | 0 |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | 3.4.14 | 4.21
354 | РЭС СПб ПУ Луга | Ленинградская область, г.Луга, 131км (ПАО "Россети Ленэнерго") | ПС-48 110/35/10 кВ фид.48-08 (ССО) | КЛ 0,4 кВ ТП-790 фид. Учебный корпус | нет | 2021-04-23 17:00 | 2021-04-23 18:00 | 2021-04-23 18:00 | 1:00 | Учебный корпус | [6 empty] | По сообщению абонента неполнофазный режим. | КК- учебный корпус отгорел провод фаза А. Произведен ремонт КЛ 0,4 кВ в КК - учебный корпус, кабель включен в работу | Восстановлено | 10 | С | 1 | 232 | 1 | 1 | [21 empty] | 3.4.14 | 4.12
355 | РЭС ЛО-Северный ПУ Кемь | Республика Карелия, г. Кемь "Подужемье" (ОАО Прионежская сетевая компания) | ПС 35/10 кВ 17 ф. 17-05 | ВЛ 10 кВ оп. № 28.4 изолятор фаза "В" ОЛ от оп. 28 - ТП-38, 40. Концевая кабельная муфта КЛ-10кВ оп. 28/5 - КТП 38. | ТП-38, ТП-40 | 2021-04-24 03:50 | 24.04.2021 4:45 от ДЭС Аб. 24.04.21 16:20 | 2021-04-25 16:53 | 1:05 | в/г №6 "Подужемье" (техническая позиция) | [6 empty] | АО от МТЗ В - 10 кВ ф. 17-05 | Осмотр, отключение РЛНД на оп. № 28.1, вывод повреждённой ВЛ-10кВ ОЛ. оп. 28 - ТП-38/40 в ремонт. 24.04.21 в 12:00 изолятор заменен, при осмотре ОЛ перед включением визуально обнаружено повреждение концевой муфты КЛ 10кв оп. 28/5 - ТП-38. 24.04.21 в 16:20 ТП-40 запитана от ВЛ-10 кВ ф.17-05, РУ 0,4кВ ТП-38 запитана по временной схеме от РУ 0,4кВ ТП-40. 25.04.21. Выполнена замена концевой кабельной муфты КЛ 10кВ оп. 28/5 - КТП 38, ЭУ включены по норм. схеме | Восстановлено | 40 | С | 1 | 233 | 1.0833 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.14 | 4.12
356 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская область п.Мурино (Филиал ПАО "Ленэнерго" "Санкт-Петербургские высоковольтные электрические сети") | ПС-50 35/6кВ, фид.50-06 | ВЛ 6 кВ обрыв провода в пролете оп.№15 -16 | ТП-40 | 2021-04-24 09:25 | 24.04.21 9:25 от ДЭС | 2021-04-24 15:48 | 0:00 | п.Мурино домик лесника | [6 empty] | АО от МТЗ В-6кВ фид. 50-06 | 24.04.2021 9:25:00 потребитель запитан от ТЭП. 24.04.21 в 10:50 в пролете оп. 14-15 обнаружен обрыв провода из-за падения дерева. В11:15 обрыв провода восстановлен, подана заявка в ССО на включение фид. 50-06. В 12:35 включение фид. 50-06 не успешное, ОВБ выехала на повторный осмотр ВЛ 6кВ. В 14:45 па оп. 12 восстановлено крепление провода к изолятору, спилено 10 деревьев, касающихся проводов. В 15:48 фидер введен в работу без замечаний. | Восстановлено | 0 | С | 0 | 234 | 0 |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | [6 empty] | 3.4.14 | 4.13
357 | РЭС СПб ПУ Гатчина | Ленинградская область, п.Пижма (ЛПМЭС) | ПС 330/6 кВ "Гатчинская" (ССО) ф. 31 | КВЛ 6 кВ ф. 31 | ТП-9 | 2021-04-24 09:40 | 24.04.21 9:40 от ДЭС 24.04.21 15:00 | 2021-04-24 15:00 | 0:00 | Казарма, столовая. КНС-1, ВНС |  |  | 1 | 1 |  |  | "Земля" на ПС-Гатчинская (ССО) по ф.31, Отключен вручную | Произвели осмотр КВЛ-6кВ. Обнаружен обрыв провода между опорами №25 и 26. Произведен ремонт. Включено по нормальной схеме. Потребитель перешел на питание с ТЭП на пром сеть. | Восстановлено | 0 | С | 1 | 235 | 0 |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | 3.4.14 | 4.13
[5 empty] | ТП-9, 6 ТП аб |  | 2021-04-24 14:55 |  | 5:15 | котельная №7, 3 ж/дома |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 150 |  |  |  | 5.25
358 | РЭС СПб ПУ Луга | Ленинградская область, г.Луга (ПАО Ленэнерго) | ПС 35/10 кВ "36" ф. 04 (ССО) | КЛ 0.4 кВ ТП-298-КР дом 5/26 | нет | 2021-04-24 16:18 | 2021-04-24 19:00 | 2021-04-24 19:00 | 2:42 | жилой дом | [6 empty] | В ТП=298 отключен вручную, из-за повреждения разделки. | В КР дом 5/26 произведен ремонт разделки, Подано напряжение | Восстановлено | 1 | С | 1 | 236 | 2.7 | 1 | [21 empty] | 3.4.14 | 4.12
359 | РЭС Александровский | Мурманская обл., п. Мишуково (МРСК Северо-Запада Мурманский филиал) | ПС 110/35/6 кВ «3» ф. 11 (СЭС МРСК Северо-Запада) | ВЛ 6 кВ ВЛ-1 | 1 шт. (ТП-402) | 2021-04-24 19:10 | 2021-04-24 20:40 | 2021-04-30 23:07 | 1:30 | Объекты в/ч, 2 эл. котельные, 1 жил.дом (50 чел) |  |  |  |  | 2 |  | ПС-3 АО В-6 ф. 11 - повреждение ВЛ-6 кВ ВЛ-1 | Объекты в/ч (причалы 3, 4, 5, 7) запитаны от ДЭС (АВР). Выполнены переключения в распределительных сетях 6 кВ восстановлено электроснабжение по резервной схеме. Отключены ДЭС потребителей. | Восстановлено | 800 | С | 1 | ? | 1.5 |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | 3.4.14 | 4.21
[5 empty] | 3 шт. (ТП-403, КТП-406, КТП-407) |  | 2021-04-24 23:00 |  | 3:50 | Водонасосная, объект "Росморпорт", 2 эл.котельные |  |  |  | 1 | 2 |  |  | Объект "Росморпорт" запитан от ДЭС (АВР). Выполнены замеры сопротивления изоляции КЛ и ВЛ-6кВ, переключения в сетях 6кВ, выведена в ремонт повреждённая ВЛ-1. Потребители запитаны по резервной схеме. Отключен ДЭС потребителя. Выполнен ремонт ВКЛ-6 кВ ВЛ-1, смонтирована кабельная вставка 3 метра, установлены две соединительные муфты. ВЛ-1 введена в работу по нормальной схеме. | [5 empty] | 3.8333
360 | РЭС "Североморский" | Мурманская обл., Оленегорский р-н. пос. Протоки (МРСК "ЦЭС Колэнерго") | ПС 110/10 кВ «35» ф.101(ССО) | КЛ 10 кВ от ПС 35 Ф-101 - ТП 9 | нет | 2021-04-26 14:10 | 2021-04-26 14:10 | 2021-06-10 15:05 | 0:00 | Нет, данный кабель являлся резервом для ТП 9 (был под "U") | [6 empty] | На ПС «35» ручное откл. В-10 ф. 101 при поиске "Земли 10 кВ." | Поврежденный кабель выведен в ремонт, потребитель запитан по штатной схеме. Приступили к ОМП, нашли повреждение, готовятся восстановительные работы. Установлено: вставка 10 м., две соед. муфты, кабель укрыт, испытание выдержал и введен в работу по нормальной схеме | Восстановлено | 0 | БП | 0 | ? | 0 |  |  | 1 | [19 empty] | 3.4.14 | 4.12
361 | РЭС Александровский ПУ Алакурттинский | Мурманская обл., Кандалакшский р-он, с. Алакуртти (МРСК Северо-Запада Мурманский филиал) | ПС 150/35/10 кВ «95» (ЦЭС МРСК Северо-Запада) ф. 14 | КЛ 10 кВ КЛ-14 | 4 шт. (2 с.ш. 10 кВ ТП-2 А, ТП-1 А, ТП-14, ТП-2) | 2021-04-27 03:20 | 2021-04-27 05:18 | 2021-06-07 09:50 | 1:58 | Очистные сточной воды, 2 теплопункта, 1 дет. сад, 12 жил. дом. |  | 1 | 1 |  | 2 |  | ПС-95 АО В-10 кВ Ф-14 от МТЗ с неуспешным АПВ - повреждение КЛ-10 кВ КЛ-14 | Выполнены переключения в распределительных сетях 10 кВ, восстановлено электроснабжение по резервной схеме. Выполнены измерения сопротивления изоляции КЛ. Определена поврежденная КЛ-10 кВ КЛ-14. Поврежденная КЛ-14 исключена из схемы. Выполнен ремонт КЛ-10 кВ КЛ-14, смонтирована кабельная вставка 4 метра, установлены две соединительные муфты. КЛ-14 введена в работу по нормальной схеме. | Восстановлено | 460 | С | 1 | ? | 1.9667 |  |  | 1 | [19 empty] | 3.4.14 | 4.12
362 | РЭС "Североморский" ПУ "Мончегорский" | Мурманская обл., Оленегорский р-н., в/г-75 (МРСК "ЦЭС Колэнерго") | ПС 35/6 кВ «79» ф.21(ССО) | КЛ 6 кВ от ПС «79» ф. 21 опора № 4 до ПТП-5Е74-320 | 3шт. /кТПн-35, ПТП-5Е74-320, ПТП-5Е74-320/. | 2021-04-27 05:10 | 27.04.21 5:25 от ДЭС | 2021-04-29 15:16 | 0:15 | Объекты в/г-75 "Акация" |  |  |  |  | 1 |  | На ПС «79» АО В-6 ф 21 от МТЗ. | Поврежденный кабель выведен в ремонт, потребитель запитан от ДЭС. Бригада ПУ "Мончегорский" работает по определению поврежденного участка. Установлено 2 соед.муфты и вставка 7метров. | Восстановлено | 25 | С | 1 | ? | 0.25 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
363 | РЭС Александровский ПУ Алакурттинский | Мурманская обл., Кандалакшский р-он, с. Алакуртти (МРСК Северо-Запада Мурманский филиал) | ПС 150 кВ «Алакуртти» (ПС 95) (ССО) ф. 18 | ВЛ 10 кВ ВКЛ-3 | 2 шт. (ТП-21, ТП-22) | 2021-04-27 16:05 | 2021-04-27 17:22 | 2021-06-17 14:50 | 1:17 | Школа, дет.сад, 2 КНС, 6 жил.домов (600 чел.) | 1 | 1 | 2 |  |  |  | ПС-95 АО от ТО с неуспешным АПВ В-10 кВ ф. 18 - повреждение ВЛ-10 кВ ВКЛ-3 | На ПС 150 кВ Алакуртти (ПС 95) ф. 18 введен в работу, электроснабжение потребителей восстановлено по резервной схеме, ВКЛ-3 выведена в ремонт. Выполнен ремонт кабельного спуска ВКЛ-3 к ТП-2, установлена вставка 4 метра две соединительные муфты, ВКЛ-3 введена в работу по нормальной схеме. | Восстановлено | 275 | С | 1 | ? | 1.2833 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.14 | 4.21
[5 empty] | 2 шт. (ТП-20, ТП-8) |  | 2021-04-27 18:54 |  | 2:49 | ЦТП, БПК |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 200 |  |  |  | 2.8167
[5 empty] | 1 шт. (ТП-7) |  | 2021-04-27 19:25 |  | 3:20 | Объекты в/ч | [9 empty] | 60 |  |  |  | 3.3333
[5 empty] | 1 шт. (КТП-3) |  | 2021-04-27 21:19 |  | 5:14 | Пожарное депо | [9 empty] | 440 |  |  |  | 5.2333
364 | РЭС Александровский ПУ Гаджиевский | Мурманская обл., г. Гаджиево (МРСК Северо-Запада Мурманский филиал) | ПС 35/6 кВ «305» | КЛ 6 кВ КЛ-129, КЛ 6 кВ КЛ-66 | 2 шт. (ТП-316, КТП-311) | 2021-04-27 18:23 | 2021-04-27 19:42 | 2021-07-28 20:47 | 1:19 | Объекты в/ч | [6 empty] | ПС-305 АО от МТЗ ВС-6 при выведеном в ремонт Т-1, АО от МТЗ В-6 ф. 12 - при повреждении концевой заделки ф. 21 КЛ-6 кВ КЛ-129 | Электроснабжение восстановлено по резервной схеме. КЛ-6 кВ КЛ-129, КЛ-66, КЛ-100 выведены из схемы электроснабжения. Выполнены испытания повышенным напряжением КЛ-100, КЛ-100 введена в работу. Выполнены испытания повышенным напряжением КЛ-66, смонтированы две соединтельных, одна концевая муфта, смонтирована кабельная вставка. КЛ-66 введена в работу. | Восстановлено | 160 | С | 1 | ? | 1.3167 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
[5 empty] | 19 шт. (РТП-360, ТП-320, 331, 354, 342, 332, 325, 341, 346, 327, 323, 302, 333, 334, 317, 318, 303, КТП-364, КТП-312) |  | 2021-04-27 20:04 | 2021-11-10 12:30 | 1:41 | 2 Школы, 2 ДДТ, 3 дет.сад, 3 КНС, бойлерная, госпиталь, обсерватор, 75 жил.домов (11600 чел.), объекты в/ч. | 4 | 3 | 3 |  | 1 | 2 |  | Выполнен ремонт КЛ-129, установлена концевая заделка на ПС-305, выполнено техническое обслуживание ячейки В-6 ф. 21 ПС-305. |  | 2630 |  |  |  | 1.6833
365 | РЭС "Заозёрский" ПУ "Печенгский" | Мурманская обл., Печенгский р-н, п. Спутник, в/г 42 (МРСК "Северо-Запада", Мурманский Филиал) | РТП-8 яч. 15 | КЛ 6 кВ Л-10 (РТП-8 - ТП-10) | ТП-10 | 2021-04-27 19:45 | 27.04.21 20:00 от ТЭП | 2021-04-30 19:50 | 0:15 | склад РАВ, хранилище ПВЗ, караульное помещение | [6 empty] | В 19:45 27.04.21 доложила диспетчер ЖКС-5 п. Печенга: в п. Спутник в/г-42 пропало электропитание. Осмотром установлено: в РТП-8 по МТЗ отключились В-6 яч. 15 в сторону ТП-10, В-6 яч. 12 в сторону ТП-11. | В 20:00 27.04.21 вызвана аварийная бригада. Замерено сопротивление изоляции КЛ 6 кВ Л-10 РТП-8-ТП-10-на повреждении, выведена в ремонт. Потребители запитаны от ТЭП. 28.04.21 02:00 Произведено испытание повышенным напряжением от постороннего источника, предварительно определено место повреждения КЛ. 28.04.21 21:30 производилась откопка места повреждения, глубокое залегание КЛ, сложный грунт. 29.04.21 22:15 производилась откопка места повреждения, выполнен монтаж соединительной муфты, испытание повышенным напряжением КЛ не выдержала, предварительно определено еще одно место повреждения -20м от смонтированной муфты. 30.04.21 производилась откопка места повреждения, монтаж кабельной вставки и двух соединительных муфт, испытание повышенным напряжением КЛ-6 кВ Л-10 выдержала, введена в работу по штатной схеме электропитания. | Восстановлено | 1 | С | 1 | ? | 0.25 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
|  |  | РТП-8 яч. 12 | КЛ 6 кВ Л-12 (ТП-11 - ТП-10 резерв) | ТП-11 |  | 2021-04-27 20:15 | 2021-06-29 11:00 | 0:30 | КНС, гараж, освещение периметра |  |  | 1 |  |  |  |  | В 20:00 27.04.21 вызвана аварийная бригада. Замерено сопротивление изоляции КЛ 6 кВ Л-11 РТП-8-ТП-11, Л-12 ТП-11-ТП-10 (резерв). Выявлено: на повреждении КЛ 6 кВ Л-12, выведена в ремонт. В РТП-8 вкл. В-6 Л-11 потребители ТП-11 запитаны по штатному 27.04.21 в 20:15. 29.06.21 11:00 Выполнен ремонт КЛ 6 кВ Л-12 : произведен монтаж двух соединительных муфт, КЛ введена в работу по штатной схеме. | Восстановлено | 1 | С | 1 |  | 0.5
366 | РЭС "Североморский" ПУ "Высокий" | Мурманская обл., Оленегорский р-н, п. Высокий (МРСК "ЦЭС Колэнерго") | ПС 110/6 кВ «79» ф. 23 (ССО) | КЛ 6 кВ от ТП 9 до ТП 36 | 7 шт. (ТП/кТП: 9, 36, 40, 42, 43, 4, 10 1 с.ш. 6 кВ). | 2021-04-28 10:13 | 2021-04-28 16:23 | 2021-04-30 12:47 | 6:10 | Объекты в/ч, (аэродром), жилые дома по ул. Дальняя и Можаева, в/ч, школа №13, жил.фонд по ул.Гвардейской. | 1 |  |  | 1 |  |  | ПС «79» АО В-6 ф.23 от МТЗ. | Поврежденный кабель выведен в ремонт, потребитель запитан по резервной схеме. Установили две концевые разделки в обоих электроустановках, кабель испытание выдержал и введен в работу по нормальной схеме. | Восстановлено | 510 | С | 1 | ? | 6.1667 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
367 | РЭС СПб ПУ Ломоносов | г. Санкт-Петербург - г.Петергоф, ул.Суворовская, д.1, (ПАО "РЖД") | ПС Тяговая 35 кВ "Старый Петергоф" ф. 15 | КЛ 0,4 кВ "ТП-283 - Здание №61, склады" | нет | 2021-04-28 14:42 | 2021-04-28 17:00 | 2021-04-28 17:00 | 2:18 | Военный институт железнодорожных войск и военных сообщений: здание №61, склады | [6 empty] | В ТП-283 (ССО) сгорел ПН фид. Здание №61, склады, | в ТП -283 обнаружен повреждённый наконечник КЛ 0,4 кВ. КЛ отремонтирована, включена в работу | Восстановлено | 5 | БП | 1 | 237 | 2.3 | 1 | [21 empty] | 3.4.14 | 4.12
368 | РЭС ЛО-Северный ПУ Осиновая Роща | Ленинградская область, п. Агалатово (Филиал ПАО "Ленэнерго" "Санкт-Петербургские высоковольтные электрические сети") | ПС 35/6 кВ «607» ф. 29 | КЛ 6 кВ оп.35/10 - КТПН-33 | 19 шт.( ТП-2410, 8860,2412, 44, 8394, 2401, 2403, 43, 36, , 2105, 32, 31,41, 35, 40, 05, 39, 2421, КТП "Вартемяги" | 2021-04-29 12:30 | 2021-04-29 17:05 | 2021-04-29 18:35 | 4:35 | СНТ Вартемяги, п.Касимово: жилые дома п.Агалатово: жилые дома, | [6 empty] | фид. 607-29 МВ на ПС-607 - АО от МТЗ. | 29.04.21 в 12:30 ТП-07, 08 запитаны от ТЭП. В 12:50 бригада ПУ Осиновая выехала на осмотр ВЛ 6кВ. В 13:30 обнаружено повреждение концевой муфты КЛ 6кВ оп. 35/10 - КТПН-33. В 16:03 дана заявка в ССО на повторное включение фид. 607-29, в 17:05 фидер введен в работу без замечаний. 29.04.21 в 18:35, после ремонта КЛ 6кВ оп.35/10 - ТП-33 собрана нормальная схема фид. 607-29. | Восстановлено | 300 | С | 1 | 238 | 4.5833 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
[5 empty] | ТП-33 |  | 2021-04-29 18:35 |  | 6:05 | п.Касимово: жилые дома | [9 empty] | 100 |  |  |  | 6.0833
[5 empty] | ТП-07, 08 |  | 29.04.21 12:30 от ДЭС |  | 0:00 | в/ч 28916 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
369 | РЭС Александровский | Мурманская обл., г. Полярный (МРСК Северо-Запада Мурманский филиал) | ПС 35/6 кВ «392» ф. 8 | КЛ 0,4 кВ Л-13 ТП-13 |  | 2021-04-29 19:35 | 2021-04-29 20:25 | 2021-08-13 11:22 | 0:50 | 6 жил.домов (900 чел.) | [6 empty] | ТП-13 АО АВ-0,4 Т-1 по причине повреждения Л-13. | Электроснабжение потребителей восстановлено по резервной схеме. Л-13 выведена в ремонт. Определено место повреждения, выполнен ремонт кабеля - смонтирована вставка 4 метра, 2 соединительные муфты. КЛ-0,4 кВ Л-13 ТП-13 введена в работу по нормальной схеме. | Восстановлено | 300 | С | 1 | ? | 0.83333 | 1 | [21 empty] | 3.4.14 | 4.12
370 | РЭС ЛО-Северный ПУ Осиновая Роща | Ленинградская обл. п. Агалатово (Филиал ПАО "Ленэнерго" "Санкт-Петербургские высоковольтные электрические сети") | ПС 35/6 кВ «607» ф. 12 | КЛ 6 кВ Л. ПС - РТП-8 ф. 607-12 | ТП-2418, КТП-10. Секция 2. РУ 6 кВ в ТП-1, ТП-2, ТП-5, ТП-7, ТП-4, ТП-3, ТП-9. | 2021-04-30 04:00 | 2021-04-30 04:30 | 2021-04-30 21:51 | 0:30 | в/г Агалатово, д/сад, школа | 1 | 1 |  |  |  |  | АО от МТЗ ф. 607-12 | При осмотре РУ 6кВ РТП-8 - не поступает напряжение от ПС-607. В 4:30 отключен МВ ввода ф. 607-12, включен СМВ. Нагрузка ТП-2418, КТП 10, С-2 ТП - 1, 2, 5, 7, 4, 3, 9 переведена на ф. 607-23. 30.04.21. Выполнены работы по испытанию, ОМП, ремонту КЛ 6кВ Л ПС - РТП-8. | Восстановлено | 30 | С | 1 | 240 | 0.5 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
371 | РЭС ЛО-Северный ПУ Приозерск | Ленинградская область, п. Сторожевое (ПАО "Ленэнерго" ф-л Выборгские ЭС) | ПС 110/35/10 кВ «166» ф. 10 | КЛ 10 кВ ф. 166-10, ПС 166 - РП 795 | 5 шт. (ТП - 3, 4, 5, 6, 13) | 2021-04-30 18:30 | 2021-04-30 22:34 | 18.05.21 14:10 | 4:04 | в/г п. Сторожевое. Казармы, склады, объекты в/г. | [6 empty] | Отключение В 10 кВ на ПС 166 персоналом ССО при наличии "Земли" на ф. 166-10. | Осмотр РП 795, оперативные переключения, определение УПП 10 поврежденной КЛ. Отключение поврежденного участка КЛ 10 кВ ф. 166-10, ПС 166 - РП 795. Перевод нагрузки на ф. 166-09. Выполнены работы по ОМП, ВВ испытанию, ремонту КЛ 10 кВ ф. 166-10, Л. ПС 166 - РП 795 | Восстановлено | 100 | С | 1 | 241 | 4.0667 |  |  | 1 | [19 empty] | 3.4.14 | 4.12
372 | РЭС СПб ПУ Ломоносов | Ленинградская область, п.Капорское | ВЛ-10кВ ф. 191-02 (ССО) | ВЛ 10 кВ (ССО) | ТП-367, ТП-312 | 2021-04-30 19:10 | 30.04.21 19:10 от ТЭП-50 | 2021-05-01 18:00 | 0:00 | в/г-3, в/ч 17646 | [6 empty] | Замыкание на "землю" в сети ССО. Выключатель отключен вручную персоналом ССО для поиска повреждения | Ремонт ВЛ персоналом ССО. 01.05.21 в 12:00 для помощи в ликвидации аварийного режима направлен персонал "Оборонэнерго". 01.05.21 в 18:00 абоненты запитаны от промсети. | Восстановлено | 0 | ССО | 0 | 242 | 0 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
373 | РЭС "Североморский" | Мурманская обл. г.Североморск (МРСК "СЭС Колэнерго") | ПС 150/110/35/6 кВ «2» | КЛ 6 кВ от КРУН 102 до кТП 104 | 7 шт.(КРУН-102, ТП-103, АГР-2, кТП-106, 107, 89Б, КРУН-105,) | 2021-05-01 18:12 | 2021-05-01 21:37 | 2021-05-02 21:22 | 3:25 | Объекты в/ч. | [6 empty] | ФТП «77» а.о. В-6 ф. 19 от МТЗ с «землей» | Произведена проверка состояния изоляции ЛЭП, осмотр оборудования электроустановок - замечаний не выявлено и все электроустановки запитаны по штатной схеме. | Восстановлено. | 210 | С | 1 | ? | 3.4167 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
[5 empty] | 1шт.(кТП-104) |  | 01.05.21 21:37 (АИП) |  |  | Объекты аэродрома. | [7 empty] | Поврежденный кабель выведен в ремонт, персонал потребителя перешел на питание от АИП. Проводятся АВР. Установлено 2 соед.муфты и вставка 5метров.Кабель испытание выдержал и введен в работу. В 21:22 02.05.21 отключен АИП. Потребитель запитан от пром. питания. | Восстановлено | 15 |  |  |  | 0
374 | РЭС СПб ПУ Ломоносов | Ленинградская область, п.Кямиши (ПАО Россети Ленэнерго) | ПС 35 кВ «Котлы» ф. 3-05 (ССО) | КВЛ 10 кВ ф. 3-05 (ССО) | ТП-458 | 2021-05-03 14:15 | 03.05.21 14:15 от ДЭС 04.05.21 9:35 | 2021-05-04 09:35 | 0:00 | в/ч 45752-2, караул. | [6 empty] | ПС-Котлы АО В фид.3-05 (ССО). Повреждение в сети ССО. | В/ч включены от своих ТЭП. 22-00 персонал ССО провели ремонт ВЛ, отключили ЛР-71, ф.3-05 включен в работу. Персонал ССО произвел включение ЛР-71 | восстановлено | 0 | ССО | 0 | 243 | 0 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
375 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область, п.Симагино | ПС 35/10 "Симагино" ф.03 | Аб. ВЛ 10 кВ ОЛ. оп.52.1-ТП карьер | ТП-31, ТП-30 (ССО);4 шт ТП (СНТ) АБ. | 2021-05-03 14:45 | 2021-05-03 16:40 | 2021-05-03 16:40 | 1:55 | СНТ ( Воронцово, Надежда, Сабур, Вереск ) Фермерское хозяйство, карьер | [6 empty] | АО от МТЗ В-10кВ ф.03 "Симагино" | осмотр ВЛ-10кВ ф.03 Симагино персоналом АО "Оборонэнерго"; устранение аварии персоналом Аб. На абонентской ОЛ.оп.52.1-ТП карьер | восстановлено | 200 | Аб | 0 | 244 | 1.9167 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.9.3 | 4.21
376 | РЭС СПб ПУ Кронштадт | Кронштадт (ПАО Россети Ленэнерго) | ПС 35/6 кВ «21» ф.23 | КЛ 6 кВ РТП-45 - ТП-70 | нет | 2021-05-03 16:35 | 2021-05-03 16:35 |  | 0:00 | нет | [6 empty] | На ПС-21 появилась "земля" в сети 6 кВ. На РТП-45 обнаружена "земля" ф.ТП-70 | КЛ 6 кВ "РТП-45- ТП-70" находящаяся в резерве выведена в ремонт. | ОМП. Ремонт | 0 | С | 0 | 245 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
377 | РЭС СПб ПУ Ломоносов | Ленинградская область, п.Лебяжье (ПАО "РЖД") | ПС 35 кВ (ССО) «Лебяжье» ф. 4 | ВЛ 0,4 кВ ТП-431 ф. ул. Мира | нет | 2021-05-03 18:20 | 2021-05-04 03:20 | 2021-05-04 03:20 | 9:00 | Частные жилые дома по ул. Мира | [6 empty] | Поступило сообщение: при падении дерева сломалась опора, обрыв проводов ВЛ 0,4 кВ по ул. Мира. Сильный ветер, мокрый снег. | Сняли дерево. Произвели замену сломанной опоры у дома 21 А ул.Мира, отремонтировали ВЛ-0,4кВ два пролета по ул.Мира от ТП-431 | Восстановлено | 150 | С | 0 | 246 | 9 |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 3.4.12.2 | 4.4
378 | РЭС "Североморский" ОРБ | Мурманская обл., г.Североморск (МРСК "СЭС Колэнерго") | ПС 150/110/35/6 кВ «2» ф.32 | КЛ 6 кВ от ПС «2» ф.32 до ТП-152 К-2 | 3 шт.(ТП-152(Аб.), ТП-411( 2 с.ш. 6 кВ.), кТП-152А(Аб.)) | 2021-05-03 20:49 | 2021-05-03 22:15 | 2021-07-20 16:35 | 1:26 | Молокозавод, Госпиталь(ренген,столовая,пищеблок.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ПС «2» АО В-6 ф.32 от МТО с «землей» . | Поврежденный КЛ-6 К-2 выведен в ремонт. Потребитель запитан по нормальной схеме К - 1 в работе. Установлено: 1 концевая муфта, 2 соед.муфты и 5 метров вставка. | Восстановлено. | 45 | С | 1 | ? | 1.4333 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
379 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская область, п.Ваганово (Филиал ПАО "Ленэнерго" "Санкт-Петербургские высоковольтные электрические сети") | ПС 35/10 кВ «633» ф. 02 | ВЛ 10 кВ ф. 633-02 | ТП-12 | 2021-05-04 08:15 | 04.05.21 8:15 от ДЭС | 2021-05-04 20:50 | 0:00 | Вышка "Мегафон" | [6 empty] | ПС 633 фид.02 - АО от МТЗ (Метеобстановка: порывистый ветер, налипание мокрого снега). | Потребитель перешёл на питание от ТЭП. 04.05.21 в 10:20 обнаружен обрыв проводов в пролетах оп. 192-194 из-за падения двух деревьев. 04.05.21в 17:00 восстановлен обрыв проводов, подана заявка в ССО на включение фи. 633-02. 04.05.21 в 20:50 фид. 633-02 введен в работу без замечаний. | Восстановлено | 0 | С | 0 | 247 | 0 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 3.4.12.2 | 4.13
380 | РЭС Александровский ПУ Гаджиевский | Мурманская обл., г. Гаджиево (МРСК Северо-Запада Мурманский филиал) | ПС 35/6 кВ «330» ф. 7 | КЛ 6 кВ КЛ-7 | 1 шт. (ТП-310 1 с.ш.-6кВ) | 2021-05-08 17:08 | 2021-05-08 17:53 | 2021-08-25 21:18 | 0:45 | Объекты в/ч, котельная |  |  |  |  | 1 |  | ПС-330 АО от МТЗ В-6 ф. 7 - повреждение КЛ-6 кВ КЛ-7 | КЛ-6 кВ КЛ-7 выведена из схемы электроснабжения. Электроснабжение восстановлено по резервной схеме. Определено место повреждения КЛ-7. Выполнен ремонт КЛ (смонтирована кабельная вставка 13 метров). КЛ-7 введена в работу. | Восстановлено | 205 | С | 1 | ? | 0.75 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
381 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская область, п. Ваганово. (филиал ПАО "Ленэнерго" "Санкт-Петербургские высоковольтные ЭС" Северный ВВР. | ПС 35/10 кВ «636» ф. 636-09 | КЛ 10 кВ "ПС 636 ф. 09 - ТП-17КП" | ТП 17 КП, ТП 17 РТ (Абон.) | 2021-05-10 02:30 | 10.05.21 2:30 от ДЭС 10.05.2021 21:30 | 2021-05-10 21:30 | 0:00 | в/г в п. Ваганово (казармы, столовая, КПП, штаб, склады, котельная, водонасосная станция) |  |  |  | 1 | 1 |  | ПС-636 (ССО) ф. 636-09. - АО от МТЗ, из-за повреждения КЛ-10 кВ | Выявлена повреждённая КЛ-10 кВ "ПС 636 ф. 09 - ТП-17КП", выведена в ремонт. Найдено место повреждения, Выполнен ремонт. 19:05 дана заявка на вкл. 21:30 ф.636-09 включён по норм. схеме персоналом ССО | Восстановлено | 0 | С | 0 | 248 | 0 |  |  | 1 | [19 empty] | 3.4.14 | 4.12
382 | РЭС Александровский ПУ Гаджиевский | Мурманская обл., г.Гаджиево (МРСК Северо-Запада Мурманский филиал) | РПП 35/6 кВ «305» ф. 3 | КЛ 6 кВ КЛ-28 | 2 шт.(ТП-341, ТП-346) | 2021-05-10 13:20 | 2021-05-10 13:45 | 2021-05-12 15:29 | 0:25 | 10 жил.дом (1000 чел.), объекты в/ч, пож. ДЕПО. | [6 empty] | РТП-360 АО В-6 КЛ-10 по причине повреждения на КЛ-28. | Электроснабжение восстановлено по нормальной схеме. | Восстановлено | 900 | С | 1 | ? | 0.41667 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
[5 empty] | 1 шт.(ТП-325) |  | 2021-05-10 14:45 |  | 1:05 | 7 жил. дом (700 чел.) | [7 empty] | Электроснабжение восстановлено по нормальной схеме. КЛ-28 выведена из схемы электроснабжения. Выполнен ремонт КЛ-28, установлена концевая заделка в ТП-334. КЛ-28 введена в работу по нормальной схеме. |  | 1000 |  |  |  | 1.0833
383 | РЭС ЛО-Северный ПУ Приозерск | Ленинградская область, Призерский р-он, п.Громово (ОАО "ОЭК") | ПС 413 ф. 03 (ССО) | ВЛ 10кВ (ССО) | ТП-23, 23 а, 26, 28, 29, 30,32, 36, 37, 38, 39 | 2021-05-11 15:20 | 2021-05-11 18:20 | 2021-05-11 18:20 | 3:00 | в/ч (аэродром, штаб, казарма, ВНС, КНС, тех./пом.) |  |  | 1 | 1 | 1 |  | АО от МТЗ в сети 10кВ ССО | восстановлено персоналом ССО | Восстановлено | 450 | ССО | 0 | 249 | 3 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
384 | РЭС Новгородско-Псковский ПУ Остров | Псковская область, Островский р-н, в/г Веретье, (МРСК "Северо-Запада") | ПС 110/35/10 кВ "68", РП 3 (ССО) ф. 3-03 | Т-1 10/6 кВ 1000 кВА в ТП ДЭС выведена из схемы электроснабжения | 5 шт. (ТП-82, ТП-1, ТП-81, ТП-80, ТП-9А) | 2021-05-11 18:50 | 2021-05-11 21:20 | 2021-05-12 01:00 | 2:30 | ЦОК, АЗС, ВНС, котельная-5шт, лазарет, казарма, штаб, очистные, КОЛ, КНС, ВНС, столовая, автопарк, штаб, уч.корпус, склады -3шт, насосная станция, ЭТЗ, ПРЦ |  |  |  | 2 | 5 | 1 | АО от МТЗ ВМ 10 кВ ф. 3-03 на РП 3. | Произведен осмотр оборудования. На РП 3 включен ВМ 10 кВ ф. 3-03. Включено по нормальной схеме. | Восстановлено | 368 | БП | 1 | 250 | 2.5 | [9 empty] | 1 | [12 empty] | 3.4.14 | 4.12
[5 empty] | 2 шт. (ТП-75, ТП-76) |  | 2021-05-12 01:00 |  | 6:10 | ТЭЧ, ГСМ | [9 empty] | 95 |  |  |  | 6.1667
[5 empty] | 1 шт. (ТП-ДЭС) |  | 11.05.21 18:50 от ДЭС | 2021-05-19 17:00 | 0:00 | КДП | [7 empty] | На ТП ДЭС выполнена установка трансформатора 10/0,4 и сборка схемы. ТП-ДЭС включена по нормальной схеме. | Восстановлено | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 5 шт. ( ТП-7, ТП-11, ТП-3, ТП-12, ТП-6) |  |  | 2021-05-27 23:40 |  | ПРЦ, привод-2шт. | [7 empty] | 11.05.2021 18:50 включены ТЭП-20 2 шт., ТЭП-4 2 шт. В ТП ДЭС; ТП 7; ТП 11; ТП 12; ТП 6 демонтированы трансформаторы 6/0,4 кВ. В ТП ДЭС, ТП 7 установлены и введены в работу трансформаторы 10/0,4 кВ. В ТП 12, ТП 11 и ТП 6 установлены трансформаторы 10/0,4 кВ. КЛ 10 кВ ТП 11-ТП 12; ТП 12-ТП 6 испытание повышенным напряжением выдержали. Выполнен ремонт КЛ 10 кВ ТП ДЭС-ТП 11, испытание повышенным напряжением выдержала. ТП 11; ТП 12; ТП 6 введены в работу по нормальной схеме. 19.05.2021 17:00 отключен ТЭП-20 1 шт. 22.05.2021 19:00 отключен ТЭП-20 1 шт.27.05.21. 23:40 отключен ТЭП-4 2шт. | Восстановлено |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 1 шт. (ТП-7) |  |  | 2021-05-22 19:00 | 0:00 | РСП | [7 empty] | На ТП 7 выполнена установка трансформатора 10/0,4 и сборка схемы. ТП-7 включена по нормальной схеме. | Восстановлено | 0 |  |  |  | 0
385 | РЭС "Заозёрский" ПУ "Печенгский" | Мурманская обл., Печенгский р-н., п. Верхнее Луостари (МРСК "Северо-Запада" Филиал Мурманский) | ПС 35/6 кВ "318" (ССО) | ВКЛ 6 кВ ВКЛ-13 ф. 5 ПС "318" - ТП-13 | КТП-23, ТП-13, ТП-13А, ТП-15, КТП монастыря. | 2021-05-12 17:05 | 2021-05-13 11:55 | 13:05.21 11:55 | 18:50 | в\г-15:жилой сектор.котельные №146, №180,ВНС. |  |  |  | 1 | 2 |  | По сообщению диспетчера МРСК на ПС 35\6кВ "318" (ССО) отключился В-6 Ф.5 от МТЗ. | 12.05.2021 17:05 потребитель ВНС оз. Питке запитан от ТЭП. 12.05.2021 18:05 обнаружено место повреждения:ВКЛ-6кВ ВКЛ-13 на оп.86, оп.87, оп.88, оп.89, оп.90 сломаны траверсы, провода лежат на земле. 12.05.2021 18:20 на оп.83 ВКЛ-6кВ ВКЛ-13 отключен РЛ-6 в сторону п. В. Луостари. 12.05.2021 18:31 на ПС 35\6кВ "318" (ССО) включен В-6 Ф-5, подано эл. питание на ТП-15, Трифоново-Печенгский монастырь. 13.05.2021 06:20 выполнен монтаж проводов на оп.88, оп.89, оп.90. 13.05.2021 07:30 произведен монтаж проводов на оп.86, 87. Дана заявка диспетчеру МРСК на вывод в резерв Ф-5 ПС 35\6кВ "318" для включения РЛ-6 оп. 83 в сторону п. В.Луостари. 13.05.2021 11:32 отключен В-6 Ф-5 ПС-35\6кВ "318", включен РЛ-6 оп.83 ВКЛ-13 в сторону п. В.Луостари. Дана заявка диспетчеру МРСК на ввод в работу Ф-5 ПС 35\6кВ "318". 13.05.2021 11:55 Ф-5 ПС35\6кВ "318" введен в работу, потребители запитаны по-штатному. | Восстановлено | 987 | С | 1 | ? | 18.8333 |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | 3.4.14 | 4.21
386 | РЭС Новгородско-Псковский ПУ Валдай | Новгородская область, Валдайский р-н, в/г Долгие Бороды, (МРСК "Северо-Запада") | ПС 35/10 кВ "Дом отдыха Валдай" (ССО) ф. 9 | КЛ 10 кВ ЛР-1 - ТП- 2 | 1 шт. (ТП-2 (Аб)) | 2021-05-12 18:45 | 12.05.21 18:45 от ДЭС | 2021-05-13 13:30 | 0:00 | тех. территория | [6 empty] | АО от МТЗ ВМ 10 кВ ф. 9 на ПС "Дом отдыха Валдай". | 12.05.2021 18:45 включен ТЭП-100 1 шт. ф. 9 оп. 16 на ЛР-1 выполнен ремонт кабельной муфты 10 кВ. включен ЛР-1. 13.05.2021 13:30:00 отключен ТЭП-100 1 шт. | Восстановлено | 0 | С | 1 | 251 | 0 |  |  | 1 | [19 empty] | 3.4.14 | 4.12
[5 empty] | 1 шт. (ТП-1) |  | 2021-05-12 19:45 |  | 1:00 | КПП, столовая, казарма, насосная, котельная, жилой дом |  |  |  | 1 | 1 |  |  | Произведён осмотр оборудования. На ВЛ 10 кВ ф. 9 оп. 16 отболчена повреждённая КЛ 10 кВ ЛР-1 - ТП-2, на ПС "Дом отдыха Валдай" включен ВМ ф. 9. |  | 55 |  |  |  | 1
387 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская область, п. Ваганово. (филиал ПАО "Ленэнерго" "Санкт-Петербургские высоковольтные ЭС" Северный ВВР) | ПС 35/10 кВ 636 ф. 636-09 | КЛ 10 кВ "ПС 636 ф. 09 - ТП-17 КП" | ТП 17 КП, ТП 17 РТ (Абон.) | 2021-05-12 21:00 | 12.05.21 21:00 от ДЭС Аб. | 13.05.21 14:27 | 0:00 | в/г в п. Ваганово (казармы, столовая, КПП, штаб, склады, котельная, водонасосная станция) |  |  |  | 1 | 1 |  | ПС-636 (ССО) ф. 636-09. - АО от МТЗ, из-за повреждения КЛ-10 кВ, Л.ПС636-ТП17КП | осмотр, выявлена повреждённая КЛ-10 кВ "ПС 636 ф. 09 - ТП-17КП", выведена в ремонт. 13.05.21. Проведено ОМП, ремонт КЛ, ВВ испытания. В 13:03 подана заявка на ввод в работу ф. 636-09 в Северный ВВР | Восстановлено | 0 | С | 0 | 252 | 0 |  |  | 1 | [19 empty] | 3.4.14 | 4.12
388 | РЭС Александровский ПУ Алакурттинский | Мурманская обл., Кандалакшский р-он, с. Алакуртти (МРСК Северо-Запада Мурманский филиал) | ПС 150 кВ «Алакуртти» (ПС 95) (ССО) ф. 6 | КЛ 10 кВ КЛ-24 | 1 шт. (ТП-20) | 2021-05-13 15:10 | 2021-05-13 15:37 | 2021-06-04 16:09 | 0:27 | БПК | [6 empty] | РТП-10 АО В-10 КЛ-24 - повреждение КЛ-10 кВ КЛ-24 | Электроснабжение потребителей восстановлено по резервной схеме. Повреждённая КЛ-24 выведена в ремонт. Выполнен ремонт КЛ-24, установлена концевая заделка в РТП-10. КЛ-24 введена в работу по нормальной схеме. | Восстановлено | 15 | С | 1 | ? | 0.45 |  |  | 1 | [19 empty] | 3.4.14 | 4.12
[5 empty] | 3 шт. (ТП-7, ТП-8, КТП-3 ) |  | 2021-05-13 15:49 |  | 0:39 | ЦТП, пож.депо, объекты в/ч |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 95 |  |  |  | 0.65
389 | РЭС СПб ПУ Гатчина | Ленинградская область, п.Сиверский (ПАО Россети Ленэнерго) | ПС-259 (ССО) ф. 01 | КВЛ 10 кВ ПС-259 - ЦРП | ТП-64А, ТП-6, КТП-3 | 2021-05-15 21:05 | 2021-05-15 22:55 | 2021-05-16 16:23 | 1:50 | в/ч 17646 аэродром, жилые дома, казарма РТВ | [6 empty] | В связи с прохождением грозового фронта на ПС-259(ССО) АО В-10кВ ф.01 | В ЦРП включен СВ-10кВ. Потребители запитаны. Повреждений КВЛ-10кВ по ф. 01 от ПС-259 не выявлено. Успешное повторное включение В-10кВ ф. 01 на ПС-259 персоналом ССО. | Восстановлено | 40 | С | 0 | 253 | 1.8333 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 3.4.12.3 | 4.21
390 | РЭС СПб ПУ Ломоносов | Ленинградская область, п.Кямиши (ПАО Россети Ленэнерго) | ПС 35/10 кВ «Котлы» ф. 3-05 (ССО) | КВЛ 10 кВ ф. 3-05 (ССО) | ТП-458 | 2021-05-15 21:25 | 15.05.21 21:25 от ДЭС | 2021-05-16 03:35 | 0:00 | в/ч 45752-2, караул. | [6 empty] | ПС-Котлы АО В фид.3-05 (ССО). Повреждение в сети ССО. | В/ч включены от своих ТЭП. Персонал ССО провели ремонт ВЛ, ВЛ включена в работу. | Восстановлено | 0 | ССО | 0 | 254 | 0 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
391 | РЭС ЛО-Северный ПУ Приозерск | Ленинградская область, Приозерский район, п.Саперное (Ленэнерго ВЭС Приозерский РЭС) | ПС 35/10 кВ "Саперное" ф.03 | ВЛ 10 кВ ПС - ТП-40 | ТП-40,45,46, 16, 2205, 2201, 2206, 31,48,42; РП-1; КТПн-17 | 2021-05-16 09:00 | 2021-05-16 10:55 | 2021-05-16 16:00 | 1:55 | в/г Саперное, п.Шумилово, СНТ, вышка "Мегафон" |  |  | 1 | 1 |  |  | АО от МТЗ В-10кВ ф.03 Саперное из-за падения дерева на ВЛ; погодные условия: сильные порывы ветра | осмотр, вывод аварийного участка ВЛ-10кВ в ремонт Л.ПС-ТП40, 10:30 перевод потребителей на резервное энергопитание ф.02 "Саперное" | Восстановлено | 200 | С | 0 | 255 | 1.9167 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 3.4.12.2 | 4.4
392 | РЭС СПб ПУ Кронштадт | Кронштадт (ПАО Ленэнерго) | ПС 35/6 "21" ф. 12 | КЛ 6 кВ ПС-21 ф. 12-РП-10/66 | Нет | 2021-05-16 14:55 | 2021-05-16 14:55 | 2021-05-24 11:40 | 0:00 | Нет | [6 empty] | "Земля" в сети 6 кВ от ПС-21, в результате повреждения КЛ-6кВ ПС-21 ф. 12- РП-10/66 при проведении земляных работ сторонней организацией. | Выполнен ремонт, испытания, фазировка. | Восстановлено | 0 | С | 0 | 256 | 0 |  | 1 | [11 empty] | 1 | [8 empty] | 3.4.8.5 | 4.14
393 | РЭС ЛО-Северный ПУ Осиновая Роща | Ленинградская область, Всеволожский район, п.Гарболово (филиал "Северные электрические сети" ПАО "Россети Ленэнерго") | ПС 35/10 "43" ф. 07 | КТПн-5 Аб. | ТП-2423, 2425, 2424, 2426 КТПн-4, КТПн-5, КТПн-б/н Аб. | 2021-05-16 18:20 | 2021-05-16 20:40 | 2021-05-16 20:40 | 2:20 | СНТ 6 шт. (Гарболово Озеро, Луговое, Гарболово-2, Виктория, Гарболово ЖБИ, Гарболово) | [6 empty] | АО от МТЗ В-10кВ Ф.43-07 из-за удара молнии в абонентскую КТПн-5 (разрушились два разрядника РВО-10) | осмотр, повреждение на КТПн-5 устранено персоналом абонента | Восстановлено | 250 | Аб | 0 | 257 | 2.3333 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | 3.4.9.3 | 4.21
394 | РЭС Александровский | Мурманская обл., г. Полярный (МРСК Северо-Запада Мурманский филиал) | ПС 35/6 кВ «315» ф. 6 | ВЛ 6 кВ ВЛ-12 | 2 шт. (ТП-208, КТП-217) | 2021-05-17 10:45 | 2021-05-17 11:27 | 2021-05-19 22:00 | 0:42 | Котельная, 2 жил.дома (110 чел.), столовая, казарма, объекты в/ч |  |  |  |  | 1 |  | РТП-206 АО В-6 ВЛ-12 от МТЗ - повреждение ВЛ-6 кВ ВЛ-12 | Электроснабжение потребителей восстановлено по резервной схеме. ВЛ-12 выведена в ремонт. Выполнен ремонт ВЛ-12, установлена концевая заделка в ТП-208. ВЛ-12 введена в работу по нормальной схеме. | Восстановлено | 100 | С | 1 | ? | 0.7 |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | 3.4.14
395 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская область п.Ваганово. (Филиал ПАО "Ленэнерго" "Санкт-Петербургские высоковольтные электрические сети") | ПС 35/10 кВ «633» | КВЛ 10 кВ ф. 633-02 | ТП-12 | 2021-05-17 22:40 | 17.05.21 22:40 от ДЭС | 2021-05-19 15:35 | 0:00 | вышка "Мегафон" | [6 empty] | АО от МТЗ ф. 633-02. | 17.05.21 в 22:40 потребитель перешел на электроснабжение от ТЭП. Персоналом ССО разобрана схема В 10 кВ ф. 633-02. Проведен осмотр КВЛ 6 кВ повреждение не обнаружено. Повторное включение не успешное. 18.05.21. Проведено измерение сопротивления изоляции. КЛ 10кВ Л. оп. № 1 - ПС 633. Осмотр ВЛ. Обнаружено сухое упавшее дерево под проводами ВЛ со следами перекрытия, без обрыва (схлеста) проводов. Повторное включение в 13:42 В 10 кВ Ф. 633-02 не успешное. 19.05.21.Выполнен осмотр КВЛ 10 кВ. Испытана КЛ 10 кВ оп. №1 - ПС 633. Выполнена чистка охранной зоны ВЛ, валка деревьев. 15:35 включен В 10 кВ Ф 633-02 успешно. | Восстановлено | 0 | С | 0 | 258 | 0 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.14
396 | РЭС ЛО-Северный ПУ Осиновая Роща | Ленинградская область, п. Агалатово. (Филиал ПАО "Ленэнерго" "Санкт Петербургские высоковольтные электрические сети") | ПС 35/6 кВ «607» | КЛ 0,4 кВ ТП 08 - КК узел связи | Нет | 2021-05-18 11:50 | 2021-05-18 11:50 | 2021-05-19 15:00 | 0:00 | Здание узла связи | [6 empty] | КЗ на КЛ-0,4кВ, сгорели ПН 2 (100 А) 3 шт. | Потребитель перевел питание объекта по резервной схеме. Проведен осмотр, измерение сопротивления изоляции. КЛ 0,4кВ Л. ТП 08 - КК узел связи повреждена. 19.05.21 выполнен ремонт кЛ 0,4 кВ | Восстановлено | 0 | С | 0 | 259 | 0 | 1 | [21 empty] | 3.4.14 | 4.12
397 | РЭС СПб ПУ Луга | Ленинградская область, г.Луга (ПАО Ленэнерго) | ПС 110/35/10 кВ «48» (ССО) ф. 48-34 | ВЛ 10 кВ ф. 860-12 (ССО) | ТП-34863, 778, 75, 746, 5 ТП (ССО)-248, 377, 251, 246, 247 | 2021-05-18 20:00 | 2021-05-18 23:50 | 2021-05-18 23:50 | 3:50 | в/г Ванькин Бугор, в/г 38, в/г 15, ЦАОК жилые дома |  |  |  | 1 | 2 |  | На РП-860 АО В фид.860-12 от МТЗ (ветер, гроза) | При осмотре персоналом Оборонэнерго снято дерево. | Восстановлено |  | ССО | 0 | 260 | 3.8333 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
398 | РЭС СПб ПУ Луга | Ленинградская область, г.Луга (ПАО Россети Ленэнерго) | ПС 110/35/10 кВ «48» (ССО) ф. 48-34 | ВЛ-10 кВ фид.860-16 (ССО) | ТП-675 | 2021-05-18 20:15 | 18.05.21 20:15 от ДЭС 19.05.21 20:44 | 2021-05-20 21:10 | 0:00 | в/г-18 Михайловская артиллерийская академия: учебный комплекс, котельные, скважина, жилые дома |  |  |  | 1 | 2 |  | На РП 860 АО фид.860-16 от МТЗ. ВЛ 10кВ фид.860-16 (ССО) (сильный ветер при грозе.) | Персоналом Оборонэнерго при осмотре ТП-675 обнаружен обрыв ВЛ-10кВ фид. 860-16 сообщено в ССО. На ТП-675 выполнено расключение в сторону поврежденного участка и подано напряжение в ТП-675 19.05.21 в 20:44. 20.05.21 Персоналом ССО выполнен ремонт ВЛ-10кВ. Потребители запитаны. | Восстановлено | 0 | ССО | 0 | 261 | 0 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
[5 empty] | ТП-241 |  | 18.05.21 20:15 от ДЭС |  | 0:00 | в/г-18 Михайловская артиллерийская академия: полигон, склады, котельная |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | ССО | 0 |  | 0
399 | РЭС ЛО-Северный ПУ Осиновая Роща | Ленинградская область, п. Сертолово 2. (ПАО "Россети Ленэнерго" "Северные электрические сети") | ПС 35/10 кВ «365», ф. 365-106 | ВЛ 10 кВ ф. 365-106 (ССО) | ТП-8372, 8485, 8483 | 2021-05-18 20:35 | 2021-05-18 22:38 | 2021-05-18 22:38 | 2:03 | в/г Сертолово 2 (котельная, санчасть, казармы, уч.корпус, штаб, клуб, узел связи) |  |  |  |  | 1 | 1 | АО от МТЗ в сети 10 кВ ССО. Погодные условия: гроза, сильный порывистый ветер | Восстановление персоналом ССО | Восстановлено | 60 | ССО | 0 | 262 | 2.05 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
400 | РЭС ЛО-Северный ПУ Осиновая Роща | Ленинградская область, п. Агалатово. (Филиал ПАО "Ленэнерго" "Санкт-Петербургские высоковольтные электрические сети" " Северный ВВР") | ПС 35/6 кВ «607» ф. 607-29 | КВЛ 6 кВ ф. 607-29 | 23 шт. (ТП-2410, 8866, 2412, 44, 8394, 33, 2401, 2403, 43, 36, , 2105, 32, 31, 41, 42, 35, 40, 05, 39, 2421, 07, 08) | 2021-05-18 20:45 | 2021-05-18 21:58 | 2021-05-18 21:58 | 1:13 | СНТ Вартемяги, жилые дома в п. Касимово, п. Агалатово. в/г Агалатово. | [6 empty] | АО от МТЗ В-6кВ реклоузера ППВ-2453. Погодные условия: гроза, сильный порывистый ветер | После прохождения грозового фронта выполнено повторное успешное включение В-6 кВ реклоузера ППВ-2453. | Восстановлено | 100 | С | 0 | 263 | 1.2167 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | [7 empty] | 3.4.12.3 | 4.21
401 | РЭС СПб ПУ Ломоносов | Ленинградская область, п.Кямиши (ПАО Россети Ленэнерго) | ПС 35/10 кВ «Котлы» ф. 3-05 (ССО) | КВЛ 10 кВ ф. 3-05 (ССО) | ТП-458 | 2021-05-18 20:50 | 18.05.21 20:50 от ДЭС 20.05.21 0:40 | 2021-05-20 00:40 | 0:00 | в/ч 45752-2, караул. | [6 empty] | ПС-Котлы АО В фид.3-05 (ССО). Повреждение в сети ССО. (ветер, гроза) | В/ч включены от своих ТЭП. Персонал ССО будет проводить ремонт ВЛ. В светлое время суток будет проведен осмотр отпайки от ЛР-71 до ТП-458 персоналом Оборонэнерго. 19.05.21 произведен осмотр отпайки от ЛР-71. обнаружен обрыв проводов в 6-ти пролетах и повреждена опора. Произведён ремонт. | Восстановлено | 0 | С | 0 | 264 | 0 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
402 | РЭС ЛО-Северный ПУ Осиновая Роща | Ленинградская область, п. Агалатово. (Филиал ПАО "Ленэнерго" "Санкт-Петербургские высоковольтные электрические сети" " Северный ВВР") | ПС 35/6 кВ «607» ф. 607-11 | КВЛ 6 кВ ф. 607-11 | 16 шт. (ТП-10, 11, 12, 25, ТП(Аб) - 12 шт.) | 2021-05-18 20:50 | 2021-05-18 22:12 | 2021-05-18 22:12 | 1:22 | СНТ Агат, Сарженка, Инженерное, Охта-Йоки, объекты АО КБСМ д. Елизаветинка, в/ч (котельная, полигон), ВНС |  |  |  | 1 | 1 |  | АО от МТЗ В 6 кВ в ТП-20. Погодные условия: гроза, сильный порывистый ветер | После прохождения грозового фронта выполнено повторное успешное включение В-6 кВ в ТП-20. | Восстановлено | 60 | С | 0 | 265 | 1.3667 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | [7 empty] | 3.4.12.3 | 4.21
403 | РЭС ЛО-Северный ПУ Осиновая Роща | Ленинградская область в/г Ненимяки. (ПАО "Россети Ленэнерго" "Северные электрические сети") | ПС 35/10 кВ «620», ф. 620-220 | ВЛ 10 кВ ф. 620-220 (ССО) | ТП-8645, 8738, 8603, 8581 | 2021-05-18 20:55 | 2021-05-19 01:07 | 2021-05-19 01:07 | 4:12 | в/г Ненимяки (котельная, КНС, скважина, казармы, уч.корпус, штаб, клуб, узел связи) |  |  | 1 | 1 | 1 |  | АО от МТЗ в сети 10 кВ ССО. Погодные условия: гроза, сильный порывистый ветер | Восстановление персоналом ССО | Восстановлено | 100 | ССО | 0 | 266 | 4.2 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
404 | РЭС ЛО-Северный ПУ Приозерск | Ленинградская область п.Бухта Владимирская. (Филиал ПАО "Ленэнерго" "Выборгские ЭС") | ПС 110/10 кВ «511», ф. 511-04 | КВЛ 10 кВ (ССО) | ТП - 768, 769, 770, 771, 772, 773 | 2021-05-19 07:10 | 2021-05-19 10:35 | 2021-05-19 10:35 | 3:25 | 10 домов, колонки порта, котельная, ВНС |  |  |  | 1 | 1 |  | АО от МТЗ ф. 511-04 (ССО). Погодные условия: гроза, порывистый ветер | КТП-773, демонтированы разрядники 10 кВ (выгорели в результате попадания молнии). ПП-360 - включен В 10 КВ | Восстановлено | 350 | С | 0 | 267 | 3.4167 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | 3.4.12.3 | 4.11
405 | РЭС СПб ПУ Ломоносов | Ленинградская область, п.Туганы (ПАО "Россети Ленэнерго") | ПС 35/10 кВ "21" ф. 21-03 (ССО) | ВЛ 10 кВ ф. 21-03 (ССО) | ТП-131 | 2021-05-19 08:30 | 19.05.21 08:30 от ДЭС 20.05.21 1:00 | 2021-05-20 01:00 | 0:00 | в/ч 39211 (авиационный полигон) | [6 empty] | АО от МТЗ В фид. 21-03 (ССО). | Полигон Туганы включён от ТЭП. Персонал ССО произвел осмотр, отключил ЛР -36 в сторону ТП-131. Предположительно есть повреждение на нашей отпайке. Произведен осмотр ВЛ 10 кВ. Убрано упавшее дерево | Восстановлено | 0 | С | 0 | 268 | 0 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [6 empty] | 3.4.14 | 4.4
406 | РЭС СПб ПУ Ломоносов | Ленинградская область, п.Керстово (ПАО Россети Ленэнерго) | ПС 35/10 "12" ф. 12-03 (ССО) | В сетях ССО | ТП-241 | 2021-05-19 16:47 | 19.05.21 17:10 от ДЭС 19.05.21 18:50 | 2021-05-19 18:50 | 0:23 | Арендаторы "Техноресурс", в/ч 90450 в/г 501 | [6 empty] | Отключение в сети ССО | Персонал ССО производит осмотр. Потребитель перешел на ТЭП. Персонал ССО произвел повторное включение. Потребитель включен от пром сети. | Восстановлено | 1 | ССО | 0 | 269 | 0.38333 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
407 | РЭС СПб ПУ Гатчина | Ленинградская область, п.Новый учхоз (ПАО Россети Ленэнерго) | ПС 35/10 кВ "Борницы" (ССО) ф. 14 | КВЛ 10 кВ ф. 14 (ССО) | ТП Агропромкомплекс (аб), ТП Деревообработка (аб) | 2021-05-19 22:00 | 20.05.21 11:20 от ДЭС | 2021-05-20 23:52 | 13:20 | Пром.зона, Бетонный завод | [6 empty] | АО от МТЗ на ПС-Борницы (ССО) В 10кВ ф. 14 | Повторное включение персоналом ССО неуспешное. Фид.14 выведен в ремонт. Потребители запитаны от собственных ТЭП. 20.05.21 Персоналом Оборонэнерго выполнен ремонт КВЛ 10кВ. Персоналом ССО КВЛ 10кВ включена в работу успешно. | Восстановлено | 70 | С | 1 | 270 | 13.3333 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [6 empty] | 3.4.14 | 4.4
408 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область, п.Решетниково. (ПАО "Ленэнерго" ВЭС СЭС) | ПС 35/10 кВ «41» ф. 06 (ССО) | КВЛ 10 кВ ф. 41-06 | ТП-12, КТП-13 | 2021-05-20 07:14 | 2021-05-20 10:50 | 2021-05-20 17:50 | 3:36 | В/Ч (б/позиция) фермерское хозяйство |  |  | 1 | 1 |  |  | фид. 41-06, выведен в ремонт. Оборван провод 10 кВ, лежит на земле. Погодные условия: гроза, дождь, сильные порывы ветра | осмотр ВЛ-10кВ, вывод повреждённого участка ВЛ-10кВ ОЛ.оп.53-ТП2110 в ремонт, в 10:50 подано напряжение по нормальной схеме на ТП-12, КПП-13; восстановлен провод в пролетах оп.53.5-53.6; 53.18-53.19; 53.20-53.21; заменены изоляторы на оп.53.19; 53.20 | Восстановлено | 200 | С | 0 | 271 | 3.6 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 3.4.12.3 | 4.13
[5 empty] | ТП-2110,ТП-"Мегафон", ТП-СНТ, ТП-б/н |  | 2021-05-20 17:50 | 2021-05-20 17:50 | 10:36 | СНТ, вышка "Мегафон" | [9 empty] | 300 |  |  |  | 10.6
409 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская область, п.Токсово. (ПАО "Ленэнерго" МУП ВПЭС) | ПС 35/10 «601» ф. 10 (ССО) | ВЛ 10 кВ ф. 601-10 | ТП-437 | 2021-05-20 08:30 | 2021-05-20 11:00 | 2021-05-20 14:17 | 2:30 | полигон института ВИФК | [6 empty] | фид.601-10 выведен в ремонт ССО из-за падения дерева на ВЛ-10кВ.Погодные условия: гроза, дождь, ветер | осмотр ТП-437, в 11:00 на ТП-437 установлен РИСЭ-200,ремонтные работы проведены персоналом ССО | Восстановлено | 50 | ССО | 0 | 272 | 2.5 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
410 | РЭС ЛО-Северный ПУ Приозерск | Ленинградская область, Приозерский район, п.Громово (ОАО "ОЭК") | ПС 35/10 «413» ф. 03 (ССО) | ВЛ 10 кВ ПС-413-ТП-22 ССО (ОЭК) | ТП-23, 29, 30,36, 37, 38; КТП-23, 26, 28, 32, 39,45 | 2021-05-20 20:50 | 2021-05-21 02:30 | 2021-05-21 02:30 | 5:40 | в/ч Громово-2 |  |  | 1 | 1 |  |  | АО от МТЗ В-10кВ ф.413-03 повреждение в сети 10кВ ССО | осмотр ТП-23, 29, 30,36, 37, 38; КТП-23, 26, 28, 32, 39,45; осмотр ВЛ-10кВ Л.ТП22-ТП23, Л.ТП23-КТП26; 21.05.21 в 2:30 ремонт произведён персоналом ССО | Восстановлено | 400 | ССО | 0 | 273 | 5.6667 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
411 | РЭС СПб ПУ Ломоносов | Ленинградская область, п.Большая Ижора (ПАО Ленэнерго) | ПС 35/6 кВ "Ирмино" (ССО) ф. 2 | КЛ 6 кВ ПС-Ирмино ф.2-ТП-463 | ТП-463, 481, 453. | 2021-05-21 22:15 | 2021-05-21 23:05 |  | 0:50 | жилые дома | [6 empty] | На ПС-Ирмино (ССО) появление замыкания на "землю". Вручную отключен В-6 кВ фид.2 персоналом ССО. | Потребители запитаны по резерву. | ОМП и ремонт КЛ-6кВ | 80 | С | 1 | 274 | 0.83333 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
412 | РЭС СПб ПУ Кронштадт | г.СПб, г. Кронштадт (ПАО Россети Ленэнерго) | ПС 35/6 кВ «21» ф. 23 | КЛ 6 кВ РП-45-II-ТП-21-I | ТП-21-II; ТП-30-II; ТП-33; ТП-31; ТП-88; ТП-97; ТП-63; ТП-59; ТП-149; ТП-47; ТП-64; ТП-Цитадель; ТП-Корунд | 2021-05-21 23:40 | 2021-05-22 03:00 | 2021-05-25 22:26 | 3:20 | Уличное освещение, В/Г-142, АТС-439, В/Г-64, аэродром, форт "Шанц", форт "Риф", кладбище, В/Ч-03051, В/Г-46 командный пункт | [6 empty] | АО от МТЗ РП-45 МВ фид. ТП-21-I, повреждение КЛ-6кВ РП-45-II-ТП-21-I. | Произвели проверку изоляции КЛ-6кВ. Определено повреждение КЛ-6кВ РП-45-II-ТП-21-I, КЛ выведена в ремонт. Абоненты запитаны по резерву. 25.05.2021 выполнен ремонт, испытания, фазировка. | Восстановлено | 480 | С | 1 | 275 | 3.3333 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
413 | РЭС ЛО-Северный ПУ Осиновая Роща | Ленинградская область ,в/г Сертолово-1а | ПС 110/35/10кВ «365» ф. 365-106 (ССО) | КВЛ 10кВ Фид.365-106 (ССО) | ТП-8483, ТП8485, ТП-8372 | 2021-05-21 23:55 | 2021-05-22 00:20 | 2021-05-22 00:20 | 0:25 | в/ч 71717 (казарма, штаб, столовая, ВНС, КНС) |  |  | 1 | 1 | 1 |  | АО от МТЗ в сети 10кВ фид.365-106 (ССО) | Мероприятия по восстановлению электроснабжения выполнены персоналом ССО | Восстановлено | 50 | ССО | 0 | 276 | 0.41667 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
414 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область, пос. Озерки | ПС 35/10 кВ "Лужки" (ССО) | ф. "Лужки-01"(ССО) | КТПН-2107, МТП-146 | 2021-05-22 02:10 | 22.05.21 2:10 от ДЭС | 22.05.21. 13:40 | 0:00 | в/г № 103 - маяк, локатор, казарма (10чел.), насосная, котельная. |  |  |  | 1 | 1 |  | АО от МТЗ ППВ-32 ф. "Лужки" 01 (ССО) | 22.05.21 в 2:10 потребитель перешел на электроснабжение от ТЭП. Персоналом ССО выполнен осмотр, обнаружен обрыв проводов упавшим деревом. Выполнен ремонт ВЛ 10 кВ. | Восстановлено | 0 | ССО | 0 | 277 | 0 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
[5 empty] | 8 ТП (Аб.) |  | 2021-05-22 13:40 |  | 11:30 | 8 ТП (Аб.) | [13 empty] | 11.5
415 | РЭС СПб ПУ Ломоносов | Ленинградская область, п.Туганы (ПАО Ленэнерго) | ПС 35/6 кВ «21» ф. 21-03 (ССО) | ВЛ 10 кВ ф. 21-03 (ССО) | ТП-131 | 2021-05-22 08:30 | 22.05.21 8:30 от ТЭП-60 22.05.21 16:30 | 2021-05-22 16:30 | 0:00 | в/ч 39211 (авиационный полигон) | [6 empty] | АО от МТЗ В фид. 21-03 (ССО). | Персоналом ССО произведён осмотр ВЛ 10 кВ. ВЛ-10кВ фид.21-03 (ССО) отключен ЛР №36. Персонал Оборонэнерго произвел осмотр ВЛ-10кВ от ЛР-36 до ТП-131 обнаружено обрыв провода, повреждённый изолятор при падении деревом начат ремонт. Произведен ремонт. | восстановлено | 1 | С | 0 | 278 | 0 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.14 | 4.13
416 | РЭС СПб ПУ Луга | Ленинградская область, г.Луга (ПАО Россети Ленэнерго) | ПС 35/10 кВ ф. 48-06 (ССО) | ТП-678 ВЛ 0.4 кВ ф. Кордон | нет | 2021-05-22 08:30 | 22.05.21 8:30 нет фазы | 2021-05-22 14:00 | 0:00 | Кордон | [6 empty] | ТП-678 поступило сообщение нет фазы на Кордон | Произвели осмотр ВЛ-0.4кВ произвели восстановление провода | Восстановлено | 10 | С | 1 | 279 | 0 |  |  |  | 1 | [18 empty] | 3.4.14 | 4.13
417 | РЭС "Североморский" ОРБ | Мурманская обл., г.Североморск (МРСК "СЭС Колэнерго") | ПС 150/110/35/6 кВ «2» ф. 32 | КВЛ 0,4 кВ от ТП «94» до котельной №145 | нет | 2021-05-22 09:00 | 22.05.21 12:10 АИП | 2021-05-22 15:52 | 3:10 | котельная №145 | [5 empty] | 1 | Неполнофазный режим. Отключили вручную АВ в ТП-94. НПУ: ветер, мокрый снег. | В 12:10 потребитель запитан от АИП. Работает бригада ОРБ. 22.05.2021 в 15:52:00 подали промпитание. Переразделали концевую разделку. | Восстановлено | 15 | С | 0 | ? | 3.1667 |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | [7 empty] | 3.4.14 | 4.12
418 | РЭС "Североморский" ОРБ | Мурманская обл. г.Североморск (МРСК "СЭС Колэнерго") | ПС 35/6 "711" ф. 16 | КВЛ 6 кВ от ТП-114 до ТП-118 | 2 шт: ТП-118,ТП 124(1с.ш.) | 2021-05-22 12:42 | 2021-05-22 14:46 | 2021-05-26 10:50 | 2:04 | Объекты в/ч | [6 empty] | На РП-200 АО ф.5 от МТО. НПУ: ветер, мокрый снег. | Поврежденная КВЛ 6 кВ выведена в ремонт, потребитель запитан по штатной схеме. Установлено: вставка 16 м., соединительная муфта, концевая разделка, устранен обрыв провода; линия испытание выдержала. | Восстановлено | 20 | С | 0 | ? | 2.0667 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | [7 empty] | 3.4.12.2 | 4.21
419 | РЭС ЛО-Северный ПУ Осиновая Роща | Ленинградская область в/г Ненимяки. ПАО "Россети Ленэнерго" "Северные электрические сети" | ПС 35/10 кВ «620» ф. 620-220 | КЛ 0,4 кВ Л. ТП 8645 - КК "КНС" | КК 0,4 кВ "КНС" | 2021-05-22 13:31 | 2021-05-22 14:25 | 2021-05-22 23:00 | 0:54 | в/г Ненимяки, КК 0,4 кВ "КНС" |  |  | 1 |  |  |  | Повреждение КЛ 0,4 кВ, Л. ТП 8645 - КК "КНС". Сгорели 3 шт. ПН-2 (100 А) | Проведен осмотр РУ 0,4 кВ ТП 8645 и КК "КНС". В 14:25 на КНС подано напряжение по временной схеме. Выполнены работы по ОМП и ремонту КЛ 0,4 кВ. | Восстановлено | 10 | С | 1 | 280 | 0.9 | 1 | [21 empty] | 3.4.14 | 4.12
420 | РЭС Александровский | Мурманская обл., н. п. Оленья губа (МРСК Северо-Запада Мурманский филиал) | ПС 35/6 кВ «315» ф. 3 |  | 6 шт. (ТП-219, ТП-213, КТП-218, "Вымпелком", МПС, ИП "Мамедов") | 2021-05-22 20:15 | 2021-05-22 23:06 | 2021-05-25 11:35 | 2:51 | АЗС, объекты в/ч, Телефонная станция "Вымпелком", МПС, ИП "Мамедов" | [6 empty] | РПП-315 АО В-6 ф. 3 - схлёст проводов на ВЛ-6кВ ВЛ-6 при неблагоприятных погодных условиях (мокрый снег, ветер в порывах 15-20 м/с) | Электроснабжение потребителей восстановлено по нормальной схеме. | Восстановлено | 100 | С | 0 | ? | 2.85 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | [7 empty] | 3.4.12.2 | 4.12
[5 empty] | 1 шт. (ТП-209) |  | 2021-05-22 23:57 |  | 3:42 | ВНС |  |  |  | 1 |  |  |  | Выполнена замена масла в В-6 ф. 3 на ПС-315, произведен осмотр оборудования и измерения сопротивления изоляции ВЛ-6 кВ ВЛ-6 до оп. №5/2, на опоре отключен РЛНД-6кВ в сторону ТП-213, электроснабжение потребителей восстановлено по резервной схеме. Участок ВЛ-6 (оп 5/2 - ТП-213) выведен из схемы электроснабжения. Выполнен осмотр ВЛ-6, отключенный участок ВЛ-6 опробован напряжением, ВЛ-6 введена в работу по нормальной схеме. | Восстановлено | 200 |  |  |  | 3.7
421 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область п. Каменка (АО "Оборонэнерго") | ПС 35/10 кВ "Бобочинская" ф. 09 | КЛ 10 кВ ПС "Бобочинская" - ТП 5 | 7 шт. (ТП - 3, 14, 15, 22, 23, 24) | 2021-05-23 05:55 | 2021-05-23 08:16 | 2021-05-23 15:00 | 2:11 | в/г Каменка № 4 (жилые дома, котельная, ВНС, КНС, штаб, казармы) |  |  | 1 | 1 | 1 |  | АО от МТЗ В 10 кВ на ПС Бобочинская ф. 09 | Проводился осмотр КЛ, Выявлено повреждение концевой муфты КЛ 10 кВ ПС "Бобочинская" - ТП5. выполнен ремонт КЛ 10 кВ ПС "Бобочинская - ТП 5 | Восстановлено | 200 | С | 1 | 281 | 2.1833 |  |  | 1 | [19 empty] | 3.4.14 | 4.12
[5 empty] | ТП-5 |  | 23.05.21 8:30 от ДЭС |  | 2:25 | в/г №5 КТП, казарма, котельная | [9 empty] | 40 |  |  |  | 2.4167 | [22 empty] | 3.4.14 | 4.12
422 | РЭС СПб ПУ Кронштадт | г. Кронштадт (ПАО Ленэнерго) | ПС 35/6 "Маяк" ф. ТП-8 | КЛ 6 кВ ПС Маяк-ТП-8 нитка Б | Нет | 2021-05-23 08:17 | 2021-05-23 08:17 | 2021-07-22 19:10 | 0:00 | Нет | [6 empty] | ПС Маяк АО от МТЗ В ф. ТП-8. КЛ стояла в резерве. | КЛ-6кВ ПС Маяк-ТП-8 нитка Б выведена в ремонт. Произведены ОМП и ремонт КЛ-6кВ. | Восстановлено | 0 | С | 1 | 282 | 0 |  | 1
423 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская область, Всеволожский район, п.Ваганово (филиал СПбВС "Россети Ленэнерго") | ПС 35/10 кВ «636» ф. 01 | нет | ТП-5, ТП-7 | 2021-05-24 16:00 | 2021-05-24 18:15 | 2021-05-24 18:15 | 2:15 | ВНС, база кинологов МВД |  |  |  | 1 |  |  | АО от МТЗ В-10кВ, в пролете оп.25-26 ветка на ВЛ-10кВ; погодные условия по сводке МЧС порывы ветра 15-20 м/с | осмотр, в пролете оп.25-26 снята ветка с ВЛ-10кВ, 18:15 В-10кВ ф.636-01 успешно введен в работу | Восстановлено | 25 | С | 0 | 283 | 2.25 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 3.4.12.2 | 4.4
424 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область, Выборгский район, п.Ушково (филиал Выборгские электрические сети ПАО "Россети Ленэнерго") | ПС 35/10 кВ «41» ф. 02 | ВКЛ 10 кВ ф. 41-02 | ТП-3 | 2021-05-24 22:57 | 25.05.21 1:50 от ДЭС | 2021-05-25 10:00 | 2:53 | в/г Ушково |  |  | 1 | 1 |  |  | АО от МТЗ В-10кВ Фид.41-02, АПВ не успешное; погодные условия по сводке МЧС порывы ветра 15-20 м/с | в в/г Ушково на ТП-3 в 25.05.21 в 1:50 подключен РИСЭ-200. 25.05.21 в 8:30 на оп. 52 обнаружены поврежденные разрядники фаз "А" и "С", отгорели наконечники жил кабеля фаз "А" и "С". 25.05.21 в 9:15 поврежденные разрядники демонтированы, переопрессованы наконечники жил кабеля. в 9:20 дана заявка в ССО на включение фид. 41-02. 25.05.21.в 10:00 фид. 41-02 введен в работу по нормальной схеме. 25.05.21 в 10:30 РИСЭ -200 отключена. | Восстановлено | 150 | С | 0 | 284 | 2.8833 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 3.4.12.2 | 4.13
[5 empty] | КТП-1, КТП-13, МТП-2; ТП-СНТ Аб. |  | 2021-05-25 10:00 |  | 11:03 | СНТ "Солнечное", СНТ "Солнечное-2", ДРЭУ, КХ "Виктор" | [9 empty] | 100 |  |  |  | 11.05
425 | РЭС "Североморский" ОРБ | Мурманская обл. г.Североморск (МРСК "СЭС Колэнерго") | ПС 35/6 "710" ф. 4 | КЛ 6 кВ от ФТП-37 яч.3"а" до ТП-38 | нет | 2021-05-25 10:25 | 2021-05-25 10:25 | 2021-07-05 18:37 | 0:00 | Объект в/ч 40105 | [6 empty] | На ТП-38 отключен ВН-6 вручную в сторону ФТП-37 при поиске "земли". | Поврежденная КЛ 6 кВ выведена в ремонт , потребитель запитан по штатной схеме. Установлено :3 соед.муфты, кабельная вставка 15 м. | Восстановлено | 0 | С | 0 | ? | 0 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
426 | РЭС ЛО-Северный ПУ Осиновая Роща | Ленинградская область, в/г Сертолово-2 (Филиал ПАО "Ленэнерго" "Санкт-Петербургские высоковольтные электрические сети") | ПС 110/35/10 кВ «537» ф. 537-508 (ССО) | В сети ф. 537-508 (ССО) | ТП-8483 | 2021-05-25 15:05 | 25.05.21 15:05 от ДЭС | 2021-05-25 16:22 | 0:00 | в/ч (казарма, штаб, узел связи) | [6 empty] | АО от МТЗ в сети фид.537-508 (ССО) | 25.05.21 в 15:05 Потребитель сообщил о пропаже промсети и переводе электроснабжения от ТЭП. Мероприятия по восстановлению электроснабжения выполняются персоналом ССО. 25.05.21 в 16:22 ТП-8483 запитана по нормальной схеме. | Восстановлено | 0 | ССО | 0 | 285 | 0 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
427 | РЭС СПб ПУ Луга | Ленинградская область, г.Луга, В/Г № 8 (ПАО "Россети Ленэнерго") | ПС 110/35/10 кВ «48» ф. 48-35, РТП-860 ф. 09, ТП-237 (ССО) | КЛ 0,4 кВ ТП-237-КК дома № 60 | нет | 2021-05-25 15:40 | 2021-05-25 16:50 | 2021-06-28 14:33 | 1:10 | Жилой дом № 8/56 | [6 empty] | Повреждение КЛ 0,4 кВ ТП-237-КК дома № 60, неполнофазный режим. | Повреждённая КЛ 0,4 кВ ТП-237-КК дома № 60 выведена в ремонт. Абоненты запитаны по резерву. 28.06.21 выполнен ремонт КЛ-0,4кВ. Потребитель запитан по нормальной схеме. | Восстановлено | 10 | С | 1 | 286 | 1.1667 | 1 | [21 empty] | 3.4.14 | 4.12
428 | РЭС Александровский ПУ Гаджиевский | Мурманская обл., г. Гаджиево (МРСК Северо-Запада Мурманский филиал) | ПС 35/6 кВ «330» ф. 20 | КЛ 6 кВ КЛ-107 | 1 шт. (ТП-350) | 2021-05-26 12:08 | 2021-05-26 12:22 | 2021-08-18 10:40 | 0:14 | Дет.сад, 12 жил.домов (1700 чел.) |  | 1 |  |  |  |  | ПС-330 АО от МТЗ В-6 ф. 20 - повреждение КЛ-6 кВ КЛ-107 | Электроснабжение восстановлено по резервной схеме. Выполнены измерения сопротивления изоляции КЛ-6 кВ КЛ-107, КЛ-108, КЛ-109, КЛ-111, КЛ-77. КЛ-107 выведена в ремонт. Выполнен ремонт КЛ-10 кВ КЛ-107, смонтирована кабельная вставка 4 метра, установлены две соединительные муфты. КЛ-107 введена в работу по нормальной схеме. | Восстановлено | 30 | С | 1 | ? | 0.23333 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
[5 empty] | 1 шт. (ТП-324) |  | 2021-05-26 12:38 |  | 0:30 | Поликлиника, бойлерная, 6 жил.домов (850 чел.) |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 60 |  |  |  | 0.5
[5 empty] | 1 шт. (ТП-304) |  | 2021-05-26 13:05 |  | 0:57 | Объекты в/ч | [9 empty] | 30 |  |  |  | 0.95
[5 empty] | 1 шт. (ТП-355) (Аб.) |  | 2021-05-26 13:35 |  | 1:27 | Школа, 2 жил.дома (250 чел.) | 1 | [8 empty] | 370 |  |  |  | 1.45
[5 empty] | 1 шт. (КТП-357) (Аб) |  | 2021-05-26 15:12 |  | 3:04 | Спортшкола | 1 | [8 empty] | 240 |  |  |  | 3.0667
429 | РЭС СПб ПУ Ломоносов | Ленинградская область, п.Таменгонт (ПАО "Россети Ленэнерго") | ПС 35/10 кВ «Ижора» (ССО) ф. 5 | ЛР №75 ВЛ 10 кВ | ТП-10, ТП-жил. городок, 11ТП(аб) | 2021-05-26 16:40 | 2021-05-26 23:00 | 2021-05-26 23:00 | 6:20 | в/ч, в/г 60333, в/г 60334 - казармы, 2 котельных, 3 ж/д (150 чел), садоводства. |  |  |  |  | 2 |  | Поступило сообщение нет фазы фид.5 ПС-Ижора, | 17-50 персонал ССО на ПС-Ижора отключил фид. 5 из-за земли в сети 10кВ. Произведен осмотр ВЛ-10кВ обнаружено на ЛР №75 фаза А нет контакта произвели восстановление контакта 21-20 дана команда диспетчеру ССО на включение 23-00 произвели повторное включение ПС-Ижора фид.№5 | Восстановлено | 250 | С | 1 | 287 | 6.3333 | [8 empty] | 1 | [13 empty] | 3.4.14 | 4.13
430 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская область п.Токсово. (ПАО "Россети Ленэнерго" "Северные электрические сети") | ПС 110/10 кВ ф. 37 «Северная ТЭЦ» | ВЛ 10 кВ ф. 37 (ССО) | ТП-8323 | 2021-05-26 17:10 | 2021-05-26 19:53 | 2021-05-26 19:53 | 2:43 | Токсово 6 (частный сектор, 10 одноэтажных жилых домов (около 20 человек)) | [6 empty] | АО от МТЗ В 10 кВ ф. 37 Северная ТЭЦ (ССО) | Проведен осмотр персоналом ССО и ОЭ, обнаружено повреждение ВЛ 10 кВ в сети ССО. Ремонт ВЛ персоналом ССО. | Восстановлено | 50 | ССО | 0 | 288 | 2.7167 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
431 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область п. Кирилловское. (Филиал ПАО "Ленэнерго" "Выборгские ЭС") | ПС 35/10 кВ «158» ф. 08 | ВЛ 10 кВ ф. 158-08 (ССО) | 3 шт. ( ТП 254, 279, 279А) | 2021-05-26 20:30 | 2021-05-26 21:30 | 2021-05-26 21:30 | 1:00 | в/г Кирилловское № 1, № 2, № 3. (2 многоквартирных жилых дома, ВНС, насосная, 2 котельные, столовая, казармы, учебный корпус, штаб) |  |  |  | 2 | 2 |  | АО от МТЗ В 10 кВ ф. 158-08 (ССО) | Осмотр, ремонт ВЛ персоналом ССО. | Восстановлено | 100 | ССО | 0 | 289 | 1 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
432 | РЭС СПб ПУ Ломоносов | Ленинградская область, п.Большая Ижора (ПАО Ленэнерго) | ПС 35/6 кВ "Ирмино" (ССО) ф. 8 | КЛ 6 кВ ТП Орбита-ТП-472 | ТП Растро | 2021-05-27 22:02 | 2021-05-27 22:02 | 2021-05-31 16:45 | 0:00 | бетонный завод | [6 empty] | На ПС-Ирмино (ССО) появление замыкания на "землю". Вручную отключена КЛ 6 кВ ТП Орбита-ТП-472. | Потребитель перешел на резервное питание. | Восстановлено | 0 | С | 1 | 290 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
[5 empty] | ТП-472 |  | 27.05.21 22:02 от ДЭС |  |  | Пром зона | [7 empty] | Потребитель запитался от ТЭП. МП найдено. Произвели раскопки и ремонт включен в работу. | [5 empty] | 0
433 | РЭС Александровский | Мурманская обл., г. Гаджиево (МРСК Северо-Запада Мурманский филиал) | ПС 150 кВ «Снежногорск» (ПС-29) | Оборудование Аб. | нет | 2021-05-29 12:35 | 2021-05-29 12:35 | 2021-06-03 17:18 | 0:00 | Без отключения потребителей | [6 empty] | ПС-150кВ Снежногорск (ПС-29) - АО от МТЗ В-35 М-45 с успешным АВР-35 - повреждение оборудования Аб. | ВЛ-35кВ М-45, ОМ-45 выведена из схемы электроснабжения. На опоре №9 отпайки М-45 в сторону ПС 35 кВ Причальная, отсоединены и взяты на изоляцию шлейфы кабельного участка отпайки в сторону ПС 35 кВ Причальная, ВЛ-35кВ М-45, ОМ-45 введена в работу. | Восстановлено | 0 | Аб | 0 | ? | 0 | [6 empty] | 1 | [15 empty] | 3.4.9.3 | 4.21
434 | РЭС СПб ПУ Ломоносов | Ленинградская область, п.Лебяжье (ПАО Россети "Ленэнерго") | ПС 412 Тяговая (ССО) | КЛ 10 кВ РТП-436 II - ТП-454 | ТП-454, ТП-460 | 2021-05-29 14:45 | 2021-05-29 15:53 | 2021-06-01 11:32 | 1:08 | ВНС. Частные дома |  |  |  | 1 |  |  | АО от МТЗ РТП-436 В-10кВ фид. ТП-454 . Повреждение КЛ 10кВ РТП-436 II- ТП-454. | КЛ 10кВ РТП-436 II- ТП-454 выведена в ремонт. Потребители запитаны по резервной схеме. Произведен ремонт КЛ 10 кВ. | Восстановлено | 30 | С | 1 | 291 | 1.1333 |  |  | 1 | [19 empty] | 3.4.14 | 4.12
435 | РЭС "Североморский" ПУ" Сафоновский" | Мурманская обл., г.Североморск (МРСК "СЭС Колэнерго") | РП 6/0.4 кВ «249» ф.4 | КЛ 6 кВ от РП -249 ф. 4 до ТП-236 | 1 шт.(кТП 248а,ТП 236 - потребителей нет - проходная) | 2021-05-31 14:07 | 2021-05-31 15:41 | 2021-06-08 16:08 | 1:34 | Объекты в/ч | [6 empty] | РП «249» АО В-6 ф. 4 МТО. | Поврежденный участок выведен в ремонт, Потребитель запитан по резерву. Приступили к восстановительным работам. Установлено: 2 соед. муфты + 4 м. кабеля. | Восстановлено | 60 | С | 1 | ? | 1.5667 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
436 | РЭС "Североморский" ПУ "Сафоновский" | Мурманская обл., г.Североморск (МРСК "СЭС Колэнерго") | РП 6/0.4 кВ «249» ф.13 | КЛ 6 кВ от ТП -282 до ТП-236 | 1 шт.(ТП 282) | 2021-05-31 14:07 | 2021-05-31 15:09 | 2021-06-09 16:35 | 1:02 | Объекты в/ч. |  |  |  |  | 1 |  | РП «249» АО В-6 ф. 13 МТО. | Поврежденный участок выведен в ремонт, Потребитель запитан по резерву. Установлено 4 соед.муфты + 5 метров вставка. | Восстановлено | 56 | С | 1 | ? | 1.0333 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
437 | РЭС СПб ПУ Ломоносов | Ленинградская область, п.Таменгонт (ПАО "Россети Ленэнерго") | ПС 35/10 кВ «Ижора» (ССО) ф. 5 | КВЛ 10 кВ ф. 5 | ТП-10, ТП-жил. городок, 11ТП(аб) | 2021-06-01 17:20 | 2021-06-02 00:01 | 2021-06-02 00:01 | 6:41 | в/ч, в/г 60333, в/г 60334 - казармы, 2 котельных, 3 ж/д (150 чел), садоводства. |  |  |  |  | 2 |  | ПС Ижора АО фид.5. Повреждение изолятора и ножей на ЛР оп.75 | Произведен осмотр КВЛ 10кВ. Обнаружено повреждение изолятора на ЛР оп.75. Произведен ремонт. | Восстановлено | 200 | С | 1 | 292 | 6.6833 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.14 | 4.12
438 | РЭС Новгородско-Псковский ПУ Псков | Псковская область, Порховский район, д. Малитино (МРСК "Северо-Запада") | ПС 110/10 кВ «115» (ССО) | КЛ 10 кВ ф. 115-08 | 3 шт. (КТП 1, КТП 2, ТП 5) | 2021-06-02 16:59 | 02.06.21 16:59 от ДЭС | 2021-06-03 00:46 | 0:00 | Радиолокатор, ПРЦ | [6 empty] | АО от МТЗ ВМ-10кВ ф. 115-08 на ПС 110/10 кВ 115 (ССО). | 02.06.2021 16:59:00 включен ТЭП-100. Определено место повреждения КЛ 10 кВ ф. 115-08 в 500 м от ПС 110/10 кВ 115. Выполнен ремонт КЛ 10 кВ ф. 115-08 (установлено 2 соединительные муфты и кабельная вставка). Включен ВМ 10 кВ ф. 115-08 на ПС 110/10 кВ 115. 03.06.2021 00:46:00 отключен ТЭП-100 | Восстановлено | 0 | С | 1 | 293 | 0 |  |  | 1 | [19 empty] | 3.4.14 | 4.12
[5 empty] | 2 шт. (ТП 1, ТП 2) |  | 2021-06-03 00:46 |  | 7:47 | ДОС 14, ДОС 15, столовая, КНС, баня, котельная |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 176 |  |  |  | 7.7833
439 | РЭС "Североморский" ПУ "Сафоновский" | Мурманская обл., п. Росляково (МРСК "СЭС Колэнерго") | ПС 35/6 кВ «326» ф.18 | КЛ 6 от ПС-326 Ф-18 до ТП-268 | 1шт(ТП-268 I с.ш. 6кВ) | 2021-06-03 07:50 | 2021-06-03 08:35 | 2021-06-10 18:03 | 0:45 | Объект в/ч. | [6 empty] | ПС «326» АО В-6 ф. 18 от МТЗ. | Поврежденный участок выведен в ремонт, потребитель запитан по резерву. Приступили к рем.работам. Установлена концевая разделка на опоре №1, нарощены шлейфы всех 3-х фаз +2 метра, линия собрана, испытание выдержала, сфазирована и введена в работу по нормальной схеме. | Восстановлено | 20 | С | 1 | ? | 0.75 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
440 | РЭС Александровский ПУ Кандалакша | Мурманская обл., г. Кандалакша (МРСК Северо-Запада Мурманский филиал) | РП-92 (МОЭСК) Л-9 | Оборудование ССО | 3 шт. (ТП-93, ТП-94, ТП-95) | 2021-06-03 10:30 | 2021-06-03 15:25 | 2021-06-03 15:25 | 4:55 | 11 жил.домов (720 чел.) |  |  |  | 1 |  |  | ТН в сети 10 кВ ССО, обесточена 2 секция шин 10 кВ РП-92 | Водонасосная переведена на электроснабжение по резервной схеме Аб., электроснабжение восстановлено по нормальной схеме. | Восстановлено силами ССО | 720 | ССО | 0 | ? | 4.9167 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
441 | РЭС СПб ПУ Ломоносов | Ленинградская область, п. Большая Ижора (ПАО "Россети Ленэнерго") | ПС 35/10 кВ «Ирмино» (ССО) ф. 5 | КВЛ 0.4 кВ ТП-496 - ф. Сосновая (кабель на первую опору) | нет | 2021-06-04 14:12 | 2021-06-04 16:45 | 2021-06-18 13:00 | 2:33 | частные жилые дома | [6 empty] | ТП-496 сгорели ПН ф. Сосновая | Выявлено повреждение кабеля от ТП-496 до первой опоры ВЛ 0.4 кВ ф. сосновая. КЛ отболчена, линия переключена на фид.Приморская. Произвели ОМП, раскопки ремонт приболчена на штатное место включена в работу | Восстановлено | 1 | С | 1 | 294 | 2.55 |  |  |  | 1 | [18 empty] | 3.4.14 | 4.12
442 | РЭС Александровский ПУ Алакурттинский | Мурманская обл., Кандалакшский р-он, с. Алакуртти (МРСК Северо-Запада Мурманский филиал) | ПС 150 кВ Алакуртти (ПС 95) (ССО) ф. 1 | ВКЛ 10 кВ ВКЛ-4 | 4 шт. (ТП-2А 2с.ш.10кВ, ТП-1А, 14, 2 ) | 2021-06-04 18:18 | 2021-06-04 19:17 | 2021-06-04 22:20 | 0:59 | 16 жил.домов, дет.сад, очист. сточн. вод, центр. теплопункт 8. |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | ПС-95 АО В-10 кВ ф. 1 от МТЗ - повреждение ВКЛ-4 | Восстановлено электроснабжение по нормальной схеме. | Восстановлено | 200 | С | 1 | ? | 0.98333 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.14 | 4.12
[5 empty] | 1 шт. (ТП-2А 1с.ш.10 кВ) |  | 2021-06-04 19:35 |  | 1:17 | 1 жил.дом, центр. теплопункт 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | Восстановлено электроснабжение по нормальной схеме |  | 50 |  |  |  | 1.2833
[5 empty] | 5 шт. (ТП-10, ТП-3А, КТП-9, КТП-16, КТП-Кемпинг) |  | 2021-06-04 22:20 |  | 4:02 | Водонасосная, объекты В/Ч 36138-И, В/Ч 34667, АЗС, кемпинг |  |  |  | 1 |  |  |  | Выполнен ремонт провода на опоре № 4 ВКЛ-4. |  | 200 |  |  |  | 4.0333
443 | РЭС ЛО-Северный ПУ Приозерск | Ленинградская область, п. Сторожевое (ПАО "Ленэнерго" ф-л Выборгские ЭС) | ПС 110/35/10 кВ «166» ф. 10 | КЛ 10 кВ ф. 166-10, ПС 166 - РП 795 | 5 шт. (ТП - 3, 4, 5, 6, 13) | 2021-06-04 21:55 | 2021-06-05 00:40 | 2021-06-11 11:50 | 2:45 | в/г п. Сторожевое. Казармы, склады, объекты в/г. | [6 empty] | Отключение В 10 кВ на ПС 166 персоналом ССО при наличии "Земли" на ф. 166-10. | Осмотр РП 795, оперативные переключения, определение УПП 10 поврежденной КЛ. Отключение поврежденного участка КЛ 10 кВ ф. 166-10, ПС 166 - РП 795. Перевод нагрузки на ф. 166-09. 09.06.21 выполнен ремонт и испытание ЗТЛ КЛ 10 кВ, в 16:31 кабель включен нод напряжение со стороны ПС-166. 11.06.21. выполнена фазировка, собрана нормальная схема. | Восстановлено | 100 | С | 1 | 295 | 2.75 |  |  | 1 | [19 empty] | 3.4.14 | 4.12
444 | РЭС СПб ПУ Гатчина | Ленинградская область п. Стекольный (ПАО Россети Ленэнерго) | ПС 35/10 кВ "725" ф. 01 | КЛ 6 кВ ТП-9-ТП-5 | ТП-9, ТП-5, ТП-4 ЗРВТИ | 2021-06-05 09:30 | 2021-06-05 11:12 | 2021-06-05 15:00 | 1:42 | Завод ЗРВТИ | [6 empty] | В результате повреждения концевой муфты КЛ-6кВ ТП-9-ТП-5 на ТП-9 отключился вводной МВ ф. 725-01 на ТП-9. | Повреждённая КЛ-6кВ выведена в ремонт, абоненты запитаны по резерву. КЛ-6кВ ТП-9-ТП-5 восстановлена и введена в работу. | Восстановлено | 35 | С | 1 | 296 | 1.7 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
445 | РЭС "Североморский" ПУ "Мурманск" | г.Мурманск (МРСК "СЭС Колэнерго" | РП 6/0.4 «50» (ССО ) | КЛ 6 кВ от РП 50 до ТП 535 (ССО) | 1 шт. (ТП-535) | 2021-06-07 00:27 | 2021-06-07 09:14 |  | 8:47 | Штаб в/ч, ул.Сафонова 15, 15"а"(гостиница, общежитие). | [6 empty] | РП 50 а. о. с "землей." | Поврежденный кабель выведен в резерв, потребитель запитан по резерву от ТП-406. | Ожидание уведомления о вводе в работу от ССО | 180 | ССО | 0 | ? | 8.7833 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
446 | РЭС "Североморский" ПУ "Высокий" | Мурманская область, пос. Высокий (МРСК "ЦЭС Колэнерго") | ПС 110/6 кВ «79» ф. 12 (ССО) | КЛ 6 кВ от РПП-79 ф.12 до ТП 15 | 3 шт: (ТП-15, 33,44) | 2021-06-07 04:35 | 2021-06-07 06:54 | 2021-06-15 10:33 | 2:19 | ГСМ., жилой фонд по ул. Можаева д. 6, 17, 19, 20,24"а", 24"б", школа. | 1 | [5 empty] | ПС 79 от МТЗ а.о. В-6 ф. 12. | Поврежденный кабель выведен в резерв, потребитель запитан по резерву от ТП-7. Установлено: 2 соед. муфты + 5 м. кабеля. | Восстановлено | 90 | С | 1 | ? | 2.3167 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
447 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область п.Каменка (АО "Оборонэнерго") | ПС 35/10 кВ "Бобочинская" ф. 09 | КЛ 0,4 кВ (Аб) на ВРУ 0,4 кВ "ГСМ" (Аб) | ВРУ 0,4 кВ "ГСМ" (Аб) | 2021-06-07 23:30 | 2021-06-08 01:25 | 2021-06-08 13:00 | 1:55 | здания казармы, хранилища, лаборатории, ГСМ, арт. скважины, ПТОР |  |  |  | 1 |  |  | КЗ в ВРУ 0,4 кВ "ГСМ" (Аб). Сгорели 2 шт. ПН-2 фазы "А", "С" вводного Р-0,4 кВ от Т-2. | Осмотр ТП-5, отходящих КЛ-0,4 кВ и КК зданий. Отключение поврежденной КЛ-0,4кВ (Аб) на ВРУ 0,4 кВ "ГСМ" (Аб). Замена ПН. Произведен ремонт. | Восстановлено | 20 | Аб | 0 | 297 | 1.9167 | 1 | [21 empty] | 3.4.9.3 | 4.21
448 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область, Выборгский район п.Приветнинское (филиал "Выборгские электрические сети" ПАО "Россети Ленэнерго") | ПС 35/10 кВ "Молодежная" ф. 04 | КЛ 10 кВ ЦРП-ТП1 | ТП-1, ТП-3 | 2021-06-08 12:30 | 2021-06-08 13:00 | 2021-06-15 11:10 | 0:30 | в/ч п. Приветнинское (казарма, склад) | [6 empty] | АО от МТЗ МВ-10 кВ на ЦРП яч. № 2 из-за повреждения КЛ-10 кВ Л. ЦРП-ТП1 | осмотр, вывод поврежденной КЛ-10 кВ в ремонт, включение ТП-1, ТП-3 по резерву от ТП-12. 10.06.21 найдено место повреждения КЛ. 11.06.21 выполнен ремонт КЛ-10 кВ. 15.06.21 выполнена проверка фазировки КЛ, восстановлена нормальная схема | Восстановлено | 20 | С | 1 | 298 | 0.5 |  |  | 1 | [19 empty] | 3.4.14 | 4.12
449 | РЭС СПб ПУ Ломоносов | Ленинградская область, п.Б.Ижора (ПАО Россети "Ленэнерго") | ПС-Ирмино (ССО) фид.4 | КЛ 6 кВ ТП-425-ТП-423 | ТП-425; ТП-485; ТП-424; ТП-504; ТП-430 | 2021-06-08 22:50 | 2021-06-09 01:33 | 2021-06-21 12:37 | 2:43 | Объекты арсенала | [6 empty] | В результате повреждения КЛ-6кВ ТП-425-ТП-423 на ПС-Ирмино (ССО) отключился В ф. 4 от МТЗ. | Абоненты запитаны по резерву. КЛ-6кВ ТП-425-ТП-423 отремонтирована, сфазирована, включена в работу по норм.схеме | Восстановлено | 45 | С | 1 | 299 | 2.7167 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
450 | РЭС СПб ПУ Кронштадт | г.Кронштадт (ПАО Россети Ленэнерго) | ПС 35/6 кВ "21" ф. 26 | КЛ 0,4 кВ КК-141 - КК-100 | нет | 2021-06-09 10:10 | 2021-06-09 10:40 | 2021-08-27 14:03 | 0:30 | Жилой дом | [6 empty] | КК-141 нет фазы фид. КК-100 | Произвели осмотр оборудования КК-100 нет фазы фид. КК-141. КК-141 сгоревших ПН нет Выведена КЛ-0,4 кВ "КК-141 - КК-100". Потребитель запитан по резерву. КЛ 0,4 кВ отремонтирована, сфазирована, введена в работу по нормальной схеме | Восстановлено | 5 | С | 1 | 300 | 0.5 | 1 | [21 empty] | 3.4.14 | 4.12
451 | РЭС "Североморский" ОРБ | Мурманская обл. г.Североморск (МРСК "СЭС Колэнерго") | ПС 35/6 "356" ф. 20 | КЛ 6 кВ от ПС 356 ф.20 до ТП-181 | нет | 2021-06-09 13:54 | 2021-06-09 13:54 | 2021-07-30 12:48 | 0:00 | нет | [6 empty] | На ПС 356 АО В-6 ф.20 в сторону ТП-181 от МТЗ. | Поврежденная КЛ 6 кВ выведена в ремонт, потребитель запитан по штатной схеме, т.к. КЛ-6кВ являлся резервным питанием ТП-181 и в схеме стоит только под напряжением. Установлено: вставка 3м., 3 соед.муфты, кабель испытан, укрыт. | Восстановлено | 0 | С | 0 | ? | 0 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
452 | РЭС СПб ПУ Ломоносов | Ленинградская область, д.Низино (ПАО Россети Ленэнерго) | ПС-35/6кВ Низино (ССО) фид.1 | КЛ 6 кВ ТП-773(II) -- ТП- 774(II) | нет | 2021-06-09 14:30 | 2021-06-09 14:30 | 2021-07-23 16:50 | 0:00 | нет |  |  | 1 | 1 | 1 |  | ТП-773 отключен вручную ВН ТП- 774(II) при поиске земли в сети 6кВ. | Поступило сообщение нет фазы на котельной. При проверки обнаружено земля в сети 6кВ. При отключении ВН фид. ТП- 774(II) земля в сети пропала. КЛ-6кВ ТП-773(II) -- ТП- 774(II) находилась в резерве под напряжением.Произведены ОМП, раскопки и ремонт КЛ-6кВ ТП-773(II) -- ТП- 774(II) включена в работу. | Восстановлено | 0 | С | 0 | 301 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
453 | РЭС "Заозёрский" | Мурманская обл., Кольский р-н, г. Заозёрск (МРСК "Северо-Запада". Мурманский Филиал) | ПС 150/35/6 кВ "28" (ССО) | ВЛ 35 кВ М-63 | ТП-67, ТП-66, ТП-69, ТП-61, ТП-62, ТП-13, ТП-28, ТП-48, ТП-45, КТП-44, ТП-51, ТП-53. | 2021-06-09 15:45 | 2021-06-09 16:10 | 2021-07-04 10:28 | 0:25 | Жилой фонд (частично)-население 5500 человек, ТЭЦ, поликлиника. |  |  |  |  | 1 | 1 | 15:45 по МТЗ на ПС 150/35/6 кВ "28" (ССО) отключился В-35 ВЛ 35 кВ М-63, были обесточены: 2-я с.ш. 35 кВ и 2-я с.ш. 6 кВ на ПС 150/35/6 кВ "50" (ССО). Причина: прохождение грозового фронта. | 16:10 09.06.2021 на ПС 150/35/6 кВ "50" (ССО) включен ВС-35. Все потребители запитаны по резервной лини ВЛ 35 кВ М-56. 09.06.21 22:00 введена в работу ВЛ 150 кВ Л-185 (ССО). г.Заозерск запитан по основной линии ВЛ 150 кВ Л-185. 10.06.21 09:00 начат осмотр ВЛ 35 кВ М-63, поиск места повреждения. 11.06.2021 12:30 в результате осмотра ВЛ-35 кВ М-63 обнаружено:-оп №91 в результате удара молнией сгорела полностью, оп. №92 сломана стойка, оп.№93 обломана лежит на земле, оп.№94 сломана верхняя часть стойки. 14.06.21 ВЛ 35 кВ М-63 выведена в ремонт . Начаты работы по подготовке рабочего места, демонтажу элементов опоры, проводов на оп.91 ВЛ 35 кВ М-63. 15.06.21 произведен осмотр ВЛ 35 кВ М-63, подготовлен план АВР. 16.06.21 произведено устройство места складирования ТМЦ, подрядной организацией ООО "Поддержка". 17.06.21 произведен вывоз стоек опор на место складирования автодороги. Произведена доставка техники ООО "Поддержка". 18.06.21, 19.06.21 выполнены работы по подготовке подъездных путей и доставке стоек опор к месту производства работ подрядной организацией ООО "Поддержка" . с 21.06.21 по 23.06.21 ремонт опоры №94 ВЛ 35 кВ М-63 (ПС-28 - ПС-50) подрядной организацией ООО "Поддержка". с 24.06.21 по 28.06.21 ремонт опоры №93 ВЛ 35 кВ М-63 (ПС-28 - ПС-50) . 28.06.21, 30.06.21 ремонт опоры №92 ВЛ 35 кВ М-63 (ПС-28 - ПС-50) подрядной организацией ООО "Поддержка" 02.07.21 закончен ремонт опоры №91. Произведен осмотр ВЛ 35 кВ М-63. Подана заявка "МРСК" "Северо-Запада". Мурманский Филиал на ввод в работу ВЛ 35 кВ М-63 (05.07.21) 04.07.21 10:28 ВЛ-35кВ М-63 введена в работу (в автоматический резерв) . | Восстановлено | 784 | С | 0 | ? | 0.41667 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 3.4.12.3 | 4.21
454 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область п.Каменка. (АО "Оборонэнерго") | ПС 35/10 кВ "Бобочинская" ф. 11 | КЛ 10 кВ ПС "Бобочинская" - ТП-11 | нет | 2021-06-10 11:30 | 2021-06-10 11:30 | 2021-06-10 16:55 | 0:00 | нет | [6 empty] | В результате осмотра РУ 10 кВ ПС "Бобочинская" выявлено АО от МТЗ.В 10 кВ Ф-11. | КЛ 10 кВ ПС - ТП11 в резерве. ТП-11 запитана по Ф-09. Выполнено ОМП КЛ 10 кВ ПС "Бобочинская" - ТП11. Выполнен ремонт КЛ. | Восстановлено | 0 | С | 0 | 302 | 0 |  |  | 1 | [19 empty] | 3.4.14 | 4.12
455 | РЭС Александровский ПУ Африканда | Мурманская обл., Полярнозоринский округ, п. Африканда (МРСК Северо-Запада Мурманский филиал) | ПС-61 110/10 кВ РЖД ф. 1 | КЛ 10 кВ КЛ-11 | 1 шт. (ТП-3) | 2021-06-10 12:35 | 2021-06-10 15:30 | 2021-06-25 14:00 | 2:55 | Водонасосная, очистные |  |  |  | 2 |  |  | ПС-61 АО от ТО В-10 ф. 1 - повреждение КЛ-10 кВ КЛ-11 | Выведены из схемы электроснабжения КЛ-10 кВ КЛ-3, КЛ-11, КЛ-10, КЛ-9, КЛ-8, КЛ-7, КЛ-6, ВЛ-2, КЛ-3 под напряжением от ПС-61. Выполнены переключения в распределительных сетях 10 кВ, осмотр, измерения сопротивления изоляции КЛ-10 кВ, электроснабжение восстановлено по резервной схеме. КЛ-11 выведена в ремонт.Выполнен ремонт кабеля, смонтированы две кабельных вставки, установлены четыре соединительных муфты, КЛ-11 введена в работу по нормальной схеме. | Восстановлено | 215 | С | 1 | ? | 2.9167 | [22 empty] | 3.4.14 | 4.12
[5 empty] | 1 шт. (ТП-15); (ТП-4, ТП-7, ТП-8, ТП-9 - транзитные, потребители отсутствуют) |  | 2021-06-10 16:28 |  | 3:53 | Водонасосная |  |  |  | 1 | [9 empty] | 3.8833 |  |  | 1
456 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская область, п. Токсово (МП "Всеволожское предприятие электрических сетей") | ПС 35/10 кВ «601» ф. 601-05 | КВЛ 10 кВ ф. 601-05 (ССО) | ТП 312, ТП 9006 (аб) | 2021-06-11 07:30 | 2021-06-11 10:00 | 2021-06-11 10:00 | 2:30 | СНТ "Южный склон", 4 жил дома | [6 empty] | АО от МТЗ В-10 кВ на ПС 601 ф. 601-05 | Персоналом ССО проведен осмотр и ликвидация нарушения. | Восстановлено | 100 | ССО | 0 | 303 | 2.5 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
457 | РЭС СПб ПУ Ломоносов | Ленинградская область, п.Лебяжье (ОАО РЖД) | ПС 110/35/10 кВ «412» "Лебяжье" (ССО) ф. 3 | ВЛ 10 кВ РТП-449 - ТП-465 | ТП-500, ТП-449, ТП-501, ТП-465, ТП-462, ТП-466, ТП-458, ТП-416 | 2021-06-11 09:15 | 2021-06-11 11:30 | 2021-06-11 11:30 | 2:15 | Частный сектор: Гора Валдай, Чёрная Лахта. | [6 empty] | В ТП-439 АО от МТЗ ВМ фид.ТП-500 из-за повреждения ВЛ 10 кВ ТП-449-ТП-465. | Восстановлена вязка провода на 5 опоре ВЛ 10 кВ ТП-449-ТП-465 | Восстановлено | 180 | С | 1 | 304 | 2.25 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.14 | 4.13
458 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская область, п. Токсово (МП "Всеволожское предприятие электрических сетей") | ПС 35/10 кВ «601» ф. 601-12 | КВЛ 10 кВ ф. 601-12 (ССО) | ТП-305 | 2021-06-11 11:00 | 2021-06-11 15:45 | 2021-06-11 15:45 | 4:45 | Спортивная база СКА | [6 empty] | АО от МТЗ В-10 кВ на ПС 601 ф. 601-12 | Персоналом ССО проведен осмотр, ремонт КВЛ 6 кВ ф. 601-12. | Восстановлено | 50 | ССО | 0 | 305 | 4.75 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
459 | РЭС ЛО-Северный ПУ Осиновая Роща | Ленинградская область, п. Агалатово. (Филиал ПАО "Ленэнерго" "Санкт-Петербургские высоковольтные электрические сети" " Северный ВВР") | ПС 35/6 кВ «607» ф. 12 | КЛ 6 кВ от ПС 607 до РТП-8 ф. 12 | РТП-8(2 СШ), ТП-1(2 СШ), ТП-3(2 СШ), ТП-4(2 СШ), ТП-5(2 СШ), ТП-6(2СШ), ТП-7(2 СШ), ТП-9(2 СШ), ТП-10, 2418 | 2021-06-11 16:55 | 2021-06-11 18:20 | 2021-06-17 19:50 | 1:25 | п. Агалатово жилые дома, садоводства, котельная, школа, КНС, водозабор. | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | АО от МТЗ В 6 кВ на ПС 607 ф. 607-12 | Выполнена проверка КЛ-6 кВ с помощью УПП. КЛ от ПС 607 до РТП 8 повреждена. Подано напряжение потребителям от ф. 607-23. 16.06.21 в 15:40 определено МП, 16.06.21 в 18:25 выполнены земляные работы в МП для ремонта кабеля.17.06.21 Выполнен ремонт КЛ-6 кВ, восстановлена норм.схема | Восстановлено | 50 | С | 1 | 306 | 1.4167 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
460 | РЭС Александровский | Мурманская обл., г. Полярный (МРСК Северо-Запада Мурманский филиал) | ПС 35/6 кВ «392» ф. 19 | КЛ 6 кВ КЛ-65 | 1 шт. (ТП-57) | 2021-06-11 17:40 | 2021-06-11 20:14 | 2021-06-21 22:04 | 2:34 | 1 жил.дом (400 чел.) | [6 empty] | РТП-58 АО от МТЗ В-6 КЛ-61 - повреждение КЛ-6 кВ КЛ-65 | Электроснабжение потребителей восстановлено по резервной схеме. КЛ-65 выведена в ремонт. Выполнен ремонт КЛ-65, установлена концевая заделка в ТП-43. КЛ-65 введена в работу по нормальной схеме. | Восстановлено | 920 | С | 1 | ? | 2.5667 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
[5 empty] | 1 шт. (ТП-70) |  | 2021-06-11 20:20 |  | 2:40 | 3 жил.дома (500 чел.) | [13 empty] | 2.6667
[5 empty] | 1 шт. (ТП-43) |  | 2021-06-11 20:45 |  | 3:05 | Поликлиника | [5 empty] | 1 | [7 empty] | 3.0833
[5 empty] | 1 шт. (ТП-28) |  | 2021-06-11 21:31 |  | 3:51 | 7 жил.домов (500 чел.) | [13 empty] | 3.85
[5 empty] | 1 шт. (ТП-61) |  | 2021-06-11 21:36 |  | 3:56 | Больница, дет.сад |  | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 3.9333
461 | РЭС Александровский | Мурманская обл., г. Полярный (МРСК Северо-Запада Мурманский филиал) | ПС 110/35/6 кВ «1» ф. 7 | КЛ 6 кВ КЛ-50 | 1 шт. (ТП-53) | 2021-06-11 19:47 | 2021-06-11 22:14 | 2021-07-08 16:15 | 2:27 | Объекты в/ч | [6 empty] | ЗПС АО от МТЗ В-6 КЛ-53 - повреждение КЛ-6 кВ КЛ-50 | Эл.снабжение потребителей восстановлено по резервной схеме. КЛ-53, КЛ-50 выведены из схемы электроснабжения. Выполнен ремонт КЛ-6 кВ КЛ-50, установлена две соединительная муфта. КЛ-50 введена в работу по нормальной схеме. | Восстановлено | 180 | С | 1 | ? | 2.45 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
[5 empty] | 3 шт. (КТП-78, КТП-68, КТП УТК) |  | 2021-06-11 23:02 |  | 3:15 | Котельная, храм, объекты в/ч |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 3.25
462 | РЭС ЛО-Северный ПУ Петрозаводск | Респ. Карелия, п. Томицы (АО "ОРЭС-Петрозаводск") | ПС 35/6кВ «57П» ф. 05 | ВЛ 0,4 кВ Л. № 7 от ТП-602 | ВРУ здания столовой | 2021-06-11 20:40 | 2021-06-12 00:55 | 2021-06-12 00:55 | 4:15 | столовая | [6 empty] | Падение дерева на ВЛ 0,4 кВ с обрывом провода. Дерево подрублено неустановленными лицами. Сгорели ПН-2 250А (3шт) на ТП-602 Л. № 7. | Осмотр, ремонт ВЛ-0,4кВ. | Восстановлено | 10 | С | 0 | 307 | 4.25 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | [6 empty] | 3.4.8.5 | 4.13
463 | РЭС "Североморский" ОРБ | Мурманская обл. г.Североморск (МРСК "СЭС Колэнерго") | ФТП 6/0.4 «77» ф.20 | КЛ 6 от ТП 144 до АГР 2 | 1 (ТП-144) | 2021-06-12 10:02 | 2021-06-12 11:36 | 2021-06-15 17:30 | 1:34 | Объекты в/ч (тех. территория) | [6 empty] | ФТП-77 АО В-6 Ф-20 от МТО. | Поврежденный кабель выведен в ремонт, потребитель запитан по резерву . Установлено: 2 соед. Муфты, кабель испытание выдержал, сфазирован, введен в работу по нормальной схеме. | Восстановлено | 28 | С | 1 | ? | 1.5667 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
464 | РЭС Александровский ПУ Гаджиевский | Мурманская обл., г. Гаджиево (МРСК Северо-Запада Мурманский филиал) | РПП 35/6 кВ «305» ф. 3 | ВЛ 6 кВ ВЛ-98, 26 | 3 шт. (ТП-334, ТП-317, 2 с.ш.-6кВ ТП-354) | 2021-06-12 13:25 | 2021-06-12 14:35 | 2021-06-15 09:55 | 1:10 | 7 жил. дом (1000 чел.), объекты в/ч | [6 empty] | РТП-360 АО В-6 КЛ-86 по причине КЗ на ВЛ-98, ВЛ-26 | Восстановлено эл. снабжение по резервной схеме | Восстановлено | 50 | С | 1 | ? | 1.1667 |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | 3.4.14 | 4.13
[5 empty] | 1 шт. (ТП-351) |  | 2021-06-12 15:45 |  | 2:20 | объекты в/ч | [9 empty] | 10 |  |  |  | 2.3333
[5 empty] | 1 шт. (ТП-353) |  | 12.06.21 13:35 от ДЭС в/ч 12.06.2021 21:20 |  | 0:10 | [8 empty] | 12.06.2021 13:35:00 включена ДЭС. Выполнен ремонт шлейфа на оп. 1 ВЛ-26. ВЛ-26 введена в работу. 12.06.21 в 21:30 отключена ДЭС. Выполнен ремонт оголовка, крепление провода на опоре №7 ВЛ-98, ВЛ-98 введена в работу |  | 5 |  |  |  | 0.16667
465 | РЭС СПб ПУ Кронштадт | г.Кронштадт (ПАО Россети Ленэнерго) | ПС 35/6 кВ "21" ф. 23 | КЛ 0,4 кВ КК-84 - ГРЩ Петровская, 17 | нет | 2021-06-12 14:07 | 2021-06-12 18:00 | 2021-07-01 15:28 | 3:53 | Жилой дом | [6 empty] | КК-84 сгорел ПН-100А ф. ГРЩ Петровская, 17 | Определено повреждение абонентской КЛ 0,4 кВ КК-84 - ГРЩ Петровская, 17. Для включения жилого дома персоналом Оборонэнерго смонтирована временная схема. КЛ отремонтирована, сфазирована, включена в работу по нормальной схеме. | Восстановлено | 55 | С | 1 | 308 | 3.8833 | 1 | [21 empty] | 3.4.14 | 4.12
466 | РЭС Александровский | Мурманская обл., г. Полярный (МРСК Северо-Запада Мурманский филиал) | ПС 35/6 кВ «364» ф. 7 | КЛ 6 кВ КЛ-94 | 1 шт. (ТП-10) | 2021-06-14 06:15 | 2021-06-14 08:15 | 2021-06-17 21:46 | 2:00 | Объекты в/ч | [6 empty] | ПС-364АО от МТЗ В-6 ф. 7 - повреждение КЛ-6 кВ КЛ-94 | КЛ-94 выведена из схемы электроснабжения. Электроснабжение восстановлено по резервной схеме. Выполнен ремонт КЛ-94, установлена концевая заделка в ТП-36. КЛ-94 введена в работу по нормальной схеме. | Восстановлено | 220 | С | 1 | ? | 2 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
[5 empty] | 1 шт. (ТП-53) |  | 2021-06-14 06:56 |  | 0:41 | Объекты в/ч | [13 empty] | 0.68333
[5 empty] | 1 шт. (ТП-21) |  | 2021-06-14 07:30 |  | 1:15 | Объекты в/ч | [13 empty] | 1.25
[5 empty] | 1 шт. (ТП-36) |  | 2021-06-14 06:48 |  | 0:33 | Дет.сад, 1 жил.дом (300 чел.), Поликлиника |  | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 0.55
467 | РЭС "Заозёрский" | Мурманская обл., ЗАТО г. Заозерск, губа "Андреева", В/г 7 (МРСК "Северо-Запада". Мурманский Филиал) | ПС 150/35/6 кВ "50" (ССО) | ВЛ 35 кВ 3ОМ-101 | РПП-345, РПП-404, РПП405, ВНС-1. | 2021-06-14 13:50 | 2021-06-14 16:05 | 2021-07-21 17:45 | 2:15 | Объекты воинских частей ВНС-1, ВНС-2, Котельная №3. | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13:50 на ПС 150/35/6 кВ "50" (ССО) по заявке диспетчера РЭС отключены ВМ-35 ВЛ 35 кВ М-74, ВМ-35 ВЛ 35 кВ М-101 Причина: возгорание оп. №2 ВЛ 35 кВ 3ОМ-101, прохождение грозового фронта. | 14.06.2021 13:50 на ПС 150/35/6 кВ "50" (ССО) отключены ВМ-35 ВЛ 35 кВ М-74, ВМ-35 ВЛ 35 кВ М-101. Объект "СевРао" губа "Андреева" запитан от ТЭП. 15:30 ликвидировано возгорание оп. №2 ВЛ 35 кВ 3ОМ-101. 16:05 введена в работу ВЛ 35 кВ М-74 потребителям РПП-345, РПП-404, ВНС-1, ВНС-2 подано промышленное эл. питание. 23:40 на ВЛ 35 кВ 3ОМ-101 оп. №2 отсоединены шлейфы Ф"А", Ф"В", Ф"С" в сторону ВЛ 35 кВ 2ОМ-74. 23:50 на ВЛ 35 кВ 2ОМ-74 оп. №2 включен РЛ-35 кВ в сторону РПП-405, подано промышленное эл.питание на объект "СевРао". 15.06.21 произведен осмотр ВЛ 35 кВ 3ОМ-101, подготовлен план АВР. 16.06.21 на оп. №1 ВЛ 35 кВ 3ОМ-101 произведено рассоединение шлейфов по Ф"А", Ф"В", Ф"С" в сторону ВЛ 35 кВ М-101. 17.06.21 произведена доставка стоек опор на минимальное расстояние к опоре №2. 17.06.21 в 21:40 введена в работу ВЛ 35 кВ М-101. Собрана штатная схема электропитания РПП 35/6 кВ "404", РПП 35/6 кВ "345", ВНС-1. с 18.06.21 по 23.06.21 выполнены работы по доставке стоек опор от места выгрузки к опоре №2, доставлен ТДТ-55 к опоре №2. с 24.06.21 по 28.06.21 Выполнены работы по доставка и сборке элементов опоры №2 ВЛ 35 кВ 3ОМ-101 на земле. 29.06.21 Производится демонтаж РЛ-35 и ремонт опоры №2 ВЛ 35 кВ 3ОМ-101. 30.06.21 Закончен демонтаж РЛ-35 опоры №2 ВЛ-35 кВ 3ОМ-101. 02.07.21 велись работы по ремонту оп.№2 ВЛ-35кВ 3ОМ-101: установлена оттяжка на опору с использованием ТДТ-55, демонтирована сгоревшая стойка, установлена нижняя попееречина по плоскости "А"". 05.07.21. велись работы по ремонту оп.№2 ВЛ-35кВ 3ОМ-101 06.07.21 , 07.07.21 проводились работы по монтажу (сборке) РЛ-35, опорных изолторов и сцепной арматуры на земле без отключения ВЛ-35 кВ М-74. 08.07.21 работы приостановлены до получения разрешения на вывод в ремонт ВЛ-35 М-74 со стороны потребителя объект "СевРао". 19.07.21 начат монтаж привода разъединителя РЛ-35, подготовка сцепной арматуры, опорных изоляторов на оп.№2 ВЛ-35кВ 3ОМ-101. 20.07.21-21.07.21 произведен монтаж РЛ-35,сцепной арматурыы,опорных изоляторов на оп.№2 ВЛ-35кВ 3ОМ-101. 21.07.21 производится регулировка РЛ-35 оп.№2 ВЛ-35кВ 3ОМ-101,ввод в работу ВЛ-35кВ 3ОМ-101. 21.01.21 17:45 ВЛ-35кВ 3ОМ-101 введена в работу по-штатному. | Восстановлено | 856 | С | 0 | ? | 2.25 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 3.4.12.3 | 4.9
[7 empty] | 14.06.21 13:50:00 от ДЭС 14.06.21 23:50:00 |  | 0:00 | объект "СевРао" | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
468 | РЭС СПб ПУ Ломоносов | Ленинградская область, п.Керстово (ПАО Россети Ленэнерго) | ПС 35/10 "12" ф. 12-03 (ССО) | ВЛ 10 кВ от ЛР-65 (ССО) до ТП-241 | ТП-241 | 2021-06-14 21:40 | 2021-06-15 00:40 | 2021-06-15 00:40 | 3:00 | Арендаторы "Техноресурс", в/ч 90450 в/г 501 | [6 empty] | "Земля" в сети ССО. ЛР-65 отключён в ручную персоналом ССО. | Произведён осмотр ВЛ-10кВ ЛР-65 (ССО)-ТП-241. Устранён схлёст провода ВЛ-10кВ и ВЛ УО. ЛР-65 включен персоналом ССО, подано питание абоненту. | Восстановлено | 45 | С | 1 | 309 | 3 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.14 | 4.12
469 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская область, Лодейное Поле филиал "Новоладожские эл.сети ПАО "Россети Ленэнерго") | ПС 35/10/6 кВ «31» ф.05 ТП-54 | нет | ВРУ 0,4 кВ (КП, казарма, тех/позиция) | 2021-06-14 22:00 | 2021-06-14 22:40 | 2021-06-14 22:40 | 0:40 | КП, казарма, тех/позиция | [6 empty] | АО от МТЗ объектов 0,4кВ из-за повреждения в сети 0,4кВ абонента | осмотр, замена двух ПН-630 фаза "А", "В" | Восстановлено | 60 | Аб | 0 | 310 | 0.66667 | [22 empty] | 3.4.9.3 | 4.21
470 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская область, п. Токсово (МП "Всеволожское предприятие электрических сетей") | ПС 35/10 кВ «601» ф. 601-05 | ВЛ 10 кВ ф. 601-05 (ССО) | ТП 312, ТП 9006 (аб) | 2021-06-15 11:58 | 2021-06-15 15:16 | 15.06.21 15:16 | 3:18 | СНТ "Южный склон", 4 жил дома | [6 empty] | АО от МТЗ В-10 кВ на ПС 601 ф. 601-05 (ССО) | Персоналом ССО выполнен осмотр и ремонт ВЛ | Восстановлено | 50 | ССО | 0 | 311 | 3.3 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
471 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская область, д. Матокса. (Филиал "Северо-западный" АО "Оборонэнерго") | ПС 110/35/10 кВ «47» ф. 47-215 | ВЛ 10 кВ ф. 47-215 (ССО) | ТП-10 | 2021-06-15 15:43 | 2021-06-15 20:40 | 2021-06-15 20:40 | 4:57 | д. Матокса жилой дом (10 квартир) | [6 empty] | АО от МТЗ В-10 кВ на ПС 47 ф. 47-215 (ССО) | Персоналом ССО выполнен осмотр и ремонт ВЛ | Восстановлено | 20 | ССО | 0 | 312 | 4.95 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
472 | РЭС Александровский | Мурманская обл., н. п. Оленья губа (МРСК Северо-Запада Мурманский филиал) | ПС 35/6 кВ «315» ф. 9 | КЛ 6 кВ ПС-315 - ТП-216 | ТП-216 | 2021-06-15 20:05 | 2021-06-15 21:50 | 2021-07-29 10:40 | 1:45 | Школа, котельная, 3 жилых дома (400 человек) | 1 |  |  |  | 1 |  | ПС-315 АО от МТЗ В-6 ф. 9 - повреждение КЛ-6 кВ КЛ-26 | КЛ-6 кВ КЛ-26 выведена из схемы электроснабжения. Электроснабжение восстановлено по резервной схеме. Выполнен ремонт КЛ-26. Смонтированы 2-е кабельные вставки (50 и 3 метра), 6 соединительных муфт. КЛ-26 введена в работу по нормальной схеме | Восстановлено | 130 | С | 1 | ? | 1.75 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
473 | РЭС ЛО-Северный ПУ Осиновая Роща | Ленинградская область, Всеволожский район, п. Агалатово. (Филиал ПАО "Ленэнерго" "Санкт-Петербургские высоковольтные электрические сети" " Северный ВВР") | ПС 35/6 кВ «607» ф. 607-11 | ВЛ 6 кВ ф. 607-11 | 13 шт. (ТП-19, 20,24, ТП (Аб) - 10 шт.) | 2021-06-15 21:40 | 2021-06-15 22:43 | 2021-06-15 22:56 | 1:03 | СНТ Сарженка, Охта-Йоки | [6 empty] | АО от МТЗ В 6 кВ реклоузера ППв-2453 на опоре № 2, АО от МТЗ В 6 кВ в ТП-20 в сторону ТП-10. Погодные условия: сильный порывистый ветер | Успешное повторное включение В 6 кВ реклоузера ППв-2453 на опоре № 2 | Восстановлено | 30 | С | 0 | 313 | 1.05 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | [7 empty] | 3.4.12.2 | 4.21
[5 empty] | 15 шт. (ТП-10, 11, 12, 25, ТП (Аб) - 11 шт.) |  | 2021-06-15 22:56 |  | 1:16 | СНТ Агалатово, Инженерное, объекты АО КБСМ д. Елизаветинка, в/ч (котельная, полигон), ВНС |  |  |  | 1 | 1 |  |  | Осмотр ТП-20. Успешное повторное включение в ТП-20 В 6 кВ в сторону ТП-10. |  | 50 |  |  |  | 1.2667
474 | РЭС "Североморский" ПУ "Сафоновский" | Мурманская обл., п. Росляково (МРСК "СЭС Колэнерго") | ПС 35/6 «326» ф. 11 | КЛ 6 кВ от ТП-243 до оп.№1 в сторону ТП-216 | 5шт ( ТП-229, 280,216, 258, 264(2 сш) ) | 2021-06-16 08:39 | 2021-06-16 10:51 | 2021-07-07 16:19 | 2:12 | Частично жил.фонд ул.Молодежная №16, 17, 19, уличное освещение, объекты в/ч .Котельная СТС. |  |  |  | 1 | 1 |  | ПС 326 : АО В-6 ф. 11 от МТО . | Поврежденная КВЛ 6 кВ выведена в ремонт, потребитель запитан по штатной схеме, т.к. КВЛ-6кВ являлась резервным питанием ТП-243 (стояла под U), выяснение поврежденного уч-ка(КЛ или ВЛ) будет выполнено по окончанию "характерного дня". Установили 2 соед.муфты, 2 концевые разделки, 5 метров вставка, замена 6 опор. изоляторов. | Восстановлено | 250 | С | 1 | ? | 2.2 |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | 3.4.14 | 4.12
475 | РЭС "Заозёрский" ПУ "Печенгский" | Мурманская обл., Печенгский р-н., н.п. Ийвара (в/г-70) (МРСК "Северо-Запада") | ГЭС 35/6 кВ «5» (ССО) | ВЛ 6 кВ Л-70 | ОТП н.п. Ийвара | 2021-06-17 06:50 | 17.06.2021 6:50 от ДЭС | 2021-06-18 14:00 | 0:00 | ОТП н.п. Ийвара (в/г-70) | [6 empty] | На ГЭС 35/6 кВ "5" (ССО) пос. Янискоски по МТЗ отключился В-6 ВЛ 6 кВ Л-6 (ССО) с неуспешным АПВ. | 17.06.21 убыла бригада в н.п. Ийвара для осмотра ВЛ 6 кВ Л-70 (отпайка ВЛ 6 кВ Л-6 (ССО) от РЛНД-6 (ССО) оп. №1 до ОТП н.п. Ийвара. 17.06.21 23:30 осмотрены: ВЛ 6 кВ Л-70, КТП, ОТП п. Ийвара. Замечаний нет. Предположительно повреждение в сетях (ССО). 18.06.21 10:30 обнаружено место повреждения:- концевая заделка кабельного спуска оп.№1 (оборудование пограничного управления ФСБ РФ п.г.т Никель). Начаты работы по монтажу концевой заделки кабельного спуска оп.№1 ВЛ 6 кВ Л-6 на территории ГЭС 35\6 кВ "5" (ССО). 18.06.21 12:35 произведен монтаж концевой заделки кабельного спуска оп.№1 ВЛ 6 кВ Л-6. Дана заявка диспетчеру Пазских ГЭС на ввод в работу ВЛ 6 кВ Л-6. 18.06.21 14:00 ВЛ 6 кВ Л-6 ( ГЭС-5 Пазских ГЭС - ОТП н.п. Ийвара ) введена в работу. Н.п. Ийвара запитан по-штатному. Восстановлено. | Восстановлено | 0 | С | 0 | ? | 0 |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | 3.4.14 | 4.12
476 | РЭС ЛО-Северный ПУ Осиновая Роща | Ленинградская область, п. Агалатово. (Филиал ПАО "Ленэнерго" "Санкт-Петербургские высоковольтные электрические сети" " Северный ВВР") | ПС 35/6 кВ «607» ф. 607-29 | КЛ 6 кВ "ТП-33 -ВЛ-ф. 607-29" | ТП-33 | 2021-06-18 03:30 | 18.06.21 10:30 от ДЭС | 2021-06-18 14:50 | 7:00 | п.Касимово жилые дома (100 чел.) | [6 empty] | ф.607-29 ППв-2458 АО от МТЗ реклоузера, из-за повреждения КЛ-6 кВ | ТП-07, ТП-08 перешли на питание от ТЭП. Выполнен осмотр ВЛ-6 кВ. Дефектов не выявлено. На оп.№33 ППв-2458 - АО от МТЗ. На опоре 35 Отключен ЛР к КЛ-6 кВ до ТП-33. В 6:10 ф.607-29 введён в работ без ТП-33. В 10:30 напряжение подано на ТП-33 от РИСЭ-100 .В 14:50 ТП-33 включена в работу по нормальной схеме | Восстановлено | 500 | С | 1 | 314 | 7 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
[5 empty] | 20 шт. (ТП-2410, 8866, 2412, 44, 8394, 2401, 2403, 43, 36, , 2105, 32, 31, 41, 42, 35, 40, 05, 39, 2421, 07, 08) |  | 2021-06-18 06:10 | 2021-06-18 06:10 | 2:40 | СНТ Вартемяги, жилые дома в п. Касимово, п. Агалатово. в/ч Агалатово. | [13 empty] | 2.6667 | [22 empty] | 3.4.14 | 4.12
[5 empty] | ТП-07, ТП-08 |  | 18.06.21 3:00 от ДЭС |  | 0:00 | войсковая часть агалтово-2 | [13 empty] | 0
477 | РЭС ЛО-Северный ПУ Осиновая Роща | Ленинградская область, п. Агалатово. (Филиал ПАО "Ленэнерго" "Санкт-Петербургские высоковольтные электрические сети" " Северный ВВР") | ПС 35/6 кВ «607» ф. 23 | КЛ 6 кВ "ТП-4 - КТП-22" | ТП-4 1СШ, ТП-6 1СШ, ТП-3 1СШ, ТП-46, ТП-9 1СШ | 2021-06-18 07:00 | 2021-06-18 07:30 | 2021-06-18 18:15 | 0:30 | п.Агалатово жил.дом 151, 157, | [6 empty] | РПТП-8 яч.№19 МВ-6 кВ - АО от МТЗ, повреждение КЛ-6 кВ | РПТП-8 яч.№19 МВ-6 кВ - АО от МТЗ, выявлена поврежденная КЛ-6 кВ "ТП-4 - КТП-22". В 9:40 напряжение подано на КТП-22 от РИСЭ-200.Проведено ОМП, ремонт КЛ-6кВ, ввод в работу КТПн-22 по нормальной схеме | Восстановлено | 100 | С | 1 | 315 | 0.5 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
[5 empty] | КТП-22 |  | 18.06.21 9:40 от ДЭС |  | 2:40 | ул. плантация новогодних ёлок д.15, д.17, коммерческие помещения | [9 empty] | 100 |  |  |  | 2.6667
478 | РЭС ЛО-Северный ПУ Осиновая Роща | Ленинградская область, п. Агалатово. (Филиал ПАО "Ленэнерго" "Санкт-Петербургские высоковольтные электрические сети" " Северный ВВР") | ПС 35/6 кВ "607" ф. 607-23 | КЛ 6 кВ ПС607 - РПТП8 | ТП - 1, 2, 3, 5, 6, 7, 2101, 2103, 2419 | 2021-06-18 17:20 | 2021-06-18 17:35 | 2021-06-21 13:00 | 0:15 | в/г Агалатово |  |  |  | 1 |  |  | АО от МТЗ В-6кВ на ПС-607 ф.607-23 | Осмотр, видимое повреждение концевой муфты КЛ 6 кВ ф. 607-23 на РПТР-8 яч. № 18, вывод ф. 607-23 в ремонт, абоненты переведены на резерв ф. 607-12. 19.06.21. Выполнен ремонт концевой муфты, ВВ испытания КЛ 6 кВ РПТП 8 - ПС 607. В 16:02 подана заявка ДД СВВР на включение В 6 кВ ф. 607-23. В 18:50 ДД СВВР сообщил о неисправности В 6 кВ, проводится ремонт В 6 кВ персоналом ССО. 20.06.21 в 21:40 персоналом ССО фид. 607-23 введен в работу, ожидать проверки фазировки возможности нет, бригада уехала. Проверена фазировка в РТП-8, - не совпадают все 3 фазы. 21.06.21 выполнено фазирование, восстановлена норм.схема | Восстановлено | 50 | С | 1 | 316 | 0.25 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
479 | РЭС СПб ПУ Ломоносов | Ленинградская область, п.Лебяжье (ПАО Россети "Ленэнерго") | ПС 110/10 кВ «412» Тяговая (ССО) ф. 3 | КЛ-10 кВ РТП-439 - КТП-13(в/ч) | КТП-13(в/ч) | 2021-06-18 22:00 | 18.06.21 22:00 от ДЭС(в/ч) 19.06.21 22:29 | 2021-06-19 22:29 | 0:00 | Объекты в/ч 74429 | [6 empty] | АО от МТЗ РТП-439 В-10кВ фид. КТП-13(в/ч) Повреждение КЛ 10 кВ РТП-439 - КТП-13(в/ч) | КЛ 10 кВ РТП-439 - КТП-13(в/ч) выведена в ремонт. Потребители запитаны от ДЭС(в/ч). Произведен ОМП КЛ 10 кВ. Произведен ремонт КЛ 10 кВ. Потребитель включен от пром сети | Восстановлено | 0 | С | 0 | 317 | 0 |  |  | 1 | [19 empty] | 3.4.14 | 4.12
480 | РЭС СПб ПУ Ломоносов | СПб г.Ломоносов ул. Федюнинского д.4 Б(ПАО Россети "Ленэнерго") | ПС 35/6 кВ «23» (ССО) ф. 6 | в сети абонента | нет | 2021-06-19 17:40 | 2021-06-20 13:05 | 2021-06-20 13:05 | 19:25 | в/г 116: Ремонтные мастерские, склады | [6 empty] | В ТП-405 отключены КЛ 0.4 кВ ф. Бухгалтерия, фид.132 АРМ(авторемонтные мастерские) для тушения пожара | Потребитель отключен для тушения пожара. Потребитель восстановил оборудование после пожара. ф. Бухгалтерия, фид.132 АРМ включены в работу. | Восстановлено | 60 | Аб | 0 | 318 | 19.4167 | 1 | [21 empty] | 3.4.9.3 | 4.21
481 | РЭС ЛО-Северный ПУ Осиновая Роща | Ленинградская область, Всеволожский район, п. Гарболово (ПАО "Ленэнерго" Выборгские ЭС) | ПС 110/35/10 кВ «43» ф. 43-07 | КЛ 10 кВ ф. 43-07, ПС - оп. № 1 | 7 шт. (ТП-2424, 2423, 2425, 2426, КТПн-5 (Аб), КТП-4 (Аб), КТП б/н (Аб)). | 2021-06-19 19:35 | 2021-06-19 21:37 | 2021-06-25 16:36 | 2:02 | СНТ "Гарболово-Озеро", СНТ "Луговое", СНТ "Виктория", СНТ Гарболово ЖБИ | [6 empty] | АО от МТЗ В 10 кВ на ПС 43 КВЛ 10 кВ ф. 43-07 | Подано питание по резервной схеме с ф. 43-03. По сообщению ДД ВЭС при осмотре ячейки В 10 кВ ф. 43-07 на ПС 43 обнаружено видимое повреждение концевой кабельной муфты. 23.06.21 выполнен ремонт кабеля. 24.06.21 произведено в/в испытание, - кабель испытание не выдержал. 25.06.21 выполнен ремонт концевой муфты на опоре №1А, линия введна в работу. | Восстановлено | 50 | С | 1 | 319 | 2.0333 |  |  | 1 | [19 empty] | 3.4.14 | 4.12
482 | РЭС Новгородско-Псковский ПУ Остров | Псковская область, Островский р-н, в/г Веретье, (МРСК "Северо-Запада") | ПС 110/35/10 кВ «68», РП 3 (ССО) ф. 3-03 | КЛ 10 кВ ТП 75 - ТП 76 | 2 шт. (ТП 75, ТП 76) | 2021-06-20 07:50 | 2021-06-20 16:30 | 2021-06-20 16:30 | 8:40 | ГСМ, ТЭЧ, кислородная станция | [6 empty] | АО от МТЗ ВМ 10 кВ ТП 75 в ТП 80. | Определено место повреждения КЛ 10 кВ ТП 75 - ТП 76, установлена концевая муфта в ТП 75, КЛ включена по нормальной схеме. | Восстановлено | 53 | БП | 1 | 320 | 8.6667 |  |  | 1 | [19 empty] | 3.4.14 | 4.12
483 | РЭС Александровский | Мурманская обл., г. Гаджиево (МРСК Северо-Запада Мурманский филиал) | ПС 35/6 кВ «305» ф. 3 | КЛ 6 кВ КЛ-93 ТП-320 - ТП-331 | 1 шт. (ТП-354) | 2021-06-21 10:00 | 2021-06-21 10:40 | 2021-06-24 21:10 | 0:40 | Обсерватор | [5 empty] | 1 | РТП-360 АО от МТЗ В-6 КЛ-78 - повреждение КЛ-6 кВ КЛ-93 | Электроснабжение потребителей восстановлено по резервной схеме. КЛ-93 выведена в ремонт. Выполнен ремонт КЛ-93, смонтированы кабельная вставка, 2 соединительные муфты. КЛ-93 введена в работу по нормальной схеме. | Восстановлено | 920 | С | 1 | ? | 0.66667 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
[5 empty] | 1 шт. (ТП-320) |  | 2021-06-21 11:30 |  | 1:30 | КНС, 17 жил.дома (1200 чел.) |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1.5
[5 empty] | 1 шт. (КТП-364) |  | 2021-06-21 11:31 |  | 1:31 | Дет.сад |  | 1 | [11 empty] | 1.5167
[5 empty] | 1 шт. (ТП-331) |  | 2021-06-21 12:53 |  | 2:53 | КНС, 9 жил.домов 800 чел.) |  |  |  | 1 | [9 empty] | 2.8833
[5 empty] | 1 шт. (ТП-342) |  | 2021-06-21 13:25 |  | 3:25 | СТО | [13 empty] | 3.4167
484 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область, Выборгский р-он, п.Симагино (филиал Выборгские электрические сети ПАО "Россети Ленэнерго") | ПС 35/10 кВ "Симагино" ф. 03 | ВЛ 10 кВ ф. Симагино-03 | 9 шт (ТП-43(Аб), ТП-30(Аб)ТП-31(Аб), ТП-29 (Аб), 2КТПн б/н (Аб), ТП-2113, ТП-2114, ТП-2115) | 2021-06-21 17:30 | 2021-06-21 19:33 | 2021-06-21 19:33 | 2:03 | СНТ "Сибур", "Воронцово", "Надежда"; коттеджи, карьер, Садоводство, фермерское хозяйство | [6 empty] | ПС Симагино ф. 03 - АО от МТЗ, метеобстановка: гроза, порывистый ветер | ПС Симагино ф. 03 - АО от МТЗ, метеобстановка: гроза, порывисты ветер, под проводами ВЛ-10 кВ в пролётах 59-58 обнаружена упавшая ветка, ВЛ не повреждена. В 19:33 линия введена в работу. | Восстановлено | 150 | С | 0 | 321 | 2.05 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 3.4.12.3 | 4.4
485 | РЭС ЛО-Северный ПУ Приозерск | Ленинградская область, Приозерский район, п.Саперное(Филиал "Выборгские ЭС"ПАО Россети "Ленэнерго") | ПС 35/10 "Саперное" ф. 03 | ВЛ 10 кВ ф. Саперное-03 | ТП-40, 2205, 2201, 2206, 31,48,42, 18; РП-1, КТПн-17 | 2021-06-21 18:00 | 2021-06-21 21:50 | 2021-06-21 21:50 | 3:50 | п.Саперное, п.Шумилово: жилые дома (1000 чел), ВНС, КНС, объекты войсковой части. |  |  | 1 | 1 |  |  | ПС Саперное ф. 03 - АО от МТЗ, метеобстановка: гроза, порывистый ветер | ПС Саперное ф. 03 - АО от МТЗ, метеобстановка: гроза, порывисты ветер, под проводами ВЛ-10 кВ в пролётах 12-13 обнаружена упавшая ветка, ВЛ не повреждена. Линия введена в работу, Напряжение подано всем потребителям | Восстановлено | 300 | С | 0 | 322 | 3.8333 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 3.4.12.3 | 4.4
[5 empty] | ТП-16, ТП-46, ТП-45 |  | 2021-06-21 19:55 |  | 1:55 | п.Саперное: жилые дома | [9 empty] | 200 |  |  |  | 1.9167
486 | РЭС ЛО-Северный ПУ Приозерск | Ленинградская область, Приозерский район, п.Понтонное (Филиал "Выборгские ЭС"ПАО Россети "Ленэнерго") | ПС 35/10 "Саперное" ф. 04 | ВЛ 0,4 кВ "КТПн 4.2 - коттеджи" | ВРУ-0,4 кВ жилые дома | 2021-06-21 19:55 | 2021-06-22 00:50 | 2021-06-22 00:50 | 4:55 | п.Понтонное: 2 жилых дома | [6 empty] | ТП-4.2 линия "коттеджи" перегорели 2 шт. ПН-2-250. Метеобстановка: гроза, порывистый ветер. Падение дерева на ВЛ-0,4 кВ | ТП-4.2 линия "коттеджи" перегорели 2 шт. ПН-2-250. Метеобстановка: гроза, порывистый ветер. Обнаружено Падение дерева на ВЛ-0,4 кВ, дерево снято. Выполнен ремонт ВЛ (обрыв в 1м пролете, срыв провода с изоляторов в 3х пролетах). Линия введена в работу | Восстановлено | 100 | С | 0 | 323 | 4.9167 |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | [7 empty] | 3.4.12.3 | 4.13
487 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область, Выборгский р-он, п.Приветнинское (филиал Выборгские электрические сети ПАО "Россети Ленэнерго") | ПС 35/10 "Молодежная" ф. 10 | КЛ 10 кВ "ТП-2 РУ-10 кВ - тр-р" | ТП-2 РУ-0,4 кВ | 2021-06-21 23:00 | 2021-06-22 02:20 | 2021-06-22 02:20 | 3:20 | п.Приветнинское: объекты войсковой части, 3 жилых дома. | [6 empty] | В ТП-2 РУ-10 кВ лини "к тр-ру" - сгорели 2 ПК, повреждена КЛ-10 кВ | В ТП-2 РУ-10 кВ лини "к тр-ру" - сгорели 2 ПК, повреждена КЛ-10 кВ "ТП-2 РУ-10 кВ - тр-р". Выполнен ремонт, восстановлена норм схема. | Восстановлено | 100 | С | 1 | 324 | 3.3333 |  |  | 1 | [19 empty] | 3.4.14 | 4.12
488 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская область, Всеволожский район, п.Токсово (МП ВПЭС) | ПС 35/10 «601» ф. 08 | КЛ-10 кВ ПС 601-ТП 319 (ССО) | ТП-429, ТП-430 ф.601-08 | 2021-06-22 10:30 | 2021-06-22 12:00 | 2021-06-22 12:00 | 1:30 | п.Токсово ул.Привокзальная ж/д |  |  | 1 | 1 |  |  | АО от МТЗ В-10кВ ф.601-08, ф.601-10 | осмотр ТП-429,430,305,437; в 12:00 по сообщению дисп. МП ВПЭС ф.601-08 успешно введен в работу, выявлена поврежденная КЛ-10 кВ КЛ-10 кВ Л.ПС 601-ТП 319; в 12:50 по сообщению дисп. МП ВПЭС ф.601-10 успешно введен в работу | Восстановлено | 200 | ССО | 0 | 325 | 1.5 |  |  | 1 | [19 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
|  |  | ПС 35/10 «601» ф. 10 |  | ТП-305, ТП-437 ф.601-10 |  | 2021-06-22 12:50 | 2021-06-22 12:50 | 2:20 | база СКА, ВИФК |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 100 |  |  |  | 2.3333
489 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская область, Всеволожский район, п.Бугры (ф-л "Пригородные эл.сети" АО "ЛОЭСК") | ПС 35/10 кВ «89» ф. 45 ТП-8530 | КЛ 0,4 кВ Л.№6 | ВРУ "казарма" | 2021-06-22 14:50 | 2021-06-22 17:35 | 2021-06-22 17:35 | 2:45 | в/ч п.Бугры казарма | [6 empty] | АО от МТЗ КЛ-0,4кВ на казарму | осмотр КЛ-0,4кВ, вывод в ремонт повреждённой КЛ-0,4кВ в ремонт, ремонт, ввод в работу | Восстановлено | 30 | С | 1 | 326 | 2.75 | 1 | [21 empty] | 3.4.14 | 4.12
490 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская область, Всеволожский район, п.Мурино (Филиал ПАО "Ленэнерго" "Санкт-Петербургские высоковольтные электрические сети") | ПС 35/10/6 «50» ф.10 | ТП-9051 АБ. ( РУ-6кВ опорный изолятор ) | ТП-9022, 9023, 9024, 9025, 9026, 9027, 9028, 9029, 2350,2302, 9051; КТП-463, 911, 8340 | 2021-06-22 15:00 | 2021-06-22 16:35 | 2021-06-22 16:35 | 1:35 | Пром./зона "Мурино" (11 шт ТП ), МЧС, д.Новая, ж/д по ул. Оборонная | [6 empty] | АО от МТЗ В-6кВ на оп.№10 ф.50-10 (реклоузер) | осмотр ВКЛ-6кВ, поиск повреждения; 15:45 поступил звонок от Аб. ТП-9051 в РУ-6кВ поврежден опорный изолятор, в 16:30 поступил звонок от Аб. ТП-9051 опорный изолятор заменен и готовы к включению, в 16:35 ф.50-10 успешно введен в работу | Восстановлено | 300 | Аб | 0 | 327 | 1.5833 | [8 empty] | 1 | [13 empty] | 3.4.9.3 | 4.21
491 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская область, п. Токсово (МП "Всеволожское предприятие электрических сетей") | ПС 35/10 кВ «601» ф. 08 | ТП-2308 (Аб) | ТП-430, ТП-2308 (Аб) | 2021-06-23 12:05 | 2021-06-23 15:00 | 2021-06-23 15:00 | 2:55 | п. Токсово ул. Привокзальная жилые дома, КНС, скважина. |  |  | 1 | 1 |  |  | Разрушение опорной изоляции в ТП-2308 (Аб). В ТП-431 перегорание ПК-10 в яч. ВН-10 кВ в сторону ТП-430 | Персоналом ССО поведен осмотр ТП-431. Отключен ВН-10 кВ в сторону ТП-430. Персоналом АО "Оборонэнерго" проведен осмотр КЛ-10 кВ Л. ТП431 - ТП430, ВВ испытания КЛ-10 кВ Л. ТП431 - ТП2308, Л. ТП2308 - ТП430. Персоналом абонента выполнен осмотр ТП-2308, устранено обнаруженное повреждение. | Восстановлено | 50 | Аб | 0 | 328 | 2.9167 | [8 empty] | 1 | [13 empty] | 3.4.9.3 | 4.21
492 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская область, д. Мяглово. (филиал ПАО "Ленэнерго" "Северные электрические сети") | ПС 35/10 кВ «244» ф. 01 | КЛ 0,4 кВ от КК дом № 2 до КК дом № 3 от ТП-2033 (ССО) | КЛ-0,4 кВ от КК дом № 2 до КК дом № 3 | 2021-06-23 16:55 | 2021-06-24 00:35 | 2021-06-25 13:45 | 7:40 | д. Мяглово. Жилые дома | [6 empty] | Повреждение КЛ-0,4 кВ от КК дом № 2 до КК дом № 3. Сгорели ПН-2 в КК № 2 | Осмотр КК от ТП-2033 (ССО). Замер сопр. изоляции мегаомметром КЛ-0,4 кВ КК дом № 2 - КК дом № 3. Монтаж ВЛИ-0,4 кВ КК дом № 2 - КК дом № 3. Подано напряжение по резервной схеме. 25.06.21 выполнен ремонт, восстановлен норм схема. | Восстановлено | 30 | С | 1 | 329 | 7.6667 | 1 | [21 empty] | 3.4.14 | 4.12
493 | РЭС ЛО-Северный ПУ Приозерск | Ленинградская область, п. Сторожевое (ПАО "Ленэнерго" ф-л Выборгские ЭС) | ПС 110/35/10 кВ «166» ф. 09 | ВРУ 0,4 кВ здания "ДЭС" | КЛ-0,4 кВ от ТП 2 линия "ДЭС" | 2021-06-23 18:10 | 2021-06-23 21:20 | 2021-06-23 21:20 | 3:10 | п. Сторожевое. Здание ДЭС | [6 empty] | КЗ в ВРУ 0,4 кВ здания "ДЭС" Сгорел ПН-2 в ТП-2 | Осмотр КЛ-0,4 кВ от ТП-2. Замена ПН-2 линия "ДЭС". | Восстановлено | 10 | Аб | 0 | 330 | 3.1667 | 1 | [21 empty] | 3.4.9.3 | 4.21
494 | РЭС "Североморский" ОРБ | Мурманская обл. г.Североморск (МРСК "СЭС Колэнерго") | ПС 35/6 "319" ф. 25 | КЛ-6 кВ от ПС "319" ф. 25 до ТП - 426 | 4 шт. (ТП-490, 491, 426 2с.ш, 487 2с.ш) | 2021-06-24 07:15 | 2021-06-24 08:55 | 2021-07-15 15:20 | 1:40 | Детский сад, 10 жилых домов, пищеблок ЦРБ |  | 1 |  |  |  | 1 | ПС "319" ф. 25 : АО В-6 ф. 25 от МТО . | Поврежденный КЛ-6 выведен в ремонт, потребители запитаны по резерву. Установлено: 4 соед.муфты и вставка 4 метра. | Восстановлено | 300 | С | 1 | ? | 1.6667 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
495 | РЭС СПб ПУ Гатчина | СПб, г. Красное Село, п.Хвойный (ПАО Россети Ленэнерго) | ПС 110/10/6 кВ "116" "Истинка" ф.5 | КЛ-0,4 кВ ТП-513 - ГРЩ магазин Магнит. | нет | 2021-06-24 16:10 | 24.06.21 18:10 от ДЭС | 2021-06-25 22:00 | 2:00 | маг. Магнит | [6 empty] | ТП-513 РУ 0,4 кВ ф. Магнит сгорел ПН-2 Фа, повреждена КЛ 0,4 кВ | Потребитель запитан от собственной ДЭС. Место повреждения найдено, ведутся ремонтные работы. КЛ отремонтирована, включена в работу. Абонент включен от промсети | Восстановлено | 20 | С | 1 | 331 | 2 | 1 | [21 empty] | 3.4.14 | 4.12
496 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область, п.Приветнинское (филиал ПАО "Россети Ленэнерго" "Выборгские электрические сети") | ПС 35/10 "Молодежная" ф. 04, ф. 08 | Повреждение в сети 35 кВ ССО | 11 ТП (ЦРП, ТП-1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13) | 2021-06-25 14:20 | 2021-06-25 15:15 | 2021-06-25 15:15 | 0:55 | Полигон военной академии им.Хрулёва: котельная, штаб, 3 казармы, ж/городок (600 чел). |  | 1 |  | 1 | 1 |  | ПС "Молодежная" отключена вручную персоналом ССО, с целью снятия дерева с ВЛ-35 кВ | ПС "Молодежная" отключена вручную персоналом ССО, с целью снятия дерева с ВЛ-35 кВ. Восстановлено персоналом ССО | Восстановлено | 300 | ССО | 0 | 332 | 0.91667 | [6 empty] | 1 | [15 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
497 | РЭС СПб ПУ СПб | г.СПб, ул. Академика Лебедева д.6 (ПАО "Россети Ленэнерго") | ПС 35/6 кВ "11" ф. 11-13 | КЛ 6 кВ ТП-7755 - ТП-7728 | нет | 2021-06-25 14:35 | 2021-06-25 14:35 | 2021-07-19 15:30 | 0:00 | Обесточенных потребителей нет | [6 empty] | РТП-7735 АО В 6 кВ фид. ТП-7755Б, повреждение КЛ-6кВ "ТП-7735Б - ТП-7755" и КЛ-6кВ "ТП-7755 - ТП-7728" кабели задействованы в резервной схеме | Резервная КЛ выведены в ремонт КЛ-6кВ "ТП-7755 - ТП-7728" проихвели ОМП, раскопки ремонт включена в раьоту КЛ 6 кВ ТП-7755 - ТП-7728 | Восстановлено | 0 | С | 0 | 333 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
|  |  |  | КЛ 6 кВ ТП-7735Б - ТП-7755 | [13 empty] | резервные КЛ выведены в ремонт КЛ-6кВ "ТП-7735Б - ТП-7755" . 28.06.21 выполнено ОМП КЛ-6кВ "ТП-7735Б - ТП-7755" | Ремонт, фазировка |  |  |  |  | 0
498 | РЭС Новгородско-Псковский ПУ Остров | Псковская область, Великолукский р-н, в/г Баландино. (МРСК "Северо-Запада") | ПС 35/10 кВ «348» ф. 348-39 (ССО) | ф. 348-39 (ССО) | 1 шт. (ТП 1) | 2021-06-25 21:40 | 26.06.21 10:40 от ДЭС | 2021-06-27 09:36 | 13:00 | ВНС, автопарк, столовая, ДОС-1 шт., казарма, КНС, штаб |  |  | 1 | 1 |  |  | АО от МТЗ ВМ 10 кВ ф. 348-39 (ССО) на ПС 35/10 кВ 348 (ССО) из-за прохождения сильного грозового фронта. | 26.06.2021 10:40:00 включен ТЭП-100. Выполнен ремонт ВЛ 10 кВ ф. 348-39 (ССО), линия включена по нормальной схеме. 27.06.2021 09:36:00 отключен ТЭП-100. | Восстановлено | 247 | ССО | 0 | 334 | 13 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
499 | РЭС Новгородско-Псковский ПУ Новгород | Новгородская область, в/г Холм. (МРСК "Северо-Запада") | ПС 110/35/10 кВ «Холм» ф. 6 (ССО) | отпайка ВЛ-10 кВ ф. 6 ЛР 484 - ТП 1 инв. 864009144 | 1 шт. (ТП 1) | 2021-06-26 09:10 | 26.06.21 11:40 от ДЭС | 2021-06-26 17:10 | 2:30 | Тех. позиция, штаб, казарма, домик РСПБН. | [6 empty] | АО от МТЗ ВМ 10 кВ ф. 6 на ПС 110/35/10 кВ Холм (ССО) из-за прохождения грозового фронта. | 26.06.2021 11:40:00 включен ТЭП-50. ф. 6 бригадой (ССО) отключен ЛР 484 в сторону ТП 1. Выполнен обход отпайки ВЛ 10 кВ от ЛР 484 до ТП 1. В пролете оп. 7-8 упало дерево. Устранён обрыв двух проводов в пролетах оп. 7-8. ф. 6 включен ЛР 484 в сторону ТП 1. 26.06.2021 17:10:00 отключен ТЭП-50. | Восстановлено | 49 | С | 0 | 335 | 2.5 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 3.4.12.2 | 4.13
500 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская область, Всеволожский район, п.Лехтуси (ПАО "Ленэнерго") | ПС 35/10 «47» ф. 112 ТП-4 | КЛ 0,4 кВ ТП4-ВРУ прод./склад | ВРУ-0,4кВ | 2021-06-26 11:30 | 2021-06-26 13:25 | 2021-06-26 18:50 | 1:55 | в/г №61 "Лехтуси" продовольственный склад | [6 empty] | АО от МТЗ АВ-250 А в РУ -0,4кВ на ТП-4 | осмотр, вывод повреждённой КЛ-0,4кВ в ремонт; в 13:25 на прод./склад подано напряжение по временной схеме, ремонт, ввод в работу по нормальной схеме | Восстановлено | 20 | С | 1 | 336 | 1.9167 | 1 | [21 empty] | 3.4.14 | 4.12
501 | РЭС ЛО-Северный ПУ Петрозаводск | Республика Карелия, г.Петрозаводск, п.Чална (МРСК Карелэнерго) | ПС 35/6 кВ «18П» ф. 2 КТП-112 | КЛ 0,4 кВ КТП-ВРУ ж/д№1 | ВРУ-0,4кВ ж/д №1 | 2021-06-27 01:00 | 2021-06-27 03:55 | 2021-07-01 16:25 | 2:55 | Чална ж/д №1 (24 кв.) | [6 empty] | АО от МТЗ АВ-160 А в РУ-кВ на КТП-112 | осмотр, вывод повреждённой КЛ-0,4кВ в ремонт; в 3:55 на ж/д №1 подано напряжение по временной схеме от ж/д№3. 28.06.21 найдено место повреждения. 01.07.21 выполнен ремонт КЛ-0,4 кВ, восстановлена норм.схема | Восстановлено | 100 | С | 1 | 337 | 2.9167 | 1 | [21 empty] | 3.4.14 | 4.12
502 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская область, п. Токсово (МП "Всеволожское предприятие электрических сетей") | ПС 35/10 кВ "601" ф. 08 | КЛ 10 кВ ф. 601-08 Л. ТП429 - ТП431 | ТП-430, ТП-2308 (Аб) | 2021-06-27 18:30 | 2021-06-27 18:43 | 2021-06-28 15:10 | 0:13 | п. Токсово КНС, скважина. | [6 empty] | АО от МТЗ В 10 кВ ф. 601-08. Перегорание ПК-10 (1 шт.) в яч. ВН-10 кВ в сторону ТП-429. | Персоналом ССО проведен осмотр ТП-431, обнаружено перегорание ПК-10 в яч. ВН-10 кВ в сторону ТП-429. ВН-10 кВ в сторону ТП-429 отключен персоналом ССО. В 18:43 фид. 601-08 введен в работу, подано напряжение на ТП-430, 2308. Персоналом АО "Оборонэнерго" проведен осмотр ТП-429, ВВ испытание КЛ 10 кВ Л. ТП429 - ТП431, определено место повреждения КЛ. В 23:40 потребителям ТП-429 подано напряжение с РИСЭ-200 - 2 СШ, РИСЭ-280 - 1 СШ. 28.06.21 в 11:30 выполнены земляные работы в МП. В 12:55 выполнен ремонт, в 13:20 выполнено в/в испытание, подана заявка в ССО на включение кабеля в работу. 28.06.21 в 15:10 ТП-429 запитана по нормальной схеме | Восстановлено | 10 | С | 1 | 338 | 0.21667 |  |  | 1 | [19 empty] | 3.4.14 | 4.12
[5 empty] | ТП-429 |  | 27.06.21 23:40 от ДЭС |  | 5:10 | п. Токсово ул. Привокзальная жилые дома. |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 80 |  |  |  | 5.1667
503 | РЭС СПб ПУ Кронштадт | г.Кронштадт (ПАО Россети Ленэнерго) | ПС 35/6 кВ "21" ф. 26 | КЛ 0,4 кВ КК-53 - КК-55 | нет | 2021-06-28 00:01 | 2021-06-28 00:40 | 2021-07-15 18:55 | 0:39 | Жилой дом | [6 empty] | Отключена вручную КЛ 0.4 кВ. Нет целостности одной фазы | Потребитель включен по резерву. Произвели ОМП, раскопки ремонт включен в работу. | Восстановлено | 1 | С | 1 | 339 | 0.65 | 1 | [21 empty] | 3.4.14 | 4.12
504 | РЭС "Североморский" ПУ "Сафоновский" | Мурманская обл. пос. Щук Озеро (МРСК "СЭС Колэнерго") | ПС 35/6 кВ "339" ф. 17 | КЛ-6 кВ от оп.№ 41 до ТП-314 | 3 шт(ТП-307, 313, 314,) | 2021-06-28 07:30 | 2021-06-28 13:30 | 2021-07-15 14:12 | 6:00 | Объекты в\ч. |  |  |  |  | 1 |  | ПС «339» А.О. В-6 ф.17 от МТЗ | Поврежденный участок выведен в ремонт, Потребитель запитан по резерву . Работает персонал ОРБ по определению поврежденного уч-ка КВЛ. Установлено: концевая муфта - 2 шт и замена 4 изоляторов. | Восстановлено | 250 | С | 1 | ? | 6 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
505 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская область, п.Лодейное поле (филиал "Восточные эл.сети АО "ЛОЭСК") | ПС 35/10 кВ "31" ф. 11 | КЛ-6кВ ТП-25 - ТП-26 | ТП-25 2 СШ- 6 кВ, ТП-27, ТП-58 | 2021-06-29 16:00 | 2021-06-29 16:30 | 2021-06-29 21:00 | 0:30 | технические объекты войсковой части | [6 empty] | ТП-50 яч.№4 ВМ-6 кВ - АО от МТЗ, повреждение КЛ-6 кВ | ТП-50 яч.№4 ВМ-6 кВ - АО от МТЗ, обнаружено видимое повреждение концевой муфты в ТП-25 яч.№3, линия выведена в ремонт Напряжение подано потребителям по резерву на ТП-25 2СШ 6 кВ, ТП-27, ТП58. Выполнен ремонт КЛ-6 кВ, в 19:40 напряжение подано всем потребителям. В 21:00 восстановлен норм схема. | Восстановлено | 20 | БП | 1 | 340 | 0.5 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
[5 empty] | ТП-26, ТП-45, ТП-56 |  | 2021-06-29 19:40 |  | 3:40 | склады войсковой части | [9 empty] | 10 |  |  |  | 3.6667
506 | РЭС "Североморский" ОРБ | Мурманская обл., г.Североморск (МРСК "СЭС Колэнерго") | ПС 150/110/35/6 кВ «2» ф. 24 | КЛ-6 от ФТП «49» ф. 4 до ТП 70. | 1 шт. (ТП 70 2 с.ш. 6 кВ) | 2021-06-29 17:25 | 2021-06-29 18:12 |  | 0:47 | Объекты в/ч . |  |  |  |  | 1 |  | ФТП «49» АО ф. 4 от МТЗ. | Поврежденный кабель выведен в ремонт. Потребитель ТП 70 запитан через РС 6. Приступили к АВР. | ОМП, ИПН, ремонт до 29.09.21 | 30 | С | 1 | ? | 0.78333 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
507 | РЭС "Североморский" ПУ "Сафоновский" | Мурманская обл., г.Североморск (МРСК "СЭС Колэнерго") | ПС 35/6 кВ «710» ф. 8 | КЛ-6 от ПС «710» ф. 8 до кТП 210А. | 3 шт. (кТП-201А, ТП-202, кТП-210А) | 2021-06-30 11:55 | 2021-06-30 12:10 | 2021-07-05 17:20 | 0:15 | "Управление отходами" (горсвалка), объекты в/ч | [6 empty] | ПС «710» АО ф. 8 от МТЗ . | Поврежденный кабель выведен в ремонт. Потребители запитаны по резерву. Установлено: Концевая муфта - 1 шт. | Восстановлено | 20 | С | 1 | ? | 0.25 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
508 | РЭС СПб ПУ Кронштадт | г.Кронштадт (ПАО Россети Ленэнерго) | ПС 35/6 кВ "21" ф. 26 | КЛ-0,4кВ КК-3 - КК-362 | нет | 2021-06-30 16:50 | 2021-06-30 18:50 | 2021-08-27 15:58 | 2:00 | 3 дома | [6 empty] | КК-187 сгорел ПН фаза С фид. КК-329 | Произвели осмотр оборудования КК-187 нет фазы фид. КК-51. КК-187 сгорел ПН фаза С фид. КК-329. Произвели проверку изоляции КЛ-0,4кВ. Выведена в ремонт КЛ-0,4 кВ "КК-3 - КК-362". Потребитель запитан по резерву. КЛ 0,4 кВ отремонтирована, введена в работу по нормальной схеме | Восстановлено | 5 | С | 1 | 341 | 2 | 1 | [21 empty] | 3.4.14 | 4.12
509 | РЭС ЛО-Северный ПУ Осиновая Роща | Ленинградская область, Всеволожский район, д.Варзлово (Ленэнерго СЭС) | ПС 35/10 кВ «43» ф. 09 ССО | ВЛ-10кВ ф.43-09 ССО | ТП-8689 | 2021-06-30 21:40 | 2021-06-30 23:38 | 2021-06-30 23:38 | 1:58 | д.Варзлово 10 частных жил./домов (35 жителей) | [6 empty] | АО от МТЗ В-10кВ фид.43-09 (дерево на ВЛ-10кВ) | Устранено персоналом ССО | Восстановлено | 25 | ССО | 0 | 342 | 1.9667 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
510 | РЭС Александровский ПУ Алакурттинский | Мурманская обл., Кандалакшский р-он, с. Алакуртти (МРСК Северо-Запада Мурманский филиал) | ПС 150 кВ «Алакуртти» (ПС 95) (ССО) ф. 18 | КЛ-10кВ КЛ-18 ПС-95 - ТП-21 | 3 шт. (ТП-21, ТП-22, ТП-23) | 2021-07-01 07:02 | 2021-07-01 07:24 | 2021-07-05 17:20 | 0:22 | 6 жил.домов (600 чел.), 2 КНС, Школа, Дет. Сад, Котельная | 1 | 1 | 2 |  | 1 |  | В-10 ф. 18 на ПС-95 отключен персоналом ССО при отыскании замыкания на "землю" в сети 10 кВ | Электроснабжение потребителей восстановлено по резервной схеме. Выполнен ремонт КЛ-10 кВ КЛ-18, установлена соединительная муфта. КЛ-18 введена в работу по нормальной схеме. | Восстановлено | 100 | С | 1 | ? | 0.36667 |  |  | 1 | [19 empty] | 3.4.14 | 4.12
511 | РЭС СПб ПУ Луга | Ленинградская область, г.Луга (ПАО Ленэнерго) | ПС 35/10 кВ «36» (ССО) ф. 36-10 | ПС-36 (ССО) ВЛ-10кВ ф. 36-10 | ТП-1041, ТП-857 | 2021-07-01 13:10 | 2021-07-01 16:10 | 2021-07-01 16:10 | 3:00 | жилые дома | [6 empty] | Отключение на ПС-36 (ССО) выключателя ф.10 от МТЗ | В пролете ОП 43-44 снято упавшее на провода ВЛ дерево | Восстановлено | 50 | С | 1 | 343 | 3 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [6 empty] | 3.4.14 | 4.4
512 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская область п.Пугарево (ПАО "Россети Ленэнерго" ф-л "Северные электрические сети") | ПС 35/6 кВ "635" ф. 03 | КЛ-6 кВ "ПС 635 ф. 03 - ТП-9" | нет | 2021-07-02 10:00 | 2021-07-02 10:00 | 2021-07-20 10:50 | 0:00 | нет | [6 empty] | ПС 635 ф. 03 - Отключен вручную из-за сигнала "Земля в сети", повреждение КЛ-6 кВ | ПС 635 ф. 03 - Отключен вручную из-за сигнала "Земля в сети". п.Пугорево были запитаны по резервной схеме от ф.635-08. КЛ-6 кВ "ПС 635 ф. 03 - ТП-9" выведена в ремонт, ОМП,ремонт,ввод в работу по нормальной схеме | восстановлено | 0 | С | 0 | 344 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
513 | РЭС СПб ПУ Ломоносов | Ленинградская область, п.Гостилицы (ПАО "Россети Ленэнерго" ) | ПС-Дятлицы (ССО) ф. 4 | КВЛ-10кВ фид.4 ПС-Дятлицы | ТП-9, ТП-11, КТП ВНС, КТП Жилгородок, 8 ТП аб | 2021-07-02 22:15 | 03.07.21 02:07 от ДЭС | 03.07.21 23:40 | 3:52 | в/ч 90450, в/г Озерное. Жилые дома, СНТ Озерное, ВНС, котельная |  |  |  | 1 | 1 |  | ПС Дятлицы (ССО), "земля" по фид. 4 . Отключено в ручную персоналом ССО. | Проводится осмотр ВЛ-10кВ. Абоненты запитаны от ДЭС. Производится осмотр, проверка изоляции КЛ. Произвели испытание кабельных вставок обнаружен при испытании повреждённый изолятор. Произвели замену изолятора на ВЛ. 23:10 отключен ДЭС, ВКЛ-10кВ включена в работу. | Восстановлено | 230 | С | 1 | 345 | 3.8667 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.14 | 4.12
514 | РЭС ЛО-Северный ПУ Петрозаводск | Республика Карелия, п.Чална-1 (ПАО "Россети МРСК Северо-Запада" филиал Карелэнерго") | ПС 35/6 кВ «18П» ф. 13 | КЛ-0,4кВ Л.ТП-370 - ВРУ-0,4 кВ АЗС | ВРУ-0,4кВ АЗС | 2021-07-03 08:00 | 03.07.21 9:00 от ДЭС | 2021-07-03 12:00 | 1:00 | п.Чална-1 аэродром Бесовец: АЗС | [6 empty] | КТП-370 перегорел ПН фаза "А", повреждение КЛ-0,4 кВ | ВРУ-0,4кВ АЗС п.Чална-1 аэродром Бесовец неполнофазный режим, повреждена КЛ-0,4 кВ, выполнен ремонт, напряжение подано потребителю. | Восстановлено | 20 | С | 1 | 346 | 1 | 1 | [21 empty] | 3.4.14 | 4.12
515 | РЭС Александровский | Мурманская обл., г. Полярный (МРСК Северо-Запада Мурманский филиал) | ПС 35/6 кВ «392» ф. 19 | КЛ-6 кВ КЛ-69 ПС-392 - ТП-76 | 8 шт. (ТП-28, ТП-42, ТП-43, ТП-57, ТП-61, ТП-76, ТП-70, 1 СШ-6 кВ РТП-58) | 2021-07-03 10:30 | 2021-07-03 11:40 | 2021-07-16 22:04 | 1:10 | 21 жил.дом (2500 чел.), объекты в/ч, д/сад, поликлиника 2 шт., больница. |  | 1 |  |  |  | 3 | ПС-392 АО В-6 ф. 19 от МТЗ-повреждение на КЛ-6 кВ КЛ-69. | Электроснабжение потребителей восстановлено по резервной схеме. КЛ-69 выведена в ремонт. Выполнен ремонт КЛ-69. Смонтированы две соединительные муфты. КЛ-69 введена в работу по нормальной схеме. | Восстановлено | 510 | С | 1 | ? | 1.1667 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
516 | РЭС Новгородско-Псковский ПУ Остров | Псковская область, Островский р-н, в/г Веретье, (МРСК "Северо-Запада") | ПС 110/35/10 кВ «68», РП 3 (ССО) ф. 3 01 | КЛ 10 кВ ТП 12 - ТП 6 | 2шт. (ТП ДЭС, ТП 7) | 2021-07-03 22:35 | 03.07.21 22:35 от ДЭС 04.07.21 0:20 | 2021-07-14 09:40 | 0:00 | КДП, РСП. | [6 empty] | АО от МТЗ ВМ 10 кВ ф. 3 01 на РП 3 (ССО) в результате повреждения КЛ 10 кВ ТП 11 - ТП 12. | 03.07.2021 22:35 включены ТЭП-20 2 шт., ТЭП-4 3 шт. 03.07.21.Выполнен обход ВЛ 10 кВ от РП 3 (ССО) до ТП ДЭС, ТП 7. ТП ДЭС отключен ВН ТП 11, РП 3 (ССО) включен ф. 3 01. 03.07.21.Выполнен обход КЛ 10 кВ ТП ДЭС - ТП 11 и ТП 11. ТП 11 отключен ЛР ТП 12, ТП ДЭС включен ВН ТП 11. 04.07.21.Определено место повреждения КЛ 10 кВ ТП 11 - ТП 12. На ТП 11 установлена 1 концевая муфта. ТП 12 запитана по нормальной схеме. 04.07.2021 00:20 отключен ТЭП-4 2 шт. 04.07.2021 01:50 отключен ТЭП-4 1 шт. 04.07.21. 20:00 отключен ТЭП-20 1 шт. 07.07.21.Выявлено место повреждения КЛ 10 кВ ТП 12 - ТП 6 1120 м от ТП 12. 08.07.21.Выполнен ремонт КЛ 10 кВ ТП 12-ТП 6 установлена 1 соединительная муфта, испытание повышенным напряжением не выдержала. Выявлено место повреждения КЛ 10 кВ ТП 12 - ТП 6 3000 м от ТП 12. 09.07.21.Выполнены частично земляные работы в месте повреждения КЛ. 12.07.21. Закончены земляные работы. Установлена 1 кабельная вставка 7м и 2-е соединительные муфты. 13.07.21 КЛ 10 кВ ТП 12 - ТП 6 восстановлена, в 3000м от ТП 12 установлена кабельная вставка 10м и 2 соединительные муфты. 14.07.21 9:40 отключен ТЭП-20, КЛ 10 кВ ТП 12 - ТП 6 включена под нагрузку. | Восстановлено | 0 | БП | 0 | 347 | 0 |  |  | 1 | [19 empty] | 3.4.14 | 4.12
[5 empty] | 1 шт. (ТП 11) |  | 03.07.21 22:35 от ДЭС 04.07.21 1:50 |  |  | ПРЦ. | [13 empty] | 0
[5 empty] | 1 шт. (ТП 12) |  | 03.07.21 22:35 от ДЭС 04.07.21 20:00 |  |  | Привод-1шт. | [13 empty] | 0
[5 empty] | 1 шт. (ТП 6) |  | 03.07.21 22:35 от ДЭС |  |  | Привод-1шт. | [13 empty] | 0
517 | РЭС СПб ПУ СПб | г.СПб, Б.Сампсониевский пр. д.63 (ПАО Ленэнерго) | ПС 35/6 кВ «190» | КЛ-0,4 кВ ГРЩ Спортзал | нет | 2021-07-05 13:00 | 2021-07-05 13:30 | 2021-07-07 16:55 | 0:30 | Спортивный зал | [6 empty] | Сработал ПН-2 Фс. Неполнофазный режим КЛ-0,4кВ РТП 7825-ГРЩ Спортзал. | КЛ 0,4кВ выведена в ремонт. Потребитель запитан по резервной схеме. Произвели ОМП, раскопки, ремонт КЛ-0,4кВ включена в работу. | Восстановлено | 10 | С | 1 | 348 | 0.5 | 1 | [21 empty] | 3.4.14 | 4.12
518 | РЭС ЛО-Северный ПУ Осиновая Роща | Ленинградская обл., Всеволожский р-н, пос. Нижние Осельки (Филиал "Северо-Западный" АО Оборонэнерго) | ПС 35/10 кВ «604» | ВЛ 10кВ ф. 604-13 (ССО) | РУ 0,4кВ ТП-8350, 8351, 8352; РУ-10кВ-ССО | 2021-07-05 16:30 | 2021-07-05 18:51 | 2021-07-05 18:51 | 2:21 | в/г Нижние Осельки | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | АО от МТЗ В-10 кВ фид.604-13 | 05.07.2021 в 16:40 Персонал ССО выехал на осмотр оборудования и ВЛ 10кВ. В 18:22 персоналом Оборонэнерго успешное повторное включение В-10кВ ф. 604-13. при подключении нагрузки персоналом ССО в 18:25 повторное АО от МТЗ. В 18:44 персоналом Оборонэнерго успешное повторное включении фид. 604-13. 05.07.21 в 18:51 персоналом ССО подано напряжение на ТП-8350, 8351, 8352,- восстановлено персоналом ССО. | Восстановлено | 300 | ССО | 0 | 349 | 2.35 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
519 | РЭС СПб ПУ Кронштадт | Кронштадт. (Ленинградский ПМЭС) | ПС Северная | ВЛ-110кВ Лахтинская-2 | нет | 2021-07-06 04:00 | 2021-07-06 04:00 |  | 0:00 | нет | [6 empty] | При аварийном отключении ВЛ-110кВ Лахтинская-2, пропало питание на КЛ 110кВ Котлин 2 и КЛ 35кВ Котлин 4. | На ПС-86 (Дамба 2) сработал АВР. Отключен ВВ Т-2, включен СВ-10кВ. 06.07.21 5:52 на ПС 86 включен ВВ 10кВ Т-2 откл СВ 10кВ | Ремонт ВЛ 110кВ Лахтинская-2 персоналом КЗС. 06.07.21 5:24 На ПС 360 персоналом КЗС включен СВ 110кВ. | 0 | ССО | 0 | 350 | 0 | [6 empty] | 1 | [15 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
[5 empty] | II СШ ПС Маяк. |  | 2021-07-06 04:09 |  | 0:09 | Потребители Кронштадтского морского завода, береговые колонки, склады. | [7 empty] | На ПС-Маяк отключен ВВ Т-2, включен СВ-6кВ. 06.07.21 6:14 на ПС Маяк включен ВВ 10кВ Т-2 откл СВ 10кВ |  | 50 |  |  |  | 0.15
520 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область п.Приветнинское (филиал "Выборгские электрические сети" ПАО "Россети Ленэнерго") | ПС 35/10 кВ "Молодежная" ф. 04 | КЛ-10кВ "ТП-1 - ТП-12" | ТП-12 | 2021-07-06 09:00 | 2021-07-06 09:40 | 2021-07-06 15:10 | 0:40 | Приветнинское в/г П-1: ВНС, столовая, казарма |  |  |  | 1 |  |  | ТП-1 РУ-10 кВ перегорели 2 ПК, повреждение КЛ-10 кВ | В результате осмотра выявлено в ТП-1 РУ-10 кВ перегорели 2 ПК к ТП-12. Выявлено видимое повреждение КЛ-10кВ "ТП-1 - ТП-12" (в месте старой соединит.муфты следы горения почвы). Линия выведена в ремонт, напряжение подано по резерву. Выполнен ремонт, восстановлена норм.схема. | Восстановлено | 20 | С | 1 | 351 | 0.66667 |  |  | 1 | [19 empty] | 3.4.14 | 4.12
521 | РЭС ЛО-Северный ПУ Осиновая Роща | Ленинградская область п.Керро (филиал "Северные электрические сети" ПАО "Россети Ленэнерго") | ПС 35/10 кВ "620" ф. 26 | КЛ-0,4 кВ "КК Дизельная - КК Казарма" | ВРУ-0,4 кВ Казарма | 2021-07-06 09:20 | 2021-07-06 09:30 | 2021-07-06 15:50 | 0:10 | казарма п.Керро-8 | [6 empty] | ТП-8695, ВРУ-0,4 кВ Казарма - неполнофазный режим, повреждение КЛ-0,4 кВ | в п.Керро-8 ВРУ-0,4 кВ Казарма - неполнофазный режим. В 9:30 потребитель подал напряжение на казарму по временной схеме. Выявлено повреждение КЛ-0,4 кВ КЛ-0,4 кВ "КК Дизельная - КК Казарма" Выполнен ремонт, восстановлена норм.схема. | Восстановлено | 5 | С | 1 | 352 | 0.16667 | 1 | [21 empty] | 3.4.14 | 4.12
522 | РЭС "Североморский" ОРБ | Мурманская обл., г.Североморск (МРСК "СЭС Колэнерго") | ПС 35/6 "709" ф. 2 | КЛ-6 от ТП 53 до ТП 54 | 3 шт. (ТП-52, ТП-53 2с.ш.6кв, ТП-54) | 2021-07-07 00:59 | 2021-07-07 02:00 | 2021-07-08 16:15 | 1:01 | 12 жилых домов, Д/с №47. |  | 1 |  |  |  |  | РП «75» АО ф. 7 от МТЗ. | Поврежденный кабель выведен в ремонт, потребитель запитан по по резерву . Приступили к ремонту. Установлено: Концевая муфта - 1 шт., Соединительная муфта - 1 шт. | Восстановлено. | 125 | С | 1 | ? | 1.0167 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
523 | РЭС ЛО-Северный ПУ Приозерск | Ленинградская обл., ст. Громово (АО "ОЭК") | ПС «413» ф. 03 | КЛ-0,4 кВ ТП-37 - ВРУ СКП | ВРУ СКП | 2021-07-07 16:50 | 07.07.21 16:50 от ДЭС | 2021-07-07 21:30 | 0:00 | СКП в/ч Громово | [6 empty] | ТП-37 РУ-0,4 кВ перегорели 2 ПН повреждение КЛ-0,4 кВ ТП37 - ВРУ СКП. | В результате осмотра выявлено видимое повреждение каб.0,4 кВ, абонент для обеспечения работы СКП сразу перешел на ДЭС, ТП-37 - ВРУ СКП. Выполнен ремонт КЛ-0,4 кВ. Напряжение подано по нормальной схеме | Восстановлено | 0 | С | 0 | 354 | 0 | 1 | [21 empty] | 3.4.14 | 4.12
524 | РЭС СПб ПУ Кронштадт | г.Кронштадт (ПАО Россети Ленэнерго) | ПС 35/6 кВ "21" ф. 11 | КЛ-0,4кВ КК-272 - КК-276 | нет | 2021-07-07 19:10 | 2021-07-07 19:20 | 2021-09-04 11:15 | 0:10 | 1 дом | [6 empty] | КЛ-0,4кВ КК-272 - КК-276 в обрыве | Произвели осмотр оборудования КК-276 нет фазы фид. КК-272. КК-272 сгоревших ПН фид. КК-276 нет . Выведена в ремонт КЛ-0,4 кВ " КК-272 - КК-276". Потребитель запитан по резерву. КЛ отремонтирована включена в работу | Восстановлено | 5 | С | 1 | 353 | 0.16667 | 1 | [21 empty] | 3.4.14 | 4.12
525 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская область, п.Морье, п. Осиновец, (Филиал ПАО "Ленэнерго" "Санкт-Петербургские высоковольтные электрические сети" " Северный ВВР") | ПС 35/10 кВ «633» | Нет | 7шт. ТП Оборонэнерго (ТП-1, 2, 3, КТП-9011, 9012, 2017, 2019. 6 шт. ТП Аб -7007, 2667, 2395, 2046, 2005, 2303. | 2021-07-09 19:25 | 2021-07-09 22:55 | 2021-07-09 22:55 | 3:30 | в/г-16, в/ч-28036, КПП, боевые позиции, п.Морье, СНТ "Морье", ж/д станция "Ладожское Озеро"(резерв), водозабор, п. Осиновец (Аб), п. Ладожское Озеро(Аб) |  |  |  | 1 |  |  | АО В-10кВ фид.633-04. | 09.07.21 в 19:50 ОВБ выехала на осмотр ТП и ВЛ 10кВ фид. 633-04. Персонал Аб-та выехал для осмотра ОЛ и ТП. Персоналом Аб-та на ОЛ 10кВ замечаний не обнаружено. Персоналом Оборонэнерго так же повреждений не обнаружено. 09.07.21 в 22:55 персоналом ССО успешное повторное включение фид. 633-04. | Восстановлено | 300 | С | 1 | 354 | 3.5 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.14 | 4.21
526 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область, Выборгский район, п.Озерки | ПС 35/10 "Лужковская" ф. 01 (ССО) | ВЛ-35кВ пожар под ВЛ (ССО) | ТП-2071, МТП-146 | 2021-07-11 11:20 | 2021-07-11 13:05 | 2021-07-11 13:05 | 1:45 | в/г "мыс Стирсудден" |  |  | 1 | 1 |  |  | ВЛ-35кВ пожар под ВЛ | устранено персоналом ССО | Восстановлено | 100 | ССО | 0 | 355 | 1.75 | [22 empty] | 3.4.9.1 | 4.9
527 | РЭС ЛО-Северный ПУ Кемь | Республика Карелия, Муазерский район, г. Кемь, п.Ругозеро (МРСК по Северо-Западу) | ПС 35/10 кВ «9» ф. 19 (ССО) | ВЛ-10кВ ф. 9-19 ССО | КТП-10 | 2021-07-11 20:20 | 11.07.21 20:25 ДЭС Аб. | 2021-07-12 04:45 | 0:05 | в/г №11 Ругозеро (казарма, штаб, столовая, тех./позиция) | [6 empty] | АО от МТЗ ф.9-19 из-за грозы | устранено персоналом ССО | Восстановлено | 10 | ССО | 0 | 356 | 0.083333 | [14 empty] | 1 | [7 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
528 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская область, Всеволожский район, п.Лехтуси (Оборонэнерго) | ПС 35/10 кВ «47» ф. 115/206 | КЛ-10 кВ ф. 47-115 ТП-5А - РП-2 | ТП-6А, ТП-7А | 2021-07-12 05:00 | 2021-07-12 07:40 | 2021-07-15 13:55 | 2:40 | в/г№61 Лехтуси ВНС |  |  |  | 1 |  |  | АО от МТЗ В-10кВ Фид.47-115, В-10кВ Фид.47-206 | Осмотр, ввод в работу фид.47-206. 12.07.21 в 07:40 все потребители запитаны по резерву по фид. 47-206. На РП-2 проведены работы по чистке изоляции 1 СШ-10кВ 13.07.21 выполнен ремонт КЛ 10 кВ ТП-5А - РП-2. 15.07.12 проведено в/в испытания 1 СШ РУ-10кВ РП-2. 15.07.21 в 13:55 собрана нормальная схема фид. 47-115 и 47-206. | Восстановлено | 30 | С | 1 | 357 | 2.6667 |  |  | 1 | [19 empty] | 3.4.14 | 4.12
529 | РЭС ЛО Северный ПУ Сортавала | Респ. Карелия, п. Лендеры, в/г 68 ( Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" "Западно-Карельские электрические сети") | ПС 35/10кВ «43С» | ВЛ-35 кВ (ССО) | КТП-1 | 2021-07-13 01:10 | 13.07.21 1:10 от ДЭС | 13.07.21 14:30 | 0:00 | в/г № 68 (казарма, штаб, котельная, ВНС, боевые позиции) |  |  |  | 1 | 1 |  | АО ВЛ 35 кВ (полное погашение ПС-43С) | 13.07.21 в 01:10 потребители КТП-1 перешли на э/снабжение от ДЭС. Выезд персонала ССО отложен до светлого времени суток | Восстановлено | 0 | ССО | 0 | 358 | 0 | [6 empty] | 1 | [15 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
530 | РЭС СПб ПУ Гатчина | СПб, г.Пушкин Кадетский Бульвар д. 5 (ПАО Ленэнерго) | ПС «185» (ССО) | КЛ-0,4кВ от КР 5 до КР 6 | нет | 2021-07-13 10:05 | 2021-07-13 10:20 | 2021-07-13 14:30 | 0:15 | Казармы № 10 | [6 empty] | В ТП-313 сработал ПН-2 Фа и Фв РУБ-0,4кВ ф.Казармы № 10. | КЛ 0,4кВ КР 5-КР 6 выведена в ремонт. Потребитель запитан по резерву. Произведен ремонт, фазировка, ввод в работу. | Восстановлено | 15 | С | 1 | 359 | 0.25 | 1 | [21 empty] | 3.4.14 | 4.12
531 | РЭС "Заозёрский" ПУ "Видяевский" | Мурманская обл., п. Видяево. (МРСК "Северо-Запада". Мурманский Филиал) | ПС -150/35/6 кВ "28" (ССО) | ВЛ-35 кВ М-97 | РПП-328, РПП-403, РПП-363 | 2021-07-13 16:20 | 2021-07-14 00:07 | 2021-08-03 16:20 | 7:47 | п.Видяево (население 5841 чел.), объекты воинских частей, школы-02 шт., детские сады-04 шт., объекты здравоохранения-01 шт., котельные-03 шт., ВНС-01 шт. | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 13.07.21 16:00 на ПС -150/35/6 кВ "28" (ССО) от МТЗ отключилась ВЛ-35 кВ М-97. На РПП-328, РПП-363, РПП-403 сработал АВР-6 кВ. РПП-328, РПП-363, РПП-403 запитаны по ВЛ-35 кВ М-48. 13.07.21 16:20 на ПС 28 (ССО) от МТЗ отключилась ВЛ-35 кВ М-48 из-за возгорания опоры №22-причина удар молнии (грозовой фронт). Полное погашение гарнизона. | ВЛ-35 кВ М-97 оп. №49: 22.07.21 начаты работы по плану АВР. Произведен осмотр опоры с проверкой элементов на загнивание и определение дефектов элементов опоры, способных повлиять на выполнение ремонтных работ по замене траверсы. 23.07.21 ВЛ-35 кВ М-97 оп. 49 выполнены работы по доставке стоек опоры до места выгрузки . 26.07.21 ВЛ-35 кВ М-97 закончены работы по доставке стоек опоры и инструмента от места выгрузки до оп. 49. 27.07.21 ВЛ-35 кВ М-97 выполнены работы по опусканию проводов, фиксации проводов на стойках опор, демонтажу сцепной арматуры. 28.07.21, 29.07.21 работы по демонтажу траверсы, дефектных элементов опоры. 29.07.21 завершен монтаж траверсы и подтраверсных брусьев оп.№49 ВЛ-35кВ М-97. 30.07.21 выполнены работы по подъёму и натяжению проводов на оп.№49 ВЛ-35кВ М-97. 02.08.21 выполнены работы по соединению шлейфов на оп.№49 ВЛ-35кВ М-97. 03.08.21 выполняются работы по восстановлению нормальной схемы М-97 (Монтаж шлейфов опоры №1 ВЛ-35 кВ 2ОМ-48//2ОМ-97, производство переключений, сборка штатной схемы на РПП-328, РПП-363, РПП-403 и ВЛ-35кВ М-97). 03.08.21 16:20 выполнены работы по восстановлению нормальной схемы ВЛ-35кВ М-97, собрана штатная схема на РПП-328, РПП-363, РПП-403. | Восстановлено | 980 | С | 0 | ? | 7.7833 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 3.4.12.3 | 4.9
|  |  |  | ВЛ-35 кВ М-48 |  |  |  | 2021-08-30 08:45 | [9 empty] | ВЛ-35 кВ М-48 оп. №22: 28.07.21, 29.07.21 доставка стоек опор от места складирования в ЗАТО «Заозерск» до промежуточного места складирования. 30.07.21, 31.07.21 ООО "Поддержка" доставка стоек опор от промежуточного места складирования, сцепной арматуры, инструмента и приспособлений до оп. №22. 12.08.21 выполняются работы по доставке к оп. №22 техники, инструмента и приспособлений. 12.08.21 выполнены работы по доставке к оп. №22 техники, инструмента и приспособлений. 13.08.21 начаты работы по подготовке подъездных путей к оп. №22 и отсыпке песком. 13.08.21 закончены работы по подготовке подъездных путей к оп. №22 и отсыпке песком. 14.08.21 в связи с невозможностью проезда тяжелой техники по ранее подготовленной трассе возобновлены работы по подготовке подъездных путей (большой скальный перепад, необходима частичная разборка скалы). 15.08.21 - 20.08.21 работы по подготовке подъездных путей к оп.№22 ВЛ-35кВ М-48. 23.08.21. выполнены работы по доставке стоек к оп.№22 ВЛ-35кВ М-48. 24.08.21 начаты работы по ремонту оп.№22 ВЛ-35кВ М-48. 26.08.21 продолжались работы по ремонту оп.№22 ВЛ-35кВ М-48. 27.08.21 продолжались работы по ремонту оп.№22 ВЛ-35кВ М-48. 30.08.21 закончены работы по ремонту оп.№22 ВЛ-35кВ М-48. 30.08.21 ВЛ-35кВ М-48 поставлена под напряжение. | Восстановлено |  |  |  |  | 0
532 | РЭС СПб ПУ Луга | Ленинградская область, г.Луга (ПАО Ленэнерго) | ПС 110/35/10 кВ «48» | ВЛ-10 кВ ф. 860-16 (ССО) | ТП-675, ТП-241, ТП-242(ССО) | 2021-07-13 18:30 | 2021-07-13 23:50 | 2021-07-13 23:50 | 5:20 | в/г-18 Михайловская артиллерийская академия, учебный комплекс | [6 empty] | В РП 860 АО фид.860-16 от МТЗ. Прохождение грозового фронта. | Ремонт ВЛ-10кВ персоналом ССО. Включение совместно с персоналом Оборонэнерго | Восстановлено | 100 | ССО | 0 | 360 | 5.3333 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
533 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область, Выборгский район, п.Симагино (Оборонэнерго) | ПС 35/10 кВ «Симагино» ф.03 | ВЛ-10кВ ф.03 Симагино ОЛ.оп.№124-Садоводство | 5 штТП аб. | 2021-07-14 12:00 | 2021-07-14 12:25 | 2021-07-14 12:25 | 0:25 | СНТ "Воронцово", СНТ, "Надежда -3", СНТ "Сибур", коттеджи 3 шт, аб. Макаров | [6 empty] | АО от МТЗ В-10кВ ф.03 Симагино. На аб. ОЛ.оп.№124-оп.№124.2 отгоревший шлейф и лег на траверсу | осмотр, повторное успешное включение | Восстановлено | 150 | Аб | 0 | 361 | 0.41667 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.9.3 | 4.21
[5 empty] | 4 шт ТП аб. |  | 2021-07-14 13:20 | 2021-07-14 17:00 | 1:20 | СНТ "Вереск", карьер, садоводство, фермерское хозяйство | [7 empty] | осмотр, на Аб. ОЛ.оп.124-"Садоводство" отгоревший шлейф на оп.№124.2, Аб. ОЛ вывели в ремонт. Персоналом абонента произведен ремонт |  | 200 |  |  |  | 1.3333
534 | РЭС СПб ПУ Кронштадт | г.Кронштадт (ПАО "Россети Ленэнерго") | ПС 110/35/10 кВ «360» (ССО) | ПС-360 (ССО) Т-2 (110/35/10) | РП-3/15, РП-1/20, ТП-1, ТП-3, ТП-6, ТП-7, ТП-10, ТП-11, ТП-28, ТП-43, ТП-93, ТП-94, ТП-95, ТП-14, ТПП-5, ТПП-1, ТПП-4, ТП-80, ТП-87, ТП-135, ТП-44 | 2021-07-14 20:52 | 2021-07-14 21:20 | 2021-07-14 21:35 | 0:28 | Объекты и причалы КМОЛЗ, 18 арсенал, причалы | [6 empty] | Поступили звонки об отключении потребителей от 2 С/Ш 6кВ ПС-Маяк, в результате отключения, при производстве аварийных переключений в сетях 110кВ на ПС-360 (ССО) | Произвели осмотр оборудования ПС-Маяк, 2С/Ш 6кВ включена по резерву. После восстановления питания от ПС-360 (ССО) собрана нормальная схема электроснабжения. | Восстановлено | 150 | ССО | 0 | 362 | 0.46667 | [9 empty] | 1 | [12 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
535 | РЭС СПб ПУ Ломоносов | Ленинградская область, п.Туганы (ПАО Ленэнерго) | ПС 35/6 кВ «21» ф. 21-03 (ССО) | ВЛ-10кВ ф. 21-03 (ССО) | ТП-131 | 2021-07-14 21:48 | 14.07.21 21:48 от ТЭП-60 | 2021-07-15 00:30 | 0:00 | в/ч 39211 (авиационный полигон) | [6 empty] | АО от МТЗ В фид. 21-03 (ССО). | Персоналом ССО произведено успешное повторное включение В фид.21-03. Абоненты запитаны от промсети. | Восстановлено | 0 | ССО | 0 | 363 | 0 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
536 | РЭС ЛО-Северный ПУ Петрозаводск | Респ. Карелия, п.Томицы (ОРЭС г. Петрозаводска) | ПС 35/6 кВ «57» | ВЛ-6кВ фид.05 (ССО) | ТП-602 | 2021-07-15 16:35 | 15.07.21 16:35 от ДЭС | 2021-07-15 18:00 | 0:00 | ст. Томицы, в/ч 55443: здание охраны, периметральное освещение, периметральные охранные вышки. | [6 empty] | АО фид. Л57П-05, -гроза, порывистый ветер | Бригада ССО выехала на определение причины АО. В 18:00 персоналом ССО устранены повреждения, фид. Л57П-05 введен в работу по нормальной схеме. | Восстановлено | 0 | ССО | 0 | 364 | 0 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | [7 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
537 | РЭС СПб ПУ Ломоносов | г.Петергоф, ул.Суворовская д.1, Разводная 15 (ПАО Россети Ленэнерго) | ПС 35/6 кВ «197» ф. 197-1803 (ССО) | в сети ССО | ТП-161, ТП-703(ССО) | 2021-07-16 11:30 | 2021-07-16 12:45 | 2021-07-16 12:45 | 1:15 | Военный Институт Железнодорожных Войск : казарма; Военно-Морской Институт Радиоэлектроники: Учебный Корпус | [6 empty] | Отключение в сети ССО | Восстановлено персоналом ССО | Восстановлено | 5 | ССО | 0 | 365 | 1.25 |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
538 | РЭС СПб ПУ Гатчина | Ленинградская область, п.Тойворово (ПАО Россети Ленэнерго) | ПС 35/10 кВ "Борницы" (ССО) ф. 16 | Нет | Нет | 2021-07-17 19:10 | 2021-07-17 21:35 | 2021-07-17 21:35 | 2:25 | Жилые дома | [6 empty] | В ТП-5 сработал ПН-2 Фа фид. Жилые дома от перегрузки потребителя | Установлен новый ПН-2 Фа. Потребитель запитан. | Восстановлено | 15 | Аб | 0 | 366 | 2.4167 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.9.3 | 4.21
539 | РЭС Новгородско-Псковский ПУ Остров | Псковская область, Невельский р-н, в/г Опухлики, (МРСК "Северо-Запада") | ПС 35/10 кВ 37, ф. 37-10 (ССО) | отпайка ВЛ-10 кВ ф. 37-10 ЛР 100 - ТП 90, инв. 864103805 | 1 шт. (ТП 90) | 2021-07-18 05:15 | 2021-07-18 16:20 | 2021-07-18 16:20 | 11:05 | 3 частных дома. | [6 empty] | АО от МТЗ ф. 37-10 на ПС 35/10 кВ 37 (ССО), в результате прохождения грозового фронта. | На отпайке ВЛ 10 кВ ф. 37-10 ЛР 100 - ТП 90 в пролётах между 2-4 опорами убрано упавшее дерево, выполнена перетяжка проводов, персоналом ССО включен ф. 37-10 на ПС 37 | Восстановлено | 55 | С | 0 | 367 | 11.0833 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 3.4.12.2 | 4.4
540 | РЭС ЛО-Северный ПУ Приозерск | Ленинградская область п.Саперное(филиал ПАО "Россети Ленэнерго" "Выборгские электрические сети") | ПС "Саперное" 35/10кВ, фид.02 | ВЛ-10кВ ПС Саперное ф. 02 | ТП-11, ТП-12, ТП-14, ТП-13, ТП-15. | 2021-07-18 16:00 | 2021-07-18 18:00 | 18.07.21 19:30 | 2:00 | В/Г 1, 2 Саперное, 6 многоквартирных ж/домов |  |  |  | 1 | 1 |  | АО от МТЗ В-10кВ Порывистый ветер | 18.07.21 в 17:38 в ТП-11 отключен ВН ТП-11 - ПС. Повторное включение не успешное. В 18:00 ТП-11, 12, 13, 14, 15 запитаны по резерву от фид. Саперная-03, ОВБ направлена в обход ВЛ 10кВ Л ТП-11 - ПС. 18.07.21 в19:00 обнаружено дерево на проводах в пролете ПС - оп.1, в 19:15 дерево снято, фид. Сап-02 введен в работу по ТУ. В 19:30 собрана нормальная схема. | Восстановлено | 200 | С | 0 | 368 | 2 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 3.4.12.2 | 4.4
[5 empty] | МТП-10 |  | 2021-07-18 19:15 |  | 3:15 | Полигон | [9 empty] | 20 |  |  |  | 3.25
541 | РЭС СПб ПУ Гатчина | СПб, г.Пушкин Кадетский Бульвар д. 1 (ПАО Ленэнерго) | ПС 110/10/6 кВ «185» ф. 44 (ССО) | КЛ-0,4кВ ТП-250-КР-7 | нет | 2021-07-20 12:00 | 2021-07-20 15:20 | 2021-07-20 15:20 | 3:20 | Спорт комплекс, Прод. Склад, Баня | [6 empty] | В ТП-250 сгорели ПН ф. КР-7, повреждение КЛ 0.4 кВ. | Найдено МП. Произвелен ремонт | восстановлено | 1 | С | 1 | 398 | 3.3333 | 1 | [21 empty] | 3.4.14 | 4.12
542 | РЭС СПб ПУ Кронштадт | Кронштадт (ПАО Ленэнерго) | ПС 35/6 "21" ф. 9 | КЛ 6 кВ ПС-21 ф. 9-ТП-22оп | Нет | 2021-07-22 20:07 | 2021-07-22 20:50 | 2021-08-04 19:30 | 0:43 | Частично обесточены жилые дома по ул. Мануильского, ул. Лебедева, ул. Ленинградской и школа № 427. | [6 empty] | Неполнофазный режим в сети 6 кВ от ПС-21 по ф. 9 в результате повреждения КЛ-6кВ ПС-21 ф. 9- ТП-22оп. ВВ ф. 9 на ПС-21 отключен в ручную. | КЛ-6кВ ПС-21 ф. 9-ТП-22оп выведена в ремонт. Абоненты запитаны по резерву. КЛ отремонтирована, включена в работу | Восстановлено | 45 | С | 1 | 369 | 0.71667 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
543 | РЭС СПб ПУ Гатчина | Ленинградская область, п.Войсковицы (ПАО "Ленэнерго" ф-л Гатчинские ЭС) | ПС-Борницы (ССО) ф.13 | ПС-Борницы (ССО) ф.13 - ТП-1 | ТП-1, ТП-5 | 2021-07-23 09:00 | 23.07.21 09:00 от ТЭП-20 | 2021-07-23 15:00 | 0:00 | КПП в/ч 28037 | [6 empty] | АО В 10 кВ Ф 13 ПС-Борницы (ССО) . | Произвели осмотр оборудования, проверку изоляции. . Произведены ОМП, раскопки и ремонт КЛ-10кВ ПС-Борницы (ССО) ф.13 - ТП-1 включен в работу. | Восстановлено | 0 | С | 0 | 370 | 0 |  |  | 1 | [19 empty] | 3.4.14 | 4.12
544 | РЭС Александровский ПУ Гаджиевский | Мурманская обл., г. Гаджиево (МРСК Северо-Запада Мурманский филиал) | РПП-305 ( 35/6 кВ) ф. 3 | ТП-302 кабельная перемычка 6 кВ Т-2 | 4 шт. (ТП-333, ТП-327, 2 с.ш.-6кВ ТП-302, ТП-323) | 2021-07-23 10:10 | 2021-07-23 11:41 | 2021-07-27 14:07 | 1:31 | 9 жил. дом (1300 чел.), объекты в/ч | [6 empty] | РТП-360 АО В-6 КЛ-25(предположительно повреждение каб.перемычки 6 кВ Т-2 в ТП-302)В результате КЗ на кабельной перемычке 6 кВ Т-2 ТП-302. | Выполнены оперативные переключения по ликвидации ТН, замеры сопротивления изоляции кабельных линий 6 кВ. Восстановлено электроснабжение по резервной схеме. Выполнены испытания повышенным напряжением,установлена концевая муфта кабельной перемычки 6 кВ Т-2. Восстановлено электроснабжение по нормальной схеме. | Восстановлено. | 400 | С | 1 | ? | 1.5167 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
545 | РЭС СПб ПУ Луга | Ленинградская область, г.Луга (ПАО Ленэнерго) | ПС 35/10 кВ «36» (ССО) ф. 4 | КЛ 0.4 кВ. ТП-744-ВРУ Столовая | нет | 2021-07-24 09:20 | 2021-07-24 12:55 | 2021-07-24 12:55 | 3:35 | Столовая | [6 empty] | ВРУ Столовая отгорел наконечник КЛ 0.4 кВ ТП-744-ВРУ Столовая | Произведен ремонт КЛ 0.4 кВ | Восстановлено | 1 | С | 1 | 371 | 3.5833 | 1 |  |  |  |  | 1 | [16 empty] | 3.4.14 | 4.12
546 | РЭС ЛО-Северный ПУ Осиновая Роща | Ленинградская область, Всеволожский район, п. Гарболово (ПАО "Ленэнерго" Выборгские ЭС) | ПС 110/35/10 кВ 43 ф. 43-07 | ВЛ 10 кВ ф. 43-07, оп. № 66 | 7 шт. (ТП-2424, 2423, 2425, 2426, КТПн-5 (Аб), КТП-4 (Аб), КТП б/н (Аб)). | 2021-07-25 15:35 | 2021-07-25 20:10 | 2021-07-25 20:10 | 4:35 | СНТ "Гарболово-Озеро", СНТ "Луговое", СНТ "Виктория", СНТ Гарболово ЖБИ | [6 empty] | Разрушение штыревого изолятора на оп. № 66 фаза "В", падение провода на траверсу с подхлестом проводов ф. "А", "С". АО от МТЗ В 10 кВ реклоузера оп. 1А ВЛ 10 кВ ф. 43-07. | Выполнен осмотр ВЛ 10 кВ. Обнаружено разрушение штыревого изолятора на оп. № 66 фаза "В", падение провода на траверсу с подхлестом проводов ф. "А", "С". Выполнен ремонт. | Восстановлено | 80 | С | 1 | 372 | 4.5833 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.14 | 4.13
547 | РЭС СПб ПУ Гатчина | Ленинградская область, п.Тойворово | ПС-35/6 кВ Борницы (ССО) ф.16 | КЛ-10 кВ ПС Борницы ф.16-ТП 3 | ТП-3, 5 | 2021-07-26 23:30 | 2021-07-26 23:50 | 2021-07-30 14:05 | 0:20 | в/ч 41480, 8 ж/д, техпозиция | [6 empty] | ПС-Борницы (ССО) фид.16 земля в сети 10кВ | Поступило сообщение от диспетчера Ленэнерго о наличии земли на Борницы фид. №16. Время отключения выполнение переключений. Выведена в ремонт КЛ 10 кВ ПС Борницы фид.16-ТП 3. Потребители запитаны по резерву. Произведены ОМП и ремонт КЛ-10кВ. | Восстановлено | 50 | С | 1 | 373 | 0.33333 |  |  | 1 | [19 empty] | 3.4.14 | 4.12
548 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская область ,Тихвинский район ,п.Березовик | ПС 35/10 кВ 143 ф.29 ССО (ЛОЭСК ) | КЛ-10кВ Л.оп.№42-ТП4 | ТП-4 | 2021-07-27 09:30 | 27.07.21 9:40 ДЭС Аб. | 2021-07-27 20:20 | 0:10 | в/г №36 Березовик |  |  | 1 | 1 |  |  | АО от МТЗ ВЛ-10кВ ф.29 | Абонент 27.07.21 в 9:40 перешел на ДЭС; осмотр ,вывод поврежденой КЛ-10кВ в ремонт,ОМП,ремонт, ВВ испытание после ремонта | Восстановлено | 30 | С | 1 | 374 | 0.16667 |  |  | 1 | [19 empty] | 3.4.14 | 4.12
549 | РЭС ЛО-Северный ПУ Сортавала | Республика Карелия ,Муозерский район,п.Лендеры | ПС 35/10 кВ 43С ф.02 ССО (ПСК) | ВЛ-10кВ | КТПн-1 | 2021-07-27 15:00 | 27.07.21 15:05 ДЭС Аб. | 2021-07-28 14:05 | 0:05 | в/г № 68 (казарма, штаб, котельная, ВНС, боевые позиции) |  |  |  | 1 | 1 |  | АО от МТЗ ВЛ 10 кВ ф. Л-43С-02 | Абонент 27.07.21 в 15:05 перешел на ТЭП. Бригада ПУ Сортавала выехала в п. Лендеры для проведения осмотра. 28.07.21. Выполняен осмотр ВЛ-10кВ от оп. 28 до КТПн-1 ф. Л-43С-02. В пролете оп. № 54 - 55 под проводами ВЛ обнаружено сухое дерево со следами перекрытия, ВЛ не повреждена. | Восстановлено | 10 | С | 1 | 375 | 0.083333 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.14 | 4.4
550 | РЭС ЛО-Северный ПУ Приозерск | Ленинградская область, Приозерский р-он, п. Речное (ПАО Ленэнерго Выборгские ЭС) | ПС 35/10 кВ Саперное ф. 04 | МТП-9 | 9 шт. (ТП-3, 4, 5, 6, 9, ТП-2209, 2208, 34, 35 (Аб)) | 2021-07-28 15:15 | 2021-07-28 15:20 | 2021-07-29 15:30 | 0:05 | общевойсковой полигон, 2 котельные, пилорама, магазин, водонасосная, очистные, 2 садоводства, жилые дома, база отдыха. |  |  | 1 | 1 | 2 |  | Гроза, сильный порывистый ветер. Повреждение силового тр-ра, разрушение разрядников (3 шт), ПК-10 (3 шт) ударом молнии в МТП-9. АО от МТЗ В-10 кВ ф.04 ПС Саперное | Успешное повторное включение В-10 кВ персоналом ССО | Восстановлено | 5 | С | 0 | 376 | 0.083333 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | 3.4.12.3 | 4.11
[5 empty] | МТП-9 |  | 29.07.2021 00:05:00 от ДЭС-200 |  | 8:50 | котельная, пилорама, жилые дома. |  |  |  |  | 1 |  |  | Выполнен осмотр МТП-9, измерение сопротивления изоляции обмоток силового тр-ра, замена разрядников, ПК-10, тр-ра 250кВА. После ввода МТП-9 в работу выяснилось, что с ВЛ не приходит одна фаза. В связи с плохими погодными условиями (гроза, сильный ветер) и темным временем суток, принято решение установить РИСЭ-200. В 00:05 29.07.21. потребители запитаны от РИСЭ-200. 29.07.21 восстановлен шлейф ВЛ-10 кВ. Отсутствует ода фаза от тр-ра. Доставлен Тр-р 400 кВ, Выполнена замена трансформатора, восстановлена норм схема. |  | 80 |  |  |  | 8.8333 | [14 empty] | 1
551 | РЭС ЛО-Северный ПУ Приозерск | Ленинградская область, Приозерский район, п.Громово (ОАО "ОЭК") | ПС 35/10 кВ «413» ф. 03 | КЛ-10 кВ "КТП-26 - оп.№20 ВЛ-10 кВ к ТП-23" | ТП-23, 29, 30,36, 37, 38; КТП-23, 26, 28, 32, 39,45 | 2021-07-29 08:30 | 2021-07-29 10:05 |  | 1:35 | войсковая часть Громово-2: казарма, котельная, штаб, объекты военного аэродрома. СНТ Полёт |  |  | 1 | 1 |  |  | ф.413-03 АО от МТЗ В-10кВ, повреждение КЛ-10 кВ | ф.413-03 АО от МТЗ В-10кВ, выявлено повреждение концевой муфты на опоре №20 КЛ-10 кВ "КТП-26 - оп.№20 ВЛ-10 кВ к ТП-23". Линия выведена в ремонт, Напряжение подано всем потребителям. | Ремонт концевой муфты КЛ-10 кВ "КТП-26 - оп.№20 ВЛ-10 кВ к ТП-23 | 100 | С | 1 | 377 | 1.5833 |  |  | 1 | [19 empty] | 3.4.14 | 4.12
552 | РЭС ЛО-Северный ПУ Приозерск | Ленинградская область, Приозерский р-он, п.Саперное (Филиал "Выборгские ЭС" ПАО "Россети Ленэнерго") | ПС 35/10 кВ "Саперное" | ПС "Саперное" СШ 10 кВ (ССО) | 28 шт (ТП-11, ТП-12, ТП-14, ТП-13, КТП-15, ТП-40, ТП-45, ТП-46, ТП-16, РП-1, КТП-17, ТП-18, ТП-2205, ТП-2201, ТП-2206, ТП-6 (Аб), ТП-31 (Аб), ТП-48 (Аб), ТП-3, 4, 5, 6, , ТП-2209, 2208, 34, 35 (Аб)) | 2021-07-29 08:35 | 2021-07-29 10:30 | 2021-07-29 10:30 | 1:55 | п.Понтонное: общевойсковой полигон, 3 котельные, пилорама, магазин, водонасосная, очистные, 2 садоводства, жилые дома, база отдыхав/г Саперное, п.Шумилово, СНТ, вышка "Мегафон" |  |  | 2 | 2 | 3 |  | ПС Саперное 1 СШ, 2 СШ - АО от МТЗ, неисправность в сети ССО | ПС Саперное 1 СШ, 2 СШ. АО от МТЗ, неисправность в сети ССО. ПС "Саперное" СШ 10 кВ введена в работу персоналом ССО. | Восстановлено | 300 | ССО | 0 | 378 | 1.9167 |  |  | 1 | [19 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
553 | РЭС ЛО-Северный ПУ Приозерск | Ленинградская область, Приозерский р-он, п.Саперное (Филиал "Выборгские ЭС" ПАО "Россети Ленэнерго") | ПС 35/10 кВ "Саперное" ф.03 | привод В-10 кВ (ССО) | ТП-40,45,46, 16, 2205, 2201, 2206, 31,48,42; РП-1; КТПн-17 | 2021-07-29 11:10 | 2021-07-29 12:30 | 2021-07-29 22:35 | 1:20 | в/г Саперное, п.Шумилово, СНТ, вышка "Мегафон" |  |  | 1 | 1 |  |  | ПС 35/10 кВ "Саперное" ф. 03 - АО от МТЗ | ПС "Саперное" ф. 03 - АО от МТЗ, повторное включение по ТУ неуспешное. В сетях АО "Оборонэнерго" дефектов не выявлено, напряжение подано всем потребителям по резерву от ф.Саперное-02. в 16:35 ПС Саперное ф.03 - включен персоналом ССО. В 22:35 восстановлена нормальная схема эл.снабжения | Восстановлено | 100 | ССО | 0 | 379 | 1.3333 | [8 empty] | 1 | [13 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
554 | РЭС ЛО-Северный ПУ Приозерск | Ленинградская область, Приозерский р-он, п.Сторожевое (Филиал "Выборгские ЭС" ПАО "Россети Ленэнерго") | ПС 35/10 кВ "166" ф. 09 | ПС-166 В-10 кВ (ССО) | ТП-795 1 СШ, ТП- | 2021-07-29 11:50 | 2021-07-29 12:25 | 2021-07-29 12:25 | 0:35 | п.Сторожевое: в/ч казарма, техническая зона, общежитие. | [6 empty] | ПС 35/10 кВ "166" ф. 09 - АО от МТЗ, Метеобстановка:Гроза | ПС 166 ф.09 - АО от МТЗ во время прохождения грозового фронта, успешное повторное включение персоналом ССО. | Восстановлено | 50 | ССО | 0 | 380 | 0.58333 | [10 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
555 | РЭС ЛО-Северный ПУ Приозерск | Ленинградская область, Приозерский район, п.Шумилово (филиал Выборгские электрические сети ПАО "Россети Ленэнерго") | ПС "Саперное" ф. 03 | КЛ-10кВ РП-1 - ТП18 | ТП-18 | 2021-07-30 08:15 | 30.07.21 8:20 от ДЭС | 2021-07-31 13:30 | 0:05 | п.Шумилово. в/г 4 |  |  |  |  | 1 |  | КЛ 10 кВ РП-1 - ТП-18 нет фазы. повреждение в КЛ | По сообщению потребителей неполнофазный режим ВРУ-0,4 кВ от ТП-18 п.Шумилово. Абонент перешел на питание от ДЭС. В 11:00 подключен дополнительно РИСЭ 200. Выявлено, что в ТП-18 не поступает фаза "С" 10 кВ от РП-1 Выполнен ремонт КЛ . Необходимо дополнительное ОМП. Выявлено еще одно повреждение. 31.07.21 проведено ОМП, ремонт, ВВ испытание после ремонта. | Восстановлено | 5 | С | 1 | 381 | 0.083333 |  |  | 1 | [19 empty] | 3.4.14 | 4.12
556 | РЭС СПб ПУ Гатчина | СПб, п. Горелово ул. Политрука Пасечника (ПАО "Россети Ленэнерго") | ПС "222" ф. 14 (ССО) | ВЛ-0,4кВ от ТП-340 ф. ж/д 4, 6, 10. | нет | 2021-07-30 18:50 | 2021-07-30 22:45 | 2021-07-30 22:45 | 3:55 | Жилые дома № 4, 6, 10 | [6 empty] | В ТП-340, РУ-0,4кВ сгорел ПН-2 250А фазы "А" ф. ж/д 4, 6, 10 из-за схлёста на отходящей ВЛ-10кВ. | Устранён схлёст на ВЛ-0,4кВ, заменён сгоревший ПН на ТП-340. | Восстановлено | 15 | С | 1 | 382 | 3.9167 |  |  |  | 1 | [18 empty] | 3.4.14 | 4.21
557 | РЭС СПб ПУ Гатчина | Ленинградская область, п.Пижма (ЛПМЭС) | ПС 330/6 кВ "Гатчинская" (ССО) ф. 31 | КВЛ-6 кВ ф. 31 | ТП-9 | 2021-07-31 14:15 | 31.07.21 14:15 от ДЭС | 2021-07-31 18:13 | 0:00 | Казарма, столовая. КНС-1, ВНС |  |  | 1 | 1 |  |  | АО от МТЗ на ПС-Гатчинская (ССО) В ф.31 | Проведен осмотр КВЛ, сняли дерево в пролетах оп.98-99 . ПС Гатчинская фид.31 включен в работу. Потребитель перешел на питание от пром сети. | Восстановлено | 0 | С | 1 | 383 | 0 |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | 3.4.14 | 4.4
[5 empty] | 6 ТП аб |  | 2021-07-31 18:13 |  | 3:58 | котельная №7, 3 ж/дома |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 120 |  |  |  | 3.9667
558 | РЭС СПб ПУ Луга | Ленинградская область, г.Луга (ПАО Ленэнерго) | ПС 110/35/10 кВ «48» (ССО) ф. 48-34 | ВЛ-10 кВ ф. 860-12 (ССО) | ТП-34863, 778, 75, 746, 363; 5 ТП (ССО)-248, 377, 251, 246, 247 | 2021-07-31 21:02 | 2021-07-31 23:00 | 2021-07-31 23:00 | 1:58 | в/г Ванькин Бугор, в/г 38, в/г 15, ЦАОК жилые дома |  |  |  | 1 | 2 |  | На РП-860 АО В фид.860-12 от МТЗ. По сообщению очевидцев задымление из ТП-246 ССО | Персоналом ССО проведен осмотр, чистка оборудования. Проведено повторное включение ф.860-12 | Восстановлено | 80 | ССО | 0 | 384 | 1.9667 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
559 | РЭС "Североморский" ОРБ | Мурманская обл., г.Североморск (МРСК "СЭС Колэнерго") | ПС 35/6 кВ «710» ф.4 | КЛ-6 кВ от ФТП 37 (ф. 3А) до ТП 38. | 1 шт. (ТП-38) | 2021-08-01 13:23 | 2021-08-01 13:55 | 2021-08-31 15:50 | 0:32 | Объекты в/ч. | [6 empty] | ТП «167» АО В-6 ф. 14 от МТЗ | Поврежденный кабель выведен в ремонт. Потребитель запитан по штатной схеме. Приступили к работам по восстановлению. Установлено: 2 соед.муфты и вставка 5 метров. | Восстановлено | 50 | С | 1 | ? | 0.53333 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
560 | РЭС ЛО-Северный ПУ Осиновая Роща | Ленинградская область п. Нижние Осельки (Филиал ПАО "Россети Ленэнерго" Северные электрические сети) | ПС 35/10 кВ "604" ф. 604-13 | ВЛ-10 кВ ф. 604-13 (ССО) | 3 шт. (ТП-8350, 8351, 8352) | 2021-08-01 15:40 | 2021-08-01 16:46 | 2021-08-01 16:46 | 1:06 | в/г Нижние Осельки, д. Осельки, СНТ | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | Гроза, град, ветер. АО от МТЗ ф. 604-13 (ССО) | Выполнено успешное повторное включение В-10 кВ ф. 604-13 | Восстановлено | 50 | ССО | 0 | 385 | 1.1 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
561 | РЭС ЛО-Северный ПУ Осиновая Роща | Ленинградская область, п. Сертолово (филиал ПАО "Россети Ленэнерго" "Северные электрические сети") | ПС 35/10 кВ «537» ф. 602 | КВЛ-10 кВ (ССО) | ТП-8419, 8418, 8462 | 2021-08-02 07:05 | 2021-08-02 07:43 | 2021-08-02 07:43 | 0:38 | в/г Сертолово-1 казарма, штаб, 2 котельные, 2 ВНС, КНС, столовая, спорткомплекс |  |  | 1 | 2 | 2 |  | Отключение в сети ССО. | Восстановлено персоналом ССО | Восстановлено | 100 | ССО | 0 | 386 | 0.63333 | [22 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
562 | РЭС СПб ПУ Гатчина | Ленинградская область, п.Сиверский (ПАО Россети Ленэнерго) | ПС «259» (ССО) ф. 01 | КВЛ-10 кВ ПС-259 - ЦРП | ТП-64А, ТП-6, КТП-3 | 2021-08-02 14:05 | 2021-08-02 14:19 | 2021-08-02 16:30 | 0:14 | в/ч 17646 аэродром, жилые дома, казарма РТВ | [6 empty] | От действия МТЗ отключился на ПС-259(ССО) В-10кВ ф.01 | В ЦРП включен СВ-10кВ. Потребители запитаны. КВЛ-10кВ ф. 01 от ПС-259 в ЦРП Сиверский обнаружено пробой концевой муфты. Выполнен ремонт. | Восстановлено | 10 | С | 1 | 387 | 0.23333 | [22 empty] | 3.4.14 | 4.12
563 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская область, п. Ваганово. (филиал ПАО "Россети Ленэнерго" "Санкт-Петербургские высоковольтные ЭС" Северный ВВР. | ПС 35/10 кВ «636» ф. 10 | ВЛ-0,4 кВ "ТП-3 - "Автопарк" | ВРУ-0,4 кВ автопарк, склад, КПП | 2021-08-02 18:20 | 2021-08-02 20:00 | 2021-08-02 20:00 | 1:40 | в/ч в п. Ваганово (Автопарк, склад, КПП) | [6 empty] | ТП-3 линия "Автопарк" перегорели 2 ПН-250, повреждение ВЛ-0,4 кВ. Метеобстановка: штормовое предупреждение (ливень, порывы ветра, грозы) | в ТП-3 линия "Автопарк" перегорели 2 ПН-250, обнаружен схлёст проводов, схлест устранен, заменены ПН, напряжение подано всем потребителям. | Восстановлено | 10 | С | 0 | 388 | 1.6667 | [14 empty] | 1 | [7 empty] | 3.4.12.2 | 4.12
564 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская область, п. Морье (филиал ПАО "Россети Ленэнерго" "Санкт-Петербургские высоковольтные ЭС" Северный ВВР) | ПС 35/10 кВ «633» ф. 04 | ВЛ-10 кВ ф.633-04 | 4 шт. ( ТП-2, 3, КТП-9011, 9012) | 2021-08-02 21:00 | 2021-08-03 08:40 | 2021-08-03 08:40 | 11:40 | п.Морье, СНТ Морье, | [6 empty] | ф.633-04 - АО от МТЗ, Метеобстановка: штормовое предупреждение (ливень, порывы ветра, грозы) | ф.633-04 - АО от МТЗ, РПВ не успешное. На оп.№65 отключен ЛР к оп.65.1, линия введена в работу. Осмотр ВЛ 10 кВ не возможен из-за тёмного времени суток, труднопроходимой местности и грозы. В 7:10 приступили к осмотру ВЛ-10 кВ. в пролетах 65.15 - 65.16 обнаружена ветка на проводах ВЛ, линия не повреждена. Ветка снята, линия введена в работу. | Восстановлено |  | С | 0 | 389 | 11.6667 | [14 empty] | 1 | [7 empty] | 3.4.12.2 | 4.21
[5 empty] | 8 шт. (ТП-2019, ТП-2017, ТП-2303, ТП ССО: 7007, 2667, 2395, 2646, 2005) |  | 2021-08-02 22:45 |  | 1:45 | п. ст. Ладожское озеро, п.Осиновец, ВНС |  |  |  | 1 | [5 empty] | 200 |  |  |  | 1.75
565 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская область, Всеволожский район п.Токсово (Муниципальное предприятие "Всеволожское предприятие эл.сетей") | ПС 35/10 кВ «601» ф. 10 | КВЛ-10 кВ ССО | ТП-437 | 2021-08-02 23:30 | 2021-08-03 01:20 | 2021-08-03 01:20 | 1:50 | п.Токсово-8 военный институт физ.культуры:казармы, столовая, насосная, учебные классы | [6 empty] | ф.413-03 - АО от МТЗ, Метеобстановка: штормовое предупреждение (ливень, порывы ветра, грозы) | ф.413-03 - АО от МТЗ, включено в работу персоналом ССО | Восстановлено | 100 | ССО | 0 | 390 | 1.8333 | [14 empty] | 1 | [7 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
566 | РЭС ЛО-Северный ПУ Приозерск | Ленинградская область, Приозерский район п.Громово (АО "Объединенная энергетическая компания") | ПС 35/10 кВ «413» ф. 03 | КВЛ-10 кВ ССО | 12 шт. (ТП-23, КТП-23, КТП-26, ТП-30, КТП-39, КТП-38, ТП-37, ТП-36, ТП-32, ТП-29, ТП-28, ТП-2207) | 2021-08-02 23:30 | 2021-08-02 23:53 | 2021-08-03 23:53 | 24:23 | в/г Громово-1: насосная, котельная, столовая, ГСМ, стоянка, склад, казарма |  |  |  | 1 | 1 |  | ф.413-03 - АО от МТЗ, Метеобстановка: штормовое предупреждение (ливень, порывы ветра, грозы) | ф.413-03 - АО от МТЗ, включено в работу персоналом ССО | Восстановлено | 50 | ССО | 0 | 391 | 24.3833 | [14 empty] | 1 | [7 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
567 | РЭС ЛО-Северный ПУ Приозерск | Ленинградская область, Приозерский район п.Громово (АО "Объединенная энергетическая компания") | ПС 35/10 кВ «413» ф. 03 | ТП-22 (ССО) | 12 шт. (ТП-23, КТП-26, ТП-30, КТП-39, КТП-38, ТП-37, ТП-36, ТП-32, ТП-29, ТП-28, ТП-2207) | 2021-08-03 00:50 | 04.08.21 13:40 от ДЭС 04.08.21 22:00 | 2021-08-05 00:10 | 36:50 | в/г Громово-1: насосная, котельная, , ГСМ, стоянка, склад, казарма |  |  |  | 1 | 1 |  | ф.413-03 - АО от МТЗ, Метеобстановка: штормовое предупреждение (ливень, порывы ветра, грозы) | ф.413-03 - АО от МТЗ. Повторное включение не успешное.Отключены все отходящие ВЛ-10 кВ. ВЛ-10 кВ от ПС 413 ф.03 до ТП-22 (ССО) включен. В ТП-22 (ССО) протечка крыши, залита СШ-10 кВ, при попытке ССО включить СШ 10 кВ - АО от МТЗ. Ведутся восстановительные работы в ТП-22 персоналом ССО . В 22:00 абоненты п.Громово ф.413-03 включены по резерву ф.03 Саперное; ДЭС отключены. 05.08.21 в 0:10 ф.413-03 введен в работу по нормальной схеме | Восстановлено | 700 | ССО | 0 | 392 | 36.8333 | [14 empty] | 1 | [7 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
[5 empty] | КТП-26 |  | 03.08.21 14:30 от ДЭС 04.08.21 22:00 | 2021-08-05 00:10 | 13:40 | казарма | [9 empty] | 150 |  |  |  | 13.6667
[5 empty] | КТП-23 |  | 03.08.21 11:45 от ДЭС 04.08.21 22:00 | 2021-08-05 00:10 | 10:55 | столовая, штаб | [9 empty] | 200 |  |  |  | 10.9167
568 | РЭС СПб ПУ Луга | Ленинградская область, г.Луга (ПАО Ленэнерго) | ПС «48» ф. 34 | ВЛ-10кВ ф. 860-12 (ССО) | ТП-34863, 778, 248(ССО), 377(ССО) | 2021-08-03 04:55 | 2021-08-03 16:10 | 2021-08-03 16:10 | 11:15 | в/г Ванькин Бугор(полигон), в/г 38 (ТП-778) |  |  |  | 1 | 2 |  | АО от МТЗ В 10кВ фид.12. При повторном ручном включении обнаружено замыкание на землю Фс=0. Выключатель отключен вручную. | Персонал ССО направил бригаду для осмотра ВЛ-10кВ фид.860-12 (ССО). Определено повреждение и произведён ремонт ВЛ-10кВ персоналом ССО. | Восстановлено персоналом ССО | 840 | ССО | 0 | 393 | 11.25 | [22 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
569 | РЭС ЛО-Северный ПУ Осиновая Роща | Ленинградская область, п. Агалатово (филиал ПАО "Россети Ленэнерго" "Санкт-Петербургские высоковольтные ЭС" Северный ВВР. | ПС 35/10 кВ «607» ф. 23 | КЛ-10кВ (выясняется) | ТП-4 1СШ, ТП-6 1СШ, ТП-3 1СШ, ТП-9 1 СШ | 2021-08-03 05:30 | 2021-08-03 06:15 | 2021-08-03 08:50 | 0:45 | п.Агалатово жилые дома | [6 empty] | РПТП-8 яч.№19 "КЛ к ТП-4" - АО от МТЗ, Метеобстановка: штормовое предупреждение (ливень, порывы ветра, грозы) | РПТП-8 яч.№19 "КЛ к ТП-4" - АО от МТЗ, при проверке сопротивления изоляции с помощью УПП - ток утечки на землю, требуются испытание КЛ-6 кВ. Потребителям ТП-4 1СШ, ТП-6 1СШ, ТП-3 1СШ, ТП-9 1 СШ. Проведены испытания КЛ-6 кВ, все КЛ испытания выдержали. Напряжение подано всем потребителям. Во время отключения была просадка по напряжению на СШ 6 кВ | Восстановлено | 50 | С | 0 | 394 | 0.75 | [14 empty] | 1 | [7 empty] | 3.4.14 | 4.12
[5 empty] | КТПн-22, ТП-46 |  | 2021-08-03 08:50 |  | 3:20 | п.Агалатово ул. Плантация новогодних ёлок, СНТ Касимово | [9 empty] | 150 |  |  |  | 3.3333
570 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская область, п. Ваганово. (филиал ПАО "Россети Ленэнерго" "Санкт-Петербургские высоковольтные ЭС" Северный ВВР. | ПС 35/10 кВ 636 ф. 01 | КВЛ-10 кВ ф.636-01 | ТП-7 | 2021-08-03 06:20 | 2021-08-03 07:00 | 2021-08-04 18:20 | 0:40 | в/ч в/г Ваганово-27 (КПП, казарма, техническая зона) | [6 empty] | ф.636-01 - АО от МТЗ, Метеобстановка: штормовое предупреждение (ливень, порывы ветра, грозы) | ф.636-01 - АО от МТЗ, на ТП-7 напряжение подано по резерву от РП-511, ТП-5 перешли на питание от собственной ДЭС. Выполнен осмотр КВЛ-10 кВ. 13:40 оп. №1 отключен РЛНД . В ПС 636 (ССО) включен В 10 кВ ф 633-01 .КЛ-10кВ Л.оп№55-ТП5 исправна; на оп.№25 восстановлены вязки фаза "А", "С" .Обрыв вязок вызвано падением дерева на ВЛ из-за сильных порывов ветра | Восстановлено | 10 | С | 0 | 395 | 0.66667 |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | [7 empty] | 3.4.14 | 4.12
[5 empty] | ТП-5 |  | 03.08.21 7:00 от ДЭС | 2021-08-04 18:20 | 0:40 | полк МВД (питомник собак) | [13 empty] | 0.66667
571 | РЭС ЛО-Северный ПУ Приозерск | Ленинградская область, Приозерский район п.Сторожевое (филиал ПАО "Россети Ленэнерго" "Выборгские ЭС" ) | ПС 35/10 кВ "166" ф. 09 | ВРУ-0,4 кВ тех.здание | ВРУ-0,4 кВ штаб, пункт связи | 2021-08-03 08:00 | 2021-08-03 13:00 | 2021-08-03 13:00 | 5:00 | штаб, пункт связи | [6 empty] | ТП-2 неполнофазные режим, перегрел ПН линия тех.здание. Метеобстановка: штормовое предупреждение (ливень, порывы ветра, грозы) | ТП-2 неполнофазные режим, перегрел ПН линия тех.здание. В ВРУ-0,4 кВ тех.здание (Аб), в вру-0,4 кВ имеет место протечка воды, что послужило причиной КЗ. Устранено персоналом Абонента, напряжение подано по норм схеме. | Восстановлено | 10 | Аб | 0 | 396 | 5 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | 3.4.9.3 | 4.21
572 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская область, п. Морье (филиал ПАО "Россети Ленэнерго" "Санкт-Петербургские высоковольтные ЭС" Северный ВВР) | ПС 35/10 кВ "633" ф. 04 | ВЛ-10 кВ ф. 633-04 | 4 шт. ( ТП-2, 3, КТП-9011, 9012) | 2021-08-03 10:30 | 2021-08-03 20:40 | 2021-08-03 20:40 | 10:10 | п.Морье, СНТ Морье, | [6 empty] | ф.633-04 - АО от МТЗ, Метеобстановка: штормовое предупреждение (ливень, порывы ветра, грозы) | ф.633-04 - АО от МТЗ, РПВ не успешное. На оп.№65 отключен ЛР к оп.65.1, линия введена в работу. Выполнен Осмотр ВЛ 10 кВ . На опоре 65.50- обнаружен сорванный с изолятора провод, лежит на траверсе. Заменен изолятор, провод закреплен, линия введена в работу. | Восстановлено | 400 | С | 0 | 397 | 10.1667 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 3.14.12.2 | 4.13
[5 empty] | 8 шт. (ТП-2019, ТП-2017, ТП-2303, ТП ССО: 7007, 2667, 2395, 2646, 2005) |  | 2021-08-03 10:50 |  | 0:20 | п. ст.Ладожское озеро, п.Осиновец, ВНС |  |  |  | 1 | [5 empty] | 100 |  |  |  | 0.33333
573 | РЭС Александровский ПУ Гаджиевский | Мурманская обл., г. Гаджиево (МРСК Северо-Запада Мурманский филиал) | ПС 35/6 кВ "369" ф. 5 | ТП-307 РУ-0,4 кВ панель № 7 блок предохранителей Л-11, 13 |  | 2021-08-04 05:40 | 2021-08-04 06:25 | 2021-08-04 14:27 | 0:45 | 3 казармы, адм. здание | [6 empty] | РТП-362 АО от МТЗ В-6 КЛ-58 - повреждение в РУ-0,4 панель № 7 ТП-307 | Эл. снабжение потребителей восстановлено по нормальной схеме | Восстановлено | 5 | С | 1 | ? | 0.75 | [8 empty] | 1 | [13 empty] | 3.4.14 | 4.12
[5 empty] | КЛ-0,4 кВ Л-11, 13 |  | 2021-08-04 14:27 | 2021-08-04 14:27 | 8:47 | 2 казармы | [7 empty] | В ТП-307 Л-11, 13 отключены. Выполняется ремонт панели №7 в РУ-0,4 кВ ТП-307.Выполнен ремонт панели №7, восстановлено электроснабжение по нормальной схеме. |  | 160 |  |  |  | 8.7833
574 | РЭС ЛО-Северный ПУ Петрозаводск | Респ. Карелия, п.Чална-1 (Карельский филиал МРСК "Северо-Запада") | ПС 35/6 кВ «18П» ф. 18П-19 | ВЛ-0,4 кВ ТП 120 - санчасть | ВРУ-0,4 кВ санчасти, батальона связи, КПП, котельной | 2021-08-05 16:50 | 2021-08-05 20:00 | 2021-08-05 20:00 | 3:10 | санчасть, батальон связи, КПП, котельная |  |  |  |  | 1 | 1 | Сильный порывистый ветер, падение деревьев на ВЛ-0,4 кВ, схлест проводов в полетах опор № 16-17, 17-18, без обрыва провода. АО АВ-0,4кВ | Осмотр, снятие деревьев с проводов ВЛ-0,4 кВ | Восстановлено | 10 | С | 0 | 399 | 3.1667 |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | [7 empty] | 3.4.12.2 | 4.4
575 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область, Выборгский район, п.Решетниково (филиал "Северные эл. сети" ПАО Россети "Ленэнерго") | ПС 35/10 кВ "41" ф. 07 | КВЛ-10 кВ (ССО) | ТП-6, ТП-7, ТП-17 | 2021-08-06 15:35 | 2021-08-06 20:45 | 2021-08-06 20:45 | 5:10 | войсковая часть п.Решетниково: штаб, казарма, склады | [6 empty] | ПС 41 ф.07 - АО от МТЗ, повреждение в сети ССО | Восстановлено персоналом ССО | Восстановлено | 200 | ССО | 0 | 400 | 5.1667 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
[5 empty] | КТПн Боевые-1, 2, 3, 4, 5 |  | 06.08.2021 20:45 от ДЭС |  | 5:10 | технические объекты войсковой части | [9 empty] | 0 |  |  |  | 5.1667
576 | РЭС СПб ПУ Гатчина | г.СПб, Пулково (ПАО Россети Ленэнерго) | ПС-222 | КЛ-6 кВ ф. 222-410 | ТП СНТ Орбита 3(ССО), ТП-307(ССО), ТП-406, ТП-407 | 2021-08-06 19:55 | 2021-08-06 21:50 |  | 1:55 | Пулково, в/г 25, в/ч 23709/2, казарма 2 дома, объекты ФСБ | [6 empty] | АО от МТЗ на ПС-222 фид.222-410 | Поврежденная КЛ ПС-222 ф. 222-410 выведена в ремонт. Потребители включены по резерву. 27.08.21 проводились работы по ОМП до 19:30 | ОМП, ремонт | 50 | С | 1 | 401 | 1.9167 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
577 | РЭС СПб ПУ Кронштадт | г.Кронштадт (ПАО "Россети Ленэнерго") | ПС-360(ССО) | В сетях 35кВ на ПС-360 (ССО) | РП-7/50, ТП-7, ТП-134-1, ТП-8, ТП-9, ТП-92-1, ТП-17, ТП-2-1, ТП-15, ТП-12, ТП-13 | 2021-08-08 02:56 | 2021-08-08 03:25 | 2021-08-08 04:04 | 0:29 | Объекты КМОЛЗ | [6 empty] | Аварийное отключение на ПС-360 (ССО). Пропало питание по линии КС-2 35кВ ( пропало напряжение на 1 СШ 35кВ ПС Маяк), ТП-100, РП-8/22-1, РП-4/21-1, ТП-84-1 сработало АВР 6 кВ. | Абоненты запитаны по резерву | Восстановлено персоналом ССО. | 70 | ССО | 0 | 402 | 0.48333 | [6 empty] | 1 | [15 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
[5 empty] | ТП-100, РП-8/22-1, РП-4/21-1, ТП-84-1 |  | 2021-08-08 02:56 |  | 0:00 | КОВК, объекты КМОЛЗ |  |  | 1 |  |  |  |  | Работа АВР | Восстановлено | 0 |  |  |  | 0
578 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская область, Всеволожский район, п.Токсово (МП "Всеволожское предприятие электрических сетей") | ПС 35/10 кВ 601 ф.08 | КЛ-0,4кВ ТП-429 - ВРУ общежитие | ВРУ общежитие | 2021-08-08 10:00 | 2021-08-08 12:40 | 2021-08-08 17:25 | 2:40 | п.Токсово, общежитие, 4 семьи 15 человек | [6 empty] | Повреждение КЛ-0,4кВ на общежитие | осмотр, 12:40 на общежитие подано напряжение по временной схеме (СИП), ОМП, ремонт, ВВ испытание после ремонта, ввод в работу | Восстановлено | 15 | С | 1 | 403 | 2.6667 | 1 | [21 empty] | 3.4.14 | 4.12
579 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская область, п. Токсово. (Филиал ПАО Ленэнерго Санкт Петербургские высоковольтные электрические сети) | ПС 35/10 кВ «601» ф. 601-02 | КЛ-10кВ ф. 601-02 | 12 ТП аб. | 2021-08-09 16:40 | 2021-08-10 00:55 | 2021-08-10 00:55 | 8:15 | СНТ "Светлое", СНТ "Мадио-Озерки" | [6 empty] | Сильный, порывистый ветер. АО от МТЗ В 10 кВ ф. 601-02. | Выполнен осмотр КВЛ 10 кВ. Обнаружено упавшее дерево, корнями которого вырвало КЛ из земли. Видимое повреждение (разрыв КЛ). Выполнены ремонт и ВВ испытание КЛ. | Восстановлено | 150 | С | 0 | 404 | 8.25 |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | [7 empty] | 3.4.12.2 | 4.4
580 | РЭС ЛО-Северный ПУ Осиновая Роща | Ленинградская область, Всеволожский район, п.Агалатово (Филиал "Санкт-Петербургские высоковольтные сети" ПАО "Россети Ленэнерго") | ПС 35/6 кВ «607» ф. 29 | КЛ-0,4 кВ "ТП-08 - ВРУ-0,4 кВ СФС Гранит" | нет | 2021-08-10 08:00 | 2021-08-10 08:00 | 2021-08-17 15:55 | 0:00 | п.Агалатово в/г №2: технические объекты войсковой части (резервный ввод №3) | [6 empty] | ф. 607-29 ТП-08 РУ-0,4 кВ перегорели 2 ПН линия "Гранит ввод №3" | ф. 607-29 ТП-08 РУ-0,4 кВ перегорели 2 ПН линия "Гранит ввод №3", повреждена КЛ-0,4 кВ, линия отключена. Потребители питаются по 2 других источника питания. 17.08.21 15:55 выполнен ремонт КЛ-0,4 кВ, восстановлена норм схема. | Восстановлено | 0 | С | 0 | 405 | 0 | 1 | [21 empty] | 3.4.14 | 4.12
581 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская область, Всеволожский район, п.Токсово (Филиал "Северные электрические сети" ПАО "Россети Ленэнерго") | ПС 35/10 кВ "27" ф. 37 | ВЛ-10 кВ (ССО) | ТП-8323 | 2021-08-10 08:30 | 10.08.21 8:35 от ДЭС | 2021-08-10 14:10 | 0:05 | п.Токсово в/г №6:помещения охраны (росгвардия) | [6 empty] | ПС 27 ф. 37 - АО от МТЗ | ПС 27 ф. 37 - АО от МТЗ. Персонал АО "Оборонэнерго" осмотрел ТП-8323, свой участок ВЛ-10 кВ - дефектов не выявлено. Потребители перешли на питание от ТЭП. Персонал ССО ведет аварийно-восстановительные работы. Выявлена поврежденная КЛ-10 кВ в сети абонента к ТП-9007, линия выведена в ремонт. Напряжение подано всем потребителям. | Восстановлено | 5 | Аб | 0 | 406 | 0.083333 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.9.3 | 4.21
582 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская область, Всеволожский район, д.Матокса (Филиал "Северные электрические сети" ПАО "Россети Ленэнерго") | ПС 110/35/10 кВ 47 ф. 215 | КЛ-0,4 кВ "ТП-10 - ВРУ-0,4 кВ ж/д №16 | ВРУ-0,4 кВ ж/д №16 | 2021-08-10 13:30 | 2021-08-10 15:30 | 2021-08-10 15:30 | 2:00 | д.Матокса жилой дом №16 (24 квартиры) | [6 empty] | В ТП-10 перегорели 2 шт. ПН, повреждение КЛ-0,4 кВ | По сообщению потребителей нет U в д.Матокса дом 16. Выявлена поврежденная КЛ-0,4 кВ "ТП-10 - ВРУ-0,4 кВ ж/д №16, найдено место повреждения, выполнен ремонт, восстановлена норм схема | Восстановлено | 50 | С | 1 | 407 | 2 | 1 | [21 empty] | 3.4.14 | 4.12
583 | РЭС СПб ПУ СПб | г.СПб Литейный. д3 (ПАО Ленэнерго) | ТП-1 (ССО) | КЛ-0,4кВ ТП-1- ГРЩ-1 Клуб | нет | 2021-08-10 18:10 | 2021-08-10 19:00 | 2021-09-13 10:00 | 0:50 | Клуб артиллерийской академии | [6 empty] | Выявлено повреждение КЛ-0,4кВ ТП-1(ССО) - ГРЩ -1Клуб. | Потребитель запитан по резервной схеме. Произвели ОМП, ремонт. Включен по заявке потребителя после ремонта в ГРЩ. | Восстановлено | 10 | С | 1 | 408 | 0.83333 | 1 | [21 empty] | 3.4.14 | 4.12
584 | РЭС СПб ПУ Кронштадт | г.Кронштадт (ПАО Россети Ленэнерго) | ПС 35/6кВ «21» ф. 26 | КЛ-6кВ ТП-54авр-ТП-56оп | нет | 2021-08-11 10:10 | 2021-08-11 10:10 | 2021-08-13 16:10 | 0:00 | нет | [6 empty] | На РП-11/97 АО от МТЗ ВВ ф. ТП-107оп. На ТП-107, ТП-53, ТП-42, ТП-146, ТП-106 сработал АВР. | Повреждённая КЛ-6кВ ТП-54авр-ТП-56оп выведена в ремонт, произведено ОМП. Произведен ремонт КЛ 6 кВ. КЛ включена в работу. | Восстановлено | 0 | С | 0 | 409 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
585 | РЭС СПб ПУ Кронштадт | г.Кронштадт (ПАО Россети Ленэнерго) | ПС 35/6 кВ "21" ф. 26 | КЛ-0,4 кВ КК-139 - КК-100 | нет | 2021-08-12 09:22 | 2021-08-12 09:55 | 2021-08-13 16:15 | 0:33 | Жилой дом | [6 empty] | Сгорели 2 ПН в КК-139 фид. КК-100 | Выведена в ремонт КЛ-0,4 кВ "КК-139 - КК-100". Потребитель запитан по резерву. Произведен ремонт КЛ 0.4 кВ. | Восстановлено | 5 | С | 1 | 410 | 0.55 | 1 | [21 empty] | 3.4.14 | 4.12
586 | РЭС СПб ПУ Ломоносов | Ленинградская область, п.Туганы (ПАО "Россети Ленэнерго") | ПС 35/10 кВ «21» ф. 21-03 (ССО) | ВЛ-10кВ ф. 21-03 (ССО) | ТП-131 | 2021-08-12 14:20 | 2021-08-12 16:07 | 2021-08-12 16:07 | 1:47 | в/ч (авиационный полигон) | [6 empty] | АО от МТЗ В фид. 21-03 (ССО). | Персоналом ССО произведено успешное повторное включение В фид.21-03. Абоненты запитаны от промсети. | Восстановлено | 35 | ССО | 0 | 411 | 1.7833 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
587 | РЭС СПб ПУ Ломоносов | г.Ломоносов (ПАО "Россети Ленэнерго") | ПС 110/35/6 «39» ( ССО) ф. 39-08 | КЛ-6кВ ПС 39 ф.8 - РП-419 | ТП-419, ТП-413-1 ТП-434, ТП-420, ТП-414, ТП-507, ТП-411, ТП-461, ТП-506, ТП-469 | 2021-08-12 16:20 | 2021-08-12 17:37 | 2021-08-18 14:45 | 1:17 | колонки гавани, гаражи водоканала, склады | [6 empty] | АО В фид. 39-08 МТЗ ПС 39 | Определен поврежденный кабель 6кВ ПС 39 ф.8 - РП-419, выведен в ремонт, потребители включены по резервной схеме. 13, 08.21 Определено МП. Произведен ремонт, испытание КЛ 6 кВ. КЛ поставлена под напряжение. Проверена фазировка. | Восстановлено | 85 | С | 1 | 412 | 1.2833 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
588 | РЭС Александровский ПУ Кандалакша | Мурманская обл., Кандалакшский р-н, п.Проливы (МРСК Северо-Запада Мурманский филиал) | РП «92» (ССО) | В сети ССО | 14 шт. (ТП-98, РП-98, ТП-129, ТП-97, ТП-130, ТП-102, ТП-101, ТП-100, ТП-120, ТП-121, ТП-128, КТП АЗС, КТП "Платон", КТП-180) | 2021-08-12 16:48 | 2021-08-12 18:00 | 2021-08-12 18:00 | 1:12 | 8 жил.домов (400 чел.), объекты в/ч, 2 КНС, 2 водонасосные, 2 очистные, 5 котельных, водонапорная башня, АЗС |  |  | 2 | 4 | 5 |  | АО В-10 ф. 22 ПС- 18"А"(ССО). | Электроснабжение восстановлено по нормальной схеме. | Восстановлено | 300 | ССО | 0 | ? | 1.2 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
589 | РЭС СПб ПУ Ломоносов | Ленинградская область, п.Туганы (ПАО Ленэнерго) | ПС 35/10 кВ «21» ф. 21-03 (ССО) | ВЛ-10кВ ф. 21-03 (ССО) | ТП-131 | 2021-08-12 19:25 | 12.08.21 19:25 от ТЭП-60 13.08.21 17:55 | 2021-08-13 17:55 | 0:00 | в/ч (авиационный полигон) | [6 empty] | АО от МТЗ В фид. 21-03 (ССО). | персоналом ССО отключен ЛР-36, требуют осмотр отпайки к ТП-131. Абонент запитан от ТЭП. Ведётся осмотр ВЛ. Произведено включение линии после осмотра. Потребитель перешел на пром сеть | Восстановлено | 0 | ССО | 0 | 413 | 0 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
590 | РЭС ЛО-Северный ПУ Осиновая Роща | Ленинградская область, п. Сертолово (ПАО "Ленэнерго" "Северные ЭС") | ПС 35/10 кВ «537» ф. 537-310 | КЛ-0,4 кВ Л. ТП 252 - КК "Штаб" | КК "Штаб", КК "жилые дома" | 2021-08-13 13:40 | 13.08.21 16:25 от ДЭС 100 | 2021-08-13 20:20 | 2:45 | Сертолово-3: Штаб, 3 жилых 2-х этажных дома | [6 empty] | Повреждение КЛ 0,4 кВ Л. ТП 252 - КК "Штаб" (старение изоляции). Перегорели 3 ПН-2. | Проведен осмотр, обнаружено видимое повреждение кабельной муфты у КК "Штаб". В 16:25 установлен РИСЭ-100, напряжение подано всем потребителям. Выполнен ремонт КЛ-0,4 кВ. | Восстановлено | 15 | С | 1 | 414 | 2.75 | 1 | [21 empty] | 3.4.14 | 4.12
591 | РЭС ЛО-Северный ПУ Петрозаводск | Республика Карелия, г.Петрозаводск (АО ОРЭС - Петрозаводск) | ПС 35/10 кВ «72» ф. 6-72 | ВЛ-0,4 кВ от КК № 23 до здания штаба. | ВЛ-0,4 кВ от КК № 23 до здания штаба. | 2021-08-13 15:05 | 2021-08-13 18:10 | 2021-08-13 18:10 | 3:05 | Штаб, гаражи, КПП, столовая, склады. | [6 empty] | Падение ветки дерева на провода ВЛ из-за сильного порывистого ветра. АО АВ-0,4кВ | Выполнен осмотр, работы по снятию ветки с проводов ВЛ в пролете опор № 1-2, регулировка провода Л. КК № 23 - здание штаба. | Восстановлено | 20 | С | 0 | 415 | 3.0833 |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | [7 empty] | 3.4.12.2 | 4.4
592 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская область, п.Морье, п. Осиновец, (Филиал ПАО "Ленэнерго" "Санкт-Петербургские высоковольтные электрические сети" " Северный ВВР") | ПС 35/10 кВ «633» ф. 04 | Нет | 7шт. ТП Оборонэнерго (ТП-1, 2, 3, КТП-9011, 9012, 2017, 2019. 6 шт. ТП Аб -7007, 2667, 2395, 2046, 2005, 2303. | 2021-08-15 08:40 | 2021-08-15 10:25 | 2021-08-15 10:25 | 1:45 | в/г-16, в/ч-28036, КПП, боевые позиции, п.Морье, СНТ "Морье", ж/д станция "Ладожское Озеро"(резерв), водозабор, п. Осиновец (Аб), п. Ладожское Озеро(Аб) |  |  |  | 1 |  |  | ПС 633 ф. 04 - АО от МТЗ, Метеобстановка: дождь, порывистый ветер | Метеобстановка: дождь, порывистый ветер. ВЛ не повреждена, схлест проводов из-за порывов ветра. 15.08.21 в 10:25 персоналом ССО успешное повторное включение фид. 633-04. | Восстановлено | 150 | С | 0 | 416 | 1.75 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 3.4.14 | 4.21
593 | РЭС Новгородско-Псковский ПУ Новгород | Новгородская область, в/г Панковка (МРСК "Северо-Запада" "Новгородэнерго") | ПС 110/10 кВ Мостище ф. 35 | КЛ-0,4кВ Л 2 от ТП 177 |  | 2021-08-15 08:45 | 2021-08-15 14:55 | 2021-08-15 14:55 | 6:10 | КПП, освещение | [6 empty] | На ТП 177 КЛ 0,4кВ Л 2 сгорели 2 ПН 2 в результате повреждения концевой муфты. | Выполнен ремонт КЛ-0,4кВ Л 2 от ТП 177. Заменена 1 концевая муфта. | Восстановлено | 80 | С | 1 | 417 | 6.1667 | 1 | [21 empty] | 3.4.14 | 4.12
594 | РЭС СПб ПУ Луга | Ленинградская область, г.Луга (ПАО Россети Ленэнерго) | ПС ф. 48-34 «48» (ССО), РТП «860» ф.14 | ТП-877, РУ-0,4кВ, рубильник ф. "скважина № 3". | нет | 2021-08-15 10:14 | 2021-08-15 13:10 | 2021-08-15 13:10 | 2:56 | Скважина № 3 |  |  |  | 1 |  |  | В результате подгорания контактной части рубильника 0,4кВ ф. " скважина № 3" на ТП-877 пропало питание по одной фазе на скважинный насос. | Произведён ремонт контактной части рубильника 0,4кВ ф. "скважина № 3" на ТП-877. | Восстановлено | 10 | С | 1 | 418 | 2.9333 | [8 empty] | 1 | [13 empty] | 3.4.14 | 4.12
595 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область п.Решетниково (ПАО "Ленэнерго" ВЭС СЭС) | ПС «41» ф. 41-06 | РУ 10 кВ ТП-6 | ТП-6 | 2021-08-16 04:10 | 16.08.21 6:40 от ДЭС-200 | 2021-08-16 12:55 | 2:30 | казарма, столовая, а. парк, котельная |  |  |  | 1 |  |  | фид. 41-06 ТП6 РУ 10 кВ. сгорели ПК-10 Тр-ра РУ 10 кВ залито водой. Протечка крыши, сильный дождь | В ТП-17 РУ 10 кВ яч.1 отключен В 10 кВ разобрана схема ТП17 - ТП6. РУ 0,4 кВ подготовлено к подключению ДЭС. 6:40 ТП-6 запитана от ДЭС-200. 16.08.21 устранена протечка кровли в ТП-6, выполнено ТО трансформатора, восстановлена нормальная схема. | Восстановлено | 100 | БП | 1 | 419 | 2.5 | [8 empty] | 1 | [13 empty] | 3.4.14 | 4.12
596 | РЭС СПб ПУ Ломоносов | Ленинградская область, п.Капорское (ПАО Ленэнерго) | ПС 110/10 кВ "191" ф. 2 (ССО) | КЛ-10 кВ "ПП-7-КТП-312" | ТП-367, ТП-312 | 2021-08-17 08:15 | 17.08.21 08:15 от ДЭС 17.08.21 17:23 | 2021-08-17 17:23 | 0:00 | в/г Капорское | [6 empty] | ПП-7 отключился В 10 кВ ф.КТП-312. Повреждение КЛ 10 кВ. | Потребитель включен от ТЭП. Произведен ремонт, испытание КЛ 10 кВ. КЛ включена в работу. Потребитель включен от пром. сети | Восстановлено | 0 | С | 0 | 420 | 0 |  |  | 1 | [19 empty] | 3.4.14 | 4.12
597 | РЭС СПб ПУ Ломоносов | Ленинградская область, п.Туганы (ПАО Ленэнерго) | ПС 35/10 кВ «21» ф. 21-03 (ССО) | ВЛ-10кВ ф. 21-03 "ЛР-36-ТП-131" | ТП-131 | 2021-08-17 15:40 | 17.08.21 15:40 от ДЭС 17.08.21 21:50 | 2021-08-17 21:50 | 0:00 | в/ч (авиационный полигон) | [6 empty] | Отключен вручную ЛР -36 ф.21-03. Обрыв провода ВЛ 10 кВ | Потребитель включен от ТЭП. Произведен ремонт ВЛ 10 кВ. ВЛ включена в работу. Потребитель включен от пром сети | Восстановлено | 0 | С | 0 | 421 | 0 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.14 | 4.13
598 | РЭС СПб ПУ Кронштадт | Кронштадт (ПАО Ленэнерго) | ПС 35/6 "21" ф. 26 | КЛ-6 кВ ТП-106 оп-ТП-146 оп | ТП-146, 103, 53, 117 | 2021-08-18 15:30 | 2021-08-18 16:18 | 2021-08-30 18:35 | 0:48 | Обесточены жилые дома по ул. Вишневского, Гражданская, Ленина, Посадская, Зосимова | [6 empty] | В результате несанкционированных раскопок грунта потребителем, нарушена целостность кабелей 6кВ ТП-106 оп-ТП-146 оп и ТП-42 авр-ТП-146 авр, ТП-42 оп-ТП-146 оп а также КЛ-0,4кВ ТП-146-КК-1 | КЛ 6 кВ ТП-106 оп-ТП-146 оп выведена в ремонт. Потребитель запитан по резерву. Произведено ОМП КЛ-6кВ. Выполнен ремонт, фазировка, включение в работу по нормальной схеме | Восстановлено | 145 | С | 0 | 422 | 0.8 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.8.5 | 4.14
|  |  | ПС 35/6 "21" ф. 25 | КЛ-6 кВ ТП-42 авр-ТП-146 авр | ТП-146, 103, 53, 117 |  | 2021-08-18 16:50 | 2021-08-30 18:35 | 1:20 | [8 empty] | КЛ 6 кВ ТП-42 авр-ТП-146 авр выведена в ремонт. Потребитель запитан по резерву. Произведено ОМП КЛ-6кВ. Выполнен ремонт, фазировка, включение в работу по нормальной схеме | Восстановлено |  |  |  |  | 1.3333
|  |  | ПС 35/6 "21" ф. 26 | КЛ-6 кВ ТП-42 оп-ТП-146 оп | ТП-146, 103, 53, 117 |  | 2021-08-18 16:50 | 2021-08-18 22:55 | 1:20 | [8 empty] | КЛ 6 кВ ТП-42 оп-ТП-146 оп выведена в ремонт. Потребитель запитан по резерву. | Восстановлено |  |  |  |  | 1.3333
|  |  | ПС 35/6 "21" ф. 26 | КЛ-0,4кВ ТП-146-КК-1 | КК-1, КК-2, КК-60 |  | 2021-08-18 17:51 | 2021-08-23 17:23 | 2:21 | [8 empty] | КЛ 0,4кВ ТП-146-КК-1 выведена в ремонт. Потребитель запитан по резерву. Произведено ОМП КЛ-0,4кВ. Произведён ремонт КЛ-0,4кВ. | Восстановлено |  |  |  |  | 2.35
599 | РЭС ЛО-Северный ПУ Петрозаводск | Республика Карелия, г.Петрозаводск, п.Чална (Оборонэнерго) | ТП «246» | ВЛ-0,4кВ Л "Котельная" | ВЛ 0,4кВ Л "Котельная" | 18.08.21 16:45 | 18.08.21 19:30 | 18.08.21 19:30 | 2:45 | Котельная №162 |  |  |  |  | 1 |  | Обрыв проводов не установленным транспортным средством. | 18.08.21 в 19:30 персоналом ПУ Петрозаводск восстановлен обрыв проводов ВЛ 0,4кВ Л "Котельная" от ТП-246, ВЛ введена в работу по нормальной схеме. | Восстановлено | 50 | С | 0 | 423 | 2.75 |  |  |  | 1 | [18 empty] | 3.4.8.2 | 4.14
600 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская область, п.Морье, п. Осиновец, (Филиал ПАО "Ленэнерго" "Санкт-Петербургские высоковольтные электрические сети" " Северный ВВР") | ПС 35/10 «633» ф. 04 | Нет | 7шт. ТП Оборонэнерго (ТП-1, 2, 3, КТП-9011, 9012, 2017, 2019. 6 шт. ТП Аб -7007, 2667, 2395, 2046, 2005, 2303. | 18.08.21 18:35 | 18.08.21 21:10 | 18.08.21 21:10 | 2:35 | в/г-16, в/ч-28036, КПП, боевые позиции, п.Морье, СНТ "Морье", ж/д станция "Ладожское Озеро"(резерв), водозабор, п. Осиновец (Аб), п. Ладожское Озеро(Аб) |  |  |  | 1 |  |  | ПС 633 ф. 04 - АО от МТЗ, Метеобстановка: порывистый ветер | Метеобстановка: порывистый ветер. В 18:50 дана заявка в ССО на повторное включение фид. 633-04. В 19:25 бригада ПУ Всеволожск приступила к осмотру ВЛ 10кВ, в 21:00 обход закончен, замечаний не обнаружено. 18.08.21 в 21:10 успешное повторное включение. | Восстановлено | 250 | С | 0 | 424 | 2.5833 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 3.4.12.2 | 4.21
601 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская область, п.Морье, п. Осиновец, (Филиал ПАО "Ленэнерго" "Санкт-Петербургские высоковольтные электрические сети" " Северный ВВР") | ПС 35/10 633 ф. 04 | ВЛ-10 кВ оп.65.1 - ТП-2 | 7шт. ТП Оборонэнерго (ТП-1, 2017, 2019. 6 шт. ТП Аб -7007, 2667, 2395, 2046, 2005, 2303. | 19.08.21 12:30 | 19.08.21 15:32 | 19.08.21 16:35 | 3:02 | в/г-16, в/ч-28036, КПП, боевые позиции, п.Морье, СНТ "Морье", ж/д станция "Ладожское Озеро"(резерв), водозабор, п. Осиновец (Аб), п. Ладожское Озеро(Аб) |  |  |  | 1 |  |  | ПС 633 ф. 04 - АО от МТЗ, Метеобстановка: порывистый ветер. | Метеобстановка: порывистый ветер. В 12:35 дана заявка в ССО на повторное включение фид. 633-04. В 12:40 бригада ОВБ направлена на осмотр ВЛ 10кВ. 15:10 отключен РЛНД оп.65.1 15:32 включен В 10 кВ Ф 633-04. 16:10 оп. 65.27 бригадой ОВБ снята упавшая на ВЛ ветка. 16:35 схема Ф 633-04 восстановлена. | Восстановлено | 350 | С | 0 | 425 | 3.0333 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 3.4.12.2 | 4.4
[5 empty] | ТП-2, ТП-3, ТП-2305, ТП-9011, ТП-9012. |  | 19.08.21 16:35 |  | 4:05 | [10 empty] | 200 |  |  |  | 4.0833
602 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская область, Всеволожский район, п.Мурино (Филиал ПАО "Ленэнерго" "Санкт-Петербургские высоковольтные электрические сети") | ПС 35/10/6 50 ф. 10 | КВЛ-6 кВ КТП-8340- РП-12 | ТП-9022, 9023, 9024, 9025, 9026, 9027, 9028, 9029, 2350,2302, 9051; КТП-463, 911, 8340 | 19.08.21 20:55 | 20.08.21 00:55 | 20.08.21 00:55 | 4:00:00 | Пром./зона "Мурино" (11 шт ТП ), МЧС, д.Новая, ж/д по ул. Оборонная | [6 empty] | АО от МТЗ В-6кВ на оп.№10 ф.50-10 (реклоузер) | осмотр ВКЛ-6кВ, поиск повреждения 00:55 ф.50-10 успешно введен в работу до КТП-8340 (д. Новая). Выявлена неисправная КВЛ КТП-8340 - РП-12. 20.08.2021 7:30 потребители РП-12, ТП-5, ТП-4 перешли на питание от ТЭП(бензогенераторы). Определена поврежденная КЛ (параллельно проложено 2 КЛ), отключена от оп.№63, напряжение подано всем потребителям. | ОМП, ремонт КЛ-6 кВ | 300 | С | 1 | 426 | 4 |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | 3.4.9.3 | 4.21
[5 empty] | РП-12, ТП-5, ТП-4 |  | 20.08.21 7:30 от ДЭС 20.08.21 14:40 |  | 10:35 | Челябинская ул. ж.дом расселен. склады. | [13 empty] | 10.5833
603 | РЭС ЛО-Северный ПУ Петрозаводск | Республика Карелия, Прионежский район, п. Чална (АО "ПСК") | ПС 35/6 кВ "18П" ф. 02 | ВЛ-10 кВ "ВС-32 - КТП-112 | КТП-119, КТП-324 | 2021-08-20 07:15 | 20.08.21 7:15 от ДЭС | 2021-08-20 14:40 | 0:00 | п.Чална в/г-71: технический объекты войсковой части | [6 empty] | ПС 18П ф.02 - АО от МТЗ Метеобстановка: порывистый ветер. | п.Чална в/г-71: технический объекты войсковой части нет напряжения, перешли на питание от ТЭП. ПС 18П ф.02 - АО от МЗ - на оп.№23 обнаружен отгоревший шлейф, из-за падения дерева в пролетах 22-23 (метеобстановка порывы ветра). Выполнен ремонт шлейфа. Линия включена | Восстановлено | 0 | С | 0 | 427 | 0 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 3.4.12.2 | 4.13
604 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская область, Всеволожский район, п.Морье, п. Осиновец, (Филиал ПАО "Россети Ленэнерго" "Санкт-Петербургские высоковольтные электрические сети" " Северный ВВР") | ПС 35/10 кВ "633"ф. 04 |  | 13шт. ТП (ТП-2, ТП-3, ТП-2305, ТП-9011, ТП-9012, ТП-2017, ТП-2019, 6 шт. ТП Аб: :7007, 2667, 2395, 2046, 2005, 2303) | 2021-08-20 12:20 | 20.08.21 16:35 | 20.08.21 16:35 | 4:15 | войсковая часть: боевые позиции, казарма. п.Морье, СНТ "Морье", ж/д станция "Ладожское Озеро"(резерв), водозабор, п. Осиновец (Аб), п. Ладожское Озеро(Аб) |  |  |  | 1 |  |  | ПС 633 ф. 04 - АО от МТЗ, Метеобстановка: порывистый ветер, дождь | Метеобстановка: порывистый ветер. Повторное включение не успешное, ведется осмотр ЭУ абонентом, ведется осмотр ВЛ-10 кВ. На оборудовании Оборонэнерго дефектов не выявлено. Повторное включение - не успешное. В головной ТП-1 (принадлежность ФКУ УФСИН РФ по Спб и ЛО) выявлено протечка кровли, повреждение опорного изолятор СШ-10 кВ. Выполнен ремонт персоналом абонента. ф.633-04 включен | Восстановлено | 400 | ССО | 0 | 428 | 4.25 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
605 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская область, Всеволожский район, п.Морье, п. Осиновец, (Филиал ПАО "Россети Ленэнерго" "Санкт-Петербургские высоковольтные электрические сети" " Северный ВВР") | ПС 35/10 кВ "633" ф. 04 | ВЛ-10 кВ ф.633-04 "оп №65.1 оп.№65.52 | 7шт. ТП (ТП-2017, ТП-2019, 6 шт. ТП Аб: :7007, 2667, 2395, 2046, 2005, 2303) | 2021-08-20 18:00 | 20.08.21 21:15 | 20.08.21 22:30 | 3:15 | ж/д станция "Ладожское Озеро"(резерв), водозабор, п. Осиновец (Аб), п. Ладожское Озеро(Аб), водозабор п.Морье |  |  |  | 1 |  |  | ПС 633 ф. 04 - АО от МТЗ, Метеобстановка: порывистый ветер. | Метеобстановка: порывистый ветер. Повторное включение не успешное, ведется осмотр ЭУ абонентом, ведется осмотр ВЛ-10 кВ | Восстановлено | 250 | БП | 0 | 429 | 3.25 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 3.4.12.2 | 4.21
[5 empty] | ТП-2, ТП-3, ТП-2305, ТП-9011, ТП-9012 |  | 20.08.21 22:30 |  | 4:30 | войсковая часть: боевые позиции, казарма. п.Морье, СНТ "Морье" | [9 empty] | 200 |  |  |  | 4.5
606 | РЭС ЛО-Северный ПУ Приозерск | Ленинградская область, Приозерский район п. Громово (АО "Объединенная энергетическая компания") | ПС 35/10 кВ "413" ф. 03 | КЛ-0,4 кВ "ТП-29 - ВРУ стоянка 1" | КЛ 0,4 кВ "ТП-29 - ВРУ стоянка 1" | 2021-08-21 08:22 | 2021-08-21 16:00 | 2021-08-21 16:00 | 7:38 | Стоянка самолетов 1 на военном аэродроме. | [6 empty] | В ТП-29, РУ-0,4 кВ перегорели 3 ПН-2 из-за повреждения КЛ 0,4 кВ "ТП-29 - ВРУ стоянка 1" (старение изоляции) | Проведен осмотр РУ 0,4кВ ТП-29 и ВРУ "стоянка 1". В ВРУ "стоянка 1" обнаружено видимое повреждение кабельной муфты. Выполнен ремонт КЛ-0,4 кВ. | Восстановлено | 20 | С | 1 | 430 | 7.6333 | 1 | [21 empty] | 3.4.14 | 4.12
607 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская область п. Ваганово. (Филиал ПАО "Ленэнерго" "Санкт-Петербургские высоковольтные электрические сети" " Северный ВВР") | ПС 35/6 кВ "633" ф. 02 | ВЛ-6 кВ ф. 633-02 | ТП-12 | 2021-08-21 09:20 | 2021-08-21 16:25 | 2021-08-21 16:25 | 7:05 | вышка "Мегафон" | [6 empty] | Падение дерева на провода ВЛ (сильный порывистый ветер, дождь) АО от МТЗ ф. 633-02. | Проведен осмотр ВЛ 6 кВ. Обнаружено упавшее дерево на провода ВЛ в пролетах опор № 130-131 с обрывом проводов, в пролетах № 128 - 134 провода сорваны с изоляторов. Выполнен ремонт ВЛ. | Восстановлено | 15 | С | 0 | 431 | 7.0833 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | [7 empty] | 3.4.12.2 | 4.13
608 | РЭС "Североморский" ПУ "Сафоновский" | Мурманская обл., п.Сафоново-1 (МРСК ЦЭС) | ПС 150/35/6 "56" ф. 13 | КВЛ-6 кВ "ФТП-210 ф. 11 - ТП-204" | 2 шт. (ТП-204, ТП-270) | 2021-08-21 13:11 | 2021-08-21 15:50 | 2021-09-07 16:03 | 2:39 | Объекты в/ч | [6 empty] | На ФТП-210 а.о. В-6 ф. 11 от МТЗ. | Поврежденная КВЛ-6 выведена в ремонт, потребители запитаны по штатной схеме кроме ТП-204, которая запитана от кТП-205. Приступили к работам по восстановлению. Установлено: вставка 15 м., соединительная муфта и концевая разделка, КВЛ испытание выдержала, шлейфа собраны, сфазирована и введена в работу по нормальной схеме. | Восстановлено | 100 | С | 1 | ? | 2.65 |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | 3.4.14 | 4.21
609 | РЭС СПб ПУ Ломоносов | Ленинградская область, п.Керстово (ПАО Россети Ленэнерго) | ПС 35/10 "12" ф. 12-03 (ССО) | ТП-241 рубильник 0,4 кВ ф. дом 5, 42 | нет | 2021-08-21 15:50 | 2021-08-21 20:20 | 2021-08-23 16:40 | 4:30 | в/г, жилые дома | [6 empty] | ТП-241 сгорели 2 ПН РУ 0,4 кВ ф. дом 5, 42. | обнаружен неисправный рубильник 0,4 кВ ф. дом 5, 42. Выполнено временное подключение. Рубильник заменен | Восстановлено | 55 | С | 1 | 432 | 4.5 | [8 empty] | 1 | [13 empty] | 3.4.14 | 4.12
610 | РЭС СПб ПУ Кронштадт | г.Кронштадт (ПАО Россети Ленэнерго) | ПС 35 кВ "21" ф. 14 | КЛ-0,4 кВ "КК-204 -ТП-122" | нет | 2021-08-21 17:50 | 2021-08-21 19:12 |  | 1:22 | Жилой дом | [6 empty] | Сгорели 2 ПН в КК-204 ф. ТП-122, повреждение в сети абонента- возгорание в ГРЩ дома | Выведена в ремонт КЛ-0,4 кВ "КК-204 - ТП-122". Потребитель запитан по резерву. | ОМП ремонт | 10 | Аб | 0 | 433 | 1.3667 | 1 | [21 empty] | 3.4.14 | 4.12
611 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская обл., пос Ушково (Филиал ПАО "Ленэнерго" Выборгские электрические сети") | ПС 110/35/10кВ "41" ф. 02 | КВЛ-10 кВ Ф.41-02 | ТП-3 | 2021-08-22 15:30 | 23.08.21 8:30 от ДЭС | 2021-08-23 13:30 | 17:00 | Объекты в/ч, котельная, ВНС. п.Ушково: жил. дома, 2 шт. КТПН СНТ Солнечное (аб) |  |  |  | 1 | 1 |  | АО от МТЗ фид. 41-02 с глубокой просадкой напряжения по сети 35кВ. | 22.08.21 в 15:45 ОВБ выехала для осмотра КВЛ-10 кВ. 22.08.21 в 18:45 по результату осмотра замечаний не выявлено. В 19:00 мегомметром проверено сопротивление изоляции КЛ 10кВ оп.74 - ТП-3, - изоляция в норме. 20:00 выполнен замер изоляции КЛ 10кВ оп-52 - оп.-53, -изоляция в норме. 20:40 отключен ЛР на оп.71 в сторону СНТ "Солнечное".20:50 замечаний по осмотру ТП-1, ТП-2, ТП-3 не обнаружено. 21:35 выполнен замер изоляции КЛ 10 кВ Л оп.-1 - ПС, изоляция в норме. В 21:43 дана заявка в ССО на повторное включение фид. 41-02. 22:00 включение не успешное. 23:50 начата работа по испытанию (ОМП) КЛ 10 кВ оп. 52 - оп.53. 23.08.21 в 1:00 работа прекращена из-за неисправности ЭТЛ, вызвана ЭТЛ РЭС "Санкт-Петербург". 9:10 выявлена неисправная КЛ оп. 52 - оп. 53., выведена в ремонт. 12:10 выполнен ремонт КЛ.12:20 дана заявка дисп. ВЭС собрать схему, включить В 10 кВ Ф.41-02. 13:30 Включен В 10 КВ Ф 41-02 | Восстановлено | 800 | БП | 1 | 434 | 17 |  |  | 1 | [19 empty] | 3.4.14 | 4.12
[5 empty] | МТП-2, КТП-1, 2шт КТПн Аб. |  | 2021-08-23 13:30 |  | 22:00 | [10 empty] | 1500 |  |  |  | 22
612 | РЭС Александровский | Мурманская обл., г. Полярный (МРСК Северо-Запада Мурманский филиал) | ПС 35/6 кВ "364" ф. 2 | КЛ-6 кВ КЛ-105 "РТП-80 - ТП-19" | 2 шт. (ТП-19, 2 с.ш.-6 кВ РТП-80) | 2021-08-22 16:58 | 2021-08-22 18:17 | 2021-08-30 22:26 | 1:19 | 4 жилых дома (ок. 500 человек), повысительная холодной воды. |  |  |  | 1 |  |  | ПС-364 АО от МТЗ В-6 ф. 2 - повреждение КЛ-6 кВ КЛ-100, КЛ-105. | КЛ 6 кВ КЛ-100, КЛ-105 выведены из схемы электроснабжения. Электроснабжение восстановлено по резервной схеме 6 кВ. Определено место повреждения КЛ-105. Выполнен ремонт КЛ-105 (каб. вставка 1, 5 метра). КЛ-6 кВ КЛ-105 введена в работу по нормальной схеме. | Восстановлено | 65 | С | 1 | ? | 1.3167 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
|  |  |  | КЛ-6 кВ КЛ-100 "РТП-80 - ТП-26" |  |  |  | 2021-09-16 21:32 | [9 empty] | Выполнен ремонт КЛ-6 кВ КЛ-100, установлена соединительная муфта. КЛ-100 введена в работу по нормальной схеме. | [5 empty] | 0
613 | РЭС Александровский ПУ Алакурттинский | Мурманская обл., Кандалакшский р-он, с. Алакуртти (МРСК Северо-Запада Мурманский филиал) | ПС 150/10 кВ "95" ф. 6 | КЛ-10 кВ КЛ-38 "ТП-20 - ТП-8" | 8 шт. (ТП-1, ТП-5, ТП-7, ТП-8, ТП-20, ТП-24, КТП-3,КТП-13) | 2021-08-23 14:45 | 2021-08-23 17:20 | 2021-08-25 11:24 | 2:35 | Очистные питьевой воды, скважина водозабора, объекты в/ч, центральный теплопункт-1, 5 жилых домов (700 чел.) |  |  | 1 | 2 | 1 |  | ПС-95 (ССО) АО В-10кВ ф. 6 от МТЗ. Повреждение КЛ-6, КЛ-38 | Электроснабжение восстановлено по резервной схеме. Определено место повреждения КЛ-38. Произведен ремонт КЛ-38 (установлена ремонтная муфта.) КЛ-38 введена в работу по нормальной схеме. | Восстановлено | 500 | С | 1 | ? | 2.5833 |  |  | 1 | [19 empty] | 3.4.14 | 4.12
|  |  |  | КЛ-10 кВ КЛ-6 "ПС-95 - РТП-10" |  |  |  | 2021-09-24 11:45 | [9 empty] | Выполнен ремонт КЛ-10 кВ КЛ-6, смонтирована кабельная вставка 3 метра, установлены шесть соединительных муфт. КЛ-6 введена в работу по нормальной схеме. | [5 empty] | 0
614 | РЭС СПб ПУ СПб | г.СПб, Б.Сампсониевский пр. д.63 (ПАО Ленэнерго) | ПС 35/10 кВ "190" ф. 190-408 | КЛ-10 кВ РТП-7825 - ТП-7819 | ТП-7819 | 2021-08-24 08:45 | 2021-08-24 09:25 | 2021-09-05 20:20 | 0:40 | ВИФК, котельная, уч.корпус, спортивный корпус |  |  |  |  | 1 |  | В РТП-7825 отключился от МТЗ В-10 кВ фид. ТП-7819. | КЛ 10 кВ "РТП-7825 - ТП-7819" выведена в ремонт. Потребители ТП-7819 включены по резервной схеме. Произведен ремонт КЛ 10кВ. | Восстановлено | 8 | С | 1 | 435 | 0.66667 |  |  | 1 | [19 empty] | 3.4.14 | 4.12
615 | РЭС "Североморский" ОРБ | Мурманская обл., г.Североморск (МРСК "СЭС Колэнерго") | ПС 150/110/35/6 кВ «2» ф. 35 | КЛ-6 кВ "ПС-2 - ТП-440" | нет | 2021-08-26 17:36 | 2021-08-26 17:36 | 2021-09-22 14:03 | 0:00 | Нет | [6 empty] | На ПС-2 а.о. В-6 ф. 35 от МТЗ, в ТП-440 успешная работа АВР-6. | Поврежденный кабель выведен в ремонт, потребители запитаны по резерву через ВС-6. Приступили к работам по восстановлению. Установлена соединительная муфта. | Восстановлено | 0 | С | 0 | ? | 0 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
616 | РЭС СПб ПУ Луга | Ленинградская область, г.Луга (ПАО Россети Ленэнерго) | ПС 110/35/10 кВ «48» ф. 48-34 | ВЛ-10 кВ ф. 860-16 (ССО) | ТП-675, ТП-241, ТП-242(ССО) | 2021-08-27 08:52 | 2021-08-27 15:58 | 2021-08-27 15:58 | 7:06 | в/г Михайловская артиллерийская академия, учебный комплекс | [6 empty] | В РП 860 АО фид.860-16 от МТЗ. | Осмотр, ремонт ВЛ-10кВ персоналом ССО. Включение ф.860-16 персоналом Оборонэнерго | Восстановлено | 300 | ССО | 0 | 436 | 7.1 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
617 | РЭС Новгородско-Псковский ПУ Новгород | Новгородская область, г. Старая Русса, в/г Сомровая Роща (АО "НовгородОблЭлектро") | ПС 110/35/10 кВ "60" "Русса", ф. 20 (ССО) | повреждение в сетях Аб | 4 шт. (РП 72, ТП 61, 320, 560) Аб | 2021-08-29 09:40 | 29.08.21 9:40 от ДЭС 29.08.21 15:30 | 2021-08-29 15:30 | 0:00 | Тех. территория ПВО | [6 empty] | АО от МТЗ ф. 20 на ПС 110/35/10 кВ 60 "Русса" (ССО). На ТП 55 отключен ВН ТП 61 (Аб) работниками ССО. | 29.08.2021 9:40:00 включен ТЭП 100. В результате осмотра оборудования выявлено повреждение в сетях Аб, устранено силами Аб. 29.08.2021 15:30:00 отключен ТЭП 100 | Восстановлено | 0 | Аб | 0 | 437 | 0 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.9.3 | 4.21
618 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская область, п. Токсово (МП "Всеволожское предприятие электрических сетей") | ПС 35/10 кВ "601" ф. 08 | ВЛ-10 кВ ф. 601-08 | 3 шт. (ТП-429, 430, ТП-2308 (Аб)) | 2021-08-29 23:10 | 2021-08-30 00:10 | 2021-08-30 00:10 | 1:00 | п. Токсово КНС, скважина, ул. Привокзальная жилые дома. |  |  | 1 | 1 |  |  | АО от МТЗ В 10 кВ ф. 601-08. Повреждение в сети ССО | Восстановлено персоналом ССО | Восстановлено | 50 | ССО | 0 | 438 | 1 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
619 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская область, п. Токсово. (Филиал ПАО Ленэнерго Санкт Петербургские высоковольтные электрические сети) | ПС 35/10 кВ "601" ф. 601-02 | ВЛ-10кВ ф. 601-02 | 12 ТП аб. | 2021-08-30 00:50 | 2021-08-30 01:53 | 2021-08-30 01:53 | 1:03 | СНТ "Светлое", СНТ "Мадио-Озерки" | [6 empty] | Падение ветки дерева на провода ВЛ 10 кВ на участке Абонента без обрыва провода. АО от МТЗ В 10 кВ ф. 601-02. | Успешное повторное включение В 10 кВ на ПС 601 персоналом ССО. | Восстановлено | 50 | Аб | 0 | 439 | 1.05 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.9.3 | 4.21
620 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская обл., Лодейное Поле (Оборонэнерго) | ТП-56 | КЛ-0,4 кВ ТП-56 - КК здания ТЭЧ | Здание ТЭЧ | 30.08.21 18:00 | 30.08.21 19:30 | 30.08.21 19:30 | 1:30 | Здание ТЭЧ | [6 empty] | В КК здания ТЭЧ из-за к.з. в сетях аб-та отгорела жила КЛ 0,4 кВ в сторону ТП-56. | Выполнен ремонт КЛ | Восстановлено | 15 | Аб | 0 | 440 | 1.5 | 1 | [21 empty] | 3.4.9.3 | 4.21
621 | РЭС ЛО-Северный ПУ Кемь | Республика Карелия, г Кемь (Оборонэнерго) | ПС 35/10 кВ «17» | Тр-р 250/10 в ТП-48 | РУ 0,4кВ ТП-48 | 30.08.21 18:10 | 30.08.21 21:50 | 31.08.21 14:10 | 3:40 | 3 шт. 80-ти кв. жил. дома, школа, дет. сад. | 1 | 1 |  |  |  |  | Схлест проводов ВЛ 0,4кВ Л "Жил. дома" из-за падения сухого дерева, вышел из строя тр-р 250/10 в ТП-48 | 30.08.21 в 19:35 устранен схлест проводов ВЛ 0,4 кВ, В ТП-48 сгорели 2 ПК тр-ра. В 20:20, после замены ПК и включения тр-ра на х/х отсутствует фаза на выходе тр-ра, в тр-ре потрескивание. Тр-р вышел из строя. В 21:00 вызвана на работу бригада ПУ "Петрозаводск" (2 чел) для доставки тр-ра 250/10 из Петрозаводска в Кемь. В 21:30 подано напряжение на д.104, 105 по резерву (КЛ 0,4кВ РУ 0,4кВ ТП-48А - РУ 0,4кВ ТП-48. После контроля нагрузки в 21:50 подано напряжение всем потребителям. В 23:40 бригада ПУ "Петрозаводск" выехала в г. Кемь. 31.08.21 14:10 Выполнена замена тр-ра в ТП-48. | Восстановлено | 500 | С | 1 | 441 | 3.6667 | [9 empty] | 1 | [12 empty] | 3.4.14 | 4.12
622 | РЭС СПб ПУ Гатчина | Ленинградская область, п.Войсковицы (ПАО Россети "Ленэнерго" ) | ПС-35/10 кВ Борницы (ССО) ф.13 | КЛ-10 кВ "ТП-1 - ПС Борницы ф.13" | ТП-1, ТП-5 | 2021-08-31 14:05 | 2021-08-31 18:40 | 2021-08-31 18:40 | 4:35 | КПП в/ч | [6 empty] | АО В 10 кВ Ф 13 ПС-Борницы (ССО) | Произведены ОМП и ремонт КЛ-10кВ "ТП-1 - ПС Борницы ф.13". Абоненты запитаны от промсети. | Восстановлено | 5 | С | 1 | 442 | 4.5833 |  |  | 1 | [19 empty] | 3.4.14 | 4.12
623 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская область р-он Ржевка (ПАО "Ленэнерго" "Санкт-Петербургские высоковольтные эл.сети") | ПС 35/6 кВ "24" ф. 01 | КЛ-6 кВ ПС-24 - ТП-2075 | ТП-2070,2071, 2072, 2075, 2076, 2077, 162, 2085а, КТПн Стрелковая | 2021-08-31 14:30 | 2021-08-31 17:10 | 2021-09-15 14:47 | 2:40 | полигон "Ржевка", 2 ж/д, общежитие |  |  | 1 | 1 | 1 |  | Ф. 24-01 АО от МТЗ | Ф. 24-01. В результате испытаний мегаомметром обнаружена поврежденная КЛ-6 кВ, участок от ПС-24 до ТП-2075. Подано напряжение потребителям по резервной схеме от Ф.24-60 (ССО). Выполнен осмотр КЛ-6 кВ ф. 24-01, повреждение не обнаружено. 14.09.21 произведен ремонт, ВВ испытание после ремонта, в 20:54 включение со стороны ПС-24. 15.09.21 в 13:20 выполнена фазировка КЛ 6кВ, дана заявка в ССО на включение. 15.09.21 в 14:47 схема ф. 24-01 собрана нормальной. | Восстановлено | 300 | БП | 1 | 443 | 2.6667 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
624 | РЭС СПб ПУ Кронштадт | г.Кронштадт (ПАО Россети Ленэнерго) | ПС 35 кВ "21" ф. 23 | КЛ-0,4 кВ "КК-316 -КК 315" | нет | 2021-08-31 22:15 | 2021-08-31 23:00 | 2021-09-09 17:30 | 0:45 | Ж/д ул. Петровская д.12; ул. Красная, д.2 | [6 empty] | Отсутствие напряжения по одной фазе, повреждение одной жилы кабеля 0,4 кВ "КК-316 -КК 315" | повреждённый кабель 0,4 кВ "КК-316 -КК 315" выведен в ремонт. Потребители включены по резервной схеме. Произвели ОМП, раскопки и ремонт включен в работу | Восстановлено | 15 | С | 1 | 444 | 0.75 | 1 | [21 empty] | 3.4.14 | 4.12
625 | РЭС ЛО-Северный ПУ Осиновая Роща | Ленинградская область, п. Агалатово. (Филиал ПАО "Ленэнерго" "Санкт-Петербургские высоковольтные электрические сети" " Северный ВВР") | ПС 35/6 кВ "607" ф.607-23 | КЛ-6 кВ ПС-607 - РПТП-8 | ТП - 1, 2, 3, 5, 6, 7, 2101, 2103, 2419 | 2021-09-01 10:10 | 2021-09-01 10:30 | 2021-09-02 23:30 | 0:20 | д. Агалатово |  |  |  | 1 |  |  | АО от МТЗ В-6 кВ на ПС-607 ф.607-23 | Осмотр РУ 6кВ РТП-8. Отсутствует напряжение от ПС-607 ф.607-23. Выполнен перевод нагрузки на ф. 607-12 в РТП-8. Выполнен осмотр КЛ-6 кВ, повреждение не обнаружено. Проведено ОМП, место повреждения найдено, ведется ремонт КЛ-6кВ.Ремонт, ВВ испытание после ремонта, фазировка, ввод в работу | Восстановлено | 20 | С | 1 | 445 | 0.33333 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
626 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область г.Выборг( Филиал АО "ЛОЭСК" "Северные электрические сети") | РП-1(ССО) | КЛ-6кВ от РП-1 до ТП-96 | ТП-96 | 2021-09-03 09:50 | 2021-09-03 09:50 | 2021-09-03 14:20 | 0:00 | Туберкулезный Диспансер (не работающий) потребители отсутствуют | [6 empty] | Сгорели 2 ПК-10 в РП-1 в сторону ТП-96 | Проведен осмотр ТП-96 персоналом Оборонэнерго, осмотр РП-1 персоналом ССО. 03.09.21 в 11:40 в ТП-96 обнаружено повреждение концевой муфты КЛ 10 кВ ТП-96 - РП-1(ССО). В 13:10 выполнен ремонт кабеля, в 13:15 дана заявка в ССО на включение КЛ 10кВ РП-1 -ТП-96. В 14:20 ТП-96 запитана по нормальной схеме. | Восстановлено | 0 | С | 0 | 446 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
627 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область п.Решетниково (Филиал ПАО "Ленэнерго" Выборгские ЭС") | ПС 110/35/10 кВ "41" ф. 41-06 | КЛ-10кВ оп.19 - ТП-6 | 4 шт. ( ТП-7, ТП-17, КТП-8, КТПн - боевая, | 2021-09-03 10:10 | 03.09.21 10:20 от ДЭС 03.09.21 21:00 | 2021-09-22 17:00 | 0:10 | в/ч - боевые позиции. | [6 empty] | АО от МТЗ фид. 41-06, АПВ не успешное. | 10:10 АО от МТЗ ф.41-06 АПВ не успешное, 10:20 Аб. ТП-7, 17, 8 КТПн боевая переведены от своей ДЭС, В 11:10 Обнаружен обрыв вязки провода на оп. 36. В 11:25 крепление провода восстановлено, отключен ЛР ОЛ на оп. 53. В 13:00 отключен ЛР оп.19 - ТП-6 дана заявка в ССО на включение ВВ ТП-814 (ССО) -ТП-17. Продолжается осмотр КВЛ. 14:15 ТП-6 запитана от ДЭС. В 14:20 включение ВВ на ТП-814(ССО) не успешное. 7:40 мегаомметром определено повреждение КЛ ТП-6 - оп.19, кабель выведен из схемы. В 17:45 включен ЛР на оп. 53, дана заявка на повторное включение ф. 41-06. В 18:10 ф.41-06 введен в работу, подано напряжение на КТП-СНТ, МТП-"Мегафон"(Аб) ТП-13, ТП-12, ТП-2110). В 21:00 персоналом ССО подано напряжение на ТП-7, ТП-17, КТП-8, КТПн - боевая от ТП-814 по ф. 41-07. 03.09.21 в 22:45 питание ТП-6 переведено С ДЭС-200 на промсеть по ф. 41-07 от ТП-814 (ССО). Проведено ОМП, место повреждения найдено. 07.09.21 в 12:35 начаты работы по ремонту КЛ .07.09.21 в 17:00 ремонт выполнен. Фазировка, восстановление нормальной схемы | Восстановлено | 10 | БП | 1 | 447 | 0.16667 |  |  | 1 | [19 empty] | 3.4.14 | 4.12
[5 empty] | ТП-6 |  | 03.09.21 14:15 от ДЭС 03.09.21 22:45 |  | 4:05 | в/ч - штаб, казарма, ВНС, КНС, столовая, котельная, |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 4.0833
[5 empty] | КТП-СНТ, МТП-"Мегафон"(Аб) ТП-13, ТП-12, ТП-2110) |  | 2021-09-03 18:10 |  | 8:00 | СНТ, КХ "Виктор", вышка Мегафон, в/г 7 Ильичево. | [9 empty] | 100 |  |  |  | 8
628 | РЭС СПб ПУ Кронштадт | Кронштадт (ПАО Россети Ленэнерго) | ПС 35/6 "21" ф. 23 | КЛ-6кВ ТП-149 - ТП-47 | ТП-21, ТП-30, ТП-67, ТП-32, ТП-33, ТП-97, ТП-31, ТП-88, ТП-59, ТП-63, ТП-149, ТП-99, ТП-47, ТП-"Цитадель", ТП-"Корунд". | 2021-09-03 14:22 | 2021-09-03 16:12 | 2021-09-03 16:12 | 1:50 | АЗС, форты: "Шанц", "Цитадель", "Корунд", жилые дома по Кроншоссе. | [6 empty] | В РТП-45 отключен от действия МТЗ В-6кВ фид.ТП-67 | Определено повреждение концевой муфты в ТП-47. КЛ-6кВ ТП-149 - ТП-47 КЛ выведена в ремонт. Произведен ремонт КЛ-6кВ. | Восстановлено | 80 | С | 1 | 448 | 1.8333 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
629 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская область, Всеволожский район, п.Морье, п. Осиновец, (Филиал ПАО "Россети Ленэнерго" "Санкт-Петербургские высоковольтные электрические сети" " Северный ВВР") | ПС 35/10 кВ "633" ф. 04 | ВЛ-10 кВ ф.633-04 | ТП-2017, ТП-2019, 6 шт. ТП Аб: :7007, 2667, 2395, 2046, 2005, 2303) | 2021-09-03 16:10 | 2021-09-03 18:05 | 2021-09-03 20:10 | 1:55 | ж/д станция "Ладожское Озеро"(резерв), водозабор, п. Осиновец (Аб), п. Ладожское Озеро(Аб). |  |  |  | 1 |  |  | ПС 633 ф. 04 - АО от МТЗ, | 03.09.21 16:30 - 18:00 осмотр ВЛ 10кВ от оп. 65 до ТП-2017 и ТП-2019, замечаний нет. В 18:02 повторное включение не успешное. На оп 65.1 отключен ЛР в сторону д. Морье, в 18:05 успешное повторное включение ф. 633-04, подано напряжение на ТП-2017, ТП-2019, 6 шт. ТП Аб: 7007, 2667, 2395, 2046, 2005, 2303). В 18:50 обнаружена ветка на проводах в пролете оп. 65.7-65.8, схлест проводов. В 19:15 ветка снята, схлест устранен. В 20:10 напряжение подано всем потребителям по нормальной схеме. | Восстановлено | 200 | БП | 1 | 449 | 1.9167 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.14 | 4.4
[5 empty] | п. Морье, ТП- 2, 3, 2305, 9011, 9012. |  | 2021-09-03 20:10 |  | 4:00 | п.Морье | [9 empty] | 200 |  |  |  | 4
630 | РЭС СПб ПУ Ломоносов | Ленинградская область, п.Большая Ижора (ПАО Россети Ленэнерго) | ПС 35 кВ "Ирмино" (ССО) ф.5 | ВЛ-0.4кВ ТП-422 фид. Ж-д | нет | 2021-09-04 08:15 | 2021-09-04 11:10 | 2021-09-04 11:10 | 2:55 | жилые дома | [6 empty] | Поступило сообщение п.Большая Ижора Приморское шоссе д. 76 нет фазы | При осмотре обнаружен обрыв провода. Восстановлен провод. ВЛ 0,4 кВ включена в работу. | Восстановлено | 5 | С | 1 | 450 | 2.9167 |  |  |  | 1 | [18 empty] | 3.4.14 | 4.13
631 | РЭС "Североморский" БрЭПС | Мурманская обл., г.Североморск (МРСК "СЭС Колэнерго") | ПС 150/110/35/6 кВ «2» | КЛ 35 кВ К-754 "РП-735 - ПС-709" | нет | 2021-09-06 09:21 | 2021-09-06 09:21 | 2021-09-24 09:47 | 0:00 | нет | [6 empty] | Отключено вручную В-35 В РП-735 при поиске "земли". | ПС-709 запитана по К-753. К-754 выведен в ремонт. 06.09.21 – место повреждения найдено, 300 м от ПС «709». 07.09.21 – планируются ремонтные работы. Материал в наличии. 07.09.21 - приступили к работам по восстановлению 08.09.21 – найдено еще 2 места повреждения, 400 м и 1,5 км от ПС «709». 09.09.21- установлено 2 муфты, найдено еще 1 место повреждения, 2,5 км от ПС «709». 10.09.21г установлено: вставка 12 м. и 2 соединит. муфты, есть еще повреждения, для устранения которых потребуется установка вставки около 15 метров и двух муфт. 23.09.21 Установлено: 2 соед.муфты и вставка 15 метров. | Восстановлено | 0 | С | 0 | ? | 0 |  |  | 1 | [19 empty] | 3.4.14 | 4.12
632 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская область, п.Токсово (МП "Всеволожское Предприятие Электрических Сетей") | ПС 35/10кВ "601" ф. 05 (ССО) | КВЛ-10кВ ф. 05 (ССО) | ТП -312, ТП -9006 (аб) | 2021-09-07 08:15 | 2021-09-07 10:20 | 2021-09-07 10:20 | 2:05 | садоводство, 4 жил. дома | [6 empty] | АО от МТЗ В-10кВ ф. 601-05 | Восстановлено персоналом ССО | Восстановлено | 50 | ССО | 0 | 451 | 2.0833 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
633 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская область, Всеволожский район, п.Морье, п. Осиновец, (Филиал ПАО "Россети Ленэнерго" "Санкт-Петербургские высоковольтные электрические сети" " Северный ВВР") | ПС 35/10 кВ "633" ф. 04 | ВЛ-10 кВ ф. 633-04 | ТП-2017, ТП-2019, 2, 3, 2305, 9011, 9012, 6 шт. ТП Аб: (7007, 2667, 2395, 2046, 2005, 2303) | 2021-09-07 17:50 | 2021-09-07 21:30 | 2021-09-07 21:30 | 3:40 | ж/д станция "Ладожское Озеро"(резерв), водозабор, п. Осиновец (Аб), п. Ладожское Озеро(Аб), д.Морье |  |  |  | 1 |  |  | ПС 633 ф. 04 - АО от МТЗ, порывистый ветер | 07.09.21 в 18:10 ОВБ направлена в п. Морье. Персонал ССО сможет выехать на ПС-633 после 20:00. 19:50 ОВБ прибыла в п. Морье, начат обход ВЛ 10кВ. В 21:00 обход от оп.1 до оп. 65 повреждений не выявил. 21:15 ОВБ ССО прибыла на ПС-633. 21:30 успешное повторное включение. | Восстановлено | 500 | БП | 0 | 452 | 3.6667 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 3.4.12.2 | 4.21
634 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская область, Всеволожский район, п.Морье, п. Осиновец, (Филиал ПАО "Россети Ленэнерго" "Санкт-Петербургские высоковольтные электрические сети" " Северный ВВР") | ПС 35/10 кВ "633" ф. 04 | ВЛ-10 кВ ф. 633-04 | ТП-2017, ТП-2019, 6 шт. ТП Аб: :7007, 2667, 2395, 2046, 2005, 2303) п. Морье, ТП- 2, 3, 2305, 9011, 9012. | 2021-09-08 06:00 | 2021-09-08 13:45 | 2021-09-08 13:45 | 7:45 | ж/д станция "Ладожское Озеро"(резерв), водозабор, п. Осиновец (Аб), п. Ладожское Озеро(Аб). |  |  |  | 1 |  |  | ПС 633 ф. 04 - АО от МТЗ, порывистый ветер | 08.09.21 в 06:00 бригаде ПУ Всеволожск дано ОЗ: ВЛ 10кВ ф. 633-4, оп. 65.1, - отключить ЛР. В 06:05 дана заявка в ССО на повторное включение ф. 633-04. В 6:50 ЛР на оп. 65.1 отключен.8:40 успешное включение. 9:10 АО от МТЗ. Выполнен осмотр ВЛ 10 кВ оп.65.1- ТП-2(ГУИН). Снято 2 дерева. собрана нормальная схема. 13:45 успешное включение В 10 кВ Фид. 633-04. | Восстановлено |  | БП | 0 | 453 | 7.75 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 3.4.12.2 | 4.21
635 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область, п. Приветнинское (филиал ПАО "Россети Ленэнерго" "Выборгские электрические сети") | ПС 35/10 "Молодежная" ф. 10 | КЛ-10 кВ "ПС Молодежная - ЦРП" | С-2 ЦРП, ТП- 1, 2, 3, 4, 6, 12, 13. | 2021-09-09 13:40 | 2021-09-09 15:55 | 2021-09-24 05:27 | 2:15 | п. Приветнинское. жилые дома, казарма, гаражи, котельная, ВНС, КНС, хранилище, столовая |  |  | 1 | 1 | 1 |  | Повреждение КЛ 10 кВ (старение изоляции). АО от МТЗ В 10 кВ ф. 10 ПС Молодежная | Выполнен осмотр КЛ 10 кВ ф. 10 ПС Молодежная. На ЦРП отключен В 10 кВ в сторону ПС Молодежная. Повторное включение В 10 ф. 10 ПС Молодежная не успешное. На ЦРП включен СВ 10 кВ, нагрузка ф. 10 переведена на ф. 04. 23.09.21 закончен ремонт, 24.09.21 персонал ССО допустил персонал АО Оборонэнерго для прибалчивания КЛ-10 кВ, линия введена в работу. | Восстановлено | 150 | С | 1 | 454 | 2.25 |  |  | 1 | [19 empty] | 3.4.14 | 4.12
636 | РЭС СПб ПУ Ломоносов | Ленинградская область, п.Гостилицы (ПАО Россети Ленэнерго) | ПС-330/110/10кВ (ССО) "Гатчинская" | ВЛ-110 кВ ССО | ТП-9, ТП-11, 3 ТП аб | 2021-09-09 16:00 | 2021-09-09 16:30 | 2021-09-09 16:30 | 0:30 | п. Озёрное, в/ч Жилгородок, 1 ж/д (270 чел), котельная, ВНС, п. Озёрное, в/ч 4 жилых дома (730 чел), боевые позиции |  |  |  | 1 | 1 |  | Поступили жалобы населения и в/ч - нет напряжения от ПС-Борницы (ССО) п.Новый учхоз, п.Тойворово ПС-Дятлицы (ССО) п.Гостилицы, ПС- Гатчинская (ССО) г.Гатчина | Восстановлено персоналом ССО | Восстановлено | 150 | ССО | 0 | 455 | 0.5 | [6 empty] | 1 | [15 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
| РЭС СПб ПУ Гатчина | Ленинградская область, п.Новый учхоз (ПАО Россети Ленэнерго) |  |  | ТП-(аб.), ТП-5, ТП-(аб.) 8шт |  |  |  |  | деревообрабатывающий завод, Агрокомплекс, в/ч, насосная, тех территория |  |  |  | 1 | [5 empty] | 75 |  |  |  | 0
|  | Ленинградская область, п.Тойворово (ПАО Россети Ленэнерго) |  |  | ТП-1, ТП-2, П-3, ТП-4, ТП-5 |  |  |  |  | в/ч в/г Гатчина-3, 10 жилых дома(1000 чел), котельная, ВНС, КНС |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 0
|  | Ленинградская область, п.Новый учхоз (ПАО Россети Ленэнерго) |  |  | ТП-5, ТП-(аб.) 8шт |  |  |  |  | в/ч насосная, тех территория | [9 empty] | 50 |  |  |  | 0
|  | Ленинградская область, г.Гатчина (ПАО Россети Ленэнерго) |  |  | ТП-115 ССО |  |  |  |  | госпиталь 442 Киевская 6Б | [5 empty] | 1 |  |  |  | 30 |  |  |  | 0
637 | РЭС СПб ПУ Кронштадт | г.Кронштадт (ПАО Россети Ленэнерго) | ПС 35/6 кВ "Маяк" ф. 48 | КЛ-0,4 кВ "КК-9 - РП-45" | нет | 2021-09-10 11:00 | 2021-09-10 12:50 | 2021-10-05 15:30 | 1:50 | ООО "Эра Консалт", ГРП Цитадельская | [6 empty] | повреждение КЛ-0,4 кВ "КК-9 - РП-45" | Выведена в ремонт КЛ-0,4 кВ "КК-9 - РП-45". Потребитель запитан по временной схеме. КЛ 0,4 кВ отремонтирована и введена в работу | Восстановлнно | 25 | С | 1 | 456 | 1.8333 | 1 | [21 empty] | 3.4.14 | 4.12
638 | РЭС ЛО-Северный ПУ Приозерск | Ленинградская область, п. Громово (филиал ПАО "Россети Ленэнерго" ОЭК) | ПС 35/10 кВ "413" (ССО) | в сети 10кВ ССО | ТП-29, 30,36, 37, 38; КТП-23, 28, 32, 39 | 2021-09-10 12:30 | 10.09.21 13:00 от ДЭС аб. | 2021-09-10 17:45 | 0:30 | в/ч Громово-2 (ВНС, аэродром с инфраструктурой) |  |  |  | 1 |  |  | АО от МТЗ В-10кВ Фид.413-03, повреждение в сети 10кВ ССО | неотложный осмотр персоналом АО "Оборонэнерго" своих сетей и ЭУ, устранено персоналом ССО | Восстановлено | 100 | ССО | 0 | 457 | 0.5 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
[5 empty] | ТП-23; КТП-26,45 |  | 2021-09-10 17:45 |  | 5:15 | казарма, штаб, КПП | [9 empty] | 60 |  |  |  | 5.25
639 | РЭС ЛО-Северный ПУ Приозерск | Ленинградская область, п. Громово (филиал ПАО "Россети Ленэнерго" ОЭК) | ПС 35/10 кВ "413" (ССО) | ВКЛ-10кВ ТП-23-26 | ТП-23, 29, 30,36, 37, 38; КТП-23, 26, 28, 32, 39,45 | 2021-09-10 18:15 | 2021-09-10 19:25 | 2021-09-27 14:50 | 1:10 | в/ч Громово-2 (казарма,штаб,КПП,ВНС, аэродром с инфраструктурой) |  |  |  | 1 |  |  | АО от МТЗ В-10кВ Фид.413-03,повреждение ВКЛ-10кВ Л.ТП23-ТП26 | неотложный осмотр ,вывод поврежденой ВКЛ-10кВ в ремонт ,подача напряжения на все объекты в/ч Громово-2 напряжения. 27.09.21 в 14:50 произведена замена КЛ 10 кВ оп. 20 - ТП-26, КВЛ 10 кВ ТП-23 - ТП-26 введена в работу по нормальной схеме. | Восстановлено | 50 | С | 1 | 458 | 1.1667 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.14
640 | РЭС СПб ПУ Ломоносов | Ленинградская область, п. Гостилицы (ПАО "Россети Ленэнерго" ) | ПС 35/10 кВ "Дятлицы" (ССО) ф. 4 | КВЛ-10кВ ф. 4 ПС-Дятлицы | ТП-9, ТП-11, КТП ВНС, КТП Жилгородок, 8 ТП аб | 2021-09-13 18:05 | 2021-09-13 21:50 | 2021-09-13 21:50 | 3:45 | в/ч, в/г Озерное. Жилые дома, СНТ Озерное, ВНС, котельная |  |  |  | 1 | 1 |  | ПС Дятлицы (ССО), АО В 10 кВ фид. 4 (выпавших блинкеров нет) Сильный порывистый ветер | Произвели осмотр ВЛ-10кВ в пролете опор 60-61 снято тонкое дерево, проверили изоляцию КЛ. КВЛ-10кВ включена в работу. | Восстановлено | 250 | С | 0 | 459 | 3.75 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 3.4.12.2 | 4.14
641 | РЭС СПб ПУ Ломоносов | Ленинградская область, п.Лебяжье (ПАО "РЖД") | ПС 35/10 кВ (ССО) «Лебяжье» ф. 2 | ВЛ-0,4 кВ ТП-490 ф. ул. Гагарина, Чкалова | нет | 2021-09-13 21:45 | 2021-09-13 23:50 | 2021-09-13 23:50 | 2:05 | Частные жилые дома по ул. Гагарина, Чкалова | [6 empty] | Поступило сообщение: при падении дерева обрыв проводов ВЛ 0,4 кВ по ул. Чкалова. Сильный ветер | Сняли дерево. отремонтировали ВЛ-0,4кВ по ул. Чкалова. ВЛ0,4 кВ ф. ул. Гагарина, Чкалова ТП-490 включен в работу | Восстановлено | 150 | С | 0 | 460 | 2.0833 |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 3.4.12.2 | 4.13
642 | РЭС СПб ПУ Ломоносов | Ленинградская область, п. Шепелево (ЛОЭСК) | ТП Ш-10 (ССО) | ВЛ-0.4 кВ ф. Радиотехническая рота | нет | 2021-09-14 01:58 | 2021-09-14 04:37 | 2021-09-14 04:37 | 2:39 | Радиотехническая Рота | [6 empty] | ТП Ш-10 (ССО) отключение АВ ф. Радиотехническая Рота, обрыв ВЛ 0.4 кВ. Сильный порывистый ветер | Устранен обрыв ВЛ 0,4 кВ, линия включена в работу | Восстановлено | 20 | С | 0 | 461 | 2.65 |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | [7 empty] | 3.4.12.2 | 4.13
643 | РЭС СПб ПУ Кронштадт | Кронштадт (ПАО Россети Ленэнерго) | ПС 35/6 кВ «21» ф. 23 | КЛ-6 кВ РТП-45 - ТП-70 | ТП-70, ТП-35 | 2021-09-14 04:40 | 2021-09-14 07:10 | 2021-11-26 15:45 | 2:30 | санаторий Аврора | [6 empty] | На РП-45 АО В 6 кВ В ф.ТП-70 | КЛ 6 кВ "РТП-45- ТП-70" выведена в ремонт. Абоненты включены по резервной схеме. КЛ отремонтирована, испытана, введена в работу | Восстановлено | 50 | С | 1 | 462 | 2.5 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
644 | РЭС СПб ПУ Кронштадт | Кронштадт (ПАО Россети Ленэнерго) | ПС 35/6 кВ «21» ф. 23 | КЛ-6 кВ РТП-45 - ТП-24 | нет | 2021-09-14 04:40 | 2021-09-14 04:40 | 2021-12-30 19:24 | 0:00 | Жилые дома, таможня, | [6 empty] | На РП-45 АО В 6 кВ В ф.ТП-24, повреждение КЛ в разделке. ТП-112, ТП-138 успешная работа АВР | КЛ 6 кВ "РТП-45- ТП-24" выведена в ремонт. Произведены ОМП и ремонт КЛ-6кВ, КЛ введена в работу. | Восстановлено | 0 | С | 0 | 463 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
645 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область п. Озерки. (филиал ПАО "Россети Ленэнерго" "Выборгские электрические сети") | ПС 35/10 кВ "Лужки" ф. 01 | ВЛ-10кВ ф. 01 ПС Лужки (ССО) | ТП-146, ТП-2071 | 2021-09-14 06:45 | 14.09.21 6:45 от ДЭС | 2021-09-14 09:40 | 0:00 | в/г - маяк, локатор, казарма (10чел.), насосная, котельная. |  |  |  | 1 | 1 |  | АО от МТЗ В 10 кВ ф. 01 ПС Лужки | устранено персоналом ССО | Восстановлено | 0 | ССО | 0 | 464 | 0 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
[5 empty] | 8 шт ТП абонентские |  | 2021-09-14 09:40 |  | 2:55 | 8 шт СНТ | [9 empty] | 150 |  |  |  | 2.9167
646 | РЭС СПб ПУ Кронштадт | Кронштадт (ПАО Россети Ленэнерго) | ПС 35/6 кВ «21» ф. 25 | КЛ-0,4 кВ КК-199 - КК-198 | нет | 2021-09-14 09:20 | 2021-09-14 11:30 | 2021-10-28 11:38 | 2:10 | 2 Жилых дома | [6 empty] | Поступило сообщение нет фазы на жилой дом, ТП-65 сгорел ПН фид. КК-18 | Произвели проверку изоляции КЛ-0,4кВ выведена в ремонт КЛ 0,4 кВ КК-199 - КК-198. При осмотре КК-18 обнаружено повреждение разделки. КЛ-0,4кВ ф. ТП-65 произведен ремонт включен в работу. 21.10.21 произведен ремонт КЛ КК-199-КК-198. требуется фазировка. 28.10.2021 произведена фазировка. КЛ-0.4кВ включена в работу. | Восстановлено | 50 | С | 1 | 465 | 2.1667 | 1 | [21 empty] | 3.4.14 | 4.12
|  |  |  | КЛ-0,4 кВ ТП-65 - КК-18 |  |  | 2021-09-14 11:30 | 2021-09-14 11:30 | [15 empty] | 0
647 | РЭС СПб ПУ Ломоносов | Ленинградская область, п. Гостилицы (ПАО "Россети Ленэнерго" ) | ПС 35/10 кВ "Дятлицы" (ССО) ф. 4 | КВЛ-10кВ ф. 4 ПС-Дятлицы | ТП-9, ТП-11, КТП ВНС, КТП Жилгородок, 8 ТП аб | 2021-09-14 11:25 | 2021-09-14 14:20 | 2021-09-14 14:20 | 2:55 | в/ч, в/г Жилые дома, СНТ Озерное, ВНС, котельная |  |  |  | 1 | 1 |  | ПС Дятлицы (ССО), АО В 10 кВ фид. 4 (выпавших блинкеров нет) Сильный порывистый ветер | Произвели осмотр ВЛ-10кВ в пролете опор 86-87 снято тонкое дерево. КВЛ-10кВ включена в работу. | Восстановлено | 350 | С | 0 | 466 | 2.9167 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 3.4.12.2 | 4.4
648 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область Выборгский район, п.Каменка (филиал ПАО "Россети Ленэнерго" "Выборгские электрические сети") | ПС 35/10 кВ "Бобочинская" | СВ 10кВ на ПС Бобочинская РУ-10кВ | ТП1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 14, 15, 20,22, 23, 24 | 2021-09-14 22:40 | 2021-09-15 01:00 | 2021-09-17 14:45 | 2:20 | в/г Каменка Выборгского р-на, полигон |  |  | 2 | 2 | 1 |  | АО от МТЗ В 10 кВ вводов СШ №1 и СШ №2 | осмотр, поэтапное включение оборудования в работу персоналом ССО и персоналом АО Оборонэнерго СШ №1 включена от Тр-ра №1, СШ №2 от Тр-ра №2; При осмотре в яч. СВ-10кВ выявлено перекрытие изоляции. СВ-10кВ выведен в ремонт. 17.09.21 Выполнена чистка изоляции, ремонт выключателя, восстановлена норм.схема | Восстановлено | 400 | С | 1 | 467 | 2.3333 | [8 empty] | 1 | [13 empty] | 3.4.14 | 4.13
[5 empty] | ТП-16, 17, 18, 2111 |  | 2021-09-15 00:50 |  | 2:10 | [10 empty] | 100 |  |  |  | 2.1667
649 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская область, Всеволожский район, п.Морье, п. Осиновец, (Филиал ПАО "Россети Ленэнерго" "Санкт-Петербургские высоковольтные электрические сети" " Северный ВВР") | ПС 35/10 кВ "633" ф. 04 | ВЛ-10 кВ ф. 633-04 | ТП-2017, ТП-2019, 2, 3, 2305, 9011, 9012, 6 шт. ТП Аб: (7007, 2667, 2395, 2046, 2005, 2303) | 2021-09-19 10:05 | 2021-09-19 12:15 | 2021-09-19 12:15 | 2:10 | ж/д станция "Ладожское Озеро"(резерв), водозабор, п. Осиновец (Аб), п. Ладожское Озеро(Аб), д.Морье |  |  |  | 1 |  |  | ПС 633 ф. 04 - АО от МТЗ, порывистый ветер | 19.09.21 в 10:25 ОВБ направлена в п. Морье. В 12:05 снято дерево с проводов ВЛ 10кВ в пролете оп. 65.10 - 65.11. В 12:15 персоналом ССО фидер веден в работу без замечаний. | Восстановлено | 250 | БП | 0 | 468 | 2.1667 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 3.4.12.2 | 4.4
650 | РЭС Александровский ПУ Африканда | Мурманская обл., г. Ковдор (Россети Северо-Запада Мурманский филиал) | РУ-6 кВ №1 ООО "Слюдяная фабрика" | Оборудование ССО | 2 шт. (КТПН-1, КТПН-2) | 2021-09-20 19:45 | 20.09.21 19:55 от ДЭС | 2021-09-21 10:00 | 0:10 | Объекты в/ч | [6 empty] | Повреждение в сетях ССО | 20.09.2021 19:55 потребители запитаны от ТЭП. 21.09.2021 в 09:15 ВЛ-6 кВ от РУ-6 кВ №1 ООО "Слюдяная фабрика" до КТПН-1, КТПН-2 (ВЛ-49) выведена в ремонт в соответствии с плановой заявкой. Электроснабжение восстановлено ССО | Восстановлено | 10 | ССО | 0 | ? | 0.16667 |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
651 | РЭС СПб ПУ Кронштадт | Кронштадт (ПАО Россети Ленэнерго) | ПС 110/35/10 кВ «86» ф. РП-20/10-1 | КЛ-10 кВ РП-20/10-1 - ТП-158оп | нет | 2021-09-23 10:00 | 2021-09-23 10:00 | 2021-10-08 17:40 | 0:00 | нет | [6 empty] | На РП-20/10 АО В 10 кВ ф.ТП-158оп | Поступило сообщение о провале напряжения в ТП-158 успешное работа АВР-10кВ, ТП-163 успешное работа АВР-0,4кВ. КЛ-10 кВ РП-20/10-1 - ТП-158оп выведена в ремонт. Абоненты включены по резервной схеме Кабель отремонтирован, включен в работу | Восстановлено | 50 | С | 0 | 469 | 0 |  |  | 1 | [19 empty] | 3.4.14 | 4.12
652 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область п.Приветнинское (филиал ПАО "Россети Ленэнерго" "Выборгские электрические сети") | ПС 35/10 кВ "Молодежная" ф. 04 | КЛ 10 кВ "ПС Молодежная ф. 04 - ЦРП" | ЦРП, ТП-1, ТП-2, ТП-6, ТП-10, ТП-5, ТП-4, ТП-7, ТП-9, ТП-12, ТП-13. | 2021-09-23 22:30 | 2021-09-24 05:27 | 2021-09-28 17:20 | 6:57 | Приветнинское в/г П-1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | АО от МТЗ ф. "Молодежная"-04, Каб. 10 ф. 10 Л ПС-ЦРП отремонтирован, испытан, в работу не введен (на ПС отболчен) | 22:30 ПС Молодежная ф. 04 - АО от МТЗ. В 4:36 персонал ПУ Выборг допущен к подключению КЛ 10 кВ ф. 10. В ЦРП разобрана схема В-10 кВ ф. Мол-04, собрана схема В-10 кВ ф. Мол-10. 24.09.21 в 05:27 персоналом ССО ф. Мол-10 введен в работу без замечаний. Все потребители запитаны по резерву от ф. Молодежная-10. 25.09.21. выполнено ОМП, место повреждения обнаружено, . 27.09.21 19:10 выполнен ремонт кабеля, испытания. 28.09.21 КЛ включена, восстановлена норм схема. | Восстановлено | 800 | С | 1 | 470 | 6.95 |  |  | 1 | [19 empty] | 3.4.14 | 4.12
653 | РЭС "Североморский" ОРБ | Мурманская обл., г.Североморск (МРСК "СЭС Колэнерго") | ПС 150/110/35/6 кВ «2» ф. 24 | КЛ 6 кВ "ПС-2 -ФТП-49" | 7 шт : ФТП-49 (2 с.ш.) , ТП-50 , ТП-51 ,ТП-407 , ТП-141 , ТП-148 , ТП-70 . | 2021-09-24 21:20 | 2021-09-24 23:15 | 2021-09-25 17:40 | 1:55 | ВНС, жилой фонд, объекты в/ч | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | На ПС 2 а. о. от МТЗ В-6 ф. 24 | Поврежденный кабель выведен в ремонт. Потребители запитаны по резерву. Приступили к ОМП. Приступили к восстановлению. Установлено 3 соед. муфты и вставка 9 м. | Восстановлено. | 300 | С | 1 | ? | 1.9167 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
654 | РЭС Новгородско-Псковский ПУ Псков | Псковская область, Стругокрасненский район, в/г Владимирский Лагерь, (МРСК "Северо-Запада") | ПС "17" ф. 17-07 (ССО) | КЛ 0,4 кВ Л. 112-6 "оп. №18 ВЛ 0,4 кВ - зд. Рем. Бата". (инв. б/н) | - | 2021-09-26 07:25 | 2021-09-26 14:30 | 2021-09-26 14:30 | 7:05 | зд. Рем. бата. | [6 empty] | На ТП 112 Л 112-6 сгорели 3 ПН 2 в результате повреждения КЛ 0,4 "оп. №18 ВЛ 0,4 кВ - зд. Рем. бата". | Выполнен осмотр ВЛ 0,4 кВ и КЛ 0,4 кВ от ТП 112 Л 112-6 до зд. Рем. бата. Определено место повреждения КЛ 0,4 кВ Л 112-6 "оп. №18 ВЛ 0,4 кВ - зд. Рем. Бата". Выполнен ремонт: установлено 2 соединительные муфты и кабельная вставка 15 м, на ТП 112 РУ 0,4 кВ Л 112-6 заменены 3 ПН 2. | Восстановлено | 8 | С | 1 | 471 | 7.0833 | 1 | [21 empty] | 3.4.14 | 4.12
655 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская область п.Ваганово(филиал ПАО "Россети Ленэнерго" "Северный высоковольтный район") | ПС-636 35/10 кВ, Ф. 05 | КЛ-10кВ РП-511 - ТП-8, КЛ 10 кВ ПС - РП-511 | РП-511(собственные нужды), ТП-7, ТП-8 (без потребителей) | 2021-09-27 09:20 | 2021-09-27 10:15 | 2021-09-30 14:40 | 0:55 | Ваганово-27 (Штаб, казарма, ВНС) |  |  |  | 1 |  |  | АО от МТЗ ф. 636-05. Повреждено 2 шт. КЛ-10 кВ | Проверкой мегаомметром определено повреждение КЛ 10кВ Л ПС - РП-511, РП-511 - ТП-8 (без потребителей). 27.09.21 в 10:15 ТП-7, РП-511 (собственные нужды) запитаны по резерву от ф. 636-01. 27.09.21 в 20:35 определено МП. 28.09.21 выполнен ремонт КЛ-10 кВ "ПС 636 ф.05-РП-511". 29.09.21. Выполнены ВВ испытания КЛ 10кВ РП 511 - ТП 8, КЛ испытания выдержала.30.09.21 выполнена фазировка КЛ-10кВ.Ф.636-05 введен в работу по нормальной схеме | восстановлено | 50 | С | 1 | 472 | 0.91667 |  |  | 1 | [19 empty] | 3.4.14 | 4.12
656 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская область, п. Лодейное поле(Филиал ПАО "Россети Ленэнерго" "Новоладожские электрические сети") | ПС 31 35/6 кВ ф. 05 | КЛ 6 кв Л ПС - ТП-25 | ТП-25, ТП 54 | 2021-09-27 12:10 | 27.09.2021 12:15:00 от ДЭС 27.09.21 15:20 ТП-25,54 запитаны по резерву от ф. 31-11. | 2021-10-06 15:00 | 0:05 | закрытый командный пункт, станция РЛС |  |  |  | 1 | 1 |  | ПС 31 ф. 05 - АО от МТЗ, повреждение КЛ 6 кВ ТП ТП25-ПС | 27.09.21 в 12:15 Потребитель сообщило переходе электроснабжения от ТЭП. 15:15 мегаомметром определено повреждение КЛ 6 кВ Л ТП-25 - ПС. 27.09.21 в 15:20 ТП-25,54 запитаны по резерву от ф. 31-11. 05.10.21 в 17:25 выполнен ремонт кабеля, в 18:10 произведено в/в испытание, в 19:27 на ПС-31 персоналом ССО кабель включен под напряжение. 06.10.21 15:10 восстановлен норм схема. | Восстановлено | 5 | БП | 1 | 473 | 0.083333 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
657 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область п.Каменка (филиал ПАО "Россети Ленэнерго" "Выборгские электрические сети") | ПС 35/10 кВ "Бобочинская" ф. 10 | КЛ-0,4кВ "ТП-16 - общежитие ввод №2" | нет | 2021-09-28 08:30 | 2021-09-28 08:30 | 2021-09-28 16:30 | 0:00 | п.Каменка: здание общежития ввод №2 (резерв) | [6 empty] | ТП-16 РУ-0,4 кВ "КЛ к общежитин ввод№2" сгорели 2 ПН, повреждение КЛ-0,4 кВ | Потребители сообщили в общежитии нет U по вводу №2, здание запитано от ввода №1. ТП-16 РУ-0,4 кВ "КЛ к общежитию ввод№2" сгорели 2 ПН. Найдено место видимого повреждения КЛ-0,4 кВ (следы гари грунта), ведутся земляные работы. | восстановлено | 0 | С | 0 | 474 | 0 | 1 | [21 empty] | 3.4.14 | 4.12
658 | РЭС Новгородско-Псковский ПУ Псков | Псковская обл., Псковский район, Ядровская волость, д. Череха (ПАО "Россети Северо-Запад") | ПС 110/10 кВ "198" (ССО) | ВВ 6 кВ ПП 4 на ПП 10/6 "Череха" | 6 шт. (344А; 344Б; 344; 345; 346; 347) | 2021-09-29 09:40 | 2021-09-29 10:35 |  | 0:55 | Объекты в/ч, котельная. |  |  |  |  | 1 |  | АО от ДГЗ ВВ 6 кВ ПП 4, ВВ 6 кВ Т 1 на ПП 10/6 кВ "Череха". При осмотре оборудования в яч. ВВ 6 кВ ПП 4 выявлено перекрытие контактной группы ф. "С", ф. "В" с разрушением проходных изоляторов неподвижных контактов. | Переведено питание персоналом ССО. Потребители запитаны по резервной схеме.01.10.2021 г. Выполнен демонтаж проходных изоляторов ф. "С" и ф. "В", произведена чистка изоляции. | Ремонт яч. ВВ 6 кВ ПП 4. | 160 | С | 1 | 475 | 0.91667 | [8 empty] | 1 | [13 empty] | 3.4.14 | 4.12
659 | РЭС "Североморский" ОРБ | Мурманская обл., г.Североморск (МРСК "СЭС Колэнерго") | ПС 35/6 кВ «356» ф. 8 | КЛ 6 кВ от ТП 190 до ТП 430. | 5 шт. (ТП-430, ТП-56, ТП- 57, ТП-190 2 с.ш. 6 кВ , кТП-431) | 2021-09-29 16:43 | 2021-09-29 17:34 | 2021-10-08 17:58 | 0:51 | Объекты в/ч |  |  |  |  | 2 |  | ПС «356» а.о. В-6 ф. 8 от МТЗ | Поврежденный участок выведен в ремонт, потребитель запитан по резерву. Установлено 3 соед.муфты, вставка 10 метров. | Восстановлено. | 120 | С | 1 | ? | 0.85 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
660 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская область п.Токсово (филиал ПАО "Россети Ленэнерго" "Северный высоковольтный район") | ПС 35/10 кВ 601 ф.02 | в сети 10 кВ абонета | 2 шт ТП-б/н Аб. | 2021-09-30 17:30 | 01.10..2021 14:47 | 01.10..2021 14:47 | 21:17 | СНТ "Светлое",СНТ "Мадио-Озерки" | [6 empty] | АО от МТЗ ф. 601-02. Повреждение в сети 10 кВ абонета | Осмотр ВЛИ -10 кВ персоналом АО "Оборонэнерго" , осмотр персоналом абонента своих ЭУ, ВЛ-10кВ. 19:25 поторное включение ,режим "земля" , фид.601-02 выведен в ремонт. 01.10.21 в 8:50 дана заявка в ССО включить ЗН ф. 601-02. В 10:10 ЗН ф. 601-02 включены, сообщено аб-ту. 01.10.21 аб-том закончены ремонтные работы, в 13:16 дана заявка в ССО на ввод в работу ф. 601-02. 01.10.21 в 14:47 ф.601-02 введен в работу. | Восстановлено | 2000 | Аб | 0 | 476 | 21.2833 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.9.3 | 4.21
661 | РЭС ЛО-Северный ПУ Осиновая Роща | Ленинградская область, п. Агалатово. (Филиал ПАО "Ленэнерго" "Санкт-Петербургские высоковольтные электрические сети" " Северный ВВР") | ПС 35/6 кВ 607 ф. 23 | КЛ 6 кВ "ПС 607 ф.23 - РПТП-8" | РТП-8(1 СШ), ТП-1(1 СШ), ТП-2 (1 СШ), ТП-2418 (1СШ), ТП-3(1 СШ), ТП-4(1 СШ), ТП-5(1 СШ), ТП-6(1СШ), ТП-7(1 СШ), ТП-9(1 СШ), ТП-46, 2418, КТП-22 | 2021-10-02 10:10 | 2021-10-02 11:00 | 2021-10-03 22:35 | 0:50 | п. Агалатово жилые дома, садоводств, котельная, ВНС. |  |  | 1 | 1 | 1 |  | ПС 607 ф. 23 - АО от МТЗ | на ПС 607 ф. 23 - АО от МТЗ, КЛ-6 кВ "ПС 607 ф.23 до РПТП-8" выведена в ремонт, напряжение подано потребителям по резерву от ф.607-12. 03.10.21. Выполнены работы по ОМП, земляные работы, ремонт КЛ, ВВ испытания. Подано напряжение, собранна нормальная схема | Восстановлено | 400 | С | 1 | 477 | 0.83333 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
662 | РЭС СПб ПУ Ломоносов ул. Александровская 50 | СПб г. Ломоносов | ПС 35/6 кВ "23" (ССО) ф. 6 | КЛ-0.4кВ "ТП-404-оп.1" ф. Управление | нет | 2021-10-04 10:20 | 2021-10-04 11:10 | 2021-10-18 15:05 | 0:50 | СЖТ: КПП, Управление | [6 empty] | В ТП-404 сгорели ПН ф.Управление, повреждение КЛ 0.4 кВ | Проложена и подключена времянка. КЛ-0,4кВ от ТП-404 восстановлена, абоненты запитаны от промсети. | Восстановлено | 1 | С | 1 | 478 | 0.83333 | 1 | [10 empty] | 1 | [10 empty] | 3.4.14 | 4.12
663 | РЭС СПб ПУ СПб | г.СПб, ул. Красного Курсанта д.20 (ПАО Россети Ленэнерго) | ПС 110/6 "55" ССО РТП-1846 | ПС 110/6 "55" ССО | РТП-1846, ТП-1, ТП-2, ТП-7, ТП-9, ТП-4, ТП-8, ТП-9, ТП-6, ТП-5; КТП Котельная (аб) | 2021-10-05 23:15 | 2021-10-05 23:25 | 2021-10-05 23:25 | 0:10 | ВКА им. Можайского, котельная |  |  |  |  | 1 |  | Отключение на ПС-55 (ССО) | Восстановлено персоналом ССО | Востановлено | 20 | ССО | 0 | 479 | 0.16667 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
664 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область, Выборгский р-он, п.Симагино (филиал Выборгские электрические сети ПАО "Россети Ленэнерго") | ПС 35/10 кВ "Симагино" ф. 03 | ВЛ 10 кВ ф. Симагино-03 | 6 шт (ТП-43(Аб), 2КТПн б/н (Аб), ТП-2113, ТП-2114, ТП-2115) | 2021-10-06 16:30 | 2021-10-06 18:50 | 2021-10-06 22:00 | 2:20 | "Надежда"; коттеджи, карьер, Садоводство, фермерское хозяйство | [6 empty] | ПС Симагино ф. 03 - АО от МТЗ, метеобстановка: порывистый ветер | ПС Симагино ф. 03 - АО от МТЗ, метеобстановка: порывисты ветер, при осмотре ВЛ-10 кВ дефектов не выявлено РПВ - не успешное, отключен ЛР к участку ВЛ-10 кВ ССО, линия введена в работу. В 22:00 пресонал ССО восстановил нормальную схему. | Восстановлено | 150 | ССО | 0 | 480 | 2.3333 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
[5 empty] | ТП-30,ТП-31, ТП-29 (ССО) |  | 2021-10-06 22:00 |  | 5:30 | СНТ "Сабур", "Воронцово" | [9 empty] | 200 |  |  |  | 5.5
665 | РЭС ЛО-Северный, ПУ Выборг | Ленинградская область п.Каменка. (АО "Оборонэнерго") | ПС 35/10 кВ "Бобочинская" ф. 09 | КЛ 0,4 кВ от ТП 5, Л. "КК Штаб - ВРУ Водонапорная башня" | ВРУ Водонапорная башня | 2021-10-07 13:00 | 2021-10-07 14:20 | 2021-10-13 16:50 | 1:20 | Водонапорная башня |  |  |  | 1 |  |  | Повреждение КЛ (старение изоляции). АО АВ 0,4 кВ в КК "Штаба" | Выполнен осмотр КЛ 0,4 кВ от ТП 5, Л. "КК Штаб - ВРУ "Водонапорная башня", измерение сопротивления изоляции КЛ мегаомметром. Потребитель запитан по временной схеме от КК здания КПП. 13.10.21 в 16:50 выполнен ремонт, кабель введен в работу по нормальной схеме. | Восстановлено | 5 | С | 1 | 481 | 1.3333 | 1 | [21 empty] | 3.4.14 | 4.12
666 | РЭС "Североморский" ПУ "Сафоновский" | Мурманская обл., п. Сафоново(МРСК "СЭС Колэнерго" ) | ПС 35/6 кВ «710» ф.13 | КЛ-6 кВ "ПС-710 ф. 13 - ТП-203" | 1 шт: (ТП 203 2 с.ш.) | 2021-10-08 05:07 | 2021-10-08 05:07 | 2021-10-15 14:57 | 0:00 | нет | [6 empty] | ПС «710» а.о. В-6 ф. 13 от МТЗ. Работа АВР-0,4. | Поврежденный кабель выведен в ремонт, 2 с.ш. 6 кВ ТП-203 запитана через РС-6. Установлено 4 соед. муфты и 2 каб. вставки (14 м) | Восстановлено | 0 | С | 0 | ? | 0 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
667 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская область, г.Всеволожск, п. Кяселево (ССО МУП ВПЭС) | ТП-131 ССО | ВЛ-0,4кВ ОЛ. оп.31 - ВРУ КПП | ВРУ КПП | 2021-10-08 16:00 | 2021-10-08 18:00 | 2021-10-08 18:00 | 2:00 | КПП полигона в п. Кяселево | [6 empty] | "отгорел" контакт ВЛ-0,4кВ на оп.№31 | осмотр, перезаделка провода на оп.№31 (место балансового разграничения с ССО ) | Восстановлено | 5 | С | 1 | 482 | 2 |  |  |  | 1 | [18 empty] | 3.4.14 | 4.12
668 | РЭС ЛО-Северный ПУ Осиновая Роща | Ленинградская область, п. Чёрная Речка (Филиал ПАО "Россети Ленэнерго" Северные электрические сети") | ПС-537 110/35/10 кВ | КВЛ-10 кВ фид. 537-309(ССО) | ТП-8387, 8451, 8380, 8376, КТПН "Особый статус"(Аб) | 2021-10-09 08:10 | 2021-10-09 10:40 | 2021-10-09 10:40 | 2:30 | в/г, 4 Черная Речка |  |  |  | 1 | 1 |  | АО ф. 537-309 (ССО) | Ведется осмотр персоналом ССО, персоналом Оборонэнерго. Восстановлено персоналом ССО | Восстановлено | 200 | ССО | 0 | 483 | 2.5 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
669 | РЭС СПб ПУ Луга | Ленинградская область, г.Луга (ПАО "Россети Ленэнерго") | ПС-48 ф. 48-07, ТП-295 | ВЛ-0,4кВ от ТП-295 ф. Штаб | нет | 2021-10-09 15:25 | 2021-10-09 19:12 | 2021-10-09 19:12 | 3:47 | Луга в/г: штаб | [6 empty] | Обрыв фазного провода ВЛ 0,4 кВ ф. Штаб от ТП-295 в пролёте между 1 и 2 опорами. В ТП-295 сгорел ПН 250А. | Персоналом Оборонэнерго произведён ремонт ВЛ-0.4кВ, на ТП-295 заменён сгоревший ПН 250А, подано питание абоненту. | Восстановлено | 14 | С | 1 | 484 | 3.7833 |  |  |  | 1 | [18 empty] | 3.4.14 | 4.13
670 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская область, п.Ваганово, (Филиал ПАО "Ленэнерго" "Санкт-Петербургские высоковольтные электрические сети" " Северный ВВР") | ПС-636 35/10кВ | КЛ-10 кВ РЛНД оп. №55 - ТП-5 | ТП-5 | 2021-10-11 08:55 | 11.10.21 11:20 от ДЭС | 2021-10-11 17:00 | 2:25 | База МВД |  |  |  |  | 1 |  | КЛ 10 кВ ввод Ф 636-01 в ТП-5 от ВЛ 10 кВ. нет фазы 10 кВ | 11.10.21 в 9:00 ОВБ выехала на осмотр ТП-5 и ВЛ 10кВ фид. 636-01. Выявлена неисправная КЛ оп. №55 -ТП-5. Фаза С -Земля. КЛ выведена в ремонт. 11:20 ТП-5 запитана от РИСЭ-200. В 17:00 Выполнено ОМП, ремонт КЛ, собрана нормальная схема. | Восстановлено | 100 | С | 1 | 485 | 2.4167 |  |  | 1 | [19 empty] | 3.4.14 | 4.12
671 | РЭС СПб ПУ Гатчина | Ленинградская область, п.Сиверский (ПАО Россети Ленэнерго) | ПС 110/10 "259" (ССО) ф. 01 | КЛ-0.4кВ ТП-64 - КК-дом 44 | нет | 2021-10-11 10:30 | 2021-10-11 13:40 | 2021-10-11 13:40 | 3:10 | ул. Военный городок, д.44 | [6 empty] | В ТП-64 ССО сгорели 2ПН | Обнаружили повреждение КЛ-0.4кВ ТП-64 - КК-дом 44, вывели в ремонт . Отремонтирована КЛ-0.4кВ ТП-64 - КК-дом 44 введена в работу | Восстановлено | 25 | С | 1 | 486 | 3.1667 | 1 | [21 empty] | 3.4.14 | 4.12
672 | РЭС ЛО-Северный ПУ Осиновая Роща | Ленинградская область п. Песочный (Филиал ПАО "Россети Ленэнерго" Северные электрические сети) | ПС 35/10 кВ "537" ф. 537-604 | Кабельная перемычка от Т-1 до РУ 0,4 кВ ТП-248 | ТП-248 | 2021-10-12 15:30 | 2021-10-12 19:35 | 2021-10-12 19:35 | 4:05 | Военный городок п. Песочный. (казарма, склады, котельная, КПП, штаб, столовая, баня, клуб, насосная, КНС, заправка) |  |  | 1 | 1 | 1 |  | КЗ в кабельной перемычке (старение изоляции) от Т-1 до РУ 0,4 кВ ТП-248. Сгорели 3 шт. ПК-10 кВ | В 16:30 персоналом ССО выполнен осмотр своего оборудования в ТП-248 (РУ-10 кВ и ячейки Т-1). В ячейке Т-1 обнаружено перегорание кабельной перемычки от Т-1 до РУ 0,4 кВ. Сгорели 3 шт ПК-10 кВ. 17:25 - 18:55 Выполнение работ по замене кабельной перемычки персоналом АО Оборонэнерго. В 19:35 персоналом ССО подано напряжение. | Восстановлено | 50 | С | 1 | 487 | 4.0833 | 1 | [21 empty] | 3.4.14 | 4.12
673 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область г.Выборг (Филиал АО "ЛОЭСК" "Северные электрические сети") | ПП-1 10 кВ | КЛ-6кВ от ПП-1 до ТП-96 | ТП-96 | 2021-10-15 09:00 | 15.10.21 9:00 от ДЭС | 2021-10-16 13:10 | 0:00 | Туберкулезный Диспансер (не работающий) потребители отсутствуют (периодический осмотр охраной) | [6 empty] | Сгорели 3 ПК-10 в ПРП-1 в сторону ТП-96, повреждение КЛ-6 кВ | Потребителю (помещение временного пребывания охраны) перешёл на питание от ТЭП (бензогенератор). Ведутся работы по поиску места повреждения КЛ-6 кВ. Найдено место повреждения КЛ-6 кВ. 16.10.21выполнен ремонт КЛ-6 кВ. 13:10 КЛ введена в работу. | Восстановлено | 0 | С | 0 | 488 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
674 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область п.Решетниково (Филиал ПАО "Ленэнерго" Выборгские ЭС") | ПС-110/35/10 кВ "41" ф. 41-06 | ВЛ-10кВ | 10 шт. (ТП-6, ТП-7, ТП-17, КТП-8, КТПн - боевая, КТП-СНТ, МТП-"Мегафон"(Аб) ТП-13, ТП-2110) | 2021-10-16 16:00 | 2021-10-16 22:20 | 2021-10-17 19:00 | 6:20 | в/ч штаб, казарма, ВНС, КНС, столовая, котельная, боевые позиции, СНТ, вышка Мегафон, КХ "Виктор" |  |  | 1 | 1 | 1 |  | АО от МТЗ фид. 41-06, АПВ не успешное. | 18:00 Выполнен осмотр ТП-6. В 18:20 оп.№30 разобраны шлейфы. 18:22 включение В10 кВ ф 41-06 не успешное. 19:40 оп. №19 отключен РЛНД оп. 19 - ТП-6. 19:45 включение В 10 кВ не успешное. наблюдалась вспышка в направлении оп. № 30. осмотр ВЛ не выявил повреждения. 21:00 Выехал Тягач с ДЭС-200 на ТП-12. В 21:50 на оп. 19 включен ЛР оп.19 - ТП-6, отсоединены шлейфы оп. №19 - оп.№20. дана заявка в на включение В Ф 41-06 22:20 Включен В 10 кВ ф 41-06. 22:25 ТП-12 запитана от РИСЭ 200.Осмотр ВЛ-10кВ Л.оп.19-оп.31; восстановление шлейфов оп.№25 :оп.34-35 убрали дерево с ВЛ-10кВ восстановили провода | Восстановлено | 300 | БП | 1 | 489 | 6.3333 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [6 empty] | 3.4.14 | 4.13
[5 empty] | ТП-12 |  | 16.10.21 22:25 от РИСЭ-200 |  | 6:25 | [10 empty] | 250 |  |  |  | 6.4167
675 | РЭС СПб ПУ Кронштадт | г. Зеленогорск (ПАО Россети Ленэнерго) Приморское шоссе, 518 | ПС 35/10 кВ «609» ССО | ВЛ-0,4 кВ ТП-454 ф. жилой дом | нет | 2021-10-17 10:55 | 2021-10-17 13:46 | 2021-10-17 13:46 | 2:51 | жилой дом (нет одной фазы) | [6 empty] | ТП-454 сгорели ПН ф. жил/дом из-за обрыва провода | Произведен осмотр обнаружен обрыв фазы. Произвели ремонт. | Восстановлено | 15 | С | 1 | 490 | 2.85 |  |  |  | 1 | [18 empty] | 3.4.14 | 4.13
676 | РЭС "Североморский" | Мурманская обл. г.Североморск (МРСК "СЭС Колэнерго") | ПС 35/6 "356" ф. 8 | КЛ-0.4 от ТП-56 до ВРУ потребителя. | Нет | 2021-10-17 11:03 | 2021-10-17 13:35 | 2021-10-21 14:45 | 2:32 | Объекты в/ч | [6 empty] | Отключен вручную в связи с жалобами потребителей о неполнофазном режиме. | Поврежденный кабель выведен в ремонт, потребителей запитали по временной схеме кабелем "времянкой". Установлено 1 соед. муфта и вставка 17 метров. | Восстановлено | 15 | С | 1 | ? | 2.5333 | 1 | [21 empty] | 3.4.14 | 4.12
677 | РЭС ЛО-Северный ПУ Осиновая Роща | Ленинградская область, Всеволожский район, п.Елизаветинка (Филиал ПАО "Ленэнерго" "Санкт-Петербургские высоковольтные электрические сети" " Северный ВВР") | ПС 35/10 кв 607 ф.11 ТП-20 | ВЛ-6 кВ ТП11-ТП КБСМ | ТП-37, 3, 10,11, 12, 25, 15 : КТПн-1, 2 | 2021-10-17 13:30 | 2021-10-17 14:10 | 2021-10-17 14:10 | 0:40 | городок "Елизаветинка", СНТ "Монастырское" |  |  | 1 | 1 | 1 |  | АО от МТЗ В-6кВ на ТП-20 ф.607-11 .Причина отключения дерево на абонентской ОЛ.ТП11-КБСМ | осмотр, вывод в ремонт повреждённой абонентской повреждённой ВЛ-6кВ в ремонт, аварийные работы проведены персоналом абонента | Восстановлено |  | Аб | 0 | 491 | 0.66667 |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | [6 empty] | 3.4.9.3 | 4.4
[5 empty] | ТП-16, 17, 18, 23 Аб. |  | 17.10.21 14:10 ДЭС Аб. | 2021-10-17 21:00 | 0:40 | абонент КБСМ (ТП-16, 17, 18, 23) | [13 empty] | 0.66667
678 | РЭС ЛО-Северный ПУ Осиновая Роща | Ленинградская область, Всеволожский район, п. Керро (Филиал ПАО "Россети Ленэнерго" Северные электрические сети) | ПС 35/10 кВ 620 ф. 26 | Тр-р 10/0,4 кВ (ССО) в ТП-8581 | ТП-8581 РУ-0,4 кВ | 2021-10-18 18:30 | 18.10.21 21:30 от ДЭС | 2021-10-18 23:30 | 3:00 | п.Керро-1: 4 жилых дома, клуб, гаражи | [6 empty] | ТП-8581 РУ-0,4 кВ перегорели 3 ПК к тр-ру (ССО) | Персоналом ССО выявлено: ТП-8581 РУ-0,4 кВ перегорели 3 ПК к тр-ру (ССО) из-за проникновения животного в отсек трансформатора. РУ-10 кВ и ТР-Р 10/0,4 кВ принадлежит ССО. В 21:30 напряжение подано потребителям от ТЭП-630. 23:30 персоналом ССО выполнен ремонт тр-ра, восстановлена норм.схема. | Восстановлено | 50 | ССО | 0 | 492 | 3 | [9 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
679 | РЭС СПб ПУ СПб | г.СПб, ул. Рощинская (ПАО Ленэнерго) | ТЦС-15(ССО) ф. 15-134 | КЛ-0.4 кВ ТП-6169 (ССО) ГРЩ - ВРУ в/ч | нет | 2021-10-19 09:30 | 2021-10-19 13:25 | 2021-10-19 13:25 | 3:55 | в/ч склад |  |  |  |  | 1 |  | В ГРЩ сгорел ПН фаза В ВРУ в/ч повреждение в разделке. | Произвели замену ввода в ВРУ в/ч КЛ-0.4кВ включена в работу | Восстановлено | 1 | С | 1 | 493 | 3.9167 | 1 | [21 empty] | 3.4.14 | 4.12
680 | РЭС СПб ПУ Ломоносов | Ленинградская область, п.Б.Ижора (ПАО Ленэнерго) | ПС-35/6кВ Ирмино (ССО) ф. 5 | ВЛ-0,4кВ ТП-422 - оп.1 ф. жилой дом | нет | 2021-10-19 20:00 | 2021-10-20 01:30 | 2021-10-20 01:30 | 5:30 | жилой дом (2 этажа) | [6 empty] | Проступили жалобы ул. Приморская 74 на качество напряжения | Произвели осмотр оборудования замер напряжения и замену "0" провода на ВЛ-0,4кВ ж-д от ТП-422 на опору №1 | Восстановлено | 15 | С | 1 | 494 | 5.5 |  |  |  | 1 | [18 empty] | 3.4.14 | 4.21
681 | РЭС СПб ПУ Гатчина | Ленинградская область, п.Сиверский (ПАО Россети Ленэнерго) | ПС-259 (ССО) ф. 4 | В-10кВ ЦРП ф. 259-04 | ТП-5, 7, 8, 9, 14, ТП-РТВ ПВО(аб) | 2021-10-20 21:20 | 2021-10-20 23:07 | 2021-10-29 10:50 | 1:47 | Тех.позиции, коттеджи | [6 empty] | В ЦРП Сиверский обнаружен отключенный В-10кВ ф. 259-04 . Персоналом определяется причина отключения. | Потребители запитаны по резерву. Произведен ремонт ВМ 10кВ ф. 4. Оборудование включено по нормальной схеме | Восстановлено | 45 | С | 1 | 495 | 1.7833 | [8 empty] | 1 | [13 empty] | 3.4.14 | 4.21
682 | РЭС ЛО-Северный ПУ Кемь | Респ. Карелия, п.Подужемье (АО "Прионежская сетевая компания") | ПС 35/10 кВ "17" ф. 05 | ВЛ-10кВ ф. Л-17-05 (ССО) | 5 шт. (ТП-48, ТП-48А, 49, 40, 38) | 2021-10-20 22:00 | 2021-10-21 03:30 | 2021-10-21 07:40 | 5:30 | п.Подужемье в/г: админ.здание, котельная, жилые дома, тех объекты в/ч |  |  |  |  | 1 |  | АО фид.17-05 от МТЗ (ССО). Погодные условия: сильный ветер, дождь со снегом | объекты войсковой части в/г перешли на питание от ТЭП. Персонал АО Оборонэнерго выполнил осмотр отпайки от оп.№177 до ТП-48, осмотр ЭУ-дефектов не выявлено. Персоналом ССО проведен осмотр ВЛ-10кВ, устранено повреждение на ВЛ-10 кВ. РПВ - не успешно. В ТП-49 отключён ВН в сторону опоры 188, персонал ССО выполнил осмотр ВЛ. Дефектов не выявлено. в 7:40 линия полностью введена в работу. | Восстановлено | 100 | ССО | 0 | 496 | 5.5 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
[5 empty] | ТП-50, ТП-46, ТП-51 |  | 20.10.21 22:30 от ДЭС |  | 0:30 | п.Подужемье в/г: ГСМ, аэродром, боевые позиции, РЛС, п.Подужемье в/г: штаб, столовая, админ.здание | [9 empty] | 10 |  |  |  | 0.5 | [22 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
683 | РЭС СПб ПУ СПб | г.СПб, ул. Красного Курсанта д.20 (ПАО Россети Ленэнерго) | ПС 110/6 "55" ССО | КЛ-6 кВ "ТП-6-ТП-7" | ТП-3, ТП-4, ТП-5, ТП-7 | 2021-10-21 09:25 | 2021-10-21 10:08 | 2021-10-22 11:07 | 0:43 | ВКА им. Можайского |  |  |  |  | 1 |  | В ТП-6 сгорел ПК фид.ТП-7, выброс кабельной массы из разделки. Отключен вручную | Потребители включены по резервной схеме. Произведен ремонт концевой муфты. Произведены испытание и фазировка КЛ-6кВ. | Восстановлено | 5 | С | 1 | 497 | 0.71667 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
684 | РЭС ЛО-Северный ПУ Осиновая Роща | Ленинградская область, Всеволожский район, п.Агалатово (Филиал "Санкт-Петербургские высоковольтные сети" ПАО "Россети Ленэнерго") | ПС 35/6 кВ 607 ф. 29 | КТП-45 (ССО) | 23 ТП | 2021-10-21 17:25 | 2021-10-21 17:55 | 2021-10-21 19:30 | 0:30 | п.Агалатово, в/г: технические объекты войсковой части, СНТ, жил дома. | [6 empty] | ф. 607-29 оп. №1 отключение ППв - 2451. КТП-45 (ССО) выгорел разрядник 6 кВ | ф. 607-29. ВЛ 6 кВ оп. №105 отключен РЛНД в направлении КТП-28, 30, 38,45. (ССО). Жителями наблюдалась вспышка в районе КТП-45. 17:55 Включен ППв-2451 успешно. Персоналом ССО выполнен осмотр оборудования. Устранена неисправность. 19:30 собрана нормальная схема. | Восстановлено | 150 | ССО | 0 | 498 | 0.5 | [8 empty] | 1 | [13 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
685 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская область, Всеволожский район, п. Лехтуси (ПАО "Ленэнерго") | ПС 110/ 35/10 кВ "47" ф. 112 | КЛ-10 кВ РП-10 - ТП-4А | Тр-р №1 ТП-4А | 2021-10-21 19:15 | 2021-10-21 20:10 | 2021-10-22 14:00 | 0:55 | Т №1 ТП-4А котельная ввод №1 |  |  |  |  | 1 |  | повреждение КЛ-10кВ РП-10 - ТП-4А. Возгорание концевой муфты. | осмотр РП-10, ликвидация возгорания КЛ 10 кВ РП-10 - ТП-4А. КЛ выведена в ремонт. 20:10 ТР-1 включен по резервной схеме. 22.10.21 в 14:00 выполнен ремонт кабеля, в/в испытание, кабель введен в работу по нормальной схеме. | Восстановлено | 15 | С | 1 | 499 | 0.91667 |  |  | 1 | [19 empty] | 3.4.14 | 4.12
686 | РЭС СПб ПУ Гатчина | Ленинградская область, п.Пижма (ЛПМЭС) | ПС 330/6 кВ "Гатчинская" (ССО) ф. 31 | КВЛ-6 кВ ф. 31 | ТП-9, ТП(аб) 6шт. | 2021-10-22 06:11 | 2021-10-22 09:53 | 2021-10-22 09:53 | 3:42 | Казарма, столовая. КНС-1, ВНС, котельная №7, 3 ж/дома |  |  | 1 | 1 | 1 |  | АО от МТЗ на ПС-Гатчинская (ССО) В 6кВ ф.31. Сильный ветер. | выехала бригада для осмотра ВЛ 6 кВ. Произведён осмотр ВЛ-6кВ персоналом "Оборонэнерго" и повторное включение В 6кВ ф. 31 на ПС-Гатчинская персоналом ССО. | Восстановлено | 370 | С | 0 | 500 | 3.7 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | [7 empty] | 3.4.12.2 | 4.21
687 | РЭС ЛО-Северный ПУ Осиновая Роща | Ленинградская область, Всеволожский район, район Медное Озеро(Филиал "Санкт-Петербургские высоковольтные сети" ПАО "Россети Ленэнерго") | ПС 35/6 кВ 537 ф. 309 | ВЛ-10 кВ Ф.537-309 (ССО) | ТП-8387, ТП-8451, КТПн "Особый Статус" | 2021-10-22 07:25 | 2021-10-22 09:50 | 2021-10-22 09:50 | 2:25 | в/г Сертолово-3, СНТ "Особый статус | [6 empty] | АО В-10кВ Ф.309 на ПС-537 от МТЗ | падение дерева на ВЛ-10кВ Ф.537-309, устранено персоналом ССО | Восстановлено | 150 | ССО | 0 | 501 | 2.4167 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [6 empty] | 3.4.9.1 | 4.4
688 | РЭС СПб ПУ Кронштадт | Ленинградская область Выборгский район, п.Каменка (филиал ПАО "Россети Ленэнерго" "Выборгские электрические сети") | ПС 35/10 кВ "Бобочинская" | Оборудование 35кВ в сетях ССО | ТП-1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 20, 22, 23, 24, ТП-16, 17, 18, 2111 | 2021-10-22 10:20 | 2021-10-22 11:02 | 2021-10-22 11:02 | 0:42 | в/г Каменка Выборгского р-на, полигон |  |  | 2 | 2 | 1 |  | Причина отключения в сетях ССО 35кВ | Успешное повторное включение персоналом ССО | Восстановлено | 300 | ССО | 0 | 502 | 0.7 | [6 empty] | 1 | [15 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
689 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область, Выборгский район, п.Озерки (Филиал "Санкт-Петербургские ВЭС" ПАО "Россети Ленэнерго") | ПС 35/10кВ "Лужковская" ф. 01 | ВЛ-10кВ ОЛ. оп 26-26.25 АБ | ТП-2071, МТП-146; ТП-297, 470,858 Аб. | 2021-10-22 11:30 | 2021-10-22 12:55 | 2021-10-22 12:55 | 1:25 | п.Озерки военный городок |  |  | 1 | 1 | 1 |  | АО от МТЗ В-10кВ ПП-32 ф.01 Лужковский | Осмотр, вывод повреждённой абонентской ОЛ в ремонт | Восстановлено | 150 | Аб | 0 | 503 | 1.4167 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.9.3 | 4.4
[5 empty] | ТП-885,487 Аб. |  | 22.10.21 12:30 ДЭС Аб. | 2021-10-22 16:30 | 1:00 | Стройка, дорожная служба | [7 empty] | дерево на абонентской ОЛ ведутся восстановительные работы, устранено |  | 100 |  |  |  | 1
690 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область, п.Ушково (Филиал ПАО "Ленэнерго" Выборгские электрические сети") | ПС 35/10 кВ "41" ф. 02 | ВЛ-10 кВ ф.41-02 | ТП-3, МТП-2, КТП-1, КТП-боевая 1, КТП-боевая 2, КТП -боевая 3, СНТ Солнечное-1, СНТ Солнечное-2 | 2021-10-22 13:00 | 2021-10-22 16:00 | 2021-10-22 16:00 | 3:00 | п.Ушково, в/г Ушково, дорожная служба, СНТ Солнечное -1,2 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | АО от МТЗ В-10кВ ф.41-02 погодные условия дождь со шквалистым ветром | осмотр, оп.№17 восстановление вязки на ВЛ-10кВ; | Восстановлено | 400 | С | 0 | 504 | 3 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 3.4.12.2 | 4.13
691 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область п.Симагино (филиал Выборгские электрические сети ПАО "Россети Ленэнерго") | ПС 35/10 Симагино ф.03 | ПС Симагино в сети 35 кВ (ССО) | 8 шт ТП Аб. | 2021-10-22 13:20 | 2021-10-22 20:30 | 2021-10-22 20:30 | 7:10 | СНТ-Вереск, Воронцово, Надежда, Сибур, Садоводство; фермерское хозяйство, карьер | [6 empty] | АО от МТЗ В-35кВ на ПС Симагино | устранено персоналом ССО | Восстановлено | 350 | ССО | 0 | 505 | 7.1667 | [6 empty] | 1 | [15 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
692 | РЭС СПб ПУ Ломоносов | Ленинградская область, п.Лебяжье (ПАО "РЖД") | ПС 35 кВ (ССО) «Лебяжье» ф. 2 | ВЛ-0,4 кВ ТП-489 ф. ул. Боровая 1 А | нет | 2021-10-22 15:50 | 2021-10-22 19:00 | 2021-10-22 19:00 | 3:10 | Частные жилые дома по ул. Боровая | [6 empty] | Поступило сообщение: обрыв проводов ВЛ 0,4 кВ по ул. Боровой. Сильный ветер. | Произведён ремонт ВЛ-0,4кВ по ул. Боровой напротив дома 1 А | Восстановлено | 7 | С | 0 | 506 | 3.1667 |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | [7 empty] | 3.4.12.2 | 4.13
693 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область п.Ушково (Филиал ПАО "Ленэнерго" Выборгские электрические сети") | ПС 35/10 кВ "41" ф.02 | ВЛ-10 кВ ф.41-02 | ТП-3, МТП-2, КТП-1, КТП-боевая 1, КТП-боевая 2, КТП -боевая 3, СНТ Солнечное-1, СНТ Солнечное-2 | 2021-10-22 16:31 | 2021-10-22 19:10 | 2021-10-22 19:10 | 2:39 | п.Ушково, в/г Ушково, дорожная служба, СНТ Солнечное -1,2 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | АО от МТЗ В-10кВ ф.41-02 погодные условия дождь со шквалистым ветром | осмотр, оп.51-52 уборка дерева с ВЛ-10кВ; | Восстановлено | 350 | С | 0 | 507 | 2.65 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 3.4.12.2 | 4.4
694 | РЭС ЛО-Северный ПУ Осиновая Роща | Ленинградская область, Всеволожский район, п.Ненимяки, ССО ( СЭС Ленэнерго ) | ПС 35/10 кВ "43" ф. 09 ССО | ТП-8645 ССО | ТП-8645, ТП-8603 | 2021-10-22 16:40 | 2021-10-22 19:15 | 2021-10-22 19:15 | 2:35 | в/г Ненимяки |  |  | 1 | 1 | 1 |  | АО в сети 10кВ ф.43-09, без напряжения ТП-8645 ССО; ТП-8603. | осмотр, 17:20 ТП-8603 введена в работу по резерву ТП-8591; устранено персоналом ССО | Восстановлено | 250 | ССО | 0 | 508 | 2.5833 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
695 | РЭС ЛО-Северный ПУ Осиновая Роща | Ленинградская область, Всеволожский район, п.Керро (Филиал ПАО "Россети Ленэнерго" Северные электрические сети) | ПС 35/10 кВ "620" ф. 26 ССО | ВЛ-10 кВ ф.620-26 ССО | ТП-8695, 8581, 8563 | 2021-10-22 17:15 | 2021-10-22 21:00 | 2021-10-22 21:00 | 3:45 | Керро-1, Керро-8 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | АО от МТЗ В-10кВ ф.620-26 | устранено персоналом ССО | Восстановлено | 300 | ССО | 0 | 509 | 3.75 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
696 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская область, Всеволожский район, п.Мяглово (филиал ПАО "Ленэнерго" "Северные электрические сети") | ПС 35/10 кВ "244" ф. 07 ССО | ВЛ-10кВ ф.244-07 ССО | ТП-2033 ССО | 2021-10-22 21:05 | 2021-10-23 01:35 | 2021-10-23 01:35 | 4:30 | п.Мяглово (3 жилых многоэтажных дома, котельная ВНС ) |  |  | 1 | 1 | 1 |  | неполнофазный режим, обрыв провода ВЛ-10кВ ф.244-07 | устранено персоналом ССО | Восстановлено | 200 | ССО | 0 | 510 | 4.5 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.9.1 | 4.13
697 | РЭС СПб ПУ СПб | г.СПб, ул. Красного Курсанта д.20 (ПАО Россети Ленэнерго) | ПС 110/6 "55" ССО | КЛ-6 кВ "ТП-9-ТП-7" | ТП-2, ТП-3, ТП-4, ТП-5, ТП-6, ТП-7, ТП-8, ТП-9 | 2021-10-22 21:50 | 2021-10-22 23:12 | 2021-11-04 14:32 | 1:22 | ВКА им. Можайского | [6 empty] | По сообщению диспетчера ССО, появилась "земля" в сетях 6 кВ от РТП-1846 ф. ТП-8 | Персоналом "Оборонэнерго" вручную отключен МВ ф. ТП-8 на РТП-1846. Определено повреждение КЛ-6кВ ТП-9-ТП-7. Повреждённая КЛ выведена в ремонт, абоненты запитаны по резерву.Произведен ремонт КЛ 6 кВ. КЛ поставлена под напряжение. Произведена фазировка. Потребитель включен по нормальной схеме. | Восстановлено | 150 | С | 1 | 511 | 1.3667 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
698 | РЭС ЛО-Северный ПУ Осиновая Роща | Ленинградская область, Всеволожский район, п.Керро (Филиал ПАО "Россети Ленэнерго" Северные электрические сети) | ПС 35/10 кВ "620" ф. 26 ССО | ВЛ-10кВ ф. 620-26 ССО | ТП-8695, 8581, 8563 | 2021-10-23 01:20 | 2021-10-23 04:50 | 2021-10-23 04:50 | 3:30 | Керро-1, Керро-8 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | АО от МТЗ В-10кВ ф.620-26 | устранено персоналом ССО | Восстановлено | 350 | ССО | 0 | 512 | 3.5 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
699 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область п.Симагино (Филиал ПАО Россети "Ленэнерго" "Выборгские электрические сети") | ПС 35/10 кВ Симагино ф. 03 | ВЛ-10кВ режим "земля" | нет | 2021-10-23 02:00 | 2021-10-23 10:07 | 2021-10-23 10:07 | 8:07 | СНТ-Вереск, Воронцово, Надежда, Сибур, Садоводство; фермерское хозяйство, карьер | [6 empty] | В сети 10кВ ф.03 Симагино режим "Земля" Сильный, порывистый ветер | Осмотр ВЛ-10кВ персоналом АО "Оборонэнерго", осмотр ЭУ персоналом абонента. 23.10.21 с проводов ВЛ 10 кВ Л ПС-оп. 28 снято 4 дерева, восстановлено 4 вязки провода, в 10:07 фидер введен в работу без замечаний. | Восстановлено | 300 | С | 0 | 513 | 8.1167 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 3.4.12.2 | 4.13
700 | РЭС Александровский ПУ Гаджиевский | Мурманская обл., г. Гаджиево (Россети Северо-Запада Мурманский филиал) | ПС 35/6 кВ "305" ф. 12 | КЛ-6 кВ КЛ-100 | 3шт. (ТП- 317, ТП-334, 2.с.ш.-6 кВ ТП-354) | 2021-10-23 04:36 | 2021-10-23 05:12 | 2021-10-23 21:07 | 0:36 | 7 жилых дома (ок. 1000 чел), АТС | [6 empty] | РТП-360 АО от МТЗ В-6 КЛ-86 - повреждение КЛ-6 кВ КЛ-86, КЛ-100 | Выполнено высоковольтное испытание КЛ-100. КЛ-100 введена в работу. | Восстановлено | 30 | С | 1 | ? | 0.6 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
|  |  |  | КЛ-6 кВ КЛ-86 |  |  | 2021-10-23 05:35 | 2021-11-17 21:51 | 0:59 | Дет. сад, КПП |  | 1 | [5 empty] | Потребители ТП-334, 2 сш 6 кВ ТП-354 запитаны по резервной схеме. Выполнен ремонт КЛ-6 кВ КЛ-86, смонтирована кабельная вставка 6 метров, установлены три соединительные муфты. КЛ-86 введена в работу по нормальной схеме. |  | 65 | С | 1 |  | 0.98333
701 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская область, Всеволожский район п.Ваганово (ПАО Россети "Ленэнерго") | ПС 35/10 кВ "636" ф. 09 | Повреждение в сетях 10 кВ Аб-та | ТП-17 КП, ТП-17 РТ | 2021-10-23 05:50 | 2021-10-23 14:45 | 2021-10-23 14:45 | 8:55 | в/ч Ваганово-17 | [6 empty] | АО от МТЗ В-10кВ ф.636-09 из-за повреждения в сети 10 кВ Аб-та. | Осмотр персоналом АО "Оборонэнерго" КЛ-10кВ : Л ПС636-ТП17КП, Л ТП-17КП - ТП-17РТ. 23.10.21 выполнено в/в испытание КЛ 10 кВ (ЭТЛ) Л ПС-ТП-17КП, ТП-17КП - ТП-17РТ, кабели испытание выдержали, дана заявка в ССО на включение ф. 636-09. 23.10.21 в 14:45 ф. 636-09 введен в работу без замечаний. | Восстановлено | 200 | Аб | 0 | 514 | 8.9167 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.9.3 | 4.21
702 | РЭС ЛО-Северный ПУ Осиновая Роща | Ленинградская область, Всеволожский район, п.Керро(Филиал ПАО Россети "Ленэнерго" "Северные электрические сети")) | ПС 35/10кВ "620" ф. 26 ССО | ВЛ-10кВ ф.620-26 ССО | ТП-8695, 8581, 8563 | 2021-10-23 05:55 | 2021-10-23 09:50 | 2021-10-23 09:50 | 3:55 | Керро-1, Керро-8 |  |  |  | 1 | 1 |  | АО от МТЗ В-10кВ ф.620-26 | Восстановлено персоналом ССО | Восстановлено | 400 | ССО | 0 | 515 | 3.9167 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
703 | РЭС СПб ПУ Ломоносов | Ленинградская область, п.Туганы (ПАО Ленэнерго) | ПС 35/10 кВ «21» ф. 21-03 (ССО) | ВЛ-10кВ ф. 21-03 "ЛР-36-ТП-131" | ТП-131 | 2021-10-23 08:30 | 23.10.21 08:30 от ДЭС 23.10.21 17:00 | 2021-10-23 17:00 | 0:00 | в/ч (авиационный полигон) | [6 empty] | АО от МТЗ ПС-21 ф. 21-03.Отключен ЛР -36 персоналом ССО. Повреждение ВЛ 10 кВ. Сильный, порывистый ветер | Потребитель включен от ТЭП. На ВЛ 10 кВ обнаружена сломанная опора и обрыв проводов. Бригада приступила к ремонту. Произведена замена опоры и ремонт ВЛ 10 кВ. Потребитель включен от пром сети | Восстановлено | 0 | С | 0 | 516 | 0 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 3.4.12.2 | 4.13
704 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область, п. Глебычево (Филиал ПАО Ленэнерго "Выборгские электрические сети") | ПС 35/10 кВ "Прибыловская" ф. 4 | ВЛ-10 кВ Л ПС-ТП-452 | ТП-452, 118 | 2021-10-23 08:30 | 2021-10-23 11:00 | 2021-10-23 13:01 | 2:30 | 2 котельные, школа, дет. сад, 12 многоквартирных ж/д. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | АО от МТЗ ф. Прибыловская-4 из-за падения деревьев на ВЛ 10 кВ вследствие штормового ветра. | 23.10.21 в 11:00 с проводов ВЛ 10кВ Л ПС-ТП-452 снято 2 дерева, ввиду отсутствия персонала ССО на ПС Прибыловская нагрузка ТП-452, 118 включена по резерву от ф. Прибыловская-8. 23.10.21 в 13:01 персоналом ССО ф. Прибыловская-4 введен в работу без замечаний. 27.10.21. в 14:10 собрана нормальная схема. | Восстановлено | 500 | С | 0 | 517 | 2.5 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 3.4.12.2 | 4.4
705 | РЭС СПб ПУ Луга | Ленинградская область, г.Луга (ПАО Ленэнерго) | ПС 35/10 кВ «36» (ССО) ф. 36-04 | ВЛ-0,4кВ ТП-102 - Штаб | нет | 2021-10-23 09:20 | 2021-10-23 12:20 | 2021-10-23 12:20 | 3:00 | Луга в/г: Штаб, хранилище | [6 empty] | Обрыв ВЛ 0,4 кВ от ТП-102 Отключена вручную | Произведен ремонт ВЛ 0.4 кВ. | Восстановлено | 1 | С | 1 | 518 | 3 |  |  |  | 1 | [18 empty] | 3.4.14 | 4.13
706 | РЭС ЛО-Северный ПУ Приозерск | Ленинградская область, Приозерский р-н, п.Владимировка (Филиал ПАО Ленэнерго Выборгские электрические сети) | ПС 35/10 кВ "511" ф. 04 | КЛ-0,4 кВ от КК до ВРУ насосной от ТП-770 | ВРУ насосной от ТП-770 | 2021-10-23 14:45 | 2021-10-23 19:45 | 2021-11-02 15:10 | 5:00 | ВНС |  |  |  | 1 |  |  | АО ВА 0,4 кВ в КК ВНС из-за повреждения КЛ 0,4 кВ КК - ВРУ ВНС. | Смонтирована временная перемычка от ВРУ водозабора до ВРУ ВНС. 23.10.21 в 19:45 напряжение на ВНС подано по временной схеме. 01-02.11.21. Выполнены работы по строительству ВЛИ-0,4кВ КТП770 - водозабор. | Восстановлено | 50 | С | 1 | 519 | 5 | 1 | [21 empty] | 3.4.14 | 4.12
707 | РЭС СПб ПУ Гатчина | г.СПб, г.Красное Село. (ПАО Ленэнерго) | ПС-345-06 (ССО) | КЛ-0,4кВ КР ж/д 45 - КР КПП | нет | 2021-10-24 08:10 | 24.10.21 8:10:00 от ДЭС | 2021-10-24 15:15 | 0:00 | КПП | [6 empty] | В ТП-12 отключений нет, повреждение КЛ 0,4 кВ КР ж/д 45 - КР КПП | Потребитель подключен от ТЭП на КПП. Произведен осмотр оборудования повреждение КЛ-0,4кВ КР ж/д 45 - КР КПП. Произвели ОМП, раскопки ремонт КЛ-0,4кВ включена в работу. | Восстановлено | 0 | С | 0 | 520 | 0 | 1 | [21 empty] | 3.4.14 | 4.12
708 | РЭС "Североморский" ПУ"Сафоновский" | Мурманская обл., п. Росляково (МРСК "СЭС Колэнерго") | ПС 35/6 кВ «326» ф. 12 | КВЛ-6 от ПС 326 ф. 12 - ТП-218 | 5 шт (ТП 218, 214, 212, кТП 257А, 262А) | 2021-10-25 07:20 | 2021-10-25 09:03 | 2021-10-29 15:45 | 1:43 | Арт.завод,котельные в/ч, 2 причала. |  |  |  |  | 2 |  | ПС «326» а.о. В-6 ф. 12 от МТО. | Поврежденная КВЛ выведена в ремонт, потребитель запитан по по резерву. Приступили к работе по О.М.П. Установлено 1 концевая, 2 соединительных муфты, каб. вставка 10 м. | Восстановлено | 53 | С | 1 | ? | 1.7167 |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | 3.4.14 | 4.21
709 | РЭС Александровский ПУ Алакурттинский | Мурманская обл., Кандалакшский р-он, с. Алакуртти (Россети Северо-Запада Мурманский филиал) | ПС 150 кВ Алакуртти (ПС 95) (ССО) ф. 6 | КЛ-10 кВ КЛ-8 "ТП-8 - КТП-3" | 5 шт. (ТП-1, ТП-20, ТП-7, ТП-8, 2 сш 10 кВ РТП-10) | 2021-10-26 10:44 | 2021-10-26 11:30 | 2021-11-02 15:07 | 0:46 | 5 жилых домов (700 чел.), центральные теплопункты №1 и № 5, БПК, объекты в/ч |  |  |  |  | 2 |  | ПС-95 (ССО) АО В-10 кВ ф. 6 от МТЗ - повреждение КЛ 10 кВ КЛ-8 | Выполнен осмотр оборудования, обнаружено повреждение кабельной заделки КЛ-8 в КТП-3. КЛ-8 выведена из схемы электроснабжения, на ПС-95 включен В-10 ф. 6, электроснабжение потребителей восстановлено по нормальной схеме. | Восстановлено | 320 | С | 1 | ? | 0.76667 |  |  | 1 | [19 empty] | 3.4.14 | 4.12
[5 empty] | 1 шт. (КТП-3) |  | 2021-10-26 13:20 |  | 2:36 | Пожарное депо, объекты в/ч | [7 empty] | Выполнена очистка оборудования КТП-3 от копоти, электроснабжение восстановлено по резервной схеме. Выполнен ремонт КЛ-8, установлена концевая заделка в КТП-3. КЛ-8 введена в работу по нормальной схеме. | [5 empty] | 2.6
710 | РЭС СПб ПУ Луга | Ленинградская область, г.Луга (ПАО Россети "Ленэнерго") | ПС "482 (ССО) ф. 48-35 | КЛ-10кВ РП-860 ф. 1-ТП-245 | ТП-798, 851, 295, 245, 1148, 1016, 237(ССО), 236(ССО), 235(ССО), 686(ССО) | 2021-10-26 17:10 | 2021-10-26 20:55 | 2021-11-23 16:10 | 3:45 | Луга: в/г, жилые дома, насосная |  |  |  | 1 |  |  | АО в РП-860 МВ ф. 48-35 от МТЗ. | Определено повреждение КЛ-10кВ РП-860 ф. 1-ТП-245. Повреждённая КЛ выведена в ремонт, абоненты запитаны по резерву. Произведён ремонт КЛ 10 кВ | Восстановлено | 370 | С | 1 | 521 | 3.75 |  |  | 1 | [19 empty] | 3.4.14 | 4.12
711 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская область, Всеволожский район, п. Лехтуси ( АО Оборонэнерго) | ПС 110/35/10 кВ 47 ф. 212 | БМРЗ вакуумного выключателя в яч. 1 РУ-10 кВ РП-10 | Нет | 2021-10-28 08:30 | 2021-10-28 08:30 |  | 0:00 | Нет |  |  |  |  | 1 |  | При осмотре РП-10 отсутствует индикация БМРЗ | 28.10.21 в 11:45 выявлена неисправность БМРЗ (ЭТЛ) | Замена БМРЗ | 0 | С | 0 | 522 | 0 | [22 empty] | 3.4.14 | 4.21
712 | РЭС СПб ПУ СПб | г. Санкт-Петербург, Морской Переулок д.3 (ПАО Ленэнерго) | ПС "18" ф. 112 (ССО) | КЛ-0.4 кВ ТП-5120 - ГРЩ Учебно-тренировочная станция (УТС) | нет | 2021-10-28 11:00 | 2021-10-28 13:15 |  | 2:15 | ВМИ Подводного плавания им. Ленинского Комсомола. | 1 | [5 empty] | ТП-5120 сгорели ПН Учебно-тренировочная станция (УТС). Повреждение КЛ-0.4кВ ТП-5120 - ГРЩ Учебно-тренировочная станция (УТС) | КЛ-0,4 выведена в ремонт. Потребитель запитан по резерву. | ОМП. Ремонт | 10 | С | 1 | 523 | 2.25 | 1 | [21 empty] | 3.4.14 | 4.12
713 | РЭС СПб ПУ Ломоносов | Ленинградская область, п.Лебяжье (ПАО Ленэнерго) | ПС "412" "Тяговая" (ССО) ф. №4 | КЛ-10кВ РТП 475-ТП 431 | нет | 2021-10-28 15:20 | 2021-10-28 15:20 | 2021-10-29 14:20 | 0:00 | нет | [6 empty] | При проведении плановых испытаний КЛ-10кВ РТП 475-ТП 431, пробой изоляции. | Произведен ремонт КЛ 10 кВ | Восстановлено | 0 | С | 0 | 524 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
714 | РЭС СПб ПУ Ломоносов | Ленинградская область, п.Лебяжье (ПАО Ленэнерго) | ПС "412" "Тяговая" (ССО) ф. №2 | КЛ-10кВ РТП 436-ТП 454 | нет | 2021-10-28 15:45 | 2021-10-28 15:45 | 2021-11-02 14:14 | 0:00 | нет | [6 empty] | При проведении плановых испытаний КЛ-10кВ РТП 436-ТП 454, пробой изоляции. | Потребители запитаны по резерву. Произведен ремонт | Восстановлено | 0 | С | 0 | 525 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
715 | РЭС СПб ПУ СПб | г.СПб, ул. Ждановская д.13 (ПАО Россети Ленэнерго) | ПС 110/6 "55" ССО | КЛ-6 кВ "ТП-1-ТП-2" | ТП-1 | 2021-11-01 08:30 | 2021-11-01 09:00 | 2021-11-03 16:37 | 0:30 | ВКА им. Можайского учебный корпус |  |  |  |  | 1 |  | В РТП-1846 АО от МТЗ В фид.ТП-1, | Произвел проверку изоляции КЛ-6кВ. Вывели в ремонт КЛ-6 кВ "ТП-1-ТП-2". В РТП-1846 включен В фид.ТП-1. Произвели ОМП начали раскопки. Произведен ремонт КЛ 6 кВ | Восстановлено | 10 | С | 1 | 526 | 0.5 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
716 | РЭС СПб ПУ Кронштадт | г.Кронштадт (ПАО Россети Ленэнерго) | ПС 35/6 кВ "21" ф. 26 | КЛ-0,4кВ ТП-146 - КК-361 | нет | 2021-11-02 11:37 | 2021-11-02 12:20 | 2021-11-05 15:05 | 0:43 | Ленина, д.15 | [6 empty] | ТП-146 фид. КК-361 сгорели 2 ПН | Произвели осмотр оборудования, замер сопротивления изоляции. Определено повреждение КЛ 0,4 кВ ТП-146 - КК-361, КЛ выведена в ремонт. Потребитель запитан по резерву. Произвели ОМП, раскопки ремонт КЛ-0,4кВ ТП-146 - КК-361 включена в работу. | Восстановлено | 10 | С | 1 | 527 | 0.71667 | 1 | [21 empty] | 3.4.14 | 4.12
717 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская область, г.Лодейное поле (ПАО Россети "Ленэнерго") | ПС-31 35/6 кВ ф. 05, ТП-25 | нет | нет | 2021-11-04 09:45 | 2021-11-04 11:30 | 2021-11-04 11:30 | 1:45 | в/ч,- ГСМ | [6 empty] | Перегорели 2 ПН-2/100А в КК №1 от ТП-25 из-за КЗ в сетях аб-та. | В КК №1 заменены сгоревшие ПН-2/100А. | Восстановлено | 2 | Аб | 0 | 528 | 1.75 | 1 | [21 empty] | 3.4.9.3 | 4.21
718 | РЭС СПб ПУ Луга | Ленинградская область, г.Луга (ПАО Ленэнерго) | ПС 110/35/10 кВ «48» (ССО) ф. 48-34 ТП 246 | нет | нет | 2021-11-04 14:00 | 2021-11-04 14:59 | 2021-11-04 14:59 | 0:59 | Общежитие | [6 empty] | От перегрузки потребителя в ТП-246 сработал ПН-2 ф.0,4кВ Общежитие | Установлен новый ПН-2 | Восстановлено | 10 | С | 1 | 529 | 0.98333 |  |  |  | 1 | [18 empty] | 3.4.14 | 4.21
719 | РЭС Александровский ПУ Кандалакша | Мурманская обл., Кандалакшский р-он, н.п. Пинозеро (Россети Северо-Запада Мурманский филиал) | ТП-3 МОЭСК (ССО) | Оборудование ССО | 3 шт. (ТП-11, ТП-18, КТП-12) | 2021-11-05 13:10 | 2021-11-06 00:50 | 2021-11-06 00:50 | 11:40 | Водонасосная, котельная, 2 жилых дома (60 человек) |  |  |  | 1 | 1 |  | ТН в сети 10 кВ ССО | Выполняются работы по ремонту КЛ-10 кВ персоналом ССО. Выполнены ремонтные работы персоналом ССО, проведена фазировка линий, потребители запитаны по нормальной схеме. | Восстановлено | 400 | ССО | 0 | ? | 11.6667 |  |  | 1 | [19 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
720 | РЭС СПб ПУ Кронштадт | Ленинградская область п. Нижние Осельки (Филиал ПАО "Россети Ленэнерго" Выборгские электрические сети) | ОВП 35кВ "Высокая-1" (ССО) ПС-604 35/10 кВ | Оборудование ССО | ТП-8350, 8351, 8352 | 2021-11-07 00:23 | 2021-11-07 02:55 | 2021-11-07 02:55 | 2:32 | в/г Нижние Осельки, д. Верхние Осельки, СНТ | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | На линии Высокая-1 35кВ отключился реклоузер (ССО). Причина в сетях ССО. | Персоналом ССО произведено успешное повторное включение реклоузера линии Высокая-1. | Восстановлено | 420 | ССО | 0 | 530 | 2.5333 | [6 empty] | 1 | [15 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
721 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская область, Всеволожский р-он, п.Токсово (Филиал ПАО "Ленэнерго" "Санкт-Петербургские высоковольтные электрические сети" " Северный ВВР") | ПС 35/10 кВ "601" ф. 02 | ВЛ-10 кВ ф.601-02 | ТП-б/н Аб 2 шт | 2021-11-08 07:40 | 2021-11-08 15:50 | 2021-11-08 15:50 | 8:10 | СНТ "Светлое" , СНТ "Мадио Озерки" | [6 empty] | АО от МТЗ В -10кВ ф.601-02 из-за обрыва 2-х проводов после падения дерева на ВЛ-10кВ в пролете оп.20-21, повреждение крепления проводов в пролетах оп. 20 - 30. Погодные условия: сильные порывы ветра | Осмотр , вывод ф.601-02 в ремонт. 08.11.21 в 12:30 выполнен ремонт ВЛ, подана заявка в ССО на включение ф. 601-02 в работу. В 15:50 персоналом ССО ф. 601-02 введен в работу без замечаний. | Восстановлено | 400 | С | 0 | 531 | 8.1667 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 3.4.12.2 | 4.13
722 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская область п. Ваганово. (Филиал ПАО "Ленэнерго" "Санкт-Петербургские высоковольтные электрические сети" " Северный ВВР") | ПС 35/10 кВ "633" ф. 02 | КВЛ 10 кВ ф. 633-02 | ТП-12 | 2021-11-08 10:30 | 08.11.21 10:30 от ДЭС | 2021-11-08 16:33 | 0:00 | вышка "Мегафон" | [6 empty] | АО от МТЗ ф. 633-02. Погодные условия : сильные порывы ветра | 08.11.2021 10:30:00 потребитель сообщил о переводе электроснабжения от ТЭП. Осмотр ВЛ 10 кВ. В 12:45 в пролете через р. Морья на проводах обнаружен сук весом 70-80 кг. На оп. 1 отключен ЛР, продолжается обход от оп.1 до оп. 15. В 15:30 ветка с проводов снята, дана заявка в ССО на включение ф. 633-02. 08.11.21 в 16:33 персоналом ССО ф. 633-02 введен в работу без замечаний. | Восстановлено | 0 | С | 0 | 532 | 0 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 3.4.12.2 | 4.4
723 | РЭС СПб ПУ Гатчина | Ленинградская область, п.Сиверский (ПАО Россети Ленэнерго) | ПС 35/10 кВ "259" (ССО) ф. 1 | ВЛ-10кВ ф. 259-01 | ТП-2,3,4,6,64А,КТП-3 | 2021-11-08 15:30 | 2021-11-08 17:17 | 2021-11-09 16:40 | 1:47 | Тех.позиции, склады,коттеджи | [6 empty] | АО от МТЗ ПС-259 ф.259-01, повреждение ВЛ 10 кВ упавшим деревом. Сильный ветер. 09.11.2021 произведено снятие дерева персоналом Оборонэнерго. В 16:40 линия включена в работу персоналом ССО | Произведено снятие дерева с проводов ВЛ. ВЛ без повреждений. | восстановлено | 50 | С | 1 | 533 | 1.7833 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 3.4.12.2 | 4.13
724 | РЭС "Североморский" ПУ "Сафоновский" | Мурманская обл., п.Сафоново-1 (МРСК "СЭС Колэнерго") | ПС 150/35/6 "56" ф. 13 | КЛ 6 кВ "ФТП-210 ф. 37 - кТП-205" | 1 шт. (кТП-205) | 2021-11-08 18:10 | 2021-11-08 19:14 | 2021-11-12 14:42 | 1:04 | Музей авиации |  |  |  |  | 1 |  | На ФТП-210 а.о. В-6 ф. 37 от МТЗ. | Поврежденная КЛ-6 выведена в ремонт, потребители запитаны по резерву от ТП-204. Приступили к восстановительным работам. Установили: вставку 10 м., две соед. муфты, кабель испытание выдержал, укрыт, сфазирован и введен в работу по нормальной схеме. | Восстановлено. | 230 | С | 1 | ? | 1.0667 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
725 | РЭС СПб ПУ Луга | Ленинградская область, г.Луга (ПАО Россети "Ленэнерго") | ПС 110/10 "48" (ССО) ф. 48-35 | в сети ССО | ТП-798, 851, 295, 1148, 1016, 237(ССО), 236(ССО), 235(ССО), 686(ССО) | 2021-11-08 18:20 | 2021-11-08 19:35 | 2021-11-08 19:35 | 1:15 | Луга: в/г, жилые дома, насосная, котельная, столовая |  |  |  | 1 | 1 |  | АО в РП-860 В 10 кВ фид.48-35 и В 10 кВ фид.48-07 (ССО)от МТЗ. Сильный ветер. Захлест на ВЛ 10 кВ ССО. | Произведено повторное включение, после осмотра. | Восстановлено | 20 | ССО | 0 | 534 | 1.25 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
726 | РЭС ЛО-Северный ПУ Осиновая Роща | Ленинградская область, Всеволожски й р-он, п.Перемяки (АО НПИ "Вектор") | ПС 110/35/10 кВ "43" ф. 13 | ВЛ-10 кВ "ф. 43-13 оп.№90 - ТП-8625 | ТП-8625 | 2021-11-09 14:00 | 09.11.2021 16:05:00 от ДЭС | 2021-11-09 22:45 | 2:05 | в/ч-71717 полигон "Гарболово" |  |  |  | 1 | 1 |  | ПС 43 фид.13 - АО от МТЗ | ПС 43 фид.13 - АО от МТЗ. На оп.90 пресоналом ССО ЛР-откл. В 16:05 напряжение подано потребителям от РИСЭ-200. В пролетах оп.№25-26 падение дерева и опрыв провода. Пролет оп.23-28 срыв провода с изоляторов. Выполнен ремонт ВЛ-10 кВ | Восстановлено | 150 | С | 1 | 535 | 2.0833 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [6 empty] | 3.4.14 | 4.13
727 | РЭС ЛО-Северный ПУ Осиновая Роща | Ленинградская область, Всеволожский район, п.Гарболово (Филиал "Санкт-Петербургские высоковольтные сети" ПАО "Россети Ленэнерго") | ПС 35/10 кВ 43 ф. 6 | КЛ-0,4 кВ "ТП-8594 - ВРУ-0,4 кВ зд. Казармы, нет фазы С" | нет | 2021-11-10 09:30 | 2021-11-10 10:40 | 2021-11-11 12:30 | 0:00 | п.Гарболово ЗД. Казармы | [6 empty] | КЛ 0,4 кВ ТП-8594 - ВРУ зд. Казармы не поступает напряжение по фазе "С". | ВРУ зд. Казармы установлена перемычка ф."В" - Ф."С". 11.11.21 выполнен ремонт КЛ-0,4 кВ, ЭУ введена в работу по норм.схеме | Восстановлено | 0 | С | 0 | 536 | 0 | 1 | [21 empty] | 3.4.14 | 4.12
728 | РЭС СПб ПУ Гатчина | Ленинградская область, п.Сиверский (ПАО Россети Ленэнерго) | ПС 35/10 кВ "259" (ССО) ф. 1 | КВЛ-10кВ ф. 259-01 | ТП-2,3,4,6,64А,КТП-3 | 2021-11-10 17:08 | 2021-11-10 20:50 | 2021-11-12 22:32 | 3:42 | Тех.позиции, склады, коттеджи | [6 empty] | АО от МТЗ В 10кВ ПС-259 ф.259-01. | Потребители запитаны по резерву. Произведен осмотр ВЛ 10 кВ. Повреждений нет. Определено МП на КЛ 10 кВ на участке ЦРП-оп.24. КЛ отремонтирована, введена в работу | Восстановлено | 230 | С | 1 | 537 | 3.7 |  |  | 1 | [19 empty] | 3.4.14 | 4.12
729 | РЭС СПб ПУ Кронштадт | г.Кронштадт (ПАО Россети Ленэнерго) | ПС 35/6 кВ «21» ф.10 | КЛ-6кВ РТП-6/40 - ТП-71 | ТП-58, ТП-73, ТП-72, ТП-71 | 2021-11-11 14:30 | 2021-11-11 15:40 | 2021-11-26 18:10 | 1:10 | Школа 425, КПП(освещение) | 1 | [5 empty] | На РТП-6/40 АО от МТЗ В 6кВ фид. ТП-71, механическое повреждение КЛ-6кВ РТП-6/40 - ТП-71 | Выведена в ремонт КЛ-6кВ РТП-6/40 - ТП-71. Потребители включены по резерву. КЛ отремонтирована, испытана, введена в работу | Восстановлено | 1 | С | 0 | 538 | 1.1667 |  | 1 | [11 empty] | 1 | [8 empty] | 3.4.8.5 | 4.14
730 | РЭС СПб ПУ Луга | Ленинградская область, г.Луга (ПАО Ленэнерго) | ПС 35/10 кВ «36» (ССО) ф. 36-04 | в сети ССО | ТП-296(ССО),ТП-298(ССО),ТП699(ССО),ТП-744(ССО), ТП-102 | 2021-11-11 15:40 | 2021-11-11 18:20 | 2021-11-11 18:20 | 2:40 | Жилые дома, склады, скважина, казармы |  |  |  | 1 |  |  | ПС-36 АО от МТЗ фид.36-04(ССО) | Работает персонал ССО | восстановлено | 60 | ССО | 0 | 539 | 2.6667 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
731 | РЭС "Заозёрский" | Мурманская обл., г.Заозёрск. Гб.Б.Лопаткина (в\г-3) (МРСК "Северо-Запада". Мурманский Филиал) | РПП-348 | КЛ-6КВ Л-26, КЛ-6кВ Л-30 | ТП-3,ТП-21,ТП-22,ТП-43,ТП-10 | 2021-11-11 14:35 | 2021-11-11 17:00 | 2021-11-18 12:50 | 2:25 | Объекты воинских частей. | [6 empty] | 11.11.21 14:35 на РПП-348 откл. от МТЗ В-6 Ф-32 из-за повреждения КЛ-6 кВ Л-26, КЛ-6 кВ Л-30 предположительно из-за старения изоляции. | Произведен замер Rизол. На КЛ-6 КВ Л-27, Л-30,Л-51, Л-50,Л-26, Л-53.Поочередно подано эл. питание по резервным линиям на ТП-21, ТП-3, ТП-43, ТП-27, ТП-10. Все потребители запитаны 11.11.21 17:00. Путем замера R изол. Обнаружено- на повреждении КЛ-6 кВ Л-30 (ТП-21-ТП-22), Л-26 (ТП-10-ТП-43). 18.11.21 12:50 Выполнен поиск места повреждения КЛ-6 кВ Л-26. Найдено место повреждения: соединительная муфта. Выполнен монтаж соединительной муфты, произведено испытание повышенным напряжением от постороннего источника. КЛ-6 кВ Л-26 испытание выдержала, введена в работу по-штатному. | Восстановлено | 287 | С | 1 | ? | 2.4167 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
732 | РЭС ЛО-Северный ПУ Осиновая Роща | Ленинградская обл., п. Агалатово, Елизаветинка (Филиал ПАО Ленэнерго Санкт Петербургские высоковольтные электрические сети) | ПС 35/6 кВ "607" ф. 607-11 | ВЛ 6 кВ ф. 607-11 (Абонентская отпайка в сторону СНТ "Сарженка") | ТП 10, 11, 12, 19, 20, 24, 25, 17 шт. ТП (Аб) | 2021-11-11 14:02 | 2021-11-11 14:25 | 2021-11-11 15:55 | 0:23 | СНТ "Агалатово", "Агат", "Инженерное", д. Елизаветинка, жилые дома, котельные, полигон, ВНС, КНС, д/сад, АО "КБСМ" |  | 1 | 1 | 1 | 3 |  | Разрушение штыревого изолятора на оп. № 7 Абонентской отпайки, с отгоранием шлейфа и его замыканием на соседнюю фазу. АО от МТЗ В 6 кВ реклоузера на оп. № 1 ф. 607-11 | Выполнены оперативные переключения: на ТП 19 отключен ВН 6 кВ в сторону СНТ "Сарженка", в 14:25 включен В 6 кВ реклоузера, подано напряжение потребителям без 4 ТП (Аб). В 15:50 персонал абонента устранил неисправность. В 15:55 подано напряжение по нормальной схеме. | Восстановлено | 120 | Аб | 0 | 540 | 0.38333 |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | 3.4.9.3 | 4.21
[5 empty] | 4 ТП (Аб.) |  | 2021-11-11 15:55 |  | 1:53 | СНТ "Сарженка" | [9 empty] | 50 |  |  |  | 1.8833
733 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская область ,Всеволожский р-ой, п.Ваганово | ПС 35/10 кВ 636 ф.09 | КЛ-10кВ Л.ПС 636-ТП17 КП | ТП-17 КП ,ТП-17РТ | 2021-11-12 13:00 | 12.11.21 13:00 от ДЭС Аб. | 2021-11-12 21:30 | 0:00 | в/ч Ваганово-17 (казарма,штаб,техническая позиция) | [6 empty] | АО от МТЗ В-10кВ ф.636-09 из-за повреждения КЛ-10кВ Л.ПС636-ТП 17КП | омсотр ,ВВ испытание ,ОМП,ремонт,ВВ испытание псле ремонта ,ввод в работу, 18:17 дис.СВВР дана заявка на ввод в работу Ф.636-09,Ф.636-09 успешно введен в работу | восстановлено | 0 | С | 1 | 541 | 0 |  |  | 1 | [19 empty] | 3.4.14 | 4.12
734 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область , Выборгский р-н, п. Приветнинское | ПС 35/10 кВ "Молодежная" ф.10 | КЛ-10кВ Л. ТП- 6 - ТП-12 | ТП-6, 12, 4, 1, 3 | 2021-11-13 04:30 | 2021-11-13 06:30 | 2021-11-22 12:00 | 2:00 | п. Приветнинское-1 (штаб, казарма, столовая, учебные корпуса, ВНС ) |  |  |  | 1 |  |  | АО от МТЗ МВ в ЦРП яч. №12 - ТП-6 ф.10 Молодежный | осмотр, вывод поврежденной КЛ-10кВ в ремонт Л. ТП-6-ТП-12; 6:30 включение всех потребителей п.Приветнинское-1 по резерву. ОМП, ремонт, ВВ испытание после ремонта, ввод в работу | Восстановлено | 100 | С | 1 | 542 | 2 |  |  | 1 | [19 empty] | 3.4.14 | 4.12
735 | РЭС ЛО-Северный ПУ Петрозаводск | Респ. Карелия, п.Чална-1 (Карельский филиал МРСК "Северо-Запада") | ПС 35/6 кВ 18П ф. 18П-13 | КЛ-6 кВ ТП 121 - ТП 118 | ТП 118, ТП 117 | 2021-11-15 14:50 | 15.11.21 14:50 от ДЭС 15.11.21 16:20 | 2021-11-23 12:30 | #VALUE! | Службы обеспечения Аэродрома | [6 empty] | Повреждение в КЛ 6 кВ ТП 121 - ТП 118 | В ТП 118 не приходит напряжение от ТП 121. Из ТП 121 напряжение подается. КЛ-6 кВ повреждена, выведена в ремонт. ТП 118, тп 117 запитаны по резерву. 22.11.21 Выполнен ремонт КЛ-6 кВ. 23.11.21 выполнено фазирование КЛ, в 12:30 восстановлена норм. схема. | Восстановлено | 0 | С | 1 | 543 | #VALUE! |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
736 | РЭС Александровский ПУ Алакурттинский | Мурманская обл., Кандалакшский р-он, с. Алакуртти (Россети Северо-Запада Мурманский филиал) | ПС 150 кВ Алакуртти (ПС 95) (ССО) ф. 14 | КЛ-10 кВ КЛ-14 "ПС-95 - ТП-2А" | 2шт. ( ТП-14, ТП-2) | 2021-11-15 22:28 | 2021-11-15 23:13 | 2021-11-30 11:42 | 0:45 | 1 теплопункт, 3 жилых дома (400 человек) |  |  |  |  | 1 |  | ПС-95 АО В-10 кВ Ф-14 от МТЗ с неуспешным АПВ | Выполнены переключения в распределительных сетях 10 кВ, восстановлено электроснабжение по резервной схеме. Выполнены измерения сопротивления изоляции КЛ. Определена поврежденная КЛ-10 кВ КЛ-14. Поврежденная КЛ-14 выведена в ремонт. Выполнен ремонт КЛ-14, смонтирована кабельная вставка 5 метров, установлены две соединительные муфты. КЛ-14 введена в работу по нормальной схеме. | Восстановлено | 95 | С | 1 | ? | 0.75 |  |  | 1 | [19 empty] | 3.4.14 | 4.12
[5 empty] | 2 шт. (2 с.ш. 10 кВ ТП-2 А, ТП-1 А) |  | 2021-11-16 00:15 |  | 1:47 | Очистные сточной воды, 1 теплопункт, 1 дет. сад, 6 жилых домов (330 человек) |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 175 |  |  |  | 1.7833
737 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область п.Ушково (филиал Выборгские электрические сети ПАО "Россети Ленэнерго") | ПС 35/10 кВ «41» ф. 41-02 | КЛ-10кВ ТП3 - ТП1 | ТП-3 | 2021-11-17 00:50 | 2021-11-17 03:40 | 2021-11-17 03:40 | 2:50 | п. Ушково: казармы, ВНС, котельная, столовая. |  |  | 1 | 1 | 1 |  | Повреждение КЛ-10кВ ТП 3 - ТП 1 Боевые (Аб). Перегорание двух ПК 10 кВ в РУ 10 кВ ТП 3. | Осмотр ТП-3, отсоединение КЛ (Аб), замена ПК 10 кВ, включение в работу. 18.11.21 аб-том повреждения устранены, в ТП-3 заменены 2 сгоревших ПК, присоединен кабель 10 кВ аб-та, в 15:15 все потребители запитаны по нормальной схеме. | Восстановлено | 100 | Аб | 0 | 544 | 2.8333 |  |  | 1 | [19 empty] | 3.4.9.3 | 4.21
[5 empty] | ТП-1, 2, 3 Боевые |  | 17.11.2021 0:50:00 от ДЭС (Аб) | 18.11.21 15:15 | 0:00 | Тех.позиции | [8 empty] | Восстановлено | 0 |  |  |  | 0
738 | РЭС СПб ПУ Кронштадт | Кронштадт (ПАО Россети Ленэнерго) | ПС 35/10 кВ «Маяк» | КЛ-6 кВ ПС-Маяк - ТП-80 | нет | 2021-11-18 10:20 | 2021-11-18 10:20 | 2021-11-19 17:24 | 0:00 | нет | [6 empty] | При проведении плановых испытаний КЛ-6 кВ ПС-Маяк -ТП-80 выведена в ремонт. | При проведении плановых испытаний КЛ-6 кВ не прошла испытание. КЛ-6 кВ ПС-Маяк - ТП-80 выведена в ремонт. Произвели ОМП КЛ-6кВ. 19.11.2021 выполнен ремонт, проверена фазировка, КЛ-6кВ включена в работу. | Восстановлено | 0 | С | 0 | 545 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
739 | РЭС СПб ПУ СПб | г. СПб. Ул. Красного курсанта д. 32 (ПАО Россети Ленэнерго) | ПС 110/6 "55" ССО | КЛ-0,4кВ ТП-4 - щитовая №2 | нет | 2021-11-18 21:05 | 2021-11-18 21:15 | 2021-11-19 15:11 | 0:10 | в/г-18, ВКА им. Можайского: склад. | [6 empty] | ТП-4 сгорели два ПН ф. склад. щитовая №2 | Персонал абонента сообщил об отсутствие напряжения на складе от ТП-4 и 21-15 перешли на резерв. Произведен осмотр оборудования ТП-4 сгорело два ПН щитовая №2. КЛ-0,4кВ ТП-4 щитовая №2 выведена в ремонт. 19.11.2021 выполнен ремонт, КЛ-0,4кВ включена в работу. | Восстановлено | 10 | С | 1 | 546 | 0.16667 | 1 | [21 empty] | 3.4.14 | 4.12
740 | РЭС СПб ПУ Гатчина | Ленинградская область, п.Пижма (ЛПМЭС) | ПС 330 кВ "Гатчинская" (ССО) ф. 31 | ВКЛ-6 кВ ф. 31 | ТП-9, 6 ТП аб | 2021-11-20 14:28 | 2021-11-20 16:18 | 2021-11-20 16:18 | 1:50 | в/ч, КНС-1, ВНС, котельная №7, 3 ж/дома, около 1000 жителей. |  |  | 1 | 1 | 1 |  | АО от МТЗ на ПС-Гатчинская (ССО) В ф.31 | Проведен осмотр КВЛ, сняли дерево в пролете оп. 87-88. ПС Гатчинская фид.31 включен в работу. | Восстановлено | 90 | С | 1 | 547 | 1.8333 |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | [6 empty] | 3.4.14 | 4.4
741 | РЭС ЛО-Северный ПУ Приозерск | Ленинградская область, Приозерский район, п.Понтонное (филиал Выборгские электрические сети ПАО "Россети Ленэнерго") | ПС 35/10 кВ "Саперное" ф. 03 | ВЛ-0,4 кВ от РП-1 Л. № 5 | ВЛ-0,4 кВ от РП-1 Л. № 5 | 2021-11-21 14:02 | 2021-11-21 15:50 | 21.11.21 15:50 | 1:48 | Частные жилые дома в п. Шумилово | [6 empty] | Сгорел ПН-2 250 А на Р-0,4 кВ Л № 5 из-за перегрузки в сети абонента. | Выполнен осмотр РУ-0,4 кВ РП-1, ВЛ-0,4 кВ Л № 5, замена ПН-2. Успешное повторное включение. | Восстановлено | 20 | Аб | 0 | 548 | 1.8 |  |  |  | 1 | [18 empty] | 3.4.9.3 | 4.21
742 | РЭС СПб ПУ Гатчина | Ленинградская область, п.Сиверский (ПАО Россети Ленэнерго) | ПС 35/10 кВ "259" (ССО) ф. 4 | КЛ-10кВ ф. 259-04 - ЦРП | ТП-5, 7, 8, 9, 14, ТП-РТВ ПВО(аб) | 2021-11-22 14:15 | 2021-11-22 15:48 | 2021-12-11 14:35 | 1:33 | в/г Аэродром, Тех.позиции, коттеджи, котельная, столовая (население 1500 ч.) |  |  |  |  | 1 |  | На ПС-259 (ССО) от действия защит МТЗ отключен В 10 кВ ф. 04. Повреждение КЛ-10кВ ф. 259-04-ЦРП Сиверский | КЛ-10кВ ф. 259-04-ЦРП Сиверский отремонтирована, испытана, сфазирована, включена в работу | Восстановлено | 150 | С | 1 | 549 | 1.55 |  |  | 1 | [19 empty] | 3.4.14 | 4.12
743 | РЭС ЛО-Северный ПУ Осиновая Роща | Ленинградская область, Всеволожский р-н, п. Касимово, п.Агалатово (филиал ПАО "Россети Ленэнерго" "Санкт-Петербургские высоковольтные ЭС" Северный ВВР) | ПС 35/10/6 кВ 607 ф. 29 | КЛ-6кВ Л. оп.34-37 | ТП-2105, 2401, 28, 30,45, 38, 35,40, 05, 07, 08; КТПн-42, 39, 05, 40, 35, 41, 31, 32 | 2021-11-22 14:50 | 2021-11-22 17:10 | 2021-11-26 01:30 | 2:20 | п.Касимово, п.Агалатово ж/д (частный сектор), СНТ, АЗС, в/ч | [6 empty] | 14:50 на ПС-607 режим "земля" на СШ-№2 из-за повреждения КЛ-6кВ ф.607-29 Л.оп.34-37 | Неотложный осмотр, 17:10 по резерву подано напряжение на ТП-2105,…КТПн32 ;17:20 подано напряжение по нормальной схеме на ТП-2410,…8394 ;18:10 поврежденая КЛ-6кВ оп.34-37 выведена в ремонт;18:30 напряжение подано на КТПн-33 по нормальной схеме. 25.11.21 выполнен ремонт КЛ-6кВ. Схема восстановлена | Восстановлено | 500 | С | 1 | 550 | 2.3333 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
[5 empty] | ТП-2410, 2412, 44, 8394 |  | 2021-11-22 17:20 | 2021-11-22 17:20 | 2:30 | п.Касимово, п.Агалатово ж/д (частный сектор) | [9 empty] | 100 |  |  |  | 2.5
[5 empty] | КТПн-33 |  | 2021-11-22 18:30 | 2021-11-22 18:30 | 3:40 | [10 empty] | 50 |  |  |  | 3.6667
744 | РЭС ЛО-Северный ПУ Осиновая Роща | Ленинградская область, Всеволожский р-н, п. Керро (Филиал ПАО Россети "Ленэнерго" "Северные электрические сети") | ПС 35/10 кВ 620 ф. 26 ССО | ВЛ-10 кВ ф. 620-26 ССО | ТП-8581, 8563, 8695 | 2021-11-22 21:05 | 2021-11-23 01:10 | 2021-11-23 01:10 | 4:05 | Керро-1, Керро-8 (в/г Керро, антенное поле ) | [6 empty] | АО от МТЗ В-10кВ ф.620-26 | неотложный осмотр ВЛ-10кВ ф.620-26 персоналом ССО, восстановлено персоналом ССО | Восстановлено | 250 | ССО | 0 | 551 | 4.0833 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
745 | РЭС ЛО-Северный ПУ Осиновая Роща | Санкт-Петербург, п. Осиновая Роща ( Филиал ПАО "Ленэнерго" "Санкт-Петербургские высоковольтные электрические сети") | ПС-615 35/10кВ ф. 615-04 | В сети ф. 615-04 (ССО) | ТП-259, ТП-222 | 2021-11-23 23:05 | 2021-11-23 23:40 | 2021-11-23 23:40 | 0:35 | в/г Осиновая Роща, в/г Песочный |  |  | 1 | 1 |  |  | АО от МТЗ в сетях 10кВ ССО | Восстановлено персоналом ССО | Восстановлено | 20 | ССО | 0 | 552 | 0.58333 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
746 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область п. Ильичево (Филиал ПАО "Ленэнерго" "Выборгские электрические сети") | ПС 110/35/10 кВ "41" ф. 06 | КВЛ-10 кВ ф. 41-06 | ТП-12 | 2021-11-24 06:25 | 24.11.21 10:00 от ДЭС 24.11.21 21:00 | 2021-11-24 21:00 | 3:35 | в/г Ильичево, котельная |  |  |  |  | 1 |  | АО от МТЗ ф. 41-06. Метеобстановка: сильный порывистый ветер | КТП-13, КТП-"Мегафон(аб)", КТН СНТ(аб), перешли на питание от собственных ДЭС. ТП-12 установлено РИСЭ-200. 14:00 в пролетах опор №55-56 снято дерево с проводов, ВЛ не повреждена. Дана заявка на включение В-10 кВ ССО. 19:00 ф.41-06 включён в работу персоналом ССО. 21:00 от ТП-12 отключен РИСЭ-200, восстановлена норм схема | Восстановлено | 300 | БП | 0 | 553 | 3.5833 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.12.2 | 4.4
[5 empty] | КТП-13, КТП-"Мегафон(аб), КТН СНТ(аб) |  | 24.11.21 6:25 от ДЭС 24.11.21 19:00 |  | 0:00 | фермерское хозяйство, СНТ, вышка Мегафон | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
747 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область п. Ильичево (Филиал ПАО "Ленэнерго" "Выборгские электрические сети") | ПС 35/10 кВ "Лужки" ф. 01 | ВЛ-10 кВ "ПП-32 - п.Озерки" | ТП-2107 | 2021-11-24 08:30 | 24.11.21 8:30 от ДЭС | 2021-11-24 11:30 | 0:00 | объекты войсковой части: казарма, котельная, маяк |  |  |  |  | 1 |  | ф. Лужки-01 ПП-32 - АО от МТЗ. Метеобстановка: сильный порывистый ветер | ТП-2107 перешли на питание от ТЭП, выполнен осмотр ВЛ-10 кВ, дефектов не выявлено. Неисправность в сети ССО, устранено персоналом ССО | Восстановлено | 0 | ССО | 0 | 554 | 0 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
[5 empty] | 5 ТП Аб |  | 2021-11-24 11:30 |  | 3:00 | СНТ п.Озерки, ССО | [9 empty] | 100 |  |  |  | 3
748 | РЭС "Североморский" ПУ "Высокий" | Мурманская область, в/г Царь (МРСК "ЦЭС Колэнерго") | ПС 110/6 кВ «79» ф. 14 (ССО) | КЛ-0,4 от КР-0.4 Октябрьская-2 до бассейна. | нет | 2021-11-24 13:30 | 2021-11-24 14:03 | 2021-11-25 13:57 | 0:33 | Бассейн | [6 empty] | В КР-0.4 Октябрьская-2 а.о. АВ-0.4 выхода на бассейн. | Поврежденная КЛ-0.4 выведена в ремонт, потребитель запитан по резерву от КР-0.4 детского сада. Приступили к восстановительным работам. Установили: вставку 5 м., две соед. муфты. | Восстановлено | 110 | С | 1 | ? | 0.55 | 1 | [21 empty] | 3.4.14 | 4.12
749 | РЭС Новгородско-Псковский ПУ Псков | Псковская область, Псковский район, п.Череха, (ПАО "Россети" "Северо-Запада") | ПС 110/10 кВ 198 (ССО) | яч. ВВ 10 Т 1 ф. 198-15 (резерв) | нет | 2021-11-24 14:30 | 2021-11-24 14:30 |  | 0:00 | нет | [6 empty] | При осмотре оборудования ПП 10/6 в яч. ВВ Т 1 (резерв) обнаружены сколы и трещины опорных изоляторов и нарушение герметичности проходных изоляторов. При проведении испытания яч. ВВ 10 Т 1 испытание не выдержала. | При проведении испытания яч. ВВ Т 1 испытание не выдержала. Яч. ВВ 10 Т 1 выведена в ремонт. | Замена опорных, проходных изоляторов, ТТ. | 0 | С | 0 | 555 | 0 | [8 empty] | 1 | [13 empty] | 3.4.14 | 3.4.12
750 | РЭС СПб ПУ Ломоносов | Ленинградская область, п.Лебяжье (ПАО "РЖД") | ПС 35/10 кВ (ССО) «Лебяжье» ф. 4 | КЛ-10кВ ТП-456 -ТП-442 | РТП-475, ТП-484,445, 476, 448, 456, 499, 491, 446,492,431,456, ТП-444, Авиатор(аб), Весна(аб), МЧС(аб), 486,497, 431, ТП-Вихрь, ТП-440 | 2021-11-24 19:25 | 2021-11-24 21:25 | 2021-11-29 20:00 | 2:00 | жилые дома, 3 котельные, внс, кадетский корпус, СНТ - "Пчёлка", "Авиатор", "Весна", школа, больница | 1 |  |  | 1 | 3 | 1 | ПС 35/10 кВ «Лебяжье» (ССО), В ф. 4 отключился от МТО. | Определено повреждение КЛ-10кВ ТП-456-ТП-442. Повреждённая КЛ выведена в ремонт, абоненты запитаны по нормальной схеме. Произвели ОМП, раскопки и ремонт КЛ-10кВ включена в работу. | Восстановлено | 370 | С | 1 | 556 | 2 |  |  | 1 | [19 empty] | 3.4.14 | 4.12
751 | РЭС СПб ПУ Кронштадт | Кронштадт (ПАО Россети Ленэнерго) | ПС-21 ф. 23 | КЛ-6кВ ТП-59авр - ТП-63-2 | ТП-70, ТП-35, ТП-30, ТП-32, ТП-33, ТП-97, ТП-59, ТП-63, ТП-88, ТП-31, ТП-149, ТП-47 | 2021-11-25 04:19 | 2021-11-25 07:42 |  | 3:23 | База МЧС, санаторий Аврора, ул.освещ. Мобидик, АЗС, Корунд, Шанц, Цитадель. | [5 empty] | 1 | На РП-45 аварийно отключился В-6кВ от МТЗ ф. ТП-67. | Произвели проверку изоляции КЛ-6кВ. Выведен в ремонт КЛ-6кВ ТП-59авр - ТП-63-2 | ОМП, ремонт | 150 | С | 1 | 557 | 3.3833 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
752 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область п.Каменка (АО "Оборонэнерго") | ПС 35/10 кВ "Бобочинская" ф. 11 | КЛ-10 кВ ТП 9 - ТП 8 | ТП 8, ТП 9, ТП 10, ТП 11, ТП 6, ТП 2117, ТП 2118. | 2021-11-25 15:05 | 2021-11-25 17:50 | 2021-11-27 15:00 | 2:45 | в/г 6. |  |  |  | 1 | 1 | 1 | Повреждение КЛ (старение изоляции). АО В 10 кВ Ф. 11 | Выполнен осмотр ТП. Определена неисправная КЛ 10 кВ ТП 9 - ТП 8. КЛ выведена в ремонт. 16:50 успешно включен В 10 кВ Ф. 11. ТП 8 запитана по резерву. 26.11.21. выполнено ОМП КЛ, определено место повреждения. 27.11.21 ремонт, ВВ испытание после ремонта, ввод в работу | Восстановлено | 250 | С | 1 | 558 | 2.75 |  |  | 1 | [19 empty] | 3.4.14 | 3.4.12
753 | РЭС "Заозёрский" ПУ "Печенгский" | Мурманская обл. Печенгский р-он, п. Печенга, п. Лиинахамари, п В.Луостари, п. Н.Луостари, в/г (ПАО "Россети Северо-Запада") | ПС 150/35/6 "314" (ССО), ПС 150/35/6 "318" (ССО), РПП 35/6 "313" |  | нет | 2021-11-26 08:30 | 2021-11-26 09:50 | 2021-11-26 09:50 | 1:20 | кот.№44 (неполнофазный режим), ВНС 5/51 (неполнофазный режим) |  |  |  | 1 | 1 |  | Перебои энергоснабжения в ССО ПАО "Россети Северо-Запада" | 26.11.21 09:00 выполнены переключения на РПП 35/6 "313", в п. Лиинахамари восстановлен полнофазный режим по ВЛ-35 кВ М-52. 26.11.21 09:50 Выполнены переключения в сетях ССО. | Восстановлено | 0 | ССО | 0 | ? | 1.3333 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
754 | РЭС СПб ПУ Кронштадт | Кронштадт (ПАО Россети Ленэнерго) | ПС 35/6кВ «Маяк» ф. 45 | КЛ-6 кВ ТП-93 - ТП-94 | ТПП-5, ТП-135, ТП-14, ТП-93 | 2021-11-26 09:02 | 2021-11-26 09:43 | 2021-11-29 17:13 | 0:41 | КМОЛЗ, ФГУП Арсенал ВМФ | [6 empty] | На РП-1/20 аварийно отключился В-6кВ от МТЗ ф. ТПП-5 | Произвели проверку изоляции КЛ-6кВ. Выведен в ремонт КЛ-6кВ ТП-93 - ТП-94. Произвели ОМП, раскопки и ремонт КЛ-6кВ включена в работу. | Восстановлено | 80 | С | 1 | 559 | 0.68333 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
755 | РЭС "Североморский" ОРБ | Мурманская обл., г.Североморск (МРСК "СЭС Колэнерго") | ПС 35/6 кВ «356» ф. 8 | КЛ-6 кВ от ТП 56 до ТП 57 | 5 шт. (ТП-430, ТП-56, ТП- 57, ТП-190 2 с.ш. 6 кВ, кТП-431) | 2021-11-26 10:14 | 2021-11-26 11:00 | 2021-12-01 14:56 | 0:46 | Объекты в/ч (комендатура) |  |  |  |  | 2 |  | ПС «356» а.о. В-6 ф. 8 от МТЗ | Поврежденный участок выведен в ремонт, потребитель запитан по резерву. Приступили к восстановительным работам. Установили: 1 соед. муфта. | Восстановлено | 100 | С | 1 | ? | 0.76667 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
756 | РЭС ЛО-Северный ПУ Приозерск | Ленинградская область, п. Сторожевое (ПАО "Ленэнерго" ф-л Выборгские ЭС) | ПС 110/35/10 кВ «166» ф. 10 | КЛ-0,4 кВ Л. ТП-795 - котельная | ВРУ-0,4 кВ котельной | 2021-11-26 14:32 | 2021-11-26 16:15 | 2021-11-26 16:15 | 1:43 | Котельная п. Сторожевое |  |  |  |  | 1 |  | Перегрузка в сети абонента. Отключение АВ-0,4кВ Л. ТП-795 - котельная | Выполнен осмотр РУ-0,4 кВ ТП-795, КЛ-0,4 кВ Л - "котельная". Успешное повторное включение АВ-0,4 кВ. | Восстановлено | 50 | Аб | 0 | 560 | 1.7167 | 1 | [21 empty] | 3.4.9.3 | 4.21
757 | РЭС СПб ПУ Гатчина | Ленинградская область п.Хвойный (ПАО Россети Ленэнерго) | ПС 110/10/6 кВ "116" "Истинка" ф. 5 | КЛ-0,4 кВ ТП-513 - ВРУ Столовая | нет | 2021-11-27 07:20 | 2021-11-27 11:00 | 2021-11-27 16:05 | 3:40 | Столовая | [6 empty] | ТП-513 РУ 0,4 кВ ф. столовая сгорел ПН, повреждена КЛ 0,4 кВ | Потребитель запитан по времянке. Найдено МП. Производен ремонт КЛ 0.4 кВ. Потребитель включен по нормальной схеме | Восстановлено | 1 | С | 1 | 561 | 3.6667 | 1 | [21 empty] | 3.4.14 | 4.12
758 | РЭС СПб ПУ Гатчина | Ленинградская область, Ломоносовский район Волхонское Шоссе (ПАО Россети Ленэнерго) | ПС 6 кВ "222" ф. 222-410 | КЛ-6 кВ ф. 222-410 | ТП СНТ Орбита 3(ССО), ТП-307(ССО), ТП-406, ТП-407 | 2021-11-27 09:46 | 2021-11-27 10:11 |  | 0:25 | Пулково, в/г, в/ч, казарма 2 дома, объекты ФСБ | [6 empty] | АО от МТЗ на ПС-222 фид.222-410 | Поврежденная КЛ ПС-222 ф. 222-410 выведена в ремонт. Потребители включены по резерву. Производится ремонт КЛ 6 кВ. | Ремонт КЛ 6 кВ | 5 | С | 1 | 562 | 0.41667 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
759 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область п. Симагино (АО "Оборонэнерго") | ПС 35/10 Симагино ф.03 | ВЛ-10кВ ф. 03 | ТП-27, ТП-32, ТП-42, ТП-30,ТП-31 | 2021-11-27 19:10 | 2021-11-27 20:10 | 2021-11-27 20:10 | 1:00 | СНТ "Воронцово", "Надежда", "Сибур", Аб. Макаров | [6 empty] | АО от МТЗ В-10кВ Ф.03 Симагино | осмотр, в пролете оп.50-51 снято дерево с ВЛ-10кВ | Восстановлено | 150 | С | 1 | 563 | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [6 empty] | 3.4.14 | 4.4
[5 empty] | ТП-43, 3 шт ТП-б/н |  | 2021-11-27 21:10 | 2021-11-27 21:10 | 2:00 | Карьер, СНТ "Вереск", фермерское хозяйство, Садоводство | [9 empty] | 250 |  |  |  | 2
760 | РЭС ЛО-Северный ПУ Приозерск | Ленинградская область п.Саперное (АО "Оборонэнерго") | ПС 35/10 Саперное ф.02 ТП-15 |  | ТП-15, РУ-0,4кВ Л-3 Аб. | 2021-11-27 19:15 | 27.11.21 19:45 | 2021-11-27 19:45 | 0:30 | п.Саперное ул. Набережная д.29 | [6 empty] | АО от МТЗ АВ-100А на ТП-15 Л-3 из-за повреждения в сети 0,4кВ абонента | осмотр, повторное включение АВ-100 А на ТП-15 | Восстановлено | 5 | Аб | 0 | 564 | 0.5 |  |  |  | 1 | [18 empty] | 3.4.9.3 | 4.21
761 | РЭС "Североморский" ОРБ | Мурманская обл., г.Североморск (МРСК "СЭС Колэнерго") | ПС 150/110/35/6 кВ «2» ф. 10 | КЛ-6 кВ К-1 от ПС 2 до ФТП 77 | нет, успешная работа АВР | 2021-11-28 06:22 | 2021-11-28 06:22 | 2021-12-22 21:42 | 0:00 | нет | [6 empty] | ПС «2» а.о. В-6 ф. 10 от МТЗ ( Работа АВР-6) | Поврежденный кабель выведен в ремонт, 2 С.Ш. ФТП-77 запитана по штатной схеме - по К-2. Приступили к работе по О.М.П. Установлено: вставка 15 м., 4 соединительные муфты, концевая разделка, кабель укрыт, испытание выдержал и введен в работу по штатной схеме. | Восстановлено | 0 | С | 0 | ? | 0 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
762 | РЭС СПб ПУ Гатчина | Ленинградская область, г.Красное Село (ПАО Россети Ленэнерго) | ПС-514 (ССО) ф. 210 | ВЛ-6кВ ф. 514-210 | ТП-307, ТП-406, ТП-407, ТП-336, ТП-337, ТП-15, ТП-16, ТП-Родничок, ТП-Татнефть, ТП-СНТ Орбита-3, ТП-Красногорское, ТП-Форпост, ТП-Ушкац, ТП-Петровская мельница, ТП-СПб ГАСУ. | 2021-11-28 14:12 | 2021-11-28 17:54 | 2021-11-28 17:54 | 3:42 | База хранения военной техники (337 БХВТИ), АЗС, 5 котельных, СНТ, КНС, ж/дома, в/г КС-5, ВМА. Общее количество населения около 6000. |  |  |  | 1 | 5 |  | "Земля" в сети ССО на ПС-514 в результате отгорания шлейфа на опоре №150 ВЛ-6кВ ф. 514-210. Выключатель ф. 514-210 отключен в ручную персоналом ССО. | Произведён ремонт шлейфа ВЛ-6кВ на опоре №150 ф. 514-210 | Восстановлено | 540 | С | 1 | 565 | 3.7 |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | 3.4.14 | 4.13
763 | РЭС Новгородско-Псковский ПУ Валдай | Новгородская область, Окуловский р-он, пос. Котово. (ПАО "Россети Северо-Запад") | ПС 110/10 кВ Кулотино (ССО) | ВЛ-10кВ ф. 6, ф. 8 резерв (ССО) | 5 ТП (ТП 5, ТП 7, ТП 12, ТП 13, ТП 17) | 2021-11-28 18:30 | 28.11.21 18:30 от ДЭС | 2021-11-29 15:30 | 0:00 | Котельная, скважина, КНС, столовая, медпункт, казармы, штаб, КПП. |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | В ПС 110/10 кВ Кулотино (ССО) АО от МТЗ МВ 10 кв ф.6, ф.8. Работы персоналом ССО по устранению неисправностей отложены в связи с тяжелыми метеоусловиями, ветер 17м сек. | 28.11.2021 18:30:00 включен TЭП 100 3шт., ТЭП 30 2шт.. Персоналом ССО произведён осмотр ф.6 снято дерево в пролете оп.5-6, ф. 8 без замечаний. На ПС 110/10 кВ Кулотино (ССО) включен МВ 10 кВ ф.6, ф.8. 29.11.2021 15:30:00 отключены TЭП 100 3шт., ТЭП 30 2шт. | Восстановлено | 200 | ССО | 0 | 566 | 0 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
[5 empty] | 10 ТП (ТП 1, ТП 2, ТП 3, ТП 4, ТП 6, ТП 9, ТП 10, ТП 11, ТП 15, ТП 16) |  | 2021-11-29 15:30 |  | 21:00 | Жилые дома 14шт (жители 500-800), райпо магазин, школа, дет. Сад, ГСМ, склады, тех. территория. | 1 | 1 | [11 empty] | 21
764 | РЭС СПб ПУ Ломоносов | Ленинградская область, п.Гостилицы (ПАО "Россети Ленэнерго" ) | ПС-Дятлицы (ССО) ф. 4 | КВЛ-10кВ ф. 4 ПС-Дятлицы | ТП-9, ТП-11, КТП ВНС, КТП Жилгородок, 8 ТП аб | 2021-11-28 18:45 | 2021-11-28 21:40 |  | 2:55 | в/ч 90450, в/г Озерное. Жилые дома, СНТ Озерное, ВНС, котельная. Общее количество населения около 550. |  |  |  | 1 | 1 |  | ПС Дятлицы (ССО), "земля" по фид. 4 . Отключено в ручную персоналом ССО. | Произведён осмотр ВЛ-10кВ и проверка сопротивления изоляции кабельных линий 10кВ. Определено повреждение на абонентской отпайке. Отключен ЛР ф. "Бункер", "земля" в сети 10кВ пропала. | Ремонтные работы в сетях абонента | 230 | Аб | 0 | 567 | 2.9167 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.9.3 | 4.21
765 | РЭС "Заозёрский" ПУ "Печенгский" | Мурманская обл. Печенгский р-он, п. Печенга, п. Лиинахамари, п В.Луостари, п. Н.Луостари, п. Спутник, 17км, 19км (ПАО "Россети Северо-Запада") | ПС 150/35/6 "314" (ССО), ПС 150/35/6 "318" (ССО), РПП 35/6 "313" | Авария в сетях ПАО "Россети Северо-Запада" (ССО) | Все присоединения 35/6кв от ПС 150/35/6 "314" (ССО), ПС 150/35/6 "318" (ССО), РПП 35/6 "313". ТП, КТП, РП-66 шт. | 29.11.21 12:29 | 29.11.21 14:03 | 29.11.21 14:03 | 1:34 | Полное погашение п. Печенга, п. Лиинахамари, п В.Луостари, п. Н.Луостари, п. Спутник, 17км, 19км. Количество населения-6500 ч. | 5 | 5 | 4 | 11 | 24 | 8 | 29.11.21 14:03 сообщил диспетчер ПАО "Россети Северо-Запада" в 12:29 произошло полное обесточивание ПС-21 (ССО). | 29.11.21 14:03 выполнены переключения на ПС 150/35/6 "21" (ССО), эл.питание ПС-21 и отходящих ВЛ-35 кВ М-105, М-106 восстановлено. | Восстановлено | 1137 | ССО | 0 | ? | 1.5667 | [6 empty] | 1 | [15 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
[5 empty] | ПС 150/35/6 "314" (ССО) 1с.ш.-6кВ Ф.3, Ф.7, Ф.21 ТП, КТП, РП-18 шт. РПП 35/6 "313" Ф.6, Ф.7 ТП, КТП-3 шт. |  | 29.11.21 15:10 | 29.11.21 15:10 | 2:41 | Частично п. Печенга, п. Лиинахамари, 17км, 19км. Количество населения-1500ч. |  |  | 1 | 3 | 10 |  | 29.11.21 14:03 на ПС 150/35/6 "314" (ССО) из-за неуспешного АВР-35/6кВ без питания 1 с.ш.-35кВ (ВЛ-35кВ М-53-РПП-313), 1 с.ш-6кВ Ф.3, 7, 21. Убыла ОВБ на ПС 150/35/6 "314" (ССО) | 29.11.21 15:10 сообщил диспетчер ПАО "Россети Северо-Запада на ПС 150/35/6 "314" (ССО) введены в работу 1 с.ш.-35кВ (ВЛ-35кВ М-53 РПП-313), 1 с.ш-6кВ ф. 3, 7, 21. |  | 341 |  |  |  | 2.6833
766 | РЭС "Заозёрский" | Мурманская обл., г.Заозёрск (в/г) (ПАО "Россети Северо-Запада") | ПС 150/35/6 "50" (ССО) | КЛ-6 кВ Л-86 ПС 150/35/6 "50" (ССО) ф. 5-ТП-14 | ТП-5, ТП-14, ТП-35, ТП-36, ТП-32, ТП-25, КТП-11, КТП-26, КТП-57, КТП-6 | 30.11.21 17:50 | 30.11.21 20:40 |  | 2:50 | Объекты воинских частей, АЗС | [6 empty] | 30.11.21. 17:50 ПС 150/35/6 "50" (ССО) откл. от МТЗ В-6 Ф-5 из-за повреждения КЛ-6 кВ Л-86, предположительно из-за старения изоляции. | Произведен замер Rизол КЛ-6 КВ Л-86- на повреждении, выведена в ремонт. 30.11.21. 20:40 ТП-5, ТП-14, ТП-35, ТП-36, ТП-32, ТП-25, КТП-11, КТП-26, КТП-57, КТП-6 запитаны по резерву. | Ремонт по 10.12.21 | 12 | С | 1 | ? | 2.8333 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
767 | РЭС СПб ПУ Кронштадт | Ленинградская область, Всеволожский район, п. Лехтуси (АО "Оборонэнерго") | ПС 110/35/10 кВ «47» ф. 206 | ПС 47, ячейка ф. 47-206 цепи управления В-10 | 1 СШ ТП-5А, РП-2, ТП-7А, ТП-6А | 2021-12-01 14:09 | 2021-12-01 14:41 | 2021-12-03 13:00 | 0:32 | п. Лехтуси. ВНС, склады, КПП |  |  |  | 1 |  |  | Неисправность цепей управления В-10. АО В-10 ф. 47-206. | Не успешное повторное включение В-10, выпал блинкер "неисправность цепей управления В-10". С помощью прибора УПП-10 установлена исправность КЛ ТП 5А - ПС 47 и ТП 5А - ТП 6А. Потребители ф. 47-206 запитаны с ф. 47-115. 02.12.21 персоналом РЭС Санкт-Петербург выполнен ремонт цепей управления. 03.12.21 в 13:00 схема ф. 47-206 собрана нормальной | Восстановлено | 30 | С | 1 | 568 | 0.53333 | [8 empty] | 1 | [13 empty] | 3.4.14 | 4.13
768 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская область, Всеволожский район, п.Токсово (ПАО "Россети Ленэнерго" "Северные электрические сети") | ПС 35/10 кВ Северная ТЭЦ ф.10 ССО (СЭС Ленэнерго ) | в сети 10кВ ф.10 Северная ТЭЦ ССО | ТП-8323 | 2021-12-02 10:35 | 02.12.21 10:35 от ДЭС | 2021-12-02 11:15 | 0:00 | Токсово-6 | [6 empty] | АО от МТЗ В-10кВ ф.10 Северная ТЭЦ | Осмотр ТП-8323 ОВБ, устранено персоналом ССО | Восстановлено | 0 | ССО | 0 | 569 | 0 | [22 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
769 | РЭС "Заозёрский" ПУ "Печенгский" | Мурманская обл. Печенгский р-он, частично п. Корзуново, п В.Луостари, п. Н.Луостари. (ПАО "Россети Северо-Запада") | ПС 150/35/6 "21" (ССО) | ВЛ-35кВ М-106 (ССО) | ПС 35/6 "318" 2 с.ш.-6кВ Ф.6, Ф.8, Ф.4 ТП, КТП-19 шт. | 2021-12-04 15:00 | 2021-12-04 16:00 | 2021-12-04 16:00 | 1:00 | Частично п.Корзуново, п. В.Луостари, п.Н.Луостари. 1500 чел. |  |  |  | 3 | 5 |  | 04.11.2021 в 15:00 на ПС 150/35/6 "21" (ССО) отключилась ВЛ-35 кВ М-106 с неуспешным АПВ. | 04.12.21 15:10 сообщил диспетчер ПАО "Россети Северо-Запада" на ПС 35/6 "318" (ССО) неуспешное АВР-35/6кВ без питания 2 с.ш.-35кВ, 2 с.ш.-6кВ (Ф. 6, Ф. 4, Ф.8). Убыла ОВБ на ПС 35/6 "318" (ССО) 04.12.2021 16:00 на ПС 35/6 "318" (ССО) включен ВС-35 кВ, введены в работу 2 с.ш.-35кВ, 2 с.ш.-6кВ (Ф. 6, Ф. 4, Ф.8) | Восстановлено | 204 | ССО | 0 | ? | 1 | [6 empty] | 1 | [15 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
770 | РЭС ЛО-Северный ПУ Приозерск | Ленинградская область, Приозерский р-он, п. Речное (ПАО Ленэнерго Выборгские ЭС) | ПС 35/10 кВ "Саперное" ф. 04 | ВЛ-10 кВ ф. Саперное-04 | 9 шт. (ТП-3, 4, 5, 6, 9, ТП-2209, 2208, 34, 35 (Аб)) | 2021-12-04 16:10 | 2021-12-04 19:35 | 2021-12-04 19:35 | 3:25 | Котельная, пилорама, магазин, водонасосная, очистные, 2 садоводства, жилые дома, |  |  | 1 | 1 | 1 |  | ПС Саперное ф.04 - отключен вручную из-за падения дерева на ВЛ-10 кВ. Метеоусловия: обильный снегопад | ВЛ-10 кВ ф. Саперное-04 - падение дерева на Провода ВЛ-10 кВ (СИП). Повреждена опора №3. Линия выведена в ремонт, выполнен замена опоры №3, напряжение подано потребителям по норм. схеме. | Восстановлено | 200 | С | 0 | 570 | 3.4167 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 3.4.12.5 | 4.4
771 | РЭС СПб ПУ Кронштадт | Ленинградская область, Всеволожский район, п. Лехтуси (ПАО "Ленэнерго") | ПС 110/35/10 кВ Лехтуси | ПС-47 В-110кВ Т-1 | ТП-4 1С.Ш, ТП-12 1С.Ш, ТП-8 1С.Ш, ТП-10 1С.Ш, | 2021-12-05 19:53 | 2021-12-05 20:15 | 2021-12-06 12:30 | 0:55 | Склады, котельная, жилые дома 350 человек. |  |  |  |  | 1 |  | На ПС -47 Лехтуси аварийно отключился В-110кВ Т-1 | На ПС-47 отключены вручную В-35кВ Т-1, В-10кВ Т-1. Т-1 выведен в резерв. Потребители запитаны от Т-2 по резервной схеме, ВЛ-35кВ Кавголовская -1 запитана от Т-2. Включен в работу Т-1 | Восстановлено | 95 | С | 1 | 571 | 0.91667 | [8 empty] | 1 | [13 empty] | 3.4.14 | 4.21
772 | РЭС Санкт-Петербург ПУ Кронштадт | Ленинградская область, Всеволожский район, п. Лехтуси (ПАО "Ленэнерго") | ПС 110/35/10 кВ Лехтуси | ПС-47 В-110кВ Т-2 | ТП-4, ТП-12, ТП-8 , ТП-10 | 2021-12-06 06:03 | 2021-12-06 12:30 | 2021-12-06 12:30 | 6:27 | Склады, котельная, жилые дома 350 человек. |  |  |  |  | 1 |  | На ПС -47 Лехтуси аварийно отключился от МТЗ В-110кВ Т-2, В-35кВ Т-2, В-10кВ Т-2 | Произвели осмотр оборудования причина не установлена. Включен в работу Т-2 | Восстановлено | 350 | С | 1 | 572 | 6.45 | [8 empty] | 1 | [13 empty] | 3.4.14 | 4.21
773 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область п.Каменка (Оборонэнерго) | ПС 35/10 кВ "Бобочинская" ф. 6 | КЛ 10 кВ ф. 06 ПС "Бобочинская" Л ТП 2119 - ТП 9 | 1 СШ ТП-2119, ТП-9, ТП-2117, ТП-2116 | 2021-12-06 08:40 | 2021-12-06 08:40 | 2021-12-17 15:25 | 0:00 | в/г п. Каменка | [6 empty] | КЗ КЛ 10 кВ ф. 06 ПС "Бобочинская" Л ТП 2119 - ТП 9. На ТП-2119 сгорели ПК-10 3 шт. | 06.12.2021 8:40 обьекты ТП-2119, 9, 2117, 2116 переведены потребителем на 2 СШ ТП. Осмотр ТП-2119, 9, 2117, 2116. Мегаомметром определен поврежденный участок Л. ТП 2119 - ТП 9, КЛ выведена из схемы. В 11:30 на 1 СШ ТП-9, 2117, 2116 подано напряжение с ф. 11 ПС "Бобочинская". В 11:45 после замены ПК-10 подано напряжение на 1 СШ ТП-2119. ОМП, ремонт, ВВ испытания после ремонта, ввод в работу | Восстановлено | 0 | С | 0 | 573 | 0 |  |  | 1 | [19 empty] | 3.4.14 | 4.12
774 | РЭС СПб ПУ Гатчина | Ленинградская область, п.Сиверский (ПАО Россети Ленэнерго) | ПС 35/10 кВ "259" (ССО) ф. 4 | ТП-8 перемычка 10кВ ф. трансформатор | ТП-8 | 2021-12-06 12:50 | 2021-12-06 14:15 | 2021-12-06 14:15 | 1:25 | гараж | [6 empty] | При осмотре ТП-8 обнаружено выброс кабельной массы на концевой разделки ф. трансформатор. Отключен вручную. | Отключен трансформатор произвели замену кабельной разделки включен в работу | Восстановлено | 15 | С | 1 | 574 | 1.4167 |  |  | 1 | [19 empty] | 3.4.14 | 4.12
775 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область п.Сосновая Горка(Филиал ПАО "Россети Ленэнерго" "Выборгские электрические сети") | ПС-56 35/10кВ "Кондратьевская" ф. 01 (ССО) | ВЛ-10 кВ ф. 56-01 (ССО) | КТП-188 | 2021-12-07 12:45 | 07.12.21 12:45 от ДЭС | 2021-12-09 18:40 | 0:00 | п. Сосновая Горка тех. Позиции | [6 empty] | АО от МТЗ фид. 56-01(ССО) из-за повреждения КЛ 10 кВ оп. 88.1 - КТП-187, ЛР на оп. 88.1 | 07.12.21 в 12:45 потребитель сообщил о пропадании промсети и переводе питания тех. позиций от ТЭП. В 14:30 персоналом ССО отключен ЛР в сторону КТП-187( разрушение изоляторов ЛР ), фид 56-01 введен в работу. В 15:30 РИСЭ-280 выехала из РЭС Санкт-Петербург в п. Сосновая Горка. В 16:20 ЭТЛ выехала в п. Сосновая Горка. 07.12.21 в 17:00 персоналом Оборонэнерго на оп. 88.1 обнаружен отгоревший шлейф от ВЛ 10 кВ к ЛР 117(Оборонэнерго) в сторону КТП-187, разрушение изоляторов ф. А и С ЛР. В 17:50 КТП-187 запитана от РИСЭ-280. В 20:12 персоналом ССО ф. 56-01 введен в работу. В 21:00 ЭТЛ испытаны КЛ КТП-187 - КТП-188(выдержал), КТП-187 - оп. 88.1 - поврежден. 07.12.21 в 21:45 определено МП под дорогой. 08.12.21 откопано МП. 9.12.21 выполнен ремонт КЛ 10 кВ оп.88.1 - КТП-187. 18:40 РИСЭ 280 отключено. Подано пром. напряжение. | Восстановлено | 0 | С | 0 | 575 | 0 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.14 | 4.12
[5 empty] | ТП-187 |  | 07.12.21 17:50 от ДЭС |  | 5:05 | п. Сосновая Горка котельная, ВНС |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 300 |  |  |  | 5.0833
776 | РЭС СПб ПУ СПб | г.СПб, Б.Сампсониевский пр. д.63 (ПАО Ленэнерго) | ПС 35/10 кВ "190" ф. 190-408 | КЛ-10 кВ РТП-7825 - ТП-7819 | нет | 2021-12-08 12:40 | 2021-12-08 12:40 | 2021-12-30 16:10 | 0:00 | нет | [6 empty] | КЛ 10 кВ РТП-7825-ТП-7819 отключена вручную для проф. Испытания. КЛ не выдержала испытание. | Производятся работы по ОМП КЛ 10 кВ. Произведены ОМП и ремонт КЛ-10кВ, КЛ введена в работу. | Восстановлено | 0 | С | 0 | 576 | 0 |  |  | 1 | [19 empty] | 3.4.14 | 4.12
777 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская область п.Мяглово(Филиал ПАО "Россети Ленэнерго" "Северные электрические сети") | КВЛ-10 кВ ф. 244-07 (ССО) | КВЛ-10 кВ ф. 244-07 (ССО) | ТП-2033 РУ-0,4 кВ | 2021-12-08 21:00 | 2021-12-08 22:22 | 2021-12-08 22:22 | 1:22 | п. Мяглово: котельная, ВНС, жилые дома |  |  |  | 1 | 1 |  | ПС 244 ф.07 отключен вручную персоналом ССО. Введен график ГВО из-за аварии в сети 110 кВ | ПС 244 ф.07 отключен вручную персоналом ССО. Введен график ГВО из-за аварии в сети 110 кВ. Введен в работу персоналом ССО | Восстановлено | 150 | ССО | 0 | 577 | 1.3667 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
778 | РЭС СПб ПУ Гатчина | Ленинградская область, п.Пижма (ЛПМЭС) | ПС 330 кВ "Гатчинская" (ССО) ф. 31 | КВЛ-6 кВ ф. 31 | ТП-9, 6 ТП аб | 2021-12-09 17:58 | 2021-12-09 18:20 | 10.12.21.14:20 | 0:22 | в/ч, КНС-1, ВНС, котельная №7, 3 ж/дома. Население 2300 человек. |  |  | 1 | 1 | 1 |  | Появление замыкания на землю на ПС-Гатчинская (ССО) ф.31. В 6кВ отключен вручную. | На отпайке ССО ТП "Тихая обитель" пробой изолятора 6кВ. Персоналом Оборонэнерго отключен ЛР отпайки ТП "Тихая обитель". Выключатель 6кВ ф.31 включен успешно. Персоналом ССО произведены ремонтные работы на отпайке ТП "Тихая обитель". Подано питание абоненту. | Восстановлено | 150 | ССО | 0 | 578 | 0.36667 |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
779 | РЭС СПб ПУ Луга | Ленинградская область, г.Луга (ПАО Россети Ленэнерго) | ПС 110/35/10 кВ «48» (ССО) ф. 48-34 | ВЛ-10 кВ ф. 860-16 (ССО) | ТП-675, ТП-241 | 2021-12-11 08:40 | 2021-12-11 10:48 | 2021-12-11 13:14 | 2:08 | Михайловская артиллерийская академия: учебный комплекс, котельные, скважина, жилые дома, полигон, склады. 300 человек |  |  |  | 2 | 3 |  | На РП 860 АО фид.860-16 от МТЗ. ВЛ 10кВ ф. 860-16 (ССО) | Вызван персонал Оборонэнерго для осмотра и проведения переключений по фид. 860-16 ВЛ-10 кВ. 11.12.2021 10:05:00 повторное включение не успешно. Персоналом ССО отключен ЛР-506, 11.12.2021 10:48:00 В фид. 860-16 включен. ССО сняли дерево с ВЛ, включен ЛР-506 11.12.2021 13:14 фид. 860-16 включен в работу полностью. | Восстановлено | 200 | ССО | 0 | 579 | 2.1333 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
[5 empty] | ТП-242 (ССО) |  | 2021-12-11 13:14 |  | 4:34 | ТП-242 (ССО) | [13 empty] | 4.5667
780 | РЭС Александровский ПУ Алакурттинский | Мурманская обл., Кандалакшский р-он, с. Алакуртти (Россети Северо-Запада Мурманский филиал) | ПС 150 кВ Алакуртти (ПС 95) (ССО) ф. 02 | КЛ-10кВ КЛ-20 "ПС-95 -ТП-25" | 4 шт. (ТП-21 2 с.ш. 10кВ, ТП-22 2с.ш. 10кВ, ТП-23 2 с.ш. 10кВ, ТП-25 2 с.ш. 10кВ) | 2021-12-11 13:05 | 2021-12-11 14:35 |  | 1:30 | 3 жилых дома (300 чел.), Очистные сооружения, Школа, детский сад, КНС, Котельная | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | ПС-95 (ССО) АО В-10 кВ ф. 02 от МТЗ- повреждение КЛ-10кВ КЛ-20 | Ведутся восстановительные работы. Выполнен осмотр оборудования, обнаружено повреждение КЛ-20. КЛ-20 выведена в ремонт, электроснабжение потребителей восстановлено по резервной схеме. | Ремонт КЛ-20. Срок 11.01.22 | 500 | С | 1 | ? | 1.5 |  |  | 1 | [19 empty] | 3.4.14 | 4.12
781 | РЭС Новгородско-Псковский ПУ Валдай | Новгородская область, Окуловский р-он, пос. Котово. (ПАО "Россети Северо-Запад") | ПС 110/10 кВ Кулотино (ССО) | ВЛ-10кВ ф. 6, ф. 8 резерв (ССО) | 5 ТП (ТП 5, ТП 7, ТП 12, ТП 13, ТП 17) | 2021-12-13 04:20 | 13..12.21 04:20 от ДЭС | 2021-12-13 16:45 | 0:00 | Котельная, скважина, КНС, столовая, медпункт, казармы, штаб, КПП. |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | В ПС 110/10 кВ Кулотино (ССО) АО от МТЗ МВ 10 кВ ф.6, ф.8 из-за сильного мокрого снега. | 13.12.2021 04:20:00 включен TЭП 100 3шт., ТЭП 30 2шт. Персоналом ССО произведён осмотр ф.6, снято дерево в пролете оп. 15-16, устранен обрыв проводов оп. 15-16. ф. 8 сняты деревья оп.12-13-14. На ПС 110/10 кВ Кулотино (ССО) включен МВ 10 кВ ф.6, ф.8. 13.12.2021 16:45:00 отключены TЭП 100 3шт., ТЭП 30 2шт. | Восстановлено | 127 | ССО | 0 | 580 | 0 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
[5 empty] | 10 ТП (ТП 1, ТП 2, ТП 3, ТП 4, ТП 6, ТП 9, ТП 10, ТП 11, ТП 15, ТП 16) |  | 2021-12-13 16:45 |  | 12:25 | Жилые дома 14шт (жители 500-800), райпо магазин, школа, дет. сад, ГСМ, склады, тех. территория. | 1 | 1 | [11 empty] | 12.4167
782 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская область п.Ваганово (Филиал ПАО Ленэнерго Санкт Петербургские высоковольтные электрические сети) | ПС 35/10 кВ "636" ф. 636-01 | КВЛ-10 кВ ф. 636-01 | ТП-5 | 2021-12-13 22:40 | 13.12.21 22:40 от ДЭС | 2021-12-14 18:30 | 0:00 | Полк МВД (питомник собак) | [6 empty] | АО от МТЗ В 10 ф. 636-01 | 13.12.21. 22:40 потребитель перешел на ТЭП. Выполнен осмотр КВЛ-10 кВ. Повреждена концевая муфта КЛ-10 кВ на оп.№55. Выполнен ремонт КЛ, восстановлен норм. Схема. | Восстановлено | 0 | С | 0 | 581 | 0 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.14 | 4.12
783 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская область, п. Токсово (МП "Всеволожское предприятие электрических сетей") | ПС 35/10 кВ "601" ф. 05 | КВЛ-10кВ ф. 601-05 (ССО) | ТП 312, ТП 9006 (аб) | 2021-12-14 07:10 | 2021-12-14 13:05 | 2021-12-14 13:05 | 5:55 | СНТ "Южный склон", 4 жил дома | [6 empty] | АО от МТЗ В-10 кВ на ПС 601 ф. 601-05 | Персонал АО Оборонэнерго осмотрел свои ЭУ - дефектов нет. Персоналом ССО выполнен осмотр и ликвидация нарушения. | Восстановлено | 100 | ССО | 0 | 582 | 5.9167 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
784 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область, п.Глебычево (филиал "Выборгские электрические сети" ПАО "Россети Ленэнерго" | ПС 35/10 кВ "Прибыловская" ф. 04 | ВЛ-0,4 кВ "ТП-118 - ДОС-2" | ВРУ-0,4 кВ дом 2, дом 3, гостиница | 2021-12-14 22:40 | 2021-12-15 03:00 | 2021-12-15 12:35 | 4:20 | п.Глебычево ул. Офицерская дом 3, дом 1, гостиница | [6 empty] | ТП-118 РУ-0,4 кВ сгорело 3 ПН. Обрыв провода из-за схода снега с кровли. Метеобстановка: снегопад, оттепель | Потребитель сообщил об обрыве провода из-за схода снега с кровли жилого дома. В результате осмотра: обрыв ВЛ-0,4 кВ дом №2. Снег с кровли сошёл частично, для обеспечения безопасности работ необходима чистка кровли (Управляющая компания сообщила что чистка кровли будет выполняться после 8:00 15.12.21). Поврежденная отпайка ВЛ-0,4 кВ к дому №2 отключена. ВЛ-0,4 кВ введена работу, U подано на дом №1, дом №3, гостиницу. 15.12.21 в 9:35 силами ЖКО дом 2 запитан от дома №1 по времянке. 15.12.21 12:35 выполнен ремонт ВЛ 0,4кВ | Восстановлено | 250 | С | 0 | 583 | 4.3333 |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | [7 empty] | 3.4.12.1 | 4.13
[5 empty] | ВРУ-0,4 кВ дом 2 |  | 2021-12-15 09:35 |  | 10:55 | п.Глебычево ул. Офицерская дом 2 (2 этажа 12 квартир) | [9 empty] | 20 |  |  |  | 10.9167
785 | РЭС Александровский | Мурманская обл., г. Полярный (Россети Северо-Запада Мурманский филиал) | ПС 110 кВ Междуречье (ПС 3) (ССО) Л-121 | Оборудование ССО | 34 шт. (РТП-3, ТП-1, 6, 12, 22, 23, 26, 29, 30, 31, 33, 37, 39, 40, 44, 47, 49, 51, 53, 54, 59, 65, 72, РП-35, 46, 50, КТП-68, 77, 78, 79, 81, КТП УТК, КТП Кулонга, 2 сш 6 кВ ЗПС) | 2021-12-15 10:24 | 2021-12-15 10:32 | 2021-12-15 10:32 | 0:08 | Объекты электропотребления в т.ч. объекты в/ч, расположенные в г.Полярный, 44 жилых дома (4500 чел) | 5 | 4 | 1 | 7 | 2 |  | ГЭС-13 (ССО) АО В-110 Л-120 при "затяжном" КЗ с успешным АПВ - замыкание в сетях ССО. ПС-1 от ЗМН-110 АО В-110, В-35, В-6 Т-1 и Т-2 с отключением электроснабжения по 6 кВ ПС-1. На ПС-392 и ПС-1 включение ВС-35 при работе АВР-35. | Выполнены переключения на ПС-1, включены В-110 Т-1 и Т-2, включены В-6 Т-1 и Т-2, восстановлено электроснабжение 6 кВ ПС-1. | Восстановлено | 415 | ССО | 0 | ? | 0.13333 | [6 empty] | 1 | [15 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
786 | РЭС Александровский | Мурманская обл., п. Мишуково (Россети Северо-Запада Мурманский филиал) | ПС 110 кВ Междуречье (ПС 3) (ССО) ф. 10 | ВЛ 6 кВ ВЛ-4 "ПС-3 - ТП-404" | 1 шт. (ТП-405) | 2021-12-15 11:30 | 2021-12-15 12:22 | 2021-12-31 11:45 | 0:52 | 3 электрокотельные, 4 жил.дома (160 чел), дет.сад, АТС |  | 1 |  |  | 3 |  | ПС-3 АО В-6 ф. 10 - повреждение ВЛ-6 кВ ВЛ-4. | Выполнены переключения в распределительных сетях 6 кВ, выполнены измерения сопротивления изоляции КЛ-6 кВ КЛ-6, восстановлено электроснабжение по резервной схеме | Восстановлено | 780 | С | 1 | ? | 0.86667 |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | 3.4.14 | 4.21
[5 empty] | 2 шт. (ТП-401, ТП-404 - потребители отсутствуют) |  | 2021-12-15 13:27 |  | 1:57 | Объекты в/ч | [7 empty] | Выполнены переключения в распределительных сетях 6 кВ восстановлено электроснабжение по резервной схеме. Выполнены измерения сопротивления изоляции КЛ-6 кВ КЛ-3, КЛ-5. Выведены в резерв ВЛ-6 кВ ВЛ-7, ВЛ-4. Выполнен осмотр ВЛ-4, ВЛ-7, выполнены измерения сопротивления изоляции, определен поврежденный кабельный участок ВЛ-4 - между опорами №7 - 8. Выполнен ремонт кабельного участока ВЛ-4, установлена соединительная муфта, установлена концевая муфта на опоре №1 . ВЛ-4 введена в работу по нормальной схеме. | Восстановлено | 500 |  |  |  | 1.95
787 | РЭС ЛО-Северный ПУ Петрозаводск | Респ. Карелия п. Чална-1. (Карельский филиал ПАО "МРСК Северо-Запада") | ПС 35/6 кВ "18П" ф. 18П-8 | ВРУ 0,4 кВ КПП (Аб.) | ВРУ КПП, поста РХБН | 2021-12-15 22:15 | 2021-12-16 00:20 | 2021-12-16 00:20 | 2:05 | в/г Чална 1. здание КПП, Пост РХБН, освещение периметра, склад. | [6 empty] | Отключение АВ-0,4кВ Л. ТП 115 - ВРУ КПП из-за перегрузки в сети абонента. | Осмотр РУ 0,4 кВ ТП 115, ВЛ 0,4 кВ Л. ТП 115 - ВРУ КПП. Успешное повторное включение АВ-0,4 кВ. | Восстановлено | 30 | Аб | 0 | 584 | 2.0833 |  |  |  | 1 | [18 empty] | 3.4.9.3 | 4.21
788 | РЭС СПб ПУ Кронштадт | г.Кронштадт (ПАО Россети Ленэнерго) | ПС-21 ф. 11 | КЛ-0,4кВ КК-235 - КК-236 | нет | 2021-12-16 06:45 | 2021-12-16 08:40 |  | 1:55 | Кронштадт, ул. Советская дома 9, 5, 7, 3. Население 330 жителей. | [6 empty] | В результате повреждения КЛ-0,4кВ КК-235-КК-236 на ТП-147 в РУ-0,4кВ сгорели 2 ПН-250А фаз А и В ф. КК-232. | Повреждённая КЛ-0,4кВ выведена в ремонт, абоненты запитаны по нормальной схеме. | ОМП и ремонт КЛ-0,4кВ КК-235-КК-236 | 35 | С | 1 | 585 | 1.9167 | 1 | [21 empty] | 3.4.14 | 4.12
789 | РЭС СПб ПУ Кронштадт | Ленинградская область, Всеволожский район, п. Лехтуси (ПАО "Ленэнерго") | ПС 110/35/10 кВ "47 Лехтуси" | Нет | В сетях ССО | 2021-12-16 07:34 | 2021-12-16 07:46 | 2021-12-16 11:34 | 0:12 | Потребители ССО | [6 empty] | На ПС -47 Лехтуси аварийно отключился В-35кВ линии Кавголовская-1 от перегрузки. | Персонал ССО переключился по резерву в 7:46. В 11:34 по заявке ССО произведено включение В 35 кВ линии Кавголовская 1 | Восстановлено | 3200 | ССО | 0 | 586 | 0.2 | [6 empty] | 1 | [15 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
790 | РЭС СПб ПУ СПб | г.СПб ул.Боткинская д.17 (ПАО Ленэнерго) | ПС 35/6 кВ "11" ф. 11-11/43 | КЛ-0,4кВ ТП-7741 - ГРЩ Токсикология "Б" | нет | 2021-12-16 11:40 | 2021-12-16 12:30 |  | 0:50 | ВМА кафедра токситологии | [6 empty] | В ТП-7741 сгорели ПН фид.Токсикология " Повреждение КЛ 0.4 кВ ТП-7741-ГРЩ Токсикология "Б" | Потребитель включен по КЛ 0.4 кВ ТП-7741-ГРЩ Токсикология "А". | ОМП, ремонт КЛ 0.4 кВ | 1 | С | 1 | 587 | 0.83333 | 1 | [21 empty] | 3.4.14 | 4.12
791 | РЭС ЛО-Северный ПУ Петрозаводск | Респ. Карелия, Пряжинский район, п. Матросы в/г 43 (Карельский ф-л ПАО "МРСК Северо-Запада") | ПС- 64 35/10 кВ, ф. 18 (ССО) | КЛ-10кВ оп. 170 - РТП-1 | РТП-1, С-1, ТП-2 | 2021-12-16 11:45 | 2021-12-16 12:40 | 2021-12-22 15:05 | 0:55 | в/г п. Матросы |  |  |  | 1 |  |  | АО от МТЗ ф.64-18 из-за повреждения КЛ 10кВ оп.170 - РТП-1 | По сообщению потребителей отсутствует электроснабжение в п.Матросы. В 12:20 обнаружено повреждение концевой муфты на оп. 170. В 12:40 на С-1 РТП-1, ТП-2 подано напряжение по резерву от ф. 64-23. 17.12.21 Выполнен ремонт, испытания КЛ-6 кВ. 22.12.21 выполнено фазирование, в 15:05 линия введена в работу | Восстановлено | 150 | С | 1 | 588 | 0.91667 |  |  | 1 | [19 empty] | 3.4.14 | 4.12
792 | РЭС ЛО-Северный ПУ Петрозаводск | Респ. Карелия, Пряжинский район, п. Матросы в/г 43 (Карельский ф-л ПАО "МРСК Северо-Запада") | ПС- 64 35/10 кВ, ф. 23 (ССО) | ВЛ 10кВ ССО | РТП-1, С-2, ТП-3 | 2021-12-16 11:45 | 2021-12-16 12:40 | 2021-12-16 12:40 | 0:55 | в/г п. Матросы | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | АО от МТЗ ф.64-23 из-за повреждения ВЛ 10кВ ССО | По сообщению потребителей отсутствует электроснабжение в п.Матросы. Персонал ССО выехал на осмотр. В 12:20 персоналом ССО обнаружен обрыв проводов ВЛ 10кВ ф. 64-23, начат ремонт. В 12:40 персоналом ССО выполнен ремонт, ф. 64-23 введен в работу, подано напряжение на С-2 РТП-1, ТП-3 | Восстановлено |  | ССО | 0 | 589 | 0.91667 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
793 | РЭС "Североморский" ПУ "Мончегорский" | Мурманская обл., г.Мончегорск -12 (МРСК "ЦЭС Колэнерго") | ПС 150/35/10 "25" ф. 4 (ССО) | ВЛ-10 Л-28 от РП-2 до ЦРП-10 ф. 14 | ЦРП-10 | 2021-12-16 19:25 | 2021-12-16 21:23 | 2021-12-17 13:46 | 1:58 | Объекты в/ч, в/г | 1 | 1 |  |  | 15 |  | РП "2" а.о. В-10 ф.14 от МТЗ | Поврежденная ВЛ-10 выведена в ремонт. ЦРП-10 запитана от ПС 11"а" по ф.51. Введена в работу. Причину отключения не обнаруженно. | Восстановлено | 270 | С | 1 | ? | 1.9667 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.14 | 4.21
794 | РЭС Александровский ПУ Африканда | Мурманская обл., Полярнозоринский округ, п. Африканда (Россети Северо-Запада Мурманский филиал) | ПС 110/10 кВ "61" (ССО) ф. 2 | ВКЛ-12 | 1 шт.(ТП-12) | 2021-12-18 13:42 | 18.12.21 14:10 от ДЭС 18.12.21 20:05 | 2021-12-18 20:05 | 0:28 | Котельная, обьекты в/ч |  |  |  |  | 1 |  | ТП-1 РУ-10 кВ перегорание трёх Пр-10 кВ на ВКЛ-12, по причине перехлеста проводов. | 18.12.2021 в 14:10 включена ТЭП-100. Выполнен осмотр ВКЛ-12 - неисправностей не обнаружено, заменены Пр-10 в ТП-1, ВКЛ-12 опробована напряжением в 20:01 18.12.2021 г. В 20:05 18.12.2021 отключена ДЭС-100. Потребитель запитан по нормальной схеме. | Восстановлено | 75 | С | 1 | ? | 0.46667 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.14 | 4.12
795 | РЭС ЛО-Северный ПУ Кемь | Респ. Карелия, Сегежский район, п. Кочкома. (ООО "ЕвроСибЭнерго - тепловая энергия") | "Ондская ГЭС-4" ЗРУ-6 кВ ф. 7 | ВЛ-6 кВ "Ондская ГЭС ф. 7 - КТП 154" | нет | 2021-12-18 13:50 | 2021-12-18 13:50 | 19.12.21 15:47 | 0:00 | помещение охраны войсковой части (2 человека), вышка "Мегафон" | [6 empty] | Ондская ГЭС ЗРУ-6 кВ ф. 7 - режим "Земля в сети". Метеобстановка: обильные осадки в виде мокрого снега | По сообщению прсонала ССО В ЗРУ-6 кВ Ондская ГЭС ф. 7 режим "Земля в сети". ВЛ-6 кВ ф.07 в работе (прекос U по фазам незначительный). У поребителей напряжение есть. В результате осмотра: на ВЛ-6 кВ оп. № 85 срыв изолятора фаза "B", провод "B" лежит на крюке фазы "C" (дер.опора с ж/б пасынком), выполнен ремонт. После ремонта режим "земля" остался. 19.12.21 Осмотр ВЛ-6 кВ. В пролетах оп. № 95 - 96 обнаружен обрыв провода. Выполнен ремонт ВЛ. | Восстановлено | 0 | С | 0 | 590 | 0 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | [7 empty] | 3.4.12.1 | 4.13
796 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область п. Ильичево (Филиал ПАО "Ленэнерго" "Выборгские электрические сети") | ПС 110/35/10 кВ "41" ф. 06 | КВЛ-10 кВ ф. 41-06 | ТП-12 | 2021-12-19 02:30 | 19.12.21 6:25 от ДЭС | 2021-12-19 13:36 | 3:55 | в/г Ильичево, котельная, казарма |  |  |  |  | 1 |  | Падение дерева на провода ВЛ с обрывом двух проводов в пролете оп. № 32 - 33. ПС 41 ф. 06 - АО от МТЗ; Метеобстановка: обильные осадки в виде мокрого снега | КТП-13, КТП "Мегафон(аб)", КТН СНТ(аб), перешли на собственные ДЭС (бензогенераторы). Выполнен осмотр концевой муфты оп. 1, оп. 19. На ВЛ-10 кВ отключены отпайки от оп. № 19 и оп. № 53, повторное включение неуспешное, видимая световая вспышка в пролтех опор № 40 - опора № 3. 6:25 На ТП-12 установлен РИСЭ-100. 19.12.21. Осмотр ВЛ-10 кВ, обнаружено упавшее дерево на провода ВЛ с обрывом двух проводов в пролете оп. № 32 - 33. Выполнены работы по снятию дерева и ремонту ВЛ. | Восстановлено | 300 | БП | 0 | 591 | 3.9167 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 3.4.12.5 | 4.13
[5 empty] | КТП-13, КТП-"Мегафон(аб), КТН СНТ(аб) |  | 19.12.21 2:30 от ДЭС |  | 0:00 | фермерсокое хозяйство, СНТ, вышка Мегафон | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
797 | РЭС ЛО Северный ПУ Сортавала | Респ. Карелия, п. Лендеры. (АО "Прионежская сетевая компания") | ПС 35/10 кВ "43С" ф. 02 | ВЛ-10 кВ ф. 43С-02 (ССО) | КТПн-1 | 2021-12-19 07:50 | 19.12.21 7:50 от ДЭС | 2021-12-20 16:05 | 0:00 | п. Лендеры. (казарма, штаб, котельная, ВНС, боевые позиции) |  |  |  | 1 | 1 |  | ф. 43С-02 отключен вручную персоналом ССО по сигналу "земля в сети". Метеобстановка: обильные осадки в виде мокрого снега | Персоналом ССО на оп. № 28 отключен ЛР в сторону КТП-1, ф. 43С-02 введен в работу без замечаний. В 8:00 бригада ПУ "Сортавала" выехала в п. Лендеры. В 19:50 прибыли в п. Лендеры. 20.12.21 11:40 выполнен осмотр ВЛ 10 КВ, обнаружен обрыв провода оп. №9 оп. №10. 14:55 провод восстановлен. 16:05 п. Лендеры запитан по нормальной схеме. | Восстановлено | 0 | С | 0 | 592 | 0 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 3.4.12.5 | 4.13
798 | РЭС ЛО-Северный ПУ Петрозаводск | Респ. Карелия п. Чална-1. (Карельский филиал ПАО "МРСК Северо-Запада") | ПС 35/6 кВ 18П ф. 18П-19 | КВЛ-0,4 кВ "ТП 120 - Котельная" | КВЛ 0,4 кВ "ТП 120 - Котельная" | 2021-12-19 09:20 | 2021-12-19 13:25 | 2021-12-19 13:25 | 4:05 | п. Чална 1. котельная, казарма. |  |  |  |  | 1 |  | Отгорание соединения КЛ 0,4 кВ с ВЛ 0,4 кВ на опоре № 1 КВЛ 0,4 кВ "ТП 120 - Котельная" Неполнофазный режим в сети 0,4 кВ. | Выполнены работы по переподключению КЛ 0,4 кВ к ВЛ 0,4 кВ на опоре № 1 КВЛ 0,4 кВ "ТП 120 - Котельная" | Восстановлено | 40 | С | 1 | 593 | 4.0833 |  |  |  | 1 | [18 empty] | 3.4.14 | 4.12
799 | РЭС СПб ПУ Луга | Ленинградская область, г.Луга (ПАО Ленэнерго) | ПС-36 ф. 36-04, ТП-744 (ССО) | ВЛ-0.4 кВ ф. Жилые дома | нет | 2021-12-19 14:25 | 2021-12-19 16:00 | 2021-12-19 16:00 | 1:35 | Дом 5\270. 5 жителей | [6 empty] | Обрыв ввода в дом 5\270. | Выполнен ремонт ввода в дом 5\270 | Восстановлено | 10 | С | 1 | 594 | 1.5833 |  |  |  | 1 | [18 empty] | 3.4.14 | 4.13
800 | РЭС СПб ПУ Гатчина | Ленинградская область, п.Войбокало (ПАО Ленэнерго) | ПС-377 ф. 377-01(ССО) | ВЛ-10кВ ф. 377-01(ССО) от ЛР(ССО) до ТП 3200 | ТП-3200 | 2021-12-19 15:00 | 2021-12-19 20:03 | 2021-12-19 20:03 | 5:03 | в/г Войбокало |  |  |  | 1 | 1 |  | На ПС 377 отключился от МТЗ В-10кВ ф.01. Персонал Ленэнерго произвел обход ВЛ 10кВ. Так же персоналом Ленэнерго отключен ЛР в сторону ТП 3200 | Произведен осмотр отпайки в сторону ТП 3200. В пролете ОП 3-4 снято дерево, ВЛ без повреждений. Отпайка включена в работу, потребитель запитан. | Восстановлено | 200 | С | 1 | 595 | 5.05 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [6 empty] | 3.4.14 | 4.4
801 | РЭС ЛО Северный ПУ Сортавала | Респ. Карелия, п. Лендеры. (АО "Прионежская сетевая компания") | ПС 35/10 кВ "43С" ф. 02 | ВЛ-10 кВ ф. 43С-02 (ССО) | КТПн-1 | 2021-12-20 22:10 | 20.12.21 22:10 от ДЭС | 2021-12-22 14:00 | 0:00 | п. Лендеры (казарма, штаб, котельная, ВНС, боевые позиции) |  |  |  | 1 | 1 |  | АО ф. 43С-02 от МТЗ. Метеобстановка: обильные осадки в виде снега | Персоналом ССО на оп. № 28 отключен ЛР в сторону КТП-1, ф. 43С-02 введен в работу без замечаний. 21.12.21 в 9:05 начат обход ВЛ. В 15:50 обнаружено дерево на проводах в пролете оп. 27-28, на оп. 6, 41 сорваны изоляторы.Снято дерево, оп.6,41 заменены изоляторы и восстановлены вязки, ВЛ-10кВ введена в работу | Восстановлено | 0 | С | 0 | 596 | 0 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 3.4.12.5 | 4.12
802 | РЭС Александровский | Мурманская обл., г. Полярный (Россети Северо-Запада Мурманский филиал) | ПС 110/35/6 кВ "1" ф. 7 | Оборудование Аб. | 8 шт. (2 сш 6 кВ ЗПС, ТП-72, ТП-53, КТП-78, КТП УТК, КТП-68, КТПн-79, РП-46) | 2021-12-21 10:15 | 2021-12-21 10:50 |  | 0:35 | Котельная, объекты в/ч |  |  |  |  | 1 |  | ЗПС (Аб.) АО В-6 ВЛ-40 - замыкание в сетях Аб. (повреждение кабельной заделки 6 кВ на присоединении ТПЕ) | Персоналом потребителя выполнены переключения на ЗПС, восстановлено электроснабжение потребителей. | Восстановлено | 415 | Аб | 0 | 597 | 0.58333 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.9.3 | 4.12
803 | РЭС ЛО-Северный ПУ Осиновая Роща | Ленинградская область, Всеволожский район, п.Перемяки | ПС 35/10 кВ "43" ф. 13 ССО ("Вектор" ) | ВЛ-10кВ ф.43-13 ССО | ТП-8625 | 2021-12-22 07:30 | 22.12.21 10:20 от ДЭС | 2021-12-22 13:30 | 2:50 | п. Перемяки (полигон) |  |  |  |  | 1 |  | АО от МТЗ В -10кВ ф.43-13 | Осмотр ТП-8625, ОЛ.оп.90-ТП 8625 персоналом АО Оборонэнерго; устранено персоналом ССО | Восстановлено | 100 | ССО | 0 | 598 | 2.8333 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
804 | РЭС "Заозёрский" | Мурманская область, Кольский район, г.Заозерск (ПАО Россети Северо-Запада) | ПС 150/35/6 кВ «50» (СС0) |  | РПП-345, РПП-404, 348, 405, ВНС-1, ТП (50 шт) | 2021-12-22 18:20 | 2021-12-22 20:12 | 2021-12-22 20:12 | 1:52 | г. Заозёрск, в/г | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | На ПС 50 (ССО) отключился по МТЗ ВЛ-150кВ Л-185, АВР 35кВ не сработал | 19:00 на ПС-50 прибыл деж. электромонтёр ЭОП-50 (ССО), выполнены переключения, отключено поврежденное оборудование 2 СШ 35кВ, Т1. Потребители запитаны по резерву. Без питания ВЛ-35кВ М-68, М-74. 23.12 в 02:35 М-68, М-74 поставлены под напряжение. | Восстановлено | 490 | ССО | 0 | ? | 1.8667 | [6 empty] | 1 | [15 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
805 | РЭС СПб ПУ Ломоносов | Ленинградская область, п.Туганы (ПАО Ленэнерго) | ПС 35/10 кВ «21» ф. 21-03 (ССО) | ВЛ-10кВ ф. 21-03 "ЛР-36-ТП-131" | ТП-131 | 2021-12-23 13:20 | 23.12.21 13:20 от ДЭС 23.12.21 16:49 | 2021-12-23 16:49 | 0:00 | в/ч (авиационный полигон) | [6 empty] | АО от МТЗ ПС-21 ф. 21-03 Сильный ветер, метель | Потребитель включен от ТЭП. Бригада ССО выехала на линию. Произведено повторное включение персоналом ССО. Потребитель перешел на пром сеть. | Восстановлено | 0 | ССО | 0 | 599 | 0 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
806 | РЭС СПб ПУ Ломоносов | Ленинградская область, п.Туганы (ПАО Ленэнерго) | ПС 35/10 кВ «21» ф. 21-03 (ССО) | ВЛ-10кВ ф. 21-03 "ЛР-36-ТП-131" | ТП-131 | 2021-12-23 17:32 | 23.12.21 17:32 от ДЭС 23.12.21 22:10 | 2021-12-23 22:10 | 0:00 | в/ч (авиационный полигон) | [6 empty] | Повторное АО от МТЗ ПС-21 ф. 21-03 Сильный ветер, метель | Потребитель включен от ТЭП. Бригада ССО выехала на линию. Произведено повторное включение персоналом ССО. Потребитель включен от пром сети | Восстановлено | 0 | ССО | 0 | 600 | 0 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
807 | РЭС СПб ПУ Кронштадт | Ленинградская область п. Нижние Осельки (Филиал ПАО "Россети Ленэнерго" Выборгские электрические сети) | ПС 35 кВ "Высокая-1" (ССО) | ПС-604 Т-1 35/10 кВ | ТП-8350, 8351, 8352 и ТП ССО | 2021-12-23 23:55 | 2021-12-24 02:52 | 2021-12-24 02:52 | 2:57 | п.Осельки: 20 жил.домов (300 чел.), котельная (есть свой ДЭС), школа и потребители ССО | 1 |  |  |  | 1 |  | На Т-1 сильный нагрев (свечение) на шпильке изолятора 35 кВ фаза А. Т-1 отключен вручную для ремонта. | Произведен ремонт контактного присоединения на шпильке 35кВ Т-1 ф. А | Восстановлено | 520 | С | 1 | 601 | 2.95 | [8 empty] | 1 | [13 empty] | 3.4.14 | 4.12
808 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область п. Озерки. (филиал ПАО "Россети Ленэнерго" "Выборгские электрические сети") | ПС 35/10 кВ "Лужки" ф. 01 | ВЛ-10кВ ф. 01 ПС Лужки (ССО) | ТП-146, ТП-2071 | 2021-12-24 01:30 | 24.12.21 1:30 от ДЭС | 2021-12-24 15:21 | 0:00 | Мыс Стирструден: маяк, локатор, казарма, насосная, котельная. |  |  |  | 1 | 1 |  | ПС Лужки ф. 01 на ВЛ 10 кВ ЛР-98 - отклюсен вручную пресоналом ССО из-за сигнала "Земля в сети". Метеобстановка: штормовое предупрждение из-за сильных снегопадов | На ВЛ 10 кВ ф. Лужки-01 сигнал земля в сети. Персоналом ССО в 1:30 отключен ЛР № 98 в сторону участка "Оборонэнерго". КТП-146, МТП-2071 (войсковая часть Маяк) прешли на питане от соственной ДЭС. 24.12.21. Осмотр ВЛ-10 кВ, обнаружен обрыв провода в пролете оп. № 39 - 40. Ремонт ВЛ. | Восстановлено | 0 | C | 0 | 602 | 0 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 3.4.12.5 | 4.13
809 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область п. Ильичево (Филиал ПАО "Ленэнерго" "Выборгские электрические сети") | ПС 110/35/10 кВ "41" ф. 06 | КВЛ-10 кВ Ф.41-06 | ТП-12 | 2021-12-24 01:50 | 24.12.2021 4:55:00 от ДЭС | 2021-12-25 16:35 | 3:05 | войсковая часть п.Ильичево: котельная, казарма, штаб |  |  |  |  | 1 |  | ПС 41 ф. 06 - АО от МТЗ; Метеобстановка: штормовое предупрждение из-за сильных снегопадов | КТП-13, КТП "Мегафон (аб)", КТН СНТ (аб), перешли на питани от собственных ДЭС (бензогенераторы). На ТП-12 установлен РИСЭ-200. 24.12.21. Выполнен осмотр КВЛ 10 кВ ф. 41-06. На оп. № 40 обнаружен отгоревший шлейф, других повреждений не выявлено. Выполнен ремонт шлейфа. В 18:00 ф. 41-06 введен в работу персоналом ССО, появилась "Земля". В 18:11 ф. 41-06 отключен персоналом ССО. 25.12.21. выполнен Осмотр КВЛ 10 кВ ф. 41-06. оп. №1 восстановлен отгоревший шлейф Ф "С". 16:35 ф. 41-06 введен в работу персоналом ССО, | Восстановлено | 300 | БП | 0 | 603 | 3.0833 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 3.4.12.5 | 4.12
[5 empty] | КТП-13, КТП-"Мегафон(аб), КТН СНТ(аб), |  | 24.12.2021 1:50:00 от ДЭС. |  | 0:00 | фермерсокое хозяйство, СНТ, вышка Мегафон | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
810 | РЭС ЛО-Северный ПУ Петрозаводск | Респ.Карелия п. Чална-1 гарнизон "Бесовец" Карельский филиал МРСК "Северо-Запада" | ПС 35/6 кВ "18п" ф. 18П-19 | ВЛ-6 кВ | РП-2 1 СШ, КТП-142, КТП-122, КТП-123, 4 КТП Аб, ТП-350, ТП-120 (ССО) | 2021-12-24 15:25 | 2021-12-24 17:25 | 2021-12-24 17:25 | 2:00 | п. Чална-1 гарнизон "Бесовец": узел связи, диспетчерский пункт, метеорологический центр. Жилые дома п. Чална, ДНП Сургубское |  |  | 1 | 1 | 1 |  | В РП 2 АО от МТЗ В 6 кВ ввода ф. 18п-19. Метеобстановка: штормовое предупреждение из-за сильных снегопадов | Осмотр РП-2. В 17:20 РП-2 включен В 6 кВ ввода ф. 18П-19. В 17:25 включены В 6 кВ отходящих ВЛ, яч. № 6, 9 без замечаний. На трассе ВЛ обнаружено множество сломанных сосновых веток. | Восстановлено | 300 | С | 0 | 604 | 2 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | [7 empty] | 3.4.12.1 | 4.4
811 | РЭС СПб ПУ Гатчина | Ленинградская область, п.Войбокало (ПАО Ленэнерго) | ПС-377 ф. 377-01(ССО) | ВЛ-10кВ ф. 377-01(ССО) от ЛР(ССО) до ТП 3200 | ТП-3200 | 2021-12-24 16:40 | 2021-12-24 21:23 | 2021-12-24 21:23 | 4:43 | в/ч Войбокало |  |  |  | 1 | 1 |  | Штормовое предупреждение: Сильный мокрый снег. На ПС 377 отключился от МТЗ В-10кВ ф.01. Персонал Ленэнерго произвел обход ВЛ 10кВ. Так же персоналом Ленэнерго отключен ЛР в сторону ТП 3200 | Произведен осмотр отпайки в сторону ТП 3200. В пролете ОП 4-5 снято дерево, ВЛ без повреждений. Отпайка включена в работу, потребитель запитан. | Восстановлено | 150 | С | 0 | 605 | 4.7167 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 3.4.12.1 | 4.4
812 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область п. Озерки. (филиал ПАО "Россети Ленэнерго" "Выборгские электрические сети") | ПС 35/10 кВ "Лужки" ф. 01 | ВЛ-10кВ ф. 01 ПС Лужки (ССО) | ТП-146, ТП-2071 | 2021-12-24 22:40 | 24.12.21 22:40 от ДЭС | 2021-12-25 14:30 | 0:00 | Мыс Стирструден: маяк, локатор, казарма, насосная, котельная. |  |  |  | 1 | 1 |  | ф. 01 ПС Лужки "Земля в сети 10 кВ" на ВЛ-10 кВ ЛР-98 - отключен персоналом ССО. Метеобстановка: штормовое предупреждение из-за сильных снегопадов | На ВЛ 10 кВ ф. 01 Лужки персоналом ССО в 22:40 отключен ЛР № 98 в сторону участка "Оборонэнерго". КТП-146, МТП-2071 (войсковая часть Маяк) перешли на питание от собственной ДЭС. 25.12.21. выполнен осмотр ВЛ-10 кВ. Восстановлен оборванный провод оп.№43.- оп.№45 | Восстановлено | 0 | C | 0 | 606 | 0 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 3.4.12.1 | 4.13
813 | РЭС ЛО-Северный ПУ Кемь | Респ. Карелия, Сегежский район, п. Кочкома. (ООО "ЕвроСибЭнерго - тепловая энергия") | Ондская ГЭС-4 ЗРУ-6 кВ ф. 7 | ВЛ-6 кВ "Ондская ГЭС ф. 7 - КТП 154" | КТП-154 | 2021-12-25 09:20 | 25.12.21 11:10 от ДЭС | 2021-12-27 15:08 | 1:50 | помещение охраны войсковой части (2 человека), вышка "Мегафон" | [6 empty] | Ондская ГЭС ЗРУ-6 кВ ф. 7 - АО В 6 кВ. Погодные условия :сильные порывы ветра, налипание мокрого снега на провода ВЛ | По сообщению персонала ССО В ЗРУ-6 кВ Ондская ГЭС ф. 7. АО В 6 кВ. Повторное включение не успешное. 11:10 Помещение охраны запитано от бензогенератора. Осмотр не выявил неисправность. 26.12.21 в 8:00 бригада ПУ "Кемь" выехала в п. Кочкома. 26.12.21 в 10:05 бригада отозвана в п. Подужемье. В пролете оп.86-87 восстановлен провод, 15:08 ф.7 введен в работу | Восстановлено | 2 | С | 0 | 607 | 1.8333 |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | 3.4.12.1 | 4.13
814 | РЭС СПб ПУ Кронштадт | Ленинградская область, Всеволожский район, п. Лехтуси (ПАО "Ленэнерго") | ПС 110/35/10 кВ Лехтуси | ПС-47 В-35кВ ВЛ-35кВ Кавголовская -1 | ПС-628(ССО) | 2021-12-25 11:25 | 2021-12-25 14:10 | 2021-12-25 14:10 | 2:45 | Потребители Ленэнерго | [6 empty] | На ПС -47 Лехтуси отключился В-35кВ ВЛ-35кВ Кавголовская -1 | На ПС-47 произвели осмотр оборудования произвели повторное включение | Восстановлено | 1500 | ССО | 0 | 608 | 2.75 | [6 empty] | 1 | [15 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
815 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область п. Симагино (АО "Оборонэнерго") | ПС 35/10 Симагино ф.03 | ВЛ-10 кВ ф. 03 оп.№ 28 - карьер | ТП-27, ТП-32, ТП-42, ТП-30,ТП-31 | 2021-12-25 19:10 | 2021-12-25 20:10 | 2021-12-25 22:15 | 1:00 | СНТ "Воронцово", "Надежда", "Сибур", Аб. Макаров | [6 empty] | АО от МТЗ В-10кВ Ф.03 Симагино | Повторное включение В 10 кВ Ф-03 не успешное. Оп. № 28 отключен РЛНД. 20:10 включен В 10 кВ Ф-03. 21:20 Снято упавшее на ВЛ дерево. 21:40 не успешное включение В 10 кВ после включения РЛНД на оп. 28. 22:15 включен В 10 кВ Ф-03. успешно | Восстановлено | 150 | С | 1 | 609 | 1 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.14 | 4.4
[5 empty] | ТП-43, 3 шт ТП-б/н |  | 2021-12-25 22:15 |  | 3:05 | Карьер, СНТ "Вереск", фермерское хозяйство, Садоводство | [9 empty] | 200 |  |  |  | 3.0833
816 | РЭС ЛО Северный ПУ Сортавала | Респ. Карелия, п. Лендеры. (АО "Прионежская сетевая компания") | ПС 35/10 кВ "43С" ф. 02 | ВЛ-10 кВ ф. 43С-02 (ССО) | КТПн-1 | 26.12.21 6:10 | 26.12.21 6:10 от ДЭС | 2021-12-27 15:15 | 0:00 | п. Лендеры. (казарма, штаб, котельная, ВНС, боевые позиции) |  |  |  | 1 | 1 |  | ф. 43С-02 отключен вручную персоналом ССО по сигналу "земля в сети". | Персоналом ССО на оп. № 28 отключен ЛР в сторону КТП-1, ф. 43С-02 введен в работу без замечаний. 26.12.21 в 7:20 бригада ПУ "Сортавала" выехала в п. Лендеры. В полете оп.18-19, 19-20 обрыв по одному проводу разных фаз из-за налипания мокрого снега .Восстановлен провод, Ф. 43с-02 введен в работу | Восстановлено | 0 | С | 0 | 610 | 0 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.14 | 4.13
817 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область п. Симагино (Филиал ПАО "Россети Ленэнерго" "Выборгские электрические сети") | ПС 35/10 Симагино ф.03 | Нет | ТП-27, ТП-32, ТП-42, ТП-30, ТП-31, ТП-43, 3 шт ТП-б/н | 2021-12-26 08:10 | 26.12.21 10:45 | 26.12.21 10:45 | 2:35 | СНТ "Воронцово", "Надежда", "Сибур", Аб. Макаров, карьер, СНТ "Вереск", фермерское хозяйство, Садоводство | [6 empty] | АО от МТЗ В-10кВ Ф.03 Симагино | 26.12.21 в 8:20 ОВБ выехала в п. Подгорное. В 10:20 выполнен осмотр ВЛ 10кВ, замечаний не обнаружено. 26.12.21 в 10:45 успешное повторное включение В 10 кВ Ф-03. | Восстановлено |  | С | 0 | 611 | 2.5833 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.14 | 4.21
818 | РЭС ЛО -Северный ПУ Кемь | Респ. Карелия, п.Подужемье (Карельский филиал МРСК Северо-Запада) | ПС 17 ф. 05 (ССО) | в сети 0,4кВ абонента | ТП-48 | 2021-12-26 10:00 | 2021-12-26 12:25 | 2021-12-26 12:25 | 2:25 | п. Подужемье, в/г №9. Отсутствие одной фазы в 3-х 5-этажных домах. | [6 empty] | Сгорел ПК тр-ра в ТП-48 из-за МТЗ в сети 0,4кВ абонента | Персонал АО "Оборонэнерго" выполнил осмотр ТП-48, - сгорел ПК тр-ра. 26.12.21 в 12:25 ПК заменен. | Восстановлено | 80 | Аб | 0 | 612 | 2.4167 | [22 empty] | 3.4.9.3 | 4.21
819 | РЭС СПб ПУ Кронштадт | Ленинградская область, Всеволожский район, п. Лехтуси (ПАО "Ленэнерго") | ПС 110/35/10 кВ Лехтуси | ПС-47 В-35кВ ВЛ-35кВ Кавголовская -1 | ПС-628(ССО) | 2021-12-26 13:06 | 2021-12-26 16:04 | 2021-12-26 16:04 | 2:58 | Потребители Ленэнерго | [6 empty] | На ПС -47 Лехтуси отключился В-35кВ от тр-ра Т-1, от перегруза. | По согласованию с ССО, произведено повторное включение В-35кВ от тр-ра Т-1 | Восстановлено | 1630 | ССО | 0 | 613 | 2.9667 | [6 empty] | 1 | [15 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
820 | РЭС СПб ПУ Гатчина | Ленинградская область, п.Тойворово (ПАО Россети Ленэнерго) | ПС 35/10 кВ "Борницы" (ССО) ф. 16 | ВЛ 10 кВ ПС Борницы (ССО) ф.16 | ТП-3, ТП-5 | 2021-12-26 14:21 | 2021-12-26 17:35 | 2021-12-26 17:35 | 3:14 | в/ч, 8 ж/д, техпозиция. Население около 850 человек. | [6 empty] | "Земля" в сети 10кВ на ПС-Борницы (ССО) ф. 16. В ф. 16 отключен в ручную персоналом ССО. | Определено повреждение ВЛ-10кВ ТП-3-ТП-2 на опоре №34 ф. 16 от ПС-Борницы. ВЛ-10кВ восстановлена, абоненты запитаны по нормальной схеме. | Восстановлено | 115 | С | 1 | 614 | 3.2333 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.14 | 4.13
821 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область п. Симагино (Филиал ПАО "Россети Ленэнерго" "Выборгские электрические сети") | ПС 35/10 Симагино ф.03 | ВЛ-10 кв ф. Симагино-03 | ТП-27, ТП-32, ТП-42, ТП-30, ТП-31, ТП-43, 3 шт ТП-б/н | 26.12.21 17:50 | 2021-12-26 20:20 | 2021-12-26 20:20 | 2:30 | СНТ "Воронцово", "Надежда"(Аб.), "Сибур"(Аб., Макаров(Аб), карьер, СНТ "Вереск"(Аб), фермерское хозяйство, Садоводство(Аб). | [6 empty] | АО от МТЗ В-10кВ Ф.03 Симагино | 26.12.21 в 17:55 повторное включение по ТУ неуспешное. 18:15 ОВБ выехала в п. Подгорное. В 19:00 на оп. 28 отключен ЛР оп. 28-оп. 28.1, дана заявка в ССО на включение ф. Сим-03 по ТУ, - успешно, по ТУ фид. отключен. В 19:05 отключен ЛР оп.28-оп.29, включен ЛР оп.28-оп.28.1, - включение по ТУ не успешное. выполнен обход ВЛ 10 кВ оп.28.1 - оп.28.27, -замечаний не обнаружено, в 20:10 отключен ЛР оп.28.27 (ОЛ аб-та), в 20:20 фид. введен в работу по ТУ. | Восстановлено |  | С | 0 | 615 | 2.5 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.14 | 4.21
822 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область п. Симагино (Филиал ПАО "Россети Ленэнерго" "Выборгские электрические сети") | ПС 35/10 Симагино ф.03 | ВЛ-10 кв ф. Симагино-03 | ТП-27, ТП-32, ТП-42, ТП-30, ТП-31, ТП-43, 3 шт ТП-б/н | 2021-12-26 20:47 | 2021-12-26 21:30 | 2021-12-26 21:30 | 0:43 | СНТ "Воронцово", "Надежда"(Аб.), "Сибур"(Аб., Макаров(Аб), карьер, СНТ "Вереск"(Аб), фермерское хозяйство, Садоводство(Аб). | [6 empty] | АО от МТЗ В-10кВ Ф.03 Симагино | в 20:47 АО от МТЗ. В 21:30, после отключения секционирующего ЛР на оп. 28.14 в сторону СНТ "Надежда" и "Сабур" ф. Сим-03 введен в работу. | Восстановлено |  | С | 0 | 616 | 0.71667 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.14 | 4.21
823 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область п. Симагино (Филиал ПАО "Россети Ленэнерго" "Выборгские электрические сети") | ПС 35/10 Симагино ф.03 | ВЛ-10 кв ф. Симагино-03 | ТП-43, 3 шт ТП-б/н | 2021-12-26 23:02 | 2021-12-27 03:35 | 2021-12-27 11:30 | 4:33 | карьер, СНТ "Вереск"(Аб), фермерское хозяйство, Садоводство(Аб). | [6 empty] | АО от МТЗ В-10кВ Ф.03 Симагино | В 23:02 АО от МТЗ. В 23:15 отключен ЛР оп.28-оп.29, в 23:25 ф. включен, нагрузка 12А. 23:42 АО от МТЗ. В 0:45 27.12.21 ОВБ выполнила осмотр ВЛ-10 кВ. в 3:10 обнаружено дерево на проводах в пролете оп. 28.14-28.15, на оп.28.14 сорван изолятор(участок ВЛ-10 кВ абонента). В 3:35 поврежденная ВЛ выведена в ремонт, ф. Симагино-03 - включен. В 11:30 из-за отсутствия у Абонента персонала, ф-лом С-З АО "Оборонэнерго" снято дерево, заменен изолятор Ф.03 Симагино опора 28.14. В 11:30 введен в работу по норм.схеме. | Восстановлено | 600 | Аб | 0 | 617 | 4.55 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.9.3 | 4.21
[5 empty] | ТП-29, ТП-30, ТП-31, 2 ТП б/н |  | 2021-12-27 11:30 |  | 12:28 | СНТ "Воронцово", "Надежда"(Аб.), "Сибур"(Аб., Макаров(Аб), | [9 empty] | 400 |  |  |  | 12.4667
824 | РЭС СПб ПУ Кронштадт | г.Кронштадт (ПАО Россети Ленэнерго) | ПС 35/6 кВ Маяк ф. РТП-45 | КЛ-0,4кВ КК-338 - КК-349 | нет | 2021-12-27 16:05 | 2021-12-27 16:45 | 2021-12-30 19:58 | 0:40 | Кронштадт, ул. Кронштадтское ш., д.8 население 260 жителей | [6 empty] | повреждена КЛ 0,4кВ КК-338 - КК-349; в КК-338 сработали 2ПН-250А фаз А и С ф. КК-349. | Повреждённая КЛ-0,4кВ КК-338 - КК-349 выведена в ремонт, абоненты запитаны по резерву. Произведены ОМП и ремонт КЛ-0,4кВ, собрана нормальная схема электроснабжения. | Восстановлено | 15 | С | 1 | 618 | 0.66667 | 1 | [21 empty] | 3.4.14 | 4.12
825 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская область, Всеволожский район, п.Грибное (Ленэнерго СВВР) | ПС 35/10кВ "633" ф.02 | ВЛ-10кВ ф.633-02 | ТП-12 | 2021-12-27 18:00 | 27.12.21 18:00 от ДЭС Аб. | 2021-12-28 18:53 | 0:00 | Дорожная служба, вышка "Мегафон" | [6 empty] | АО от МТЗ В-10кВ Ф.633-02.Погодные условия: мокрый снег, сильные порывы ветра | на оп.№1 ЛР- откл., КЛ-10 кВ Л.ПС633-оп.№1 включена, выполнен частично осмотр ВЛ-10кВ ф.633-02 Л.оп1- Тп12, в пролетах опор №14-15 снята ветка с проводов ВЛ-10 кВ, повторное включение ф.633-02 неуспешное. Ведется осмотр ВЛ-10 кВ. Обнаружено падение веток в пролетах 53-54, пролетах 113-116, ветки сняты, линия включена. | Восстановлено | 0 | С | 0 | 619 | 0 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 3.4.12.2 | 4.4
826 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская область, Всеволожский район, п. Лехтуси (ПАО "Ленэнерго") | ПС 110/35/10 кВ "47" Лехтуси ф. 215 | КВЛ-10 кВ ф.47-215 | КТП-10, ТП ССО | 2021-12-28 13:03 | 2021-12-28 17:42 | 2021-12-28 17:42 | 4:39 | Потребители ССО, п.Матокса: жилые дома, ВНС |  |  |  | 1 |  |  | ВЛ-10 кВ ф.47-215 отключение ППв в сети ССО | Выполнен осмотр ф.47-215: В-10 кВ - включён. Персонал ССО сообщил об отключении ППв в их сети. Выполнен ремонт персоналом ССО | Восстановлено | 250 | ССО | 0 | 620 | 4.65 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
827 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область, Выборгский район, п. Глебычево (ф-л С-З АО "Оборонэнерго") | ПС 35/10 Прибылово ф.05, КТП-113 | ВЛ-0,4 кВ "ТП-113 - территория "Аэродром" | ВРУ-0,4 кВ "склад боеприпасов" | 2021-12-28 18:10 | 2021-12-28 20:15 | 2021-12-28 20:15 | 2:05 | п.Глебычево: склад боеприпасов | [6 empty] | КТП-113 перегорели 2 ПН, КЗ в сети Абонента | Неполнофазный режим на складе боеприпасов. В КТП-113 перегорели 2 ПН, выполнен осмотр ВЛ-0,4 кВ - дефектов нет, абонент сообщил о КЗ в сети Абонента. Заменены в ПН, линия введена в работу. | Восстановлено | 20 | Аб | 0 | 621 | 2.0833 |  |  |  | 1 | [18 empty] | 3.4.9.3 | 4.21
828 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская область, Всеволожский район, п. Лехтуси (ПАО "Ленэнерго") | ПС 110/35/10 кВ "47 Лехтуси" ф. 215 | КВЛ-10 кВ ф.47-215 | КТП-10, ТП ССО | 2021-12-28 19:10 | 2021-12-28 19:10 | 2021-12-29 02:28 | 0:00 | Потребители ССО, п.Матокса: жилые дома, ВНС |  |  |  | 1 |  |  | ВЛ-10 кВ ф.47-215 неполнофазный режим | Неполнофазный режим в КТП-10 от ВЛ-10 кВ ф.47-215, Выполнен осмотр КТП-10 -нет фазы "В" 10кВ, дефектов ЭУ не выявлено. Персонал ССО выполнил осмотр и ремонт ВЛ-10 кВ (устранен обрыв провода). | Восстановлено | 0 | ССО | 0 | 622 | 0 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
829 | РЭС ЛО Северный ПУ Сортавала | Республика Карелия п. Лендеры. "ПСК" (Прионежская Сетевая Компания ) | ПС 35/10кВ «43С» ф. 43С-02 | ВЛ-35 кВ (ССО) | КТП-1 | 2021-12-29 07:20 | 29.12.21 07:20 от ДЭС | 2021-12-29 22:20 | 0:00 | п. Лендеры (казарма, штаб, котельная, ВНС, боевые позиции) |  |  |  | 1 | 1 |  | АО ВЛ 35 кВ (полное погашение ПС-43С) | В 07:20 потребители КТП-1 перешли на электроснабжение от ТЭП. Персоналом ССО проведены ремонтные работы на ВЛ 35 кВ. ПС-43С введена в работу по нормальной схеме. | Восстановлено | 0 | ССО | 0 | 623 | 0 | [6 empty] | 1 | [15 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
830 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская область, Всеволожский район, п. Борисова грива (филиал "Санкт-Петербургские высоковольтные эл.сети" ПАО "Россети Ленэнерго") | ПС 35/10 кВ "633" ф. 633-02 | ВЛ-10 кВ ф. 633-02 | ТП-12 | 2021-12-29 09:40 | 29.12.21 09:40 от ДЭС | 2021-12-29 15:35 | 0:00 | вышка "Мегафон", хоз. объекты строительной компании | [6 empty] | АО от МТЗ В 10 кВ ф. 633-02 Погодные условия: снег, сильные порывы ветра | 09:40 потребители перешли на питание от ТЭП. Осмотр ВЛ оп. № 1 - 195. В пролете опор № 94 - 95 снята ветка с проводов ВЛ-10 кВ. | Восстановлено | 0 | С | 0 | 624 | 0 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.14 | 4.4
831 | РЭС ЛО Северный ПУ Сортавала | Республика Карелия п. Лендеры. "ПСК" (Прионежская Сетевая Компания ) | ПС 35/10кВ «43С» ф. 43С-02 | ВЛ-35 кВ (ССО) | КТП-1 | 2021-12-30 08:20 | 30.12.2021 8:20 от ДЭС | 2021-12-30 23:37 | 0:00 | п. Лендеры (казарма, штаб, котельная, ВНС, боевые позиции) |  |  |  | 1 | 1 |  | ВЛ 35 кВ (ССО) отключена для поиска ОЗЗ (полное погашение ПС-43С) | В 8:20 потребители КТП-1 перешли на электроснабжение от ТЭП. Персоналом ССО ведутся работы на ВЛ 35 кВ по поиску места ОЗЗ и его устранения. 30.12.21 в 23:37 ВЛ 35кВ и ПС 43С введены в работу по нормальной схеме. | Восстановлено | 0 | ССО | 0 | 625 | 0 | [6 empty] | 1 | [15 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
832 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область п. Озерки. (филиал ПАО "Россети Ленэнерго" "Выборгские электрические сети") | ПС 35/10 кВ "Лужки" ф. 01 | ВЛ-10кВ ф. 01 ПС Лужки (ССО) | ТП-146, ТП-2071 | 2021-12-31 18:20 | 31.12.21 18:20 от ДЭС | 2021-12-31 22:40 | 0:00 | Мыс Стирструден: маяк, локатор, казарма, насосная, котельная. |  |  |  | 1 | 1 |  | ф. 01 ПС Лужки " АО В 10 кВ. ЛР-98 - отключен пресоналом ССО. Снегопад. | На ВЛ 10 кВ ф. 01 Лужки персоналом ССО в 18:20 отключен ЛР № 98 в сторону участка "Оборонэнерго". КТП-146, МТП-2071 (войсковая часть Маяк) прешли на питане от соственной ДЭС. 31.12.21. 18:25 бригада ОВБ направлена на осмотр ВЛ-10 кВ в. В пролете оп. №38 -39 снято дерево. 22:40 схема восстановлена. | Восстановлено | 0 | C | 0 | 626 | 0 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.14 | 4.4
833 | РЭС Александровский ПУ Алакурттинский | Мурманская обл., Кандалакшский р-он, с. Алакуртти (Россети Северо-Запада Мурманский филиал) | ПС 150 кВ Алакуртти (ПС 95) (ССО) ф. 6 |  | 5 шт. (ТП-4, ТП-5, ТП-24, КТП-13, КТП "ДРСУ") | 2021-12-31 17:20 | 2021-12-31 19:53 | 2021-12-31 19:53 | 2:33 | Очистные питьевой воды, объекты в/ч, центральный теплопункт-№3, скважина водозабора |  |  | 2 | 2 | 1 |  | РТП-10 АО В-10 кВ КЛ-5 от МТЗ, предположительно при схлёсте проводов ВЛ-2, в условиях сильного снегопада. | Выполнен осмотр ВЛ-10 кВ: ВЛ-1, ВЛ-2. Повреждений не обнаружено. Электроснабжение потребителей восстановлено по нормальной схеме. | Восстановлено | 150 | С | 1 | ? | 2.55 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.14 | 4.21
834 | РЭС "Североморский" ПУ "Высокий" | Мурманская область, Оленегорск-2 (пос. Царь-город), в/г 102 (МРСК "ЦЭС Колэнерго") | ПС 110/10 кВ «22» ф. 13 (ССО) |  | 3 шт. (ТП-13, 5, 3) | 2021-12-31 20:18 | 2021-12-31 21:36 | 2021-12-31 21:57 | 1:18 | Объекты в/ч, котельная, водозабор. |  |  |  | 1 | 1 |  | На ПС-22 от МТЗ откл. В-10 Ф-13 | В 21:36 ТП-13 и ТП-5 запитаны по н/схеме, ТП-3 запитана от ТЭП. | Восстановлено | 150 | БП | 0 | ? | 1.3 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.14 | 4.21

## Примечания
| СПб | СевМор | январь | июль
| ЛО | Алекс | февраль | август
| НОПО | Заоз | март | сентябрь | СПб | 1 | ПО | 5
| РК |  | апрель | октябрь | ЛО | 2 | Сев | 6
|  |  | май | ноябрь | РК | 3 | Алекс | 7
|  |  | июнь | декабрь | НО | 4 | Заоз | 8
Адмиралтейская наб. 14 |  | Адмиралтейский
Аэродромная 20 |  | Приморский
Боткинская д.17 |  | Выборгский
Б.Проспект д.102 |  | Петроградский
Ждановская д.13 |  | Петроградский
Захарьевская д.22 |  | Центральный
Красного курсанта 20 |  | Петроградский
Лебедева 6 |  | Выборгский
Набережная Обводного Канала д.35 |  | Центральный
Парковая д.5-7 |  | Московский
Садовая, д. 26, лит.О |  | Центральный
Сампсониевский д.63 |  | Выборгский
Суворовский пр. д.32 |  | Центральный
Тихорецкий пр. д.3 |  | Калининский
Ушаковская наб. д.17 |  | Приморский
Чапаева,30 |  | Петроградский
Хрулева 16 |  | Приморский
Комсомола 22 |  | Калининский
Подъездной 15. |  | Адмиралтейский

## КМОЛЗ
Кронштадтский Морской завод 2017 - 2021 гг.
№ п/п | Наименование РЭС, ЭСУ, ПУ | Адрес расположения отключённых объектов | Диспетчерское наименование питающего центра | Диспетчерское наименование поврежденного оборудования | Отключенные ТП, РП и т.д. | Дата и время отключения. | Дата и время восстановления электроснабжения | Дата и время включения поврежденного оборудования в работу | Время простоя | Наименование обесточенных потребителей | Учебные заведения | Детские сады | Объекты канализации | Объекты водоснабжения и водоочистки | Объекты отопления | Объекты здравоохранения | Причина отключения, работа защит и коммутационных аппаратов | Выполненные мероприятия по восстановлению электроснабжения | Планируемые мероприятия по восстановлению электроснабжения | Недоотпуск ЭЭ (кВт*ч) | Принадлежность | Категория аварии
0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | РЭС СПб ПУ Кронштадт | г.Кронштадт | ПС-86 |  | ТП-8,11,19,87,81,ТПП-5,ТП-135,14,95,93,94,43,44,20,109,92,РП-1/20,РП-7/50,КТП аб. | 2017-01-16 10:30 | 2017-01-16 11:00 | 2017-01-16 11:00 | 0:30 | Объекты КМОЛЗ, 18 арсенал, 4 ж/д | [6 empty] | На ПС-86 отключился В 110кВ Котлин-2 по причине ошибочных действий персонала | Произведено повторное включение | Восстановлено | 1500 | С | 1
2 | РЭС СПб ПУ Кронштадт | г.Кронштадт | ПС-Маяк | КЛ-6 кВ ТП-15 - ТП-12 | ТП-15, ТП-12 | 2017-02-18 00:50 | 2017-02-18 02:00 | 2017-03-02 14:28 | 1:10 | Объекты КМОЛЗ |  |  |  |  | 1 |  | АО от МТЗ в ПС-Маяк фид. ТП-15-Б. Повреждение КЛ-6кВ ТП-15 - ТП-12 | Произведены раскопки, ремонт - 2 муфты и вставка 6 метров. КЛ включена и сфазирована. | Восстановлено | 100 | С | 1
3 | РЭС СПб ПУ Кронштадт | г.Кронштадт | ТП-1 |  | ТП-1 | 2017-12-25 01:00 | 2017-12-25 10:40 | 2017-12-25 10:40 | 9:40 | Склад КМОЛЗ, КИМС, маяк | [6 empty] | Сгорели 2 ПК-6кВ тр-ра. Обнаружена крыса на трансформаторе у изоляторов ВН. | Крысу убрали, проверили перемычку, заменили ПК, произвели включение. | Восстановлено | 100 | С | 0
4 | РЭС СПб ПУ Кронштадт | г.Кронштадт | ПС-Маяк | КЛ-6 кВ ПС Маяк-ТП-8 "Б" | ТП-8 | 2018-02-01 21:54 | 2018-02-01 22:46 | 2018-02-07 14:10 | 0:52 | КМОЛЗ | [6 empty] | АО на ПС Маяк фид.ТП-8 от МТЗ из-за повреждения КЛ-6 кВ ПС Маяк-ТП-8 | Произведен ремонт КЛ - смонтированы кабельная вставка 5м и 2 соединительные муфты. | Восстановлено | 5 | С | 1
5 | РЭС СПб ПУ Кронштадт | г.Кронштадт | ПС Маяк |  | ТП-100, 51, 23, 34, 44,43, 94,93, ТПП-3, ТПП-2 | 2018-07-24 17:40 | 2018-07-24 19:55 | 2018-07-25 13:15 | 2:15 | 9 ж/д, котельная, Арсенал, Восточная Усть-Рогатка, Морской завод |  |  |  |  | 1 |  | ПС Маяк перекос напряжения по двум фазам 6кВ, подозрение на неисправность Т-2 | Проведена диагностика Т-2, повреждений не обнаружено. Восстановлена норм.схема ПС Маяк | Восстановлено | 500 | С | 1
6 | РЭС СПб ПУ Кронштадт | г.Кронштадт | ПС-Маяк | КЛ-6 кВ ПС Маяк ф. 45-РП-1/20 | РП-1/20, ТПП-4, ТП-11, ТПП-5, ТП-135, ТП-14, ТП-93, ТП-94 | 2018-09-16 09:55 | 2018-09-16 11:34 | 2018-10-03 14:00 | 1:39 | КМОЛЗ | [6 empty] | АО на ПС Маяк ВВ фид. 45 от МТЗ из-за повреждения КЛ-6 кВ ПС Маяк ф. 45-РП-1/20 | КЛ вывкедена в ремонт. Потребители запитаны по резервной схеме. Произведены ОМП, ремонт, ИПН и фазировка КЛ. | Восстановлено | 240 | С | 1
7 | РЭС СПб ПУ Кронштадт | г.Кронштадт | ПС-86 Т-2 (110/35/10кВ) | Опорный изолятор ШР-35кВ фид. Котлин-4 | ПС-Маяк 2 С/Ш 6кВ (ТП-8, ТП-19, ТП-81, ТП-87(II)) | 2018-09-17 08:30 | 2018-09-17 08:45 | 2018-09-17 08:45 | 0:15 | Объекты КМОЛЗ | [6 empty] | ПС-86 АО Тр-ра №2. Попадание вороны на ШР-35кВ фид. Котлин-4 | Все потребители запитаны. | Восстановлено | 300 | С | 0
[5 empty] | ПС-86 2 С/Ш 10к ( ТП-196(II), ТП-151(II),ТП-152(II),ТП-30/10(II), ТП-161, ТП-159, ТП-198) |  | 2018-09-17 09:15 | 2018-09-17 11:00 | 0:45 | Объекты водоканала, АЗС, жилой сектор г.Кронштадта | 1 |  | 3 | 1 | 1 |  |  | Произвели замену опорного изолятора ШР-35кВ фид. Котлин-4 |  | 750
8 | РЭС СПб ПУ Кронштадт | г.Кронштадт | РП-3/15 | КЛ-6 кВ ТП-3-ТП-28 "Б" | ТП-28, ТПП-1, ТП-85, ТП-3 | 2018-09-20 11:50 | 2018-09-20 14:00 | 2018-09-21 11:45 | 2:10 | КМОЛЗ | [6 empty] | АО на РП-3/15 фид.ТПП-1 от МТЗ из-за повреждения КЛ-6 кВ ТП-3-ТП-28 "Б" | КЛ вывкедена в ремонт. Потребители запитаны по резервной схеме. Произведён ремонт и испытание линии. | Восстановлено | 80 | С | 1
9 | РЭС СПб ПУ Кронштадт | г.Кронштадт | ПС Маяк | Т-1: трансфоматорная перемычка 6 кВ нитка "В" | ТП-1,28,85,87-1,5,10 ,13,11,1/20,135,14, 93,94,9,17,15-2, 92-1,2-1,16-1,84-1,7, РП-7/50, ТПП-1, ТПП-5 | 2018-10-01 11:43 | 2018-10-01 12:45 | 2018-10-05 13:55 | 1:02 | Морской завод, Арсенал, жилые дома, КНС, ВНС |  |  | 1 | 1 |  |  | ПС Маяк АО от ДЗТ Т-1 | Потребители включены по резерву от Т-2. Выявлено повреждение трансформаторной перемычки 6 кВ Т-1 нитка "В". Произведено устранение повреждения трансформаторной перемычки 6 кВ Т-1 нитка "В", испытание включен в работу | Восстановлено | 900 | С | 1
10 | РЭС СПб ПУ Кронштадт | г.Кронштадт | ПС-360 фид.КЛ-2 110 кВ |  | ТП-8,11,14,19,29,42,81,87,93,94,135,ТПП-5,РП-1/20 | 2018-12-31 | 2018-12-31 00:20 | 2018-12-31 02:25 | 0:20 | КМОЛЗ, жилые дома, Арсенал | [6 empty] | Отключение в сетях 110кВ ССО | Все потребители запитаны. | Восстановлено | 200 | ССО | 0
11 | РЭС СПб ПУ Кронштадт | г.Кронштадт | ПС-360 2 СШ 110 кВ |  | ПС-86: 2СШ 110 кВ, 2С 35 кВ, 2С 10 кВ | 2019-01-02 16:10 | 2019-01-02 16:10 | 2019-01-02 18:00 | 0:00 | нет | [6 empty] | ПС-360 АО 2 СШ 110 кВ | АВР 10 кВ успешно | Восстановлено | 0 | С | 0
[5 empty] | ПС Маяк 2С 6 кВ |  | 2019-01-02 16:32 |  | 0:22 | Кронштадский Морской завод | [7 empty] | Переведена нагрузка по резервной схеме на Т-1 |  | 30
12 | РЭС СПб ПУ Кронштадт | г.Кронштадт | ПС Маяк | Повреждение в сети 35 кВ ССО | ТП-1, 28, 85, 87-1, 5, 10, 13, 11, 1/20,135, 14, 93, 94, 9, 17, 15-2, 92-1, 2-1, 16-1, 84-1, 7, РП-7/50, ТПП-1, ТПП-5 | 2019-01-14 09:43 | 2019-01-14 10:00 | 2019-01-28 18:17 | 0:17 | Морской завод, Арсенал, жилые дома, КНС, ВНС |  |  | 1 | 1 |  |  | ПС 360 АО В-35 КС-2 | Потребители включены по резерву от Т-2. Произведены ОМП и ремонт КЛ-35кВ КС-2 персоналом ССО. 28.01.19 КС-2 введена в работу. | Восстановлено | 300 | ССО | 0
[9 empty] | 0:00 | Резерв | [6 empty] | ПС Маяк АО от МТЗ КЛ-35 Лисий Нос | Произведено ОМП КЛ-35кВ Лисий Нос персоналом ССО. | Ремонт КЛ-35кВ Лисий Нос персоналом ССО. | 0
13 | РЭС СПб ПУ Кронштадт | г.Кронштадт | ПС-Маяк | ТПП-4, ТН-6кВ | РП-1/20, ТПП-4, ТП-11, ТПП-5, ТП-135, ТП-14, ТП-93, ТП-94 | 2019-02-10 14:00 | 2019-02-10 15:00 | 2019-02-13 11:30 | 1:00 | КМОЛЗ, Арсенал | [6 empty] | АО на ПС Маяк ВВ фид. 45 от МТЗ из-за повреждения ТН-6 кВ на ТПП-4 | Произвели проверку изоляции КЛ-6кВ, отключен поврежденыйТН-6кВ. Произведен демонтаж ТН-6кВ в связи с отсутствием необходимости эксплуатации высоковольтного узла учета. | Восстановлено | 240 | С | 1
14 | РЭС СПб ПУ Кронштадт | г.Кронштадт | РП-3/15 | КЛ-6 кВ РП-3/15-ТП-1 | ТП-1 | 2019-04-18 18:50 | 2019-04-18 19:30 | 2019-06-10 18:40 | 0:40 | КМОЛЗ | [6 empty] | АО на РП-3/15 фид.ТП-1 от МТЗ из-за повреждения КЛ-6 кВ РП-3/15-ТП-1 | КЛ-6кВ РП-3/15-ТП-1 отремонтирована установлено 2 муфты, вставка 8 м. Включена в работу | Восстановлено | 4 | С | 1
15 | РЭС СПб ПУ Кронштадт | г.Кронштадт | ПС-86 | КЛ-35кВ КС-4(ССО) | ТП-8,19,87(II),81,ТПП-5,ТП-135,14,93,94,80, ПП-5,РП-1/20,КТП аб. | 2019-05-16 14:10 | 2019-05-16 14:20 | 2019-05-27 22:21 | 0:10 | Объекты КМОЛЗ, 18 арсенал, | [6 empty] | На ПС-86 отключился В 35кВ КС-4 от МТЗ по причине механического повреждения | Произвели включение по резерву. КЛ-35кВ КС-4 восстановлена персоналом ССО. 27.05.19 в 22:21 КЛ-35кВ КС-4 введена в работу по нормальной схеме. | Восстановлено | 150 | ССО | 0
16 | РЭС СПб ПУ Кронштадт | г.Кронштадт | ПС-21 | КЛ-6 кВ ТП-92(II) - ТП-109(II) | ТП-92(II), ТП-109(II) | 2019-06-17 19:30 | 2019-06-17 22:50 | 2019-06-27 12:15 | 3:20 | КНС-1(IIСЩ авр у потребителя), ТП-109(котельная КМОЛЗ на ремонте) |  |  |  | 1 | 1 |  | АО отключение В фид. ТП-92(II) в ТП-2. | Направлена бригада ОВБ, Произвели проверку изоляции КЛ-6кВ выведена в ремонт КЛ-6кВ ТП-92(II) - ТП-109(II). Включен по резерву. Произвели ОМП, в ТП-92 ремонт концевой муфты, испытание включена в работу. | Восстановлено | 0 | С | 0
|  |  |  | ТП-109 ячейка СВ-6кВ | ТП-109(I) |  |  | 2019-07-05 17:40 | [8 empty] | АО отключение В фид. ТП-95оп в ТП-109. | При осмотре оборудования в ячейке СВ-6кВ обнаружена кошка. Произведена замена секционного выключателя и техобслуживание ячейки СВ 6кВ |  |  |  | 0
17 | РЭС СПб ПУ Кронштадт | г.Кронштадт | ПС Маяк фид.44 | КЛ-6кВ ПС Маяк фид.44 - ТП-8 | ТП-8, КТП | 2019-10-19 18:50 | 2019-10-19 20:10 | 2019-10-28 12:00 | 1:20 | Кронштадский морской завод | [5 empty] | 1 | АО отключение в ПС Маяк фид.44 - ТП- 8. | КЛ-6кВ ПС Маяк фид.44 - ТП-8 выведена в ремонт, ТП-8 включено по резерву. Произвели ОМП, раскопки ремонт 15м вставка 3 муфты и концевая включен в работу. | Восстановлено | 25 | С | 1
18 | РЭС СПб ПУ Кронштадт | г.Кронштадт | ПС-Маяк | в РП-3/15 ТН-IСШ6кВ | ТП-28, ТПП-1, ТП-85, ТП-3, ТП-1, ТП-87, ТП-10, ТП-6 | 2019-12-06 10:30 | 2019-12-06 13:06 | 2019-12-12 16:00 | 2:36 | Объекты КМОЛЗ | [6 empty] | АО на РП-3/15 фид.ТП-7 от МТЗ из-за повреждения ТН-IСШ6кВ | Произвели осмотр, проверена изоляция КЛ-10кВ произвели включение по резерву. Произвели обслуживание ТН-IСШ6кВ испытание включен в работу | Восстановлено | 250 | С | 1
19 | РЭС СПб ПУ Кронштадт | г.Кронштадт | ПС-21 | в сети Абонента | нет | 2020-03-13 16:28 | 2020-03-13 18:28 | 2020-03-13 18:28 | 2:00 | цех №10(не действующий) КМОЛЗ | [6 empty] | Из-за повреждения абонентской КЛ 0.4 кВ, в РП-8/22 сгорели ПК 6 кВ фид.Т-3, в РП-21 отключился В фид.11 | Абонентом отключена поврежденная КЛ. Оборудование включено по нормальной схеме. | Восстановлено | 1 | Аб | 0
20 | РЭС СПб ПУ Кронштадт | г.Кронштадт (ПАО "Ленэнерго") | ПС-86 | ПС-Маяк, тр-р Т-2 | ПС-Маяк 2 С/Ш 6кВ | 2020-09-10 19:24 | 2020-09-10 19:47 | 2020-09-11 10:30 | 0:23 | КМОЛЗ | [6 empty] | Аварийное отключение ВВ-35кВ тр-ра Т-2. Штормовой ветер, падение ветки на тр-р. | Произведен осмотр оборудования, тр-р Т-2 выведен в ремонт. Все абоненты запитаны от тр-ра Т-1. После осмотра и снятия ветки Т-2 включен. | Восстановлено | 55 | С | 0
21 | РЭС СПб ПУ Кронштадт | г.СПб, г.Кронштадт. (ПАО Ленэнерго) | ПС-Маяк фид.45 | КЛ-6кВ ТПП-5 - ТП-135 | ТПП-5, ТП-135, ТП-14 | 2020-09-21 05:40 | 2020-09-21 06:45 | 2020-09-29 17:10 | 1:05 | Объекты КМОЛЗ | [6 empty] | АО от МТЗ в РП-1/20 В-6кВ фид. ТПП-5 | Поврежденная КЛ ТПП-5 - ТП-135 выведена в ремонт, потребители включены по резерву. КЛ отремонтирована, включена в работу. | Восстановлено | 80 | С | 1
22 | РЭС СПб ПУ Кронштадт | г.Кронштадт (ПАО Ленэнерго) | ПС-Маяк фид.ТП-19 | КЛ 6 кВ "ПС Маяк-ТП-19" нитка Б | ТП-19, ТП-81 | 2020-09-30 13:35 | 2020-09-30 15:20 | 2020-10-03 11:05 | 1:45 | объекты КМОЛЗ | [6 empty] | На ПС Маяк отключился В 6кВ фид.ТП-19 от МТЗ. Повреждение КЛ 6 кВ "ПС Маяк-ТП-19" нитка Б | Произвели осмотр. Выявлено повреждение КЛ 6 кВ "ПС Маяк-ТП-19" нитка Б. Потребитель включен по резервной схеме. Кабель отремонтирован, сфазирован, включен. | Восстановлено | 10 | С | 1
23 | РЭС СПб ПУ Кронштадт | г.Кронштадт (ПАО Россети Ленэнерго) | ПС-Маяк фид.45; РТП-1/20 | КЛ-6кВ РП-1/20 - ТПП-5 нитка А | ТПП-5, ТП-135, ТП-14 | 2020-10-28 07:29 | 2020-10-28 10:20 | 2021-01-22 18:30 | 2:51 | КМОЛЗ | [6 empty] | На РТП-1/20 отключился от МТЗ МВ ф. ТПП-5 в результате повреждения КЛ-6кВ РП-1/20- ТПП-5 нитка А | Выведена в ремонт КЛ 6кВ РП-1/20- ТПП-5 нитка А. Потребители запитаны по резерву. Определено повреждение нитки А КЛ-6кВ РП-1/20-ТПП-5. Произвели ОМП, раскопки ремонт нитка "А" приболчена на штатное место КЛ включена в работу. | Восстановлено | 70 | С | 1
24 | РЭС СПб ПУ Кронштадт | Кронштадт (ПАО Ленэнерго) | ПС-21 фид.15 | КЛ-6кВ ТП-95оп - ТП-109 | ТП-20, ТП-95, ТП-109 | 2021-01-19 13:13 | 2021-01-19 15:10 | 2021-02-05 16:30 | 1:57 | Арсенал, КМОЛЗ. | [6 empty] | ПС-21 АО от МТЗ фид.15. Повреждение КЛ-6кВ | Выведена в ремонт КЛ 6 кВ ТП-95оп-ТП-109. Потребители включены по резерву. Произведены ОМП, ремонт и испытания КЛ-6кВ. | Восстановлено | 5 | С | 1
25 | РЭС СПб ПУ Кронштадт | г.СПб, г.Кронштадт. (ПАО Россети Ленэнерго) | ПС-Маяк фид.45 | КЛ-6кВ ТПП-5 - ТП-135 | ТПП-5, ТП-135, ТП-14, ТП-11 | 2021-01-21 10:20 | 2021-01-21 11:50 | 2021-01-21 11:50 | 1:30 | Объекты КМОЛЗ | [6 empty] | В результате повреждения КЛ-6кВ ТПП-5-ТП-135, АО от МТЗ в РП-1/20 В-6кВ фид. ТПП-5; на ПС-Маяк В-6кВ фид. РП-1/20. | Поврежденная КЛ ТПП-5 - ТП-135 выведена в ремонт, потребители, кроме ТПП-5, включены по нормальной схеме. ТПП-5 запитана по нормальной схеме. Произвели ОМП, раскопки ремонт КЛ включена в работу. | Восстановлено | 85 | С | 1
[7 empty] | 2021-01-21 15:45 | 2021-01-22 18:00 | 5:25 | док Сургина | [9 empty] | 45
26 | РЭС СПб ПУ Кронштадт | г.Кронштадт (ПАО "Россети Ленэнерго") | ПС-360 (ССО) | ПС-360 (ССО) Т-1 (110/35/10) | РП-7/50, РП-3/15,РП-1/20, ТП-1, ТП-3, ТП-6, ТП-7, ТП-8, ТП-9, ТП-10, ТП-11, ТП-12, ТП-15, ТП-17, ТП-19, ТП-28, ТП-43, ТП-93, ТП-94, ТП-95, ТП-14, ТП-135, ТПП-5, ТПП-1, ТПП-4, ТП-81 | 2021-03-13 11:00 | 2021-03-13 12:00 | 2021-03-13 13:00 | 1:00 | Объекты и причалы КМОЛЗ, 18 арсенал, причалы | [6 empty] | Поступили звонки об отключении ПС-Маяк и потребителей ПС-21 и успешная работа АВР-6/10кВ у потребителей 1категории и ПС-86 | Произвели осмотр оборудования ПС-Маяк включена по резерву после включения КЛ-110кВ Котлин-2 | Восстановлено | 350 | ССО | 0
[5 empty] | РП-5/73, РП-6/40, ТП-41, ТП-34, ТП-23, ТП-51, ТП-44, ТП-71, ТП-72, ТП-73, ТП-25, ТП-26, ТП-27, ТП-117 |  | 2021-03-13 11:30 |  | 0:30 | 27 жилых домов (1500 чел), школа, в/г №30 и №31, котельная | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Произвели осмотр оборудования ПС-21 включена 1СШ-6кВ по резерву КЛ-35кВ КС-1 |  | 550

## Лист1
№ п/п | Наименование РЭС, ЭСУ, ПУ | Адрес расположения отключённых объектов | Диспетчерское наименование питающего центра | Диспетчерское наименование поврежденного оборудования | Отключенные ТП, РП и т.д. | Дата и время отключения. | Дата и время восстановления электроснабжения | Дата и время включения поврежденного оборудования в работу | Время простоя | Наименование обесточенных потребителей | Учебные заведения | Детские сады | Объекты канализации | Объекты водоснабжения и водоочистки | Объекты отопления | Объекты здравоохранения | Причина отключения, работа защит и коммутационных аппаратов | Выполненные мероприятия по восстановлению электроснабжения | Планируемые мероприятия по восстановлению электроснабжения | Недоотпуск ЭЭ (кВт*ч) | Принадлежность | Категория аварии
1 | РЭС СПб ПУ Ломоносов | Ленинградская область, п.Б.Ижора (ПАО Ленэнерго) | ПС-35/6кВ Ирмино (ССО) ф. 5 | ВЛ-0,4кВ ТП-422 - оп.1 ф. жилой дом | нет | 2021-10-19 20:00 | 2021-10-20 01:30 | 2021-10-20 01:30 | 5:30 | жилой дом (2 этажа) | [6 empty] | Проступили жалобы ул. Приморская 74 на качество напряжения | Произвели осмотр оборудования замер напряжения и замену "0" провода на ВЛ-0,4кВ ж-д от ТП-422 на опору №1 | Восстановлено | 15 | С | 1

## Лист2
Таблица 1
Отчетный месяц | Количество аварий на электростанциях и (или) объектах электросетевого хозяйства напряжением 110 кВ и выше
| Всего аварий | Учетные признаки аварий 1.1 - 1.13 | [11 empty] | Учетные признаки аварий 2.1 - 2. 10
|  | Итого аварий | В том числе | [10 empty] | Итого аварий | В том числе
|  |  | с повреждением оборудования | коды организационных причин | [10 empty] | с повреждением оборудования | коды организационных причин
|  |  |  | с ошибками персонала |  |  |  |  | из-за недостатков эксплуатации | [6 empty] | с ошибками персонала |  |  |  |  | из-за недостатков эксплуатации
|  |  |  | 3.4.1 | 3.4.2 | 3.4.3 | 3.4.4 | 3.4.5 | 3.4.6 | 3.4.7 | [5 empty] | 3.4.1 | 3.4.2 | 3.4.3 | 3.4.4 | 3.4.5 | 3.4.6 | 3.4.7
[10 empty] | 3.4.7.1 | 3.4.7.2 | 3.4.7.3 | 3.4.7.4 | [8 empty] | 3.4.7.1 | 3.4.7.2 | 3.4.7.3 | 3.4.7.4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
декабрь | 2 | [12 empty] | 2
Итого с начала года | 2 | [12 empty] | 2

## Лист3
Таблица 2
Отчетный месяц | Классификационные признаки видов оборудования
| Котельное оборудование (код 3.3.1) | Турбинное оборудование (код 3.3.2) | Вспомогательное тепломеханическое оборудование (код 3.3.3) | Генераторы и синхронные компенсаторы (код 3.3.7) | Здания и сооружения (код 3.3.9) | ЛЭП 110 кВ и выше (код 3.3.10) | Другое оборудование 110 кВ и выше (коды 3.3.4 и 3.3.12) | Оборудование 6 - 35 кВ (коды 3.3.5) | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше (код 3.3.14) | Устройства релейной защиты и автоматики (код 3.3.15) | Устройства тепловой автоматики и измерений (код 3.3.16) | Средства диспетчерского и технологического управления и Системы упр. энергетическим оборудованием (коды 3.3.18 и 3.3.19) | Другие виды оборудования (коды 3.3.6, 3.3.8 и 3.3.20)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
декабрь | [6 empty] | 2
Итого с начала года | [6 empty] | 2

## Лист4
Таблица 3
Дата возникновения аварии | Номер акта расследования, предписания | Количество установленных мероприятий | Количество выполненных мероприятий | Количество невыполненных мероприятий в установленный срок
1 | 2 | 3 | 4 | 5
2021-12-05 19:53 | 571 | 2 | 2 | 0
2021-12-06 06:03 | 572 | 2 | 2 | 0
Всего

## Лист5
Таблица 4
Дата возникновения аварии | Номер акта расследования, предписания | Наименование мероприятия | Установленный актом расследования срок исполнения | Причина невыполнения и принятые меры | Планируемый срок выполнения | Решение уполномоченного органа государственного энергетического надзора о переносе срока выполнения
[6 empty] | Решение, установленный срок выполнения | Дата и номер документа
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8