УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора -

главный инженер филиала «Северо-Западный»

_____________/А.В. Дмитренко/

«_______» _______________2023г.

# ТИПОВАЯ ФОРМА ДЕФЕКТНОГО АКТА

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 6

на предмет определения объёма работ по реконструкции кабельной линии 10 кВ №4 ПС-259 "Белогорка".

Комиссия в составе:

| Председатель: | Начальник РЭС «Санкт-Петербург» Крот А.П.; |
| --- | --- |
| Члены комиссии: | И. И.о. заместителя начальника РЭС «Санкт-Петербург» - главного инженера - Марченко Д.С.; |
|  | Начальник ПУ «Гатчина» - Каландырец И.М. ; |
|  | Ведущий инженер отдела эксплуатации и ремонтов объектов ЭСХ – Сафонов М.Н.; |
|  | Начальник отдела обеспечения производства – Маковеева Е.Е. |

Провела обследование: кабельной линии 10 кВ №4 ПС-259 "Белогорка", расположенной по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, пос. Сиверский-2, в/ч 35404

(Наименование и инвентарный номер объекта) для определения объемов работ по реконструкции кабельной линии 6 кВ.

| № п/п | ## Характеристика здания | ## Физические показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назначение объекта | Передача э/энергии |
| 2 | Год постройки | 1963 |
| 3 | Год последнего к / ремонта | 2023 |
| 4 | Количество этажей |  |
| 5 | Материал фундаментов |  |
| 6 | Материал стен |  |
| 7 | Материал перекрытий |  |
| 8 | Материал и площадь кровли |  |
| 9 | Площадь застройки |  |
| 10 | Общая площадь здания |  |
| 11 | Общий объем здания |  |
| 12 | Площадь дорог, тротуаров |  |
| 13 | Ремонтируемая площадь дорог, тротуаров |  |
| 14 | Протяженность КЛЭП, ВЛЭП. | 4850 м |
| 15 | Марка кабеля /провода, уровень напряжения | АСБ 3х120 |
| 16 | Ремонтируемая протяженность КЛЭП, ВЛЭП | 4850 м |
| 17 | Количество, материал опор |  |

В результате осмотра, испытания и измерения параметров   электрического   оборудования, ознакомления с документами установлено следующее:

| п/п | Наименование ремонтируемого объекта (оборудования), краткая техническая характеристика | Описание дефектов | Перечень работ, необходимых для устранения дефектов | Ед. изм. | Кол-во | Необходимые материалы и оборудование для ремонта | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | КЛ 10 кВ | Физический износ - основная причина выхода из строя. Пробой изоляции кабеля, вследствие высыхания маслопропитанной изоляции. | Замена кабельной линии, заводка в ТП, установка концевых муфт. |  |  | Кабель АСБ2л 3х120 – 4850 м, муфта концевая 3 КВТ-10 (70-120) – 2 шт., сигнальная лента 4850 м, песок просеянный, плитка (кирпич) для защиты КЛ в траншее. |  |  |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |

Выводы и предложения комиссии: 10 кВ №4 ПС-259 "Белогорка", расположенной по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, пос. Сиверский-2, в/ч 35404 находится в эксплуатации, физически изношена вследствие высыхания маслопропитанной изоляции и агрессивной среды. Физически расположена в зоне интенсивной застройки.  Считаем необходимым произвести реконструкцию подрядным способом.

Председатель комиссии:                         _______________                           Крот А.П        .

(подпись)					(Ф.И.О.)

Члены комиссии:                                     _______________                           Марченко Д.С.

(подпись)					(Ф.И.О.)

_______________                          Каландырец И.М.

(подпись)					(Ф.И.О.)

_______________                          Сафонов М.Н.

(подпись)					(Ф.И.О.)

_______________                          Маковеева Е.Е.

(подпись)					(Ф.И.О.)