Приложение № 4

к распоряжению АО «Оборонэнерго»

«10» июня 2022 г. №198

УТВЕРЖДАЮ

главный инженер филиала ___________________

_____________/________________/

«_______»_______________2023г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Для определения объёма работ по капитальному ремонту подрядным способом

капитальный ремонт, текущий ремонт, аварийно-восстановительные работы

на КЛ-0,4кВ ТП-11 фид.ГРЩ Жилой дом 11-Жилой дом 14-Жилой дом 10, инвентарный номер  864101938

диспетчерское наименование объекта

Комиссия в составе:

| Председатель: | Начальник РЭС «Санкт-Петербург» Крот А.П.; |
| --- | --- |
| Члены комиссии: | И. И.о. заместителя начальника РЭС «Санкт-Петербург» - главного инженера - Марченко Д.С.; |
|  | Начальник ПУ «Ломоносов» – Синельников А.В. |
|  | Ведущий инженер отдела эксплуатации и ремонтов объектов ЭСХ – Волокитин Е.А.; |
|  | Начальник отдела обеспечения производства – Маковеева Е.Е. |

Осмотрев техническое состояние объекта КЛ-0,4кВ ТП-11 фид. «ГРЩ Жилой дом 11-Жилой дом 14-Жилой дом 10», инвентарный номер  864101938, расположенной по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район (ПС-Дятлицы- п.Озёрное), в/ч 90450, в/г 60311

(Диспетчерское наименование и инвентарный номер объекта)

Определила следующий объем работ, подлежащих выполнению.

| № п/п | ## Характеристика объекта | ## Физические показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назначение объекта | КЛ-0,4кВ |
| 2 | Год ввода в эксплуатацию | 1970 |
| 3 | Год последнего ремонта | - |
| 4. | Для зданий и сооружений |  |
| 4.1 | Общая площадь здания |  |
| 4.2 | Площадь застройки |  |
| 4.3 | Количество этажей |  |
| 4.4 | Материал фундаментов |  |
| 4.5 | Материал стен |  |
| 4.6 | Материал перекрытий |  |
| 4.7 | Материал и площадь кровли |  |
| 4.8 | Материал дверей и окон, кол-во шт. |  |
| 5 | Для ЛЭП |  |
| 5.1 | Протяженность, м | 120 |
| 5.2 | Уровень напряжения, кВ | 0,4 |
| 5.3 | Марка кабеля/провода | АСБ 3х120+1х70 |
| 5.4 | Протяженность ремонтируемого участка, м |  |
| 5.5 | Опоры ВЛ(ВЛИ) |  |
| 5.5.1 | Материал, кол-во шт. |  |
| 5.5.2 | В том числе на ремонтируемом участке |  |
| 6. | Для оборудования |  |
| 6.1 | Тип, марка |  |
| 6.2 | Уровень напряжения |  |
| 6.3 | Тип привода |  |
| 6 | Усложняющие факторы |  |

| п/п | Описание дефектов |  | Перечень работ, необходимых для устранения дефектов | Ед. изм. | Кол-во | Необходимые материалы и оборудование для ремонта | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КЛ-0,4кВ ТП-11 фид. «ГРЩ Жилой дом 11-Жилой дом 14-Жилой дом 10» | Низкое сопротивление изоляции кабеля, вследствие старения | Демонтаж | м | 120 |  |  |  |
| Строительно-монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Произвести полную замену КЛ на СИП-2 4х120 с установкой опор и переводом нагрузки в ТП «Жилгородок». Трассу, количество опор определить проектом. |  |  |  |  |  |
| Пуско-наладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |

Выводы и предложения комиссии:  КЛ-0,4кВ ТП-11 фид. «ГРЩ Жилой дом 11-Жилой дом 14-Жилой дом 10», инвентарный номер  864101938, расположенной по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район (ПС-Дятлицы- п.Озёрное), в/ч 90450, в/г 60311 имеет длительный срок эксплуатации, находится в состоянии значительного физического износа. Техническое состояние линии признано неудовлетворительным. Необходимо произвести полную замену КЛ на СИП-2 4х120 с установкой опор и переводом нагрузки в ТП «Жилгородок» подрядным способом.

Председатель комиссии:                         _______________                           Крот А.П        .

(подпись)					(Ф.И.О.)

Члены комиссии:                                     _______________                           Марченко Д.С.

(подпись)					(Ф.И.О.)

_______________                          Синельников А.В.

(подпись)					(Ф.И.О.)

_______________                          Волокитин Е.А.

(подпись)					(Ф.И.О.)

_______________                          Маковеева Е.Е.

(подпись)					(Ф.И.О.)