## 2022
[17 empty] | Приложение № 1 к Регламенту о порядке представления оперативной и отчетной информации | [8 empty] | СПб |  |  | СевМор |  |  | январь |  |  | июль
[26 empty] | ЛО |  |  | Алекс |  |  | февраль |  |  | август
[26 empty] | НОПО |  |  | Заоз |  |  | март |  |  | сентябрь |  |  | СПб | 1 | ПО | 5
Оперативное донесение филиала Северо-Западный | [25 empty] | РК | [5 empty] | апрель |  |  | октябрь |  |  | ЛО | 2 | Сев | 6
с 00-00 01.01.2022 по 24-00 31.12.2022 | [31 empty] | май |  |  | ноябрь |  |  | РК | 3 | Алекс | 7
[32 empty] | июнь |  |  | декабрь |  |  | НО | 4 | Заоз | 8
№ п/п | Наименование РЭС, ЭСУ, ПУ | Адрес расположения отключённых объектов | Диспетчерское наименование питающего центра | Диспетчерское наименование поврежденного оборудования | Отключенные ТП, РП и т.д. | Дата и время отключения. | Дата и время восстановления электроснабжения | Дата и время включения поврежденного оборудования в работу | Время простоя | Наименование обесточенных потребителей | Учебные заведения | Детские сады | Объекты канализации | Объекты водоснабжения и водоочистки | Объекты отопления | Объекты здравоохранения | Причина отключения, работа защит и коммутационных аппаратов | Выполненные мероприятия по восстановлению электроснабжения | Планируемые мероприятия по восстановлению электроснабжения | Недоотпуск ЭЭ (кВт*ч) | Принадлежность | Категория аварии | Номер Акта | Время отключения | КЛ-0,4 | КЛ-6 | КЛ-10 | ВЛ-0,4 | ВЛ-6 | ВЛ-10 | ВЛ-35 | НО | оборуд. | тр-ры | без поврежд. оборуд. | нарушений | Выездов | мех. повр. | погода | деревья | животные | износ | прочие | вина персонала | Группа | Идентификатор | Код орг.причины | Код тех.причины | Мероприятия | Отметка о выполнении
0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51
1 | РЭС ЛО-Северный ПУ Петрозаводск | Респ. Карелия, п.Чална-1 (филиала С-З АО "Оборонэнерго") | РП-2 фид.ТП-120 | КЛ-6кВ ТП-120 - ТП-246 | 6 ТП (ТП-116, 117, ТП-118, 120, 121, 124) | 2022-01-01 00:10 | 2022-01-01 02:20 | 2022-01-10 12:45 | 2:10 | гарнизон Бесовец войсковая часть: узел связи, штаб, дежурное звено, технические здания аэродрома | [6 empty] | РП-2 РУ-6 кВ яч.№9 "фид. ТП-120". - АО от МТЗ. Погода - Сильный снегопад | РП-2 РУ-6 кВ яч.№9 "фид. ТП-120". - АО от МТЗ Отключена ВЛ 6 кВ ТП-120 - ТП-117 резервная. 2:25 в РП-2 яч. №9 включен В 6 кВ. успешно. Потребители запитаны по нормальной схеме. 10:01.22 Выполнен осмотр резервной ВЛ 6 кВ ТП-120 - ТП-117. нарушений не выявлено. 12:45 включен ВН ТП-120- ТП117 | Восстановлено | 300 | БП | 0 | 1 | 2.1667 |  | 1 | [12 empty] | 1 | [5 empty] | РК |  | 3.4.12.1 | 4.4
2 | РЭС ЛО Северный ПУ "Кемь" | Республика Карелия п. Подужемье "ПСК" (Прионежская Сетевая Компания ) | ПС 35/10кВ ф. Л-17-05 | ВКЛ-10 кВ ОЛ на ТП48, ТП-48А | ТП-48, ТП-48А | 2022-01-01 02:45 | 2022-01-01 12:40 | 2022-01-01 12:40 | 9:55 | п. Подужемье В/Г №9 2 жил. Дома.(50 чел.) | [6 empty] | АО ВЛ 10 кВ Ф Л-17-05 ,погодные условия : налипание мокрого снега на провода ВЛ | В 02:45 Персоналом ССО на оп. 177 отключен РЛНД 23 в направлении ТП48, ТП48А. Ф. Л-17-05 введен в работу. Персонал ПУ Петрозаводск вызван на работу. Осмотр ТП-48,48а ;неотложный осмотр ОЛ.оп177-ТП48 ,замена на РЛНД №23 фаза "А" двух опорных изолятора на подвижном и неподвижном контактах | Восстановлено | 300 | БП | 0 | 2 | 9.9167 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | РК |  | 3.4.12.1 | 4.12
3 | РЭС Александровский ПУ Гаджиевский | Мурманская обл., г. Гаджиево (Россети Северо-Запада Мурманский филиал) | ПС 35/6 кВ "369" ф. 7 | КЛ-6 кВ КЛ-45 "ТП-340 - ТП-306" | 3шт. (ТП- 306, ТП-340, 2.с.ш.-6 кВ ТП-319) | 2022-01-01 09:11 | 2022-01-01 10:17 | 2022-01-14 18:36 | 1:06 | Объекты в/ч | [6 empty] | ПС-369 АО от МТЗ В-6 ф. 7 - повреждение КЛ-6 кВ КЛ-45 | Выполнены необходимые переключения, потребители запитаны по резервной сх. 6 кВ. Поврежденная КЛ выведена в ремонт. Выполнен ремонт КЛ-45, смонтирована кабельная концевая муфта. КЛ-45 введена в работу по нормальной схеме. | Восстановлено | 100 | С | 1 | ? | 1.1 |  | 1 | [18 empty] | МО |  | 3.4.14 | 4.12
4 | РЭС "Заозёрский" ПУ "Печенгский" | Мурманская обл., Печенгский район, п. Верхнее Луостари. (ПАО "Россети Север-Запад") | ПС 35/6 кВ "318" (ССО) | КВЛ-6 кВ ВКЛ-23 (ТП-13 - КТП-23). | ТП-15, ТП-13, ТП-13А, КТП-23. | 2022-01-01 10:20 | 2022-01-01 12:58 | 2022-01-01 18:00 | 2:38 | в/г-15 (объект в/ч), в/г-31 (жилой фонд). |  |  |  | 2 | 3 |  | 01.01.22 10:20 на ПС 35/6 кВ "318" (ССО) отключился по МТЗ ф. 5, АПВ неуспешное. | 01.01.22 ОВБ ССО убыла на ПС-318. 01.01.22 11:30 аварийная бригада ПУ "Печенгский" убыла для АВР в п. В.Луостари. 01.01.22 11:30 ВНС инв.№151 запитана от ДЭС. 01.01.22 12:50 выведена в резерв ВКЛ-23 (ТП-13 - КТП-23). 01.01.22 12:58 на ПС 35/6 кВ "318" (ССО) введён в работу ф.5, нагрузку принял. Потребители в/г-15, в/г-31 запитаны, ВНС инв.№151 (в/г-15) от ДЭС. 01.01.22 18:00 произведён осмотр КВЛ-6 кВ, ВКЛ-23 введена в работу по штатной схеме, ВНС от пром. питания. | Восстановлено | 145 | ССО | 0 | ? | 2.6333 |  |  |  |  | 1 | [15 empty] | МО |  | 3.4.9.1 | 4.21
5 | РЭС ЛО Северный ПУ Выборг | Ленинградская область ,Выборгский район ,п.Ушково | ПС 35/10кВ 41 ф.02 | ВЛ-10 кВ Л.ПС 41-оп.52 | КТПн-1,МТП-2, ТП 2 шт б/н | 2022-01-01 15:00 | 2022-01-01 21:35 | 2022-01-01 21:35 | 6:35 | ДСУ ,охрана летнего д/сада,СНТ "Солнечное-1","Солнечное -2" | [6 empty] | АО ВЛ 10 кВ Ф 41-02 ,погодные условия : налипание мокрого снега на провода ВЛ,снег | осмотр ,определение поврежденного участка Л.ПС41-оп.52 ,неотложный осмотр (обход) повреждённого участка ,18:35 подключение ДЭС -200 к ТП-3 ,снятие дерева с ВЛ-10кВ в пролете оп.35-36 ,в 21:35 ф.41-02 успешно введен в работу | Восстановлено | 450 | БП | 1 | 3 | 6.5833 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | ЛО |  | 3.4.12.2 | 4.4
[5 empty] | ТП-3 |  | 01.01.22 18:35 от ДЭС-200 |  | 3:35 | п.Ушково в/ч |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 350 |  |  |  | 3.5833 | [20 empty] | ЛО
6 | РЭС "Североморский" | Мурманская обл. г.Североморск (МРСК "СЭС Колэнерго") | ПС 150/110/35/6 кВ «2» ф.33 | КЛ-0,4 от ТП-37 (ВРУ казарма) до ВРУ котельная № 374 | Нет | 2022-01-02 03:30 | 2022-01-02 05:50 | 2022-01-11 15:05 | 2:20 | Котельная № 374 |  |  |  |  | 1 |  | Отключен вручную в связи с жалобами потребителей о неполнофазном режиме. | Поврежденный кабель выведен в ремонт, Выполняются работы по восстановлению эл.снабжения. В 05:50 потребитель подключен по временной схеме. Установлено: 2 соед.муфты. Введен в работу по нормальной схеме | Восстановлено | 100 | С | 1 | ? | 2.3333 | 1 | [19 empty] | МО |  | 3.4.14 | 4.21
7 | РЭС ЛО-Северный ПУ Осиновая Роща | Ленинградская область, Всеволожский район, п.Елизаветинка (Филиал "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго") | ПС 35/6 кВ «607» ф. 11, ТП-12 | ВЛ-0,4 кВ "ТП-12 - ВРУ-0,4 кВ караульное помещение | ВРУ-0,4 кВ "караульное помещение" | 2022-01-02 11:00 | 02.01.22 11:00 от ДЭС | 2022-01-02 16:40 | 0:00 | п.Елизаветинка: вышка мегафон, караульное помещение (без постоянного персонала) | [6 empty] | ТП-12 РУ-0,4 кВ: линия "караульное помещение" сгорели 2 шт ПН., повреждение ВЛ-0,4 кВ | ТП-12 РУ-0,4 кВ: линия "караульное помещение", потребители перешли на питание от собственных ДЭС. Сгорели 2 шт ПН., повреждение ВЛ-0,4 кВ ( обрыв провода в 2х пролетах повреждение опоры и траверсы) из-за падения дерева на провода ВЛ вследствие снегопадов. Выполнен ремонт ВЛ-0,4 кВ | Восстановлено | 0 | С | 0 | 4 | 0 |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | ЛО |  | 3.4.12.1 | 4.4
8 | РЭС "Североморский" ПУ "Высокий" | Мурманская обл. п. Высокий (МРСК "ЦЭС Колэнерго") | ПС 110/6 кВ «79» ф.25(ЦЭС "Колэнерго") | поврежденного оборудования АО "Оборонэнерго" - нет | Нет | 2022-01-02 11:17 | 2022-01-02 13:30 | 2022-01-02 13:30 | 2:13 | казарма в/ч | [6 empty] | отключений на оборудовании АО "Оборонэнерго" - нет | Персоналом ПУ "Высокий" произведена проверка КЛ,КВЛ 0.4 кВ. от ТП 5 И ТП 36 до потребителя ; на границе балансовой принадлежности проверено наличие "U" - замечаний нет.Рем.работы выполнил персонал абонента. | Восстановлено | 45 | Аб | 0 | ? | 2.2167 |  |  |  | 1 | [16 empty] | МО |  | 3.4.9.3 | 4.21
9 | РЭС СПб ПУ Луга | Ленинградская область, г.Луга (ПАО Россети "Ленэнерго") | ПС 110/10 "48" (ССО) ф. 48-34 | ВЛ 0.4 кВ "ТП-675-Котельная" | нет | 2022-01-02 18:50 | 2022-01-02 20:40 | 2022-01-02 20:40 | 1:50 | Луга: котельная, казарма. |  |  |  |  | 1 |  | В ТП-675 сгорел предохранители ф. Котельная. На ВЛ 0.4 кВ перехлест проводов. | Произведен осмотр ВЛ 0.4 кВ ф. Котельная. Обнаружен и устранен перехлест проводов ВЛ 0.4 кВ. Заменен сгоревший предохранитель. Подано напряжение потребителю | Восстановлено | 1 | С | 1 | 5 | 1.8333 |  |  |  | 1 | [16 empty] | ЛО |  | 3.4.14 | 4.12
10 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область п. Ильичево (Филиал ПАО "Ленэнерго" "Выборгские электрические сети") | ПС 110/35/10 кВ "41" ф. 06 | КВЛ-10 кВ Ф.41-06 | ТП-12 | 2022-01-03 04:30 | 03.01.22 6:50 от ДЭС-200 | 2022-01-03 13:18 | 2:20 | войсковая часть п. Ильичево: котельная, казарма, штаб |  |  |  |  | 1 |  | ПС 41 ф. 06 - АО от МТЗ; | КТП-13, КТП "Мегафон (аб)", КТН СНТ (аб), перешли на питание от собственных ДЭС (бензогенераторы). В 6:50 На ТП-12 напряжение подано от РИСЭ-200. Выполнен осмотр КВЛ-10 кВ ф. 41-06 повреждения на нашем участке не обнаружено. В 13:02 по сообщению потребителя на абонентской отпайке в пролетах опор № 7 - 8 убрано дерево с проводов ВЛ. В 13:30 На ТП-12 РИСЭ-200 отключен, собрана нормальная схема. | Восстановлено | 200 | БП | 1 | 6 | 2.3333 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | ЛО |  | 3.4.14 | 4.4
[5 empty] | КТП-13, КТП-"Мегафон(аб), КТН СНТ(аб) |  | 03.01.22 4:30 от ДЭС |  | 0:00 | фермерское хозяйство, СНТ, вышка Мегафон | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [20 empty] | ЛО
11 | РЭС "Североморский" ПУ "Сафоновский" | Мурманская обл., п. Росляково (МРСК "СЭС Колэнерго"). | ПС 35/6 "326" ф. 11 | КВЛ-6 от ПС 326 до ТП 258 с отп. на ТП-229 | 3шт ( ТП-229,, 258,264(2 сш) ) | 2022-01-03 17:30 | 2022-01-03 18:35 | 2022-01-05 11:06 | 1:05 | Частично жил.фонд - 5 домов. | [6 empty] | ПС 326 : а.о. В-6 ф. 11 от МТО . | Поврежденная КВЛ выведена в ремонт, потребитель запитан по резерву. Работает бригада ПУ "Сафоновский" по определению места повреждения, ремонту КВЛ-6кВ. На опоре №1 обнаружены и восстановлены три отгоревших шлейфа, линия собрана, сфазирована и введена в работу по нормальной схеме. | Восстановлено | 250 | С | 1 | ? | 1.0833 |  |  |  |  | 1 | [15 empty] | МО |  | 3.4.14 | 4.12
12 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская область р-он Ржевка (ПАО "Ленэнерго" "Санкт-Петербургские высоковольтные эл.сети") | ПС 35/6 кВ "24" ф. 01 | ф. 24-01 КЛ 6 кВ абонентская отпайка ТП 2075 - ТП 2085А | ТП-2070,2071, 2072, 2075, 2076, 2077, 162, 2085а, КТПн Стрелковая | 2022-01-03 20:40 | 2022-01-04 00:45 | 2022-01-04 00:45 | 4:05 | полигон "Ржевка", 2 ж/д, общежитие, казарма, столовая, склад, КНС, ВНС, котельная. |  |  | 1 | 1 | 1 |  | Ф. 24-01 АО от МТЗ В 6 кВ ПС 24. Повреждение КЛ 6 кВ абонентской отпайки ТП 2075 - ТП 2085А | Выполнен осмотр КВЛ 6 кВ. С помощью прибора УПП-10м выявлен поврежденный участок КЛ (абонентская отпайка ТП 2075 - ТП 2085А). Поврежденная КЛ выведена из схемы. Подано напряжение потребителям ф. 24-01. | Восстановлено | 400 | Аб | 0 | 7 | 4.0833 |  |  |  |  | 1 | [15 empty] | ЛО |  | 3.4.9.3 | 4.21
13 | РЭС ЛО-Северный ПУ Осиновая Роща | Ленинградская область, п. Агалатово (Филиал ПАО Ленэнерго Санкт Петербургские высоковольтные электрические сети) | ПС 35/6 кВ 607 ф. 607-11 | ВЛ 6 кВ ф. 607-11 | 17 шт (ТП-10,ТП-11, ТП-12, ТП-25, ТП-2405, ТП-2417, ТП-2404, ТП2414, 8 шт. ТП(Аб)) | 2022-01-03 23:00 | 2022-01-04 03:10 | 2022-01-04 13:55 | 4:10 | п. Агалатово 2 котельные, полигон, ВНС, СНТ Агат, СНТ Агалатово, СНТ Инженерное, СНТ Елизаветинское, д. Елизаветинка |  |  |  | 1 | 2 |  | Ф. 607-11 в ТП 20 АО от МТЗ В 6 кВ Л. ТП 20 - ТП 10. Повреждение на ВЛ 6 кВ КБСМ (участок ВЛ абонента) | Осмотр. В 0:50 выполнено повторное включение В 6 кВ на ТП-20, появилась "Земля" на фазе "А". В 03:06 на ТП-11 отключена абонентская отпайка на КБСМ. В 3:10 ф. 607-11 введен в работу. О повреждении сообщено абоненту. 04.01.22 в 13:55 Болотников ПВ сообщил об устранении замечаний на ОЛ. | Восстановлено | 350 | Аб | 0 | 8 | 4.1667 |  |  |  |  | 1 | [15 empty] | ЛО |  | 3.4.9.3 | 4.21
14 | РЭС ЛО-Северный ПУ Осиновая Роща | Ленинградская область, п. Агалатово(Филиал ПАО Ленэнерго Санкт Петербургские высоковольтные электрические сети) | ПС-607 фид.29 | КВЛ-6 кВ Ф.607-29 | 23 шт.( ТП-2410, 8860,2412, 44, 8394, 2401, 2403, 43, 36, , 2105, 32, 31,41, 35, 40, 05, 39, 2421, 07, 08, КТП "Вартемяги" | 2022-01-04 06:02 | 2022-01-04 09:35 | 2022-01-04 23:00 | 3:33 | СНТ Вартемяги, п. Агалатово: жилые дома, в/ч 28916 | [6 empty] | фид. 607-29 ВВ-6кВ на оп.33- АО от МТЗ. | Повторное включение ВВ на оп. 33 ВЛ-6 кВ ф.607-29 не успешное. Осмотром КВЛ 6 кВ от оп. 33 до ТП-08 повреждений не обнаружено. В 9:35 на оп. 35 отключен ЛР к КТП-33, на оп. 33 успешное повторное включение ВВ. напряжение подано всем аб-там, кроме КТП-33. В 11:00 КТП-33 запитана от РИСЭ-200. В.11:50 выявлено повреждение каб. перемычки 6кВ оп. 35.3 - оп. 35.4. Вызван персонал ЭТЛ для проведения ОМП. В 14:50 МП определено, начаты работы по откопке и ремонту КЛ. В 23:00 закончен ремонт КЛ. | Восстановлено | 300 | С | 1 | 9 | 3.55 |  |  |  |  | 1 | [15 empty] | ЛО |  | 3.4.14 | 4.12
[5 empty] | ТП-33 |  | 04.01.22 11:00 от ДЭС-200 |  | 4:58 | п.Касимово: жилые дома | [9 empty] | 200 |  |  |  | 4.9667 | [20 empty] | ЛО
15 | РЭС СПб ПУ СПб | г.СПб, ул. Ждановская д.13 (ПАО Россети Ленэнерго) | ПС 110/6 "55" ССО | нет | ТП-2 | 2022-01-04 11:30 | 2022-01-04 13:30 | 2022-01-04 13:30 | 2:00 | ВКА им. Можайского учебный корпус |  |  |  |  | 1 |  | В ТП-2 АО АВ Тр-ра-1, | Произвели осмотр оборудования произведено повторное включение | Восстановлено | 10 | Аб | 0 | 10 | 2 | [8 empty] | 1 | [11 empty] | СПб |  | 3.4.9.3 | 4.21
16 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская область, п. Токсово (Филиал ПАО Ленэнерго Санкт Петербургские высоковольтные электрические сети) | ПС-601, Фид.601-10 (ССО) | в сети Фид.601-10 (ССО) | ТП-437 | 2022-01-04 12:25 | 04.01.22 23:20 от ДЭС | 2022-01-05 03:15 | 10:55 | институт ВИФК: котельная, ВНС, столовая (200 чел л/с) |  |  |  | 1 | 1 |  | АО от МТЗ фид.601-10 (ССО) | Бригада ССО выехала. В 22:00 персоналом Оборонэнерго мегомметром измерено сопротивление изоляции КЛ 10 кВ ТП-437 - оп. ВЛ ССО (ЛР на опоре отключен), кабель исправен, на опоре включен ЛР к ТП-437, собрана схема ТП-437. В 23:20 Потребитель сообщил о переходе эл. снабжения на собственную ДЭС. Персоналом ССО 05.01.22 в 3:15 ф. 601-10 введен в работу. | Восстановлено. | 300 | ССО | 0 | 11 | 10.9167 |  |  | 1 | [17 empty] | ЛО |  | 3.4.9.1 | 4.21
17 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область п. Ильичево (Филиал ПАО "Ленэнерго" "Выборгские электрические сети") | ПС 110/35/10 кВ "41" ф. 06 | КВЛ-10 кВ Ф.41-06 | ТП-12, КТП-13, КТП-"Мегафон(аб), КТН СНТ(аб), | 2022-01-04 14:55 | 2022-01-04 20:52 | 2022-01-04 20:52 | 5:57 | в/ч п.Ильичево: котельная, казарма, штаб, фермерское хозяйство, СНТ, вышка Мегафон |  |  |  |  | 1 |  | ПС 41 ф. 06 - АО от МТЗ, АПВ не успешное. | 14:55 на работу вызван персонал ПУ Выборг. КТП-13, КТП-"Мегафон(аб)", КТН СНТ(аб), перешли на питание от собственных ДЭС (бензогенераторы). В 17:18 начат обход ВЛ 10кВ. На оп.№1 отгорел шлейф ф. "С", восстановлено. На оп. 53/28 отключен ЛР к КТП "Пучков" аб-та. В 20:52 персоналом ССО ф. 41-06 введен в работу без замечаний. | Восстановлено | 0 | Аб | 0 | 12 | 5.95 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | ЛО |  | 3.4.9.3 | 4.21
18 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская область п. Ржевка. (ПАО "Ленэнерго" "Санкт-Петербургские высоковольтные эл.сети") | ПС-24 110/35/6кВ, ф. -01 | КЛ 6кВ ТП-2076 - ТП-2076 А. | ТП-2076 А | 2022-01-04 14:58 | 04.01.22 20:10 от ДЭС-280 | 2022-01-06 18:00 | 5:12 | Полигон Ржевка,- караульное помещение, жил. дома. | [6 empty] | В ТП-2076 сгорело 2 ПК на КЛ 6 кВ ТП-2076 - ТП-2076 А. | Проверка мегомметром выявила 3-х фазное КЗ КЛ 6кВ. 15:00 на работу вызван водитель для доставки РИСЭ-100 на ТП-2076 А. 04.01.22 в 20:10 ТП-2076 А запитана от ДЭС (РИСЭ-280.) 05.01.22.Выполнено ОМП, земляные работы, ремонт ,ВВ испытание после ремонта ,восстановление нормальной схемы | Восстановлено | 75 | С | 1 | 17 | 5.2 |  | 1 | [18 empty] | ЛО |  | 3.4.14 | 4.12
19 | РЭС ЛО-Северный ПУ Осиновая Роща | Ленинградская область, п. Агалатово(Филиал ПАО Ленэнерго Санкт Петербургские высоковольтные электрические сети) | ПС-607 35/6 кВ ф.29 | КВЛ-6 кВ Ф.607-29 | 13 шт. ТП-2105,32, 41, 2421, 4 шт. ТП(Аб.), 5ТП(ССО). | 2022-01-04 20:30 | 2022-01-05 02:35 | 2022-01-05 02:35 | 6:05 | СНТ Вартемяги, п. Агалатово: жилые дома, в/ч28916 п.Касимово: жилые дома | [6 empty] | фид. 607-29 ВВ-6кВ на оп.33- АО от МТЗ. | В 21:42 повторное включение ВВ на оп.33 не успешное. В 23:00 на оп. 70 отключен ЛР в линию, успешное повторное включение ВВ на оп. 33. 05.01.22 в 0:20 обнаружено 2 дерева на проводах в пролете оп. 128 - 129. В 1:00, после снятия деревьев кратковременно откл ВВ на оп.33, вкл. ЛР на оп.70, повторное включение ВВ не успешное, ЛР на оп. 70 отключен, ВВ на оп.33 включен. В ходе дальнейшего осмотра в 2:00 в пролете оп. 105-106 снята ветка с проводов, в 2:35 ф. 607-29 введен в работу по нормальной схеме. | Восстановлено | 500 | С | 1 | 14 | 6.0833 |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | ЛО |  | 3.4.14 | 4.4
[5 empty] | Тп-07, 08 |  | 04.01.22 23:10 от ДЭС |  | 2:40 | [10 empty] | 100 |  |  |  | 2.6667 | [20 empty] | ЛО
20 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область п. Ильичево (Филиал ПАО "Ленэнерго" "Выборгские электрические сети") | ПС 110/35/10 кВ "41" ф. 06 | КВЛ-10 кВ Ф.41-06 | ТП-12, КТП-13, КТП-"Мегафон(аб), КТН СНТ(аб), | 2022-01-04 22:21 | 2022-01-05 01:49 | 2022-01-05 01:49 | 3:28 | в/ч п.Ильичево: котельная, казарма, штаб, фермерское хозяйство, СНТ, вышка Мегафон |  |  |  |  | 1 |  | ПС 41 ф. 06 - АО от МТЗ, АПВ не успешное. | 22:25 на работу вызван персонал ПУ Выборг. 05.01.22 В 1:30 на оп.53 на ЛР в сторону оп. 53/1 обнаружен разбитый изолятор, отгоревший шлейф вызвал К.З. После замены изолятора и восстановления шлейфа 05.01.22 в 1:49 ф. 41-06 введен в работу. | Восстановлено | 0 | Аб | 0 | 15 | 3.4667 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | ЛО |  | 3.4.9.3 | 4.21
21 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область п. Ильичево (Филиал ПАО "Ленэнерго" "Выборгские электрические сети") | ПС 110/35/10 кВ "41" ф. 06 | КВЛ-10 кВ Ф.41-06 | ТП-12, КТП-13, | 2022-01-05 07:28 | 05.01.22 11:40 от РИСЭ-200 | 2022-01-05 16:30 | 4:10 | в/ч п.Ильичево: котельная, казарма, штаб, |  |  |  |  | 1 |  | ПС 41 ф. 06 - АО от МТЗ, АПВ не успешное. | 8:30 Бригада ОВБ направлена на осмотр ВЛ 10 кВ. В 10:00 дополнительно направлена бригада ПУ Приозерск 4 чел. 11:30 на ТП 12 доставлен РИСЭ-200, Выполнен осмотр, снято 2 дерева, восстановлены шлейфы на оп. №53. 16:30 Ф 41-06 введен в работу. | Восстановлено | 400 | С | 1 | 16 | 4.1667 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | ЛО |  | 3.4.14 | 4.4
[5 empty] | КТП-"Мегафон(аб), КТПН СНТ(аб), |  | 2022-01-05 16:30 |  | 9:02 | фермерское хозяйство, СНТ, вышка Мегафон | [9 empty] | 350 |  |  |  | 9.0333 | [20 empty] | ЛО
22 | РЭС "Североморский" ПУ "Сафоновский" | Мурманская обл., п. Росляково (МРСК "СЭС Колэнерго"). | ПС 150/110/35/6 кВ «2» М-25 | ВЛ-35 М-759 | Нет - успешная работа АВР-35 | 2022-01-05 09:39 | 2022-01-05 09:39 | 2022-01-05 16:38 | 0:00 | Нет | [6 empty] | ПС 339 а.о. В-35 М-759 в сторону ПС 727 от МТЗ . | Поврежденная ЛЭП выведена в ремонт, потребители запитаны по резерву через ВС-35 ПС-727, проводятся работы бригадой ПУ "Сафоновский" по обходу, определению причин а.о.. Произведен осмотр ВЛ и ее вводов на ПС - замечаний не обнаружено. Предположительно причиной отключения стала ветровая нагрузка со сбросом снега. Линия введена в работу по нормальной схеме и на ПС-727 восстановлена нормальная схема. | Восстановлено | 0 | С | 0 | ? | 0 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | МО |  | 3.4.12.2 | 4.12
23 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область п. Озерки. (филиал ПАО "Россети Ленэнерго" "Выборгские электрические сети") | ПС 35/10 кВ "Лужки" ф. 01 | ВЛ-10кВ ф. 01 ПС Лужки (ССО) | ТП-146, ТП-2071 | 2022-01-05 09:50 | 05.01.22 09:50 от ДЭС | 2022-01-05 21:55 | 0:00 | Мыс Стирструден: маяк, локатор, казарма, насосная, котельная. |  |  |  | 1 | 1 |  | ф. 01 ПС Лужки " АО В 10 кВ. ЛР-98 - отключен персоналом ССО. | На ВЛ 10 кВ ф. 01 Лужки персоналом ССО в 09:50 отключен ЛР № 98 в сторону участка "Оборонэнерго". КТП-146, МТП-2071 (войсковая часть Маяк) перешли на питание от собственной ДЭС.11:00 бригада ПУ" Выборг" направлена на осмотр ВЛ-10 кВ в. В пролете оп. №40 -41 упавшим деревом оборваны провода. 21:20 ВЛ восстановлена. 21:55 Включен РЛНД №98 Подано напряжение по Ф 01 Лужки. | Восстановлено | 0 | С | 0 | 18 | 0 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | ЛО |  | 3.4.14 | 4.13
24 | РЭС "Заозёрский" ПУ "Печенгский" | Мурманская обл., Печенгский район, п. Верхнее Луостари. (ПАО "Россети Север-Запад") | ПС 35/6 кВ "318" (ССО) ф. 5 | КВЛ-6 кВ ВКЛ-23 (ТП-13 - КТП-23). | ТП-15, ТП-13, ТП-13А, КТП-23. | 2022-01-05 12:45 | 2022-01-05 15:35 | 2022-01-05 20:05 | 2:50 | в/г-31 (объект в/ч, дежурная смена-4 чел.), в/г-15 (жилой фонд, население-614 чел.). |  |  |  | 2 | 3 |  | 05.01.22 12:45 на ПС 35/6 кВ "318" (ССО) отключился по МТЗ ф. 5, АПВ неуспешное. | 05.01.22 13:30 аварийная бригада ПУ "Печенгский" убыла для АВР в п. Верхнее Луостари. 05.01.22 13:45 ВНС инв.№151 запитана от ДЭС. 05.01.22 15:30 выведена в ремонт КВЛ-6 кВ ВКЛ-23. 05.01.22 15:35 на ПС-318 (ССО) введён в работу ф.5, нагрузку принял. Бригадой ПУ "Печенгский" производится осмотр ВКЛ-23 (ТП-13 - КТП-23). 05.01.22 16:50 произведён осмотр КВЛ-6 кВ ВКЛ-23. Обнаружено: в пролёте оп.№17-18 отгорел провод ф.С, необходим монтаж провода, вырубка просеки. В 20:05 выполнен монтаж провода по Ф "С" оп. №18 КВЛ-6 кВ ВКЛ-23, произведена вырубка просеки. КВЛ-6 кВ ВКЛ-23 введена в работу по штатной схеме эл. питания. В 20:10 ВНС инв. №151 перешла на пром. питание. | Восстановлено | 160 | ССО | 0 | ? | 2.8333 |  |  |  |  | 1 | [15 empty] | МО |  | 3.4.9.1 | 4.21
25 | РЭС ЛО Северный ПУ Выборг | Ленинградская область ,Выборгский район ,п.Ушково | ПС 35/10кВ 41 ф.02 | ВЛ-10 кВ Л.ПС 41-оп.52 | ТП-3, КТПн-1,МТП-2, ТП 2 шт б/н | 2022-01-05 15:15 | 2022-01-05 20:07 | 2022-01-05 20:07 | 4:52 | п. Ушково В/Ч ДСУ ,охрана летнего д/сада,СНТ "Солнечное-1","Солнечное -2" |  |  | 1 | 1 | 1 |  | АО ВЛ 10 кВ Ф 41-02 ,погодные условия : налипание мокрого снега на провода ВЛ,снег | осмотр ,определение поврежденного участка Л.ПС41-оп.52 ,неотложный осмотр (обход) повреждённого участка ,снятие дерева с ВЛ-10кВ в пролете оп.37-36 , устранено 2 схлеста. Восстановлена вязка на оп.№37. 20:07 Ф 41-02 введен в работу. | Восстановлено | 450 | БП | 0 | 19 | 4.8667 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | ЛО |  | 3.4.12.1 | 4.13
26 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область п. Ильичево (Филиал ПАО "Ленэнерго" "Выборгские электрические сети") | ПС 110/35/10 кВ "41" ф. 06 | КВЛ-10 кВ Ф.41-06 | ТП-12, КТП-13, | 2022-01-05 16:50 | 05.01.22 16:55 от РИСЭ-200 | 2022-01-05 18:30 | 0:05 | в/ч п.Ильичево: котельная, казарма, штаб, |  |  |  |  | 1 |  | ПС 41 ф. 06 - АО от МТЗ, АПВ не успешное. | 17:00 Бригада ОВБ направлена на осмотр ВЛ 10 кВ. осмотр, снято 2дерева в пролете оп. №9-10,восстановлен шлейф на оп. №1. 18:30 Ф 41-06 введен в работу. | Восстановлено | 400 | БП | 1 | 20 | 0.083333 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | ЛО |  | 3.4.14 | 4.4
[5 empty] | КТП-"Мегафон(аб), КТПН СНТ(аб), |  | 2022-01-05 18:30 |  | 1:40 | фермерское хозяйство, СНТ, вышка Мегафон | [9 empty] | 350 |  |  |  | 1.6667 | [20 empty] | ЛО
27 | РЭС ЛО-Северный, ПУ Выборг | Ленинградская область п. Симагино (АО "Оборонэнерго") | ПС 35/10 Симагино ф.03 | ВЛ-10 кВ Ф-03 оп.№ 28 - карьер. | ТП-27,ТП-32,ТП-42,ТП-30,ТП-31 | 2022-01-05 19:30 | 2022-01-05 21:30 | 2022-01-05 23:45 | 2:00 | СНТ "Воронцово", "Надежда", "Собор", Аб. Макаров | [6 empty] | АО от МТЗ В-10кВ Ф.03 Симагино. Мокрый снег. | Повторное включение В 10 кВ Ф-03 не успешное. На оп № 28 отключен РЛНД.в направлении ВЛ Оборонэнерго. 21:30 включен В 10 кВ Ф 03 успешно. 23:20 оп.96 снята упавшая на ВЛ ветка. Устранен схлест. 23:45 Включен РЛНД на оп. 28. Ф 03 введен в работу успешно. | Восстановлено | 100 | С | 1 | 21 | 2 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | ЛО |  | 3.4.14 | 4.4
[5 empty] | ТП-43 ,3 шт ТП-б/н |  | 2022-01-05 23:45 |  | 4:15 | Карьер ,СНТ "Вереск" ,фермерское хозяйство, Садоводство | [9 empty] | 250 |  |  |  | 4.25 | [20 empty] | ЛО
28 | РЭС ЛО-Северный, ПУ Выборг | Ленинградская область п. Симагино (АО "Оборонэнерго") | ПС 35/10 Симагино ф.03 | ВЛ-10 кВ Ф-03 оп.№ 28 - карьер. | ТП-27,ТП-32,ТП-42,ТП-30,ТП-31 | 2022-01-06 03:20 | 2022-01-06 13:32 | 2022-01-06 14:20 | 10:12 | СНТ "Воронцово", "Надежда", "Сибур", Аб. Макаров | [6 empty] | АО от МТЗ В-10кВ Ф.03 Симагино. Мокрый снег. | Повторное включение В 10 кВ Ф-03 не успешное. На оп № 29 отключен РЛНД.в направлении ВЛ Оборонэнерго. Включен В 10 кВ Ф 03 не успешно. оп.28 отключен РЛНД в направлении ВЛ (ССО) 4:40 Ф 03 введен в работу успешно Л.ПС-оп.28 .Осмотр ВЛ-10кВ,ремонт,ввод в работу по нормальной схеме | Восстановлено | 450 | С | 1 | 22 | 10.2 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | ЛО |  | 3.4.14 | 4.21
[5 empty] | ТП-43 ,3 шт ТП-б/н |  | 2022-01-06 14:20 |  | 11:00 | Карьер ,СНТ "Вереск" ,фермерское хозяйство, Садоводство | [9 empty] | 200 |  |  |  | 11 | [20 empty] | ЛО
29 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область п. Ильичево (Филиал ПАО "Ленэнерго" "Выборгские электрические сети") | ПС 110/35/10 кВ "41" ф. 06 | КВЛ-10 кВ Ф.41-06 | ТП-12, КТП-13, | 2022-01-06 05:30 | 06.01.22 6:50 от ДЭС | 2022-01-06 14:55 | 1:20 | в/ч п.Ильичево: котельная, казарма, штаб, |  |  |  |  | 1 |  | ПС 41 ф. 06 - АО от МТЗ, АПВ не успешное. Мокрый снег. Налипание | 5:35 Бригада ОВБ направлена на ТП12 для подключения ДЭС-200 ( РИСЭ 200.).6:50 ТП-12 подключен ДЭС-200 .Осмотр ВЛ-10кВ .Осмотр ,оп.№1 восстановление шлейфов ,ввод в работу по нормальной схеме | Восстановлено | 100 | БП | 0 | 23 | 1.3333 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | ЛО |  | 3.4.12.1 | 4.4
[5 empty] | КТП-"Мегафон(аб), КТПН СНТ(аб), |  | 2022-01-06 14:55 |  | 9:25 | фермерское хозяйство, СНТ, вышка Мегафон | [9 empty] | 300 |  |  |  | 9.4167 | [20 empty] | ЛО
30 | РЭС СПб ПУ Гатчина | Ленинградская область, п. Новый Учхоз (ПАО Россети "Ленэнерго" ) | ПС-35/10 кВ Борницы (ССО) ф.14 | нет | ТП-1,2,3,4,5,7; ТПаб 15 шт | 2022-01-06 09:30 | 2022-01-06 09:58 | 2022-01-06 09:58 | 0:28 | П.Новый Учхоз (450 чел. Котельная, ВНС ), Учебный центр ВКА, СНТ |  |  |  | 1 | 1 |  | АО В 10 кВ Ф 14 ПС-Борницы (ССО). Мокрый снег. | Персоналом ССО на ПС Борницы произведено повторное включение В 10 кВ фид.14. | Восстановлено | 10 | С | 1 | 24 | 0.46667 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | ЛО |  | 3.4.12.1 | 4.21
31 | РЭС СПб ПУ Гатчина | Ленинградская область, п. Новый Учхоз (ПАО Россети "Ленэнерго" ) | ПС-35/10 кВ Борницы (ССО) ф.14 | ВЛ 10 кВ ПС Борницы фид.14 | ТП-1,2,3,4,5,7; ТПаб 15 шт | 2022-01-06 12:25 | 2022-01-06 13:03 | 2022-01-08 15:20 | 0:38 | П. Новый Учхоз (450 чел. Котельная, ВНС ), Учебный центр ВКА, СНТ |  |  |  | 1 | 1 |  | АО В 10 кВ Ф 14 ПС-Борницы (ССО). Мокрый снег. | Персоналом ССО на ПС Борницы повторное включение В 10 кВ фид.14 неуспешное. Ф.14 выведен в ремонт. Бригада ОРБ ПУ Гатчина перезапитала потребителей по резерву. Произвели осмотр ВЛ 10 кВ фид.14 убрали дерево включен в работу. | Восстановлено | 15 | С | 1 | 25 | 0.63333 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | ЛО |  | 3.4.12.1 | 4.4
32 | РЭС Новгородско-Псковский ПУ Валдай | Новгородская область, д. Ижицы, (ПАО "Россети Северо-Запада") | ПС 35/10 кВ Почеп (ССО) ф. 4 | ВЛ 10 кВ ф. 4 отп. за ЛР 10 кВ тех. позиция | 4 ТП (ТП Тех. позиция Аб) | 2022-01-07 08:10 | 07.01.22 8:10 от ДЭС | 2022-01-07 12:40 | 0:00 | Тех. территория, водонасосная, котельная, ГСМ |  |  |  | 1 | 1 |  | "Земля" на ВЛ 10 кВ ф. 4 за ЛР 10 кВ тех. позиция. Персоналом ССО отключен ЛР 10 кВ тех. позиция. Сильный снегопад, налипание мокрого снега. | 07.01.2022 08:10:00 включен TЭП 50 3шт., ТЭП 30 1шт. Персоналом РЭС выполнен обход отп. ф. 4 за ЛР 10 кВ тех. позиция, оп. 29 повреждение изолятора ШФ 20, обрыв провода в пролетах оп. 28, 29, 30. Персоналом РЭС выполнен ремонт ф.4 включен ЛР 10 кВ тех. позиция. 07.01.2022 12:40:00 отключен TЭП 50 3шт., ТЭП 30 1шт. | Восстановлено | 0 | С | 0 | 26 | 0 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | НОПО |  | 3.4.12.1 | 4.13
33 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская область, Всеволожский р-он, п.Токсово (Филиал "Северные электрические сети" ПАО "Россети Ленэнерго" ) | ПС 110/35/10 кВ "Ручьи" ф. 37 | ВЛ-10 кВ ф.ПС Ручьи ф.37 (ССО) | ТП-8323 | 2022-01-07 11:15 | 07.01.22 11:15 от ДЭС | 2022-01-07 17:05 | 0:00 | помещение охраны (Росгвардия) | [6 empty] | ПС Ручьи ф.37 АО от МТЗ | Без напряжения ТП-8323, потребитель (помещение охраны Росгвардия) перешёл на питание от собственного ДЭС. 11:30 персонал ССО определил и отключил поврежденный участок ВЛ-10 кВ (ССО),выполнены ремонтные работы | Восстановлено | 0 | ССО | 0 | 27 | 0 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | ЛО |  | 3.4.9.1 | 4.21
34 | РЭС Новгородско-Псковский ПУ Валдай | Новгородская область, Валдайский р-н, д. Долгие Бороды, (ПАО "Россети Северо-Запада") | ПС 35/10 кВ "Дом отдыха Валдай" (ССО) ф. 9 | ВЛ 0,4 кВ ТП- 1 | - | 2022-01-07 12:55 | 2022-01-07 16:40 | 2022-01-07 16:40 | 3:45 | казарма, штаб | [6 empty] | На ТП 1 отключен АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ "казармы" в результате повреждения в РЩ 0,4кВ абонента | 07.01.22. Персоналом РЭС выполнен обход ВЛ 0,4кВ "казармы" повреждений не обнаружено. Совместно с персоналом ЖКС обнаружено повреждение в РЩ 0,4кВ абонента. На ТП 1 включен АВ 0,4кВ "казарма". | Восстановлено | 22 | Аб | 0 | 28 | 3.75 |  |  |  | 1 | [16 empty] | НОПО |  | 3.4.9.3 | 4.21
35 | РЭС "Североморский" ПУ "Сафоновский" | Мурманская обл., п. Росляково (МРСК "СЭС Колэнерго"). | ПС 35/6 "326" ф. 9 | КВЛ-6 "ТП-229 - ТП-280" | 7шт. (ТП-280,ТП-216 ,ТП-253,ТП-215,ТП-219, ТП-229,ТП-243) | 2022-01-07 18:25 | 2022-01-07 21:19 | 2022-01-08 15:18 | 2:54 | объекты в/ч , жил.фонд, котельная |  |  |  |  | 1 |  | ПС 326 : а.о. В-6 ф. 9 от МТО . | Поврежденная КВЛ выведена в ремонт, потребитель запитан по резерву. При обходе и испытании КВЛ-6кВ повреждений не обнаружено, причина неблагоприят.метеоусловия. | Восстановлено | 220 | С | 1 | ? | 2.9 |  |  |  |  | 1 | [15 empty] | МО |  | 3.4.14 | 4.21
36 | РЭС ЛО-Северный ПУ Кемь | Респ. Карелия, п.Подужемье. (АО "Прионежская сетевая компания") | ПС 35/10 кВ "17" ф.05 | ВЛ-10кВ фид. Л-17-05 (ССО) | 7 шт. (ТП-48А, 48, 49, 50, 41, 46, 51) | 2022-01-07 18:35 | 2022-01-07 20:20 | 2022-01-07 20:20 | 1:45 | воен.гор 10: ГСМ, аэродром, боевые позиции, воен.гор 19: штаб, столовая, админ.здание, воен.гор 9 котельная, жилые дома, ВНС, |  |  |  | 1 | 1 |  | АО фид.17-05 от МТЗ (ССО). | Персоналом ССО и персоналом ф-ла С-З АО "Оборонэнерго" проведен осмотр ВЛ-10кВ и оперативные переключения, отключен участок ВЛ-10 кВ ССО. В 20:20 успешное включение ВЛ-10 кВ фид. Л-17-05 (ССО). | Восстановлено | 200 | ССО | 0 | 29 | 1.75 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | РК |  | 3.4.9.1 | 4.21
37 | РЭС "Североморский" ПУ "Сафоновский" | Мурманская обл., п. Росляково (МРСК "СЭС Колэнерго"). | ПС 35/6 "326" ф. 11 | КВЛ-6 от ПС 326 до ТП 258 с отп. на ТП-229 | нет | 2022-01-07 18:50 | 2022-01-07 18:50 | 2022-01-08 14:22 | 0:00 | Нет | [6 empty] | ПС 326 : ручное откл. В-6 ф. 11. Стояла под напряжением, неполнофазный режим. | Поврежденная КВЛ выведена в ремонт. Работает бригада ПУ "Сафоновский" по определению места повреждения, ремонту КВЛ-6кВ. На оп.№4 восстановлен обрыв возд.шлейфа. | Восстановлено | 0 | С | 0 | ? | 0 |  |  |  |  | 1 | [15 empty] | МО |  | 3.4.14 | 4.13
38 | РЭС ЛО-Северный ПУ Кемь | Респ. Карелия, п.Подужемье. (АО "Прионежская сетевая компания") | ПС 35/10 кВ "17" ф.05 | ВЛ-10кВ фид. Л-17-05 (ССО) | 7 шт. (ТП-48А, 48, 49, 50, 41, 46, 51) | 2022-01-07 20:30 | 2022-01-07 20:55 | 2022-01-07 22:38 | 0:25 | котельная, жилые дома, ВНС |  |  |  | 1 | 1 |  | АО фид.17-05 от МТЗ (ССО). | отключен участок ВЛ-10 кВ ССО. Персонал АО "Оборонэнерго" осмотрел свою оборудование, дефектов нет. ВЛ-10 кВ ф.17-05 включена в работу до оп.№187, напряжение подано нат ТП-48, ТП-48А, ТП-49 (жилые дома, котельная, ВНС). Выполнен ремонт персоналом ССО, линия введена в работу. | Восстановлено | 70 | ССО | 0 | 30 | 0.41667 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | РК |  | 3.4.9.1 | 4.21
[5 empty] | 4 шт. ( КТП-50, КТП-41, ТП-46, КТП-51) |  | 2022-01-07 22:38 |  | 2:08 | ГСМ, тех объекты аэродрома | [9 empty] | 100 |  |  |  | 2.1333 | [20 empty] | РК
39 | РЭС СПб ПУ Гатчина | Ленинградская область, п.Сиверский (ПАО Россети Ленэнерго) | ПС-259 (ССО) ф. 01 | КВЛ 10 кВ ПС-259 ф. 01 - ЦРП | ТП-64А, ТП-6, КТП-3, ТП-4, ТП-3, ТП-2 | 2022-01-07 22:20 | 2022-01-08 00:47 | 2022-01-08 17:20 | 2:27 | аэродром (не действующий), жилые дома | [6 empty] | На ПС-259 Белогорка (ССО) отключился от МТЗ В 10кВ ф. 01 | Определено повреждение КВЛ-10кВ ПС-259 ф. 01-ЦРП. Абоненты запитаны по резерву. Произведен осмотр обнаружен захлест провода ВЛ ЛОЭСК ф. 259-15 на ВЛ ф. 259-01 устранено включен в работу | Восстановлено | 50 | ССО | 0 | 31 | 2.45 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | ЛО |  | 3.4.9.1 | 4.21
40 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область, п.Симагино | ПС-Симагино 35/10 кв (ССО) ф.3 | ВЛ-10кВ фид. "Симагинская-03" | 5 ТП (абонентские) | 2022-01-09 11:50 | 2022-01-09 13:22 | 2022-01-09 13:22 | 1:32 | 4 ТП (Аб) садоводства, карьер. | [6 empty] | 09.01.22 в 9:45 ДД ССО: ОЗЗ ф. Симагинская-03. В 11:50 вручную отключен ЛР ЛР на оп. 55. | 09.01.22 в 10:15 ОВБ направлена в п. Подгорное. В 11:45 обнаружен обрыв провода на ОЛ Аб-та. В 11:50, после кратковременного отключения по ТУ отключен ЛР на оп. 55 для восстановления обрыва Аб-том. В 13:22. после восстановления обрыва Аб-том ф. Сим.-03 введен в работу без замечаний по нормальной схеме. | Восстановлено | 20 | Аб | 0 | 32 | 1.5333 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | ЛО |  | 3.4.9.3 | 4.21
41 | РЭС СПб ПУ Гатчина | Ленинградская область, п. Пижма (ЛПМЭС) | ПС 330 кВ "Гатчинская" (ССО) ф. 31 | КВЛ-6 кВ ф. 31 | ТП-9, 6 ТП аб | 2022-01-09 13:00 | 2022-01-09 17:15 | 2022-01-09 17:15 | 4:15 | в/ч, КНС-1, ВНС, котельная №7, 3 ж/дома (1000 жителей). |  |  | 1 | 1 | 1 |  | АО от МТЗ на ПС-Гатчинская (ССО) В ф.31 Сильный снегопад | Для проведения осмотра КВЛ-6 кВ ф. 31 вызвана АРБ ПУ Гатчина провели обход КВЛ 6 кВ ф. 31 в пролете опор 19-20 убрали дерево, снегом придавило ветки на провода. ф.31 ПС Гатчинская успешно включен потребители включены от промсети | Восстановлено | 350 | С | 0 | 33 | 4.25 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | ЛО |  | 3.4.12.1 | 4.4
42 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область, п.Симагино( Филиал ПАО "Россети Ленэнерго" "Выборгские электрические сети") | ПС-Симагино 35/10 кв (ССО) ф. 03 | ВЛ-10кВ фид. "Симагинская-03" | 5 ТП (абонентские) | 2022-01-09 13:40 | 2022-01-09 15:20 | 2022-01-09 15:20 | 1:40 | 4 ТП (Аб) садоводства, карьер. | [6 empty] | 09.01.22 в 13:40 АО от МТЗ В-10кВ ф. Симагинская-03, на оп. 55 вручную отключен ЛР. | 09.01.22 с 13:40 до 15:15 обход ВЛ 10 кВ оп.55-оп.126. на уч-ке оп.55-60 снято 2 ветки со следами подгорания, ветки сняты, в 15:20 ф. Симагинская-03 введен в работу полностью, без замечаний. | Восстановлено | 20 | С | 1 | 34 | 1.6667 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | ЛО |  | 3.4.14 | 4.4
43 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская область, п. Лодейное Поле ( Оборонэнерго) | ТП-56 (Оборонэнерго) | ПН-2 Л- "ТЭЧ" | Здание охраны | 2022-01-09 13:45 | 2022-01-09 15:50 | 2022-01-09 15:50 | 2:05 | Здание охраны | [6 empty] | 09.01.22 в 13:45 сгорел ПН-2 в РУ 0,4кВ ТП-56 из-за КЗ в сети Аб-та. | В 15:50 ПН-2 заменен, ТП-56 введена в работу по нормальной схеме. | Восстановлено | 10 | Аб | 0 | 35 | 2.0833 |  |  |  | 1 | [16 empty] | ЛО |  | 3.4.9.3 | 4.21
44 | РЭС СПб ПУ Ломоносов | Ленинградская область, п.Гостилицы (ПАО "Россети Ленэнерго" ) | ПС 35/10 Дятлицы (ССО) ф.4 | ССО | ТП-9, ТП-11, КТП ВНС, КТП Жилгородок, 8 ТП аб | 2022-01-09 23:10 | 2022-01-10 00:45 | 2022-01-10 00:45 | 1:35 | в/ч , в/г Озерное. Жилые дома, СНТ Озерное, ВНС, котельная (населения 750) |  |  |  | 1 | 1 |  | ПС Дятлицы АО ВЛ 35 кВ ССО | Персонал ССО переключили ПС Дятлицы на резервную ВЛ 35 кВ | Восстановлено | 200 | ССО | 0 | 36 | 1.5833 | [6 empty] | 1 | [13 empty] | ЛО |  | 3.4.9.1 | 4.21
45 | РЭС "Заозёрский" ПУ "Печенгский" | Мурманская обл., Печенгский р-он, п. Печенга, п. Корзуново, п. Спутник, п. Верхнее Луостари, п. Нижнее Луостари, п. Лиинахамари. (ПАО "Россети Северо-Запад"). | ПС 150/35/6 кВ "21" (ССО) | ВЛ-35 кВ М-105, М-106 (ССО) | ПС 35/6 кВ "314" (ССО) п. Печенга-15 ТП/КТП, п. Спутник-14 ТП/КТП | 2022-01-10 10:39 | 2022-01-10 11:00 | 2022-01-10 13:10 | 0:21 | п. Печенга (частично), население-2700 чел. п. Спутник, население-1200 чел. | 2 | 2 | 3 | 4 | 15 | 5 | 10.01.22 в 10:39 на ПС 150/35/6 кВ "21" (ССО) отключились ВЛ-35 кВ М-105, М-106 с неуспешным АПВ. | 10.01.22 10:39 сообщил диспетчер ПАО "Россети Северо-Запад" на ПС 150/35/6 кВ "21" (ССО) отключились ВЛ-35 кВ М-105, М-106 с неуспешным АПВ. 10.01.22 11:00 запитаны п. Печенга частично, п. Спутник. 10.01.22 11:20 запитаны п. Лиинахамари, п. Верхнее Луостари. 10.01.22 12:20 запитан п. Корзуново. 10.01.22 12:25 запитан п. Нижнее Луостари. 10.01.22 13:10 запитан п. Печенга полностью. | Восстановлено | 2050 | ССО | 0 | ? | 0.35 | [6 empty] | 1 | [13 empty] | МО |  | 3.4.9.1 | 4.21
[5 empty] | РПП 35/6 кВ "313" п. Лиинахамари-15 ТП/КТП ПС 35/6 кВ "318" (ССО) п. В. Луостари-4 ТП/КТП |  | 2022-01-10 11:20 |  | 0:41 | п. Лиинахамари, население-600 чел. п. Верхнее Луостари, население-700 чел. | 1 | 1 |  | 2 | 5 | 1 | [7 empty] | 0.68333 | [20 empty] | МО
[5 empty] | ПС 35/6 кВ "318" (ССО) п. Корзуново-16 ТП/КТП |  | 2022-01-10 12:20 |  | 1:41 | п. Корзуново население-400 чел. | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1.6833 | [20 empty] | МО
[5 empty] | ПС 35/6 кВ "318" (ССО) п. Н. Луостари-4 ТП/КТП |  | 2022-01-10 12:25 |  | 1:46 | п. Нижнее Луостари население-1100 чел. |  |  |  | 1 | 2 | 1 | [7 empty] | 1.7667 | [20 empty] | МО
[5 empty] | ПС 35/6 кВ "314" (ССО) п. Печенга-11 ТП/КТП |  | 2022-01-10 13:10 |  | 2:31 | п. Печенга (частично) население-400 чел. |  |  |  | 3 | 8 | [8 empty] | 2.5167 | [20 empty] | МО
46 | РЭС СПб ПУ Ломоносов | Ленинградская область, п.Лебяжье (ОАО РЖД) | ПС 110/35/10 кВ «412» "Лебяжье" (ССО) ф. 3 | КЛ-10 кВ ТП-458 - ТП-462 | ТП-416, ТП-458 | 2022-01-11 12:48 | 2022-01-11 13:55 | 2022-01-11 20:52 | 1:07 | Гора Валдай: командный пункт, гаражи. | [6 empty] | В ТП-416 отключился от МТЗ МВ ф. ТП-466. | Определено повреждение КЛ-10кВ ТП-458-ТП-462, КЛ выведена в ремонт, абоненты запитаны по нормальной схеме. Произведены ОМП и ремонт КЛ-10кВ. КЛ введена в работу. | Восстановлено | 35 | С | 1 | 37 | 1.1167 |  |  | 1 | [17 empty] | ЛО |  | 3.4.14 | 4.12
47 | РЭС ЛО-Северный ПУ Приозерск | Ленинградская область, г.Приозерск (СЭС Ленэнерго Приозерский РЭС ) | ПС 35/10 кВ "166" ф. 02 ССО | в сети 10кВ ф.166-02 ССО | ТП-8, ТП-29, ТП-36 ССО | 2022-01-11 22:00 | 2022-01-12 01:00 | 2022-01-12 01:00 | 3:00 | г.Приозерск, военный санаторий |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | АО от МТЗ В-10кВ ф.166-02, авария в сети 10кВ ССО | устранено персоналом ССО | Восстановлено | 150 | ССО | 0 | 38 | 3 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | ЛО |  | 3.4.9.1 | 4.21
48 | РЭС СПб ПУ Ломоносов | Ленинградская область, п.Б Ижора (ПАО Ленэнерго) | ПС 35/6 кВ «Ирмино» (ССО) ф. 1 | КЛ-6 кВ ТП-428 - ТП-427 | ТП-426, ТП-427 | 2022-01-12 11:20 | 2022-01-12 11:40 | 2022-01-13 15:11 | 0:20 | Склады арсенала | [6 empty] | В ПС-«Ирмино» (ССО) отключился от МТЗ МВ ф. 1. | Определено повреждение КЛ 6 кВ ТП-428 - ТП-427, КЛ выведена в ремонт, абоненты запитаны по нормальной схеме. КЛ отремонтирована, включена в работу | Восстановлено | 35 | С | 1 | 39 | 0.33333 |  | 1 | [18 empty] | ЛО |  | 3.4.14 | 4.12
49 | РЭС СПб ПУ Гатчина | Ленинградская область, п.Куньголово п. Саблино, п.Стекольный (ПАО Россети Ленэнерго) | ПС-725 (ССО) | ВЛ-35кВ (ССО) | ТП-КП, ТП-Бункер, 4 БКТП в-ч | 2022-01-12 18:00 | 2022-01-12 19:30 | 2022-01-12 19:30 | 1:30 | площадка "Герой" - казармы(150 чел), 2 котельных, КП, 2 ВНС, боевая позиция |  |  |  | 2 | 2 |  | АО от ВЛ-35кВ ССО ПС-725(ССО) | Восстановлено персоналом ССО | Восстановлено | 630 | ССО | 0 | 40 | 1.5 | [6 empty] | 1 | [13 empty] | ЛО |  | 3.4.9.1 | 4.21
[5 empty] | ТП-1, ТП-2/2, ТП-3, ТП-4 |  |  |  |  | штаб, казармы, столовая, школа, ВНС, котельная, жил.городок 13 5-эт. домов 6000чел., завод ЗРВТИ | 1 |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | [20 empty] | ЛО
50 | РЭС ЛО-Северный ПУ Приозерск | Ленинградская область, Приозерский р-он, п.Саперное (Филиал "Выборгские ЭС" ПАО "Россети Ленэнерго") | ПС 35/10 кВ "Саперное" ф.03 | ПС 35/10 "Саперное" ф. 03 В-10 кВ (ССО) | ТП-46, 16, КТПн-17 | 2022-01-12 17:15 | 2022-01-12 19:30 | 2022-01-13 15:44 | 2:15 | в/г Саперное, п.Шумилово жилы дома, котельная |  |  |  | 1 |  |  | ПС 35/10 кВ "Саперное" ф. 03 - АО от МТЗ | ПС "Саперное" ф. 03 - АО от МТЗ, повторное включение по ТУ неуспешное. В сетях АО "Оборонэнерго" дефектов не выявлено, напряжение подано всем потребителям по резерву от ф.Саперное-02. На ПС Сапёрное ф.03 В-10 кВ (ССО) не включается, подано напряжение до ЛР ф.Сапероное-03 со стороны ВЛ. Персонал ССО разбирается в причинах неисправности В-10 кВ. 13.01.2022 персоналом ССО выполнен ремонт В 10 кВ. В 15:44 В-10 ф. 03 Саперное включен, подано напряжение на головной участок до ТП-40. 14.01.22 в 10:20 собрана нормальная схема ф.ф. Сап-02; 03 | Восстановлено | 100 | ССО | 0 | 41 | 2.25 | [20 empty] | ЛО |  | 3.4.9.1 | 4.21
[5 empty] | ТП-40, 45, ТП-18, КТП-19, КТП-18А, 2205, 2201, 2206, 31,48,42; РП-1; |  | 2022-01-12 21:00 |  | 3:45 | СНТ, вышка "Мегафон", церковь, объекты войсковой части п.Шумилово, очистные сооружения |  |  | 1 | [6 empty] | 200 |  |  |  | 3.75 | [20 empty] | ЛО
51 | РЭС "Заозёрский" ПУ "Печенгский" | Мурманская обл., Печенгский р-он, п. Спутник в/г (МРСК "Северо-Запада", Мурманский Филиал) | РТП-8 | ВЛ-6кВ Л-6 КТП-2-КТП-22 | КТП-2, ТП-12 | 12.01.22 21:00 | 12.01.22 22:05 | 12.01.22 22:05 | 1:05 | КТП-2, ТП-12 откл. потребители: котельная № 150, жил. сектор дома № 20, 21, МАП (90 чел.). |  |  |  |  | 1 |  | 12.01.22. 21:00 п. Спутник В/Г-12 РТП-8 аварийное отключение от "МТЗ" В-6 ф.10. Сильный, более 20 м/с ветер, метель. 12.01.22. 22:05 КТП-2 сгорели ПК-6 ф-А, ф-В в сторону КТП-22 (ВЛ-6кВ Л-6) | 12.01.22. 22:05 проверено сопротивление изоляции КЛ-6кВ Л-13 (КТП-2-ТП-12)-в норме, осмотрена ВЛ-6кВ Л-4 (РТП-8-КТП-2)-замечаний не выявлено. В РТП-8 вкл. В-6 ф.10, запитаны по штатной схеме КТП-2, ТП-12 | Восстановлено | 35 | С | 0 | ? | 1.0833 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | МО |  | 3.4.12.2
[5 empty] | КТП-22 |  | 12.01.22 22:05 от ТЭП | 13.01.22 14:50 | 1:05 | КТП-22 (сопка связи, котельная № 151, 10 чел. л/с). |  |  |  |  | 1 |  |  | 12.01.22. 22:05 ВЛ-6кВ Л-6 КТП-2- КТП-22 выведена в ремонт. ПК-6 не менялись из-за НМЯ и ненадежности ВЛ. КТП-22 запитано от ТЭП-9. 13.01.2022г.в результате осмотра КВЛ-6кВ Л-6 (КТП-2-КТП-22) выявлено : из-за сильного ураганного ветра на оп.№17 сорван провод по Ф"В" вместе с изолятором. Провод лежит на земле. Ведутся ремонтные работы. 13.01.22 14:50 произведен монтаж провода Ф"В" КВЛ-6кВ Л-6 на оп.№17. Потребители запитаны промышленным эл. питанием в полном объёме. | Восстановлено | 56 | С | 0 |  | 1.0833 | [20 empty] | МО
52 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская область, п. Токсово (Филиал ПАО Ленэнерго Санкт Петербургские высоковольтные электрические сети) | ПС 35/10 кВ "601" ф. 10 | ВЛ-10 кВ ф.601-10 | ТП-437 | 2022-01-12 21:40 | 2022-01-12 23:05 | 2022-01-12 23:05 | 1:25 | институт ВИФК: котельная, ВНС, столовая (200 чел л/с) |  |  |  | 1 | 1 |  | АО от МТЗ фид.601-10 (ССО) | Выполнен ремонт персоналом ССО | Восстановлено | 100 | ССО | 0 | 42 | 1.4167 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | ЛО |  | 3.4.9.1 | 4.21
53 | РЭС СПб ПУ Гатчина | Ленинградская область, п.Куньголово (ПАО "Россети Ленэнерго") | ПС-725 (ССО) ф. 725-04 | ВЛ-10кВ ф. 725-04 | ТП-КП, ТП-Бункер,4 БКТП | 2022-01-12 22:30 | 12.01.22 22:30 от ДЭС | 2022-01-13 01:50 | 0:00 | в/ч 28037 площадка "Герой" - казармы(150 чел), 2 котельных, КП, 2 ВНС, боевая позиция |  |  |  | 2 | 2 |  | АО от МТЗ фид.725-04 | Выполнен обход ВЛ-10кВ фид. 725-04. Сняли дерево включен в работу. | Восстановлено | 0 | С | 0 | 43 | 0 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | ЛО |  | 3.4.14 | 4.4
54 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область п. Ильичево (Филиал ПАО "Ленэнерго" "Выборгские электрические сети") | ПС 110/35/10 кВ "41" ф. 06 | КВЛ-10 кВ ф.41-06 | ТП-12 | 2022-01-13 00:20 | 13.01.22 2:15 от ДЭС | 2022-01-13 10:55 | 1:55 | войсковая часть п.Ильичево: котельная, казарма, штаб |  |  |  |  | 1 |  | ПС 41 ф. 06 - АО от МТЗ; Метеобстановка: порывистый ветер, осадки в виде мокрого снега | ПС 41 ф. 06 - АО от МТЗ, повторное включение не успешно. ТП-12 запитано от РИСЭ-200. Выполнен осмотр ВЛ-10 кВ, в пролете опор № 35-36 снята ветка с проводов ВЛ. | Восстановлено | 100 | БП | 0 | 44 | 1.9167 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | ЛО |  | 3.4.12.2
[5 empty] | КТП-13 (Аб), КТП-"Мегафон(аб), КТН СНТ(аб), КТП-2110 |  | 2022-01-13 10:55 |  | 10:35 | фермерское хозяйство, СНТ (10 чел), вышка Мегафон | [9 empty] | 100 |  |  |  | 10.5833 | [20 empty] | ЛО
55 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область п. Симагино (Филиал ПАО "Ленэнерго" "Выборгские электрические сети") | ПС 35/10 кВ "Симагино" ф. 03 | ВЛ-10 кВ ф. Симагино-03 | ТП-30, ТП31, ТП-27, ТП-29, ТП- б/н | 2022-01-13 01:07 | 2022-01-13 01:59 | 2022-01-13 11:28 | 0:52 | СНТ надежда, СНТ Сабур, СНТ Воронцово, 480 чел | [6 empty] | ВЛ-10 кВ ф. Симагино-03; Метеобстановка: порывистый ветер, осадки в виде мокрого снега | На ВЛ-10 кВ оп. № 28 отключен ЛР в сторону оп. № 29, линия введена в работу напряжение подано ТП-30, ТП31, ТП-27, ТП-29, ТП- б/н, , (СНТ надежда, СНТ Сабур, СНТ Воронцово, 480 чел.). Ведется осмотр ВЛ-10 кВ (осложнен труднопроходимой заболоченной местностью и недостаточной видимостью). Выполнен осмотр ВЛ-10 кВ, в пролете опор № 98-99 снята ветка с проводов ВЛ. | Восстановлено | 100 | С | 0 | 45 | 0.86667 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | ЛО |  | 3.4.12.2
[5 empty] | ТП-43, ТП- Аб, ТП "Фермер", ТП "Карьер" |  | 2022-01-13 11:28 |  | 10:21 | Фермерское хозяйство, ТП "Карьер", СНТ Молодежное 20 чел. | [9 empty] | 300 |  |  |  | 10.35 | [20 empty] | ЛО |  | 3.4.12.2 | 4.4
56 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область п.Ушково (филиал Выборгские электрические сети ПАО "Россети Ленэнерго") | ПС 110/35/10 кВ "41" ф. 02 | КВЛ-10 кВ ф.41-02 | ТП-1, 2, 3; СНТ "Солнечное" "Солнечное-2" | 2022-01-13 08:50 | 2022-01-13 14:50 | 2022-01-13 14:50 | 6:00 | п. Ушково ВНС, котельная, многоквартирные жил. дома, СНТ Солнечное, "Солнечное-2" |  |  |  | 1 | 1 |  | АО от МТЗ ВЛ 10 кВ ф. 41-02. РПВ не успешное. Метеобстановка: порывистый ветер, осадки в виде мокрого снега | Выполнен осмотр ВЛ, в пролете опор № 32-33 снята ветка с проводов ВЛ. | Восстановлено | 300 | БП | 0 | 46 | 6 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | ЛО |  | 3.4.12.2 | 4.4
57 | РЭС СПб ПУ Гатчина | Ленинградская область, п.Куньголово (ПАО "Россети Ленэнерго") | ПС-725 (ССО) ф. 725-04 | ВЛ-10кВ ф. 725-04 | ТП-КП, ТП-Бункер,4 БКТП | 2022-01-13 10:35 | 13.01.22 10:35 от ТЭП | 2022-01-13 13:28 | 0:00 | в/ч площадка "Герой" - казармы(150 чел), 2 котельных, КП, 2 ВНС, боевая позиция |  |  |  | 2 | 2 |  | АО от МТЗ фид.725-04 | Выполнен обход ВЛ-10кВ фид. 725-04. Сняли ветку дерева Подана заявка на включение. Успешно включено потребитель запитан от пром. сети | Восстановлено | 0 | С | 0 | 47 | 0 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | ЛО |  | 3.4.14 | 4.4
58 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область, п. Подгорное. (Территориальная сетевая организация ООО "Ленсеть") | ПС 35/10 кВ "Симагино" ф. 04 | ВЛ-10кВ ф. 04 Симагино (ССО) | ТП 136, 3 ТП (Аб) | 2022-01-13 11:40 | 2022-01-13 15:58 | 2022-01-13 15:58 | 4:18 | ТП-136 п.Подгорное жилые дома, котельная, ООО "Мегалайн", пилорама, 2 СНТ |  |  |  |  | 1 |  | ОА от МТЗ ф. 04 ПС Симагино. Метеобстановка: порывистый ветер, осадки в виде мокрого снега | Устранено персоналом ССО. | Восстановлено | 200 | ССО | 0 | 48 | 4.3 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | ЛО |  | 3.4.9.1 | 4.21
59 | РЭС СПб ПУ Гатчина | Ленинградская область, п. Пижма (ЛПМЭС) | ПС 330 кВ "Гатчинская" (ССО) ф. 31 | КВЛ-6 кВ ф. 31 | ТП-9, 6 ТП аб | 2022-01-13 11:50 | 2022-01-13 15:08 | 2022-01-13 15:08 | 3:18 | в/ч, КНС-1, ВНС, котельная №7, 3 ж/дома (1000 жителей). |  |  | 1 | 1 | 1 |  | Земля на ПС-Гатчинская (ССО) по ф.31, | ПС-Гатчинская, В фид.31 отключен в ручную персоналом ССО. Производится осмотр ВЛ-6кВ. Найдено повреждение изолятора на отпайке абонента, отпайка отключена. | Восстановлено | 200 | Аб | 0 | 49 | 3.3 |  |  |  |  | 1 | [15 empty] | ЛО |  | 3.4.9.1 | 4.21
60 | РЭС СПб ПУ Ломоносов | Ленинградская область, п.Туганы (ПАО Россети Ленэнерго) | ПС 35/10 кВ «21» ф. 21-03 (ССО) | ВЛ-10кВ ф. 21-03 "ЛР-36-ТП-131" | ТП-131 | 2022-01-13 11:50 | 13.01.22 11:50 от ДЭС | 2022-01-13 17:00 | 0:00 | в/ч (авиационный полигон) | [6 empty] | АО от МТЗ ПС-21 ф. 21-03 Сильный ветер, метель | Потребитель включен от ДЭС. Бригада ССО выехала на линию. После ремонта ВЛ включен ф.21-03 | Восстановлено | 0 | ССО | 0 | 50 | 0 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | ЛО |  | 3.4.9.1 | 4.21
61 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область п. Ильичево (Филиал ПАО "Ленэнерго" "Выборгские электрические сети") | ПС 110/35/10 кВ "41" ф. 06 | КВЛ-10 кВ ф.41-06 | ТП-12 | 2022-01-13 11:58 | 13.01.22 12:15 от ДЭС | 2022-01-13 13:02 | 0:17 | войсковая часть п.Ильичево: котельная, казарма, штаб |  |  |  |  | 1 |  | АО от МТЗ В 10 кВ ф. 41-06; Метеобстановка: порывистый ветер, осадки в виде мокрого снега | Повторное включение не успешно. ТП-12 запитана от РИСЭ-200. Выполнен осмотр ВЛ-10 кВ, в пролете опор № 53/5-53/6 снята ветка с проводов ВЛ. | Восстановлено | 5 | БП | 0 | 51 | 0.28333 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | ЛО |  | 3.4.12.2 | 4.4
[5 empty] | КТП-13 (Аб), КТП-"Мегафон(аб), КТН СНТ(аб), КТП-2110 |  | 2022-01-13 13:02 |  | 1:04 | фермерское хозяйство, СНТ (10 чел), вышка Мегафон | [9 empty] | 100 |  |  |  | 1.0667 | [20 empty] | ЛО
62 | РЭС СПб ПУ СПб | г.СПб, ул. Атаманская д.2 (ПАО Россети Ленэнерго) | ТЭЦ-4 РП-105 6 кВ ф. 105-47 | КЛ-6 кВ ТП-942 - ТП-427А | нет | 2022-01-13 14:05 | 2022-01-13 14:05 | 2022-01-27 13:28 | 0:00 | нет | [6 empty] | При проведении испытаний КЛ-6 кВ ТП-942 - ТП-427А вышла из строя | КЛ-6 кВ ТП-942 - ТП-427А проведено ОМП. Произведён ремонт КЛ-6кВ. Подано питание на КЛ со стороны ССО, фазировка совпала. | Восстановлено | 0 | С | 0 | 52 | 0 |  | 1 | [18 empty] | СПб |  | 3.4.14 | 4.12
63 | РЭС ЛО-Северный ПУ Осиновая Роща | Ленинградская область, п.Ненимяки. (Филиал ПАО "Ленэнерго" "Санкт-Петербургские высоковольтные электрические сети") | ПС 35/10 кВ "620" ф. 620-212 | ВЛ-10 кВ ф. 620-220 (ССО) | ТП-8591, ТП-8738 | 2022-01-13 17:00 | 2022-01-13 18:57 | 13.01.22 22:10 | 1:57 | котельная, 10 жилых домов, санчасть, хранилища, почта |  |  |  |  | 1 | 1 | ф.620-212 неполнофазный режим в сети ССО. | Проведен осмотр КВЛ 10 кВ ф.620-212 на участке ТП 8738 - ТП 8603, подано питание на ТП 8738, 8603 по резервной схеме. Персонал ССО продолжает осмотр КВЛ 10 кВ ф.620-212. 22:10 Персоналом ССО устранено повреждение на КВЛ 10 кВ ф.620-212. | Восстановлено | 200 | ССО | 0 | 53 | 1.95 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | ЛО |  | 3.4.9.1 | 4.21
64 | РЭС "Заозёрский" ПУ "Печенгский" | Мурманская обл., Печенгский район, п. Верхнее Луостари. (ПАО "Россети Север-Запад") | ПС 35/6 кВ "318" (ССО) ф. 5 | КВЛ-6 кВ ВЛ-21 (ТП-13 - ТП-13А). | ТП-15, ТП-13, КТП-23. | 2022-01-13 18:24 | 2022-01-14 02:10 | 2022-01-14 16:00 | 7:44 | в/г-15 (объекты в/ч), ТП-13 (жилой фонд) |  |  |  | 1 | 3 |  | 13.01.22 18:24 на ПС 35/6 кВ "318" (ССО) отключился по МТЗ ф. 5, АПВ неуспешное. | 13.01.22 ОВБ ССО убыла на ПС-318. 13.01.22 18:40 аварийная бригада ПУ "Печенгский" убыла для АВР в п. В.Луостари. 13.01.22 20:30 произведен осмотр КВЛ-6 кВ ВКЛ-13. При пробном включении на ПС 35/6 "318" (ССО) ф.5, нагрузку не принял. Продолжается поиск места повреждения. Потребители в/г-31, ВНС инв.№151 запитаны от ДЭС. 14.01.22 02:10 подано эл.питание по Ф-5 ПС 35/6 "318" (ССО), отключена поврежденная ВЛ-6 кВ ВЛ-21 (ТП-13 - ТП-13А) (объекты в/ч в/г-15), все остальные потребители запитаны по штатной схеме. 14.01.22 16:00 Выполнен осмотр ВЛ-6 кВ ВЛ-21(ТП-13 - ТП-13А) и испытание повышенным напряжением от постороннего источника. ВЛ-6 кВ ВЛ-21 испытание выдержала, поставлена под напряжение. Потребители ТП-13А запитаны по штатной схеме. | Восстановлено | 270 | С | 1 | ? | 7.7333 |  |  |  |  | 1 | [15 empty] | МО |  | 3.4.14 | 4.21
[5 empty] | ТП-13А |  | 13.01.2022 20:30:00 от ДЭС |  | 2:06 | ВНС |  |  |  | 1 | [5 empty] | 70 |  |  |  | 2.1 | [20 empty] | МО
65 | РЭС "Заозёрский" | Мурманская обл. Кольский район, г. Заозерск. (ПАО "Россети Северо-Запада") | ПС 150/35/6 "50" (ССО) | ПС 150/35/6 "50" (ССО) | РПП-345, РПП-404, РПП-348, РПП-405, ВНС-1, ТП, ТП - 50шт. | 2022-01-13 21:28 | 2022-01-13 22:12 | 2022-01-13 22:12 | 0:44 | г. Заозерск, 4 в/г | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13.01.22 21:28 на ПС 150/35/6 "50" (ССО) отключился по МТЗ ВЛ-150 кВ Л-185, АВР 35 кВ не сработал. | 13.01.22 21:50 на ПС 150/35/6 "50" (ССО) прибыл дежурный электромонтер ЭОП-50 (ССО), выполнены переключения. 13.01.22 22:12 подано промышленное эл.питание по резервным ВЛ-35 кВ: М-56 и М-63. | Восстановлено | 450 | ССО | 0 | ? | 0.73333 | [6 empty] | 1 | [13 empty] | МО |  | 3.4.9.1 | 4.21
66 | РЭС "Североморский" ОРБ | Мурманская обл., г.Североморск (МРСК "СЭС Колэнерго") | ПС 150/110/35/6 кВ «2» ф.8 | КВЛ-6 от ПС 2 ф.8 до кТП 139 | 6 шт.(ТП- 9, 138, 137, 437, кТП-136, 139) | 2022-01-14 07:59 | 2022-01-14 09:07 | 2022-02-14 12:40 | 1:08 | Объекты в/ч |  |  |  | 1 | 3 |  | На ПС-2 отключено вручную при поиске "земли" В-6 Ф-8 . | Поврежденный участок выведен в ремонт, потребитель запитан по резерву с ТП-465. Приступили к работам по восстановлению. Установлена концевая разделка на опоре №12, есть еще повреждения,Доп. установлено: 2 соед.муфты и 75 м.каб. вставка(перехват). | Восстановлено | 220 | С | 1 | ? | 1.1333 |  |  |  |  | 1 | [15 empty] | МО |  | 3.4.14
67 | РЭС ЛО-Северный ПУ Приозерск | Ленинградская область п.Громово (РЖД) | ПС 110/35/10кВ "413" ф. 413-03 (ССО) | ОЛ 10 кВ Аб-та к КТП-33 "Лесхоз" | ТП-26, 28, 29, 30,32, 36, 37, 38, 39, 23. | 2022-01-14 20:20 | 2022-01-15 01:15 |  | 4:55 | в/ч вся техническая часть, жилые дома |  |  | 1 | 1 | 1 |  | АО от МТЗ ф. 413-03 (ССО), АПВ не успешное (потребители наблюдали вспышку) | В 20:40 ОВБ выехала в п. Громово, бригада ССО так же выехала. В 22:42 отключен ВН ТП-23 - ТП-26 (ВЛ). В 22:50 персоналом ССО определено направление повреждения: от ТП-20(ССО) к ТП-23, ВН ТП-20 - ТП-23 отключен, ф. 413-03 введен в работу, подано напряжение на КТП-19. 15.01.22 в 0:00 при обходе ВЛ ТП-20 - ТП-23 отключен ЛР ОЛ Аб-та к КТП-33 "Лесхоз", в 0:25 закончен обход, замечаний нет. В 0:40 в ТП-23 отключен ВН ТП-23 - КТП-23. В 0:57 персоналом ССО подано до ТП-23. В 1:15 в ТП-26 отключен ВН ТП-26 - КТП-23, после обхода ВЛ включен ВН ТП-26 - ТП-23, - подано напряжение на все ТП, кроме КТП-23. После проверки УПП КЛ ТП-26 - КТП-23 - ТП-23, с задержкой из-за неисправности привода ВН в ТП-26 в сторону КТП-23, в 2:40 подано напряжение на КТП-23. | Поиск и устранение повреждения Аб-том на своей ОЛ 10кВ к КТП-33 "Лесхоз" | 500 | Аб | 0 | 54 | 4.9167 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | ЛО |  | 3.4.9.3 | 4.21
[5 empty] | КТП-23 |  | 2022-01-15 02:40 |  | 6:20 | Казарменная зона | [9 empty] | 200 |  |  |  | 6.3333 | [20 empty] | ЛО
[5 empty] | КТПН-19 |  | 2022-01-14 22:50 |  | 2:30 | ИЖС | [9 empty] | 50 |  |  |  | 2.5 | [20 empty] | ЛО
68 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская область Лодейное поле (ПАО "Ленэнерго" "Новоладожские эл.сети") | ПС 35/6 кВ "31" ф. 05 |  | ТП-54 не полнофазный режим | 2022-01-15 11:50 | 15.01.22 11:50 от ДЭС | 2022-01-15 13:40 | 0:00 | Аэродромное оборудование | [6 empty] | ТП-54 Сгорел ПК Тр-ра 6/0,4 кВ. Неисправность в сети абонента | Выполнен осмотр ТП 54. Выявлена причина- сгорание ПК Тр-ра. Произведена замена ПК Фазы "С" | Восстановлено | 0 | Аб | 0 | 55 | 0 |  |  |  | 1 | [16 empty] | ЛО |  | 3.4.9.3 | 4.21
69 | РЭС ЛО-Северный ПУ Кемь | Республика Карелия, г.Кемь., п.Кочкома (ООО "ЕвроСибЭнерго - тепловая энергия") | ЗРУ 6кВ Ондской ГЭС ф.07 | ВЛ-6 кВ ф.07 | ТП-152 | 2022-01-16 11:00 | 16.01.22 11:00 от ДЭС Аб. | 2022-01-16 19:00 | 0:00 | п.Кочкома :пост охраны (2 чел.), вышка "Мегафон" | [6 empty] | АО от МТЗ В-6кВ ф.07 от Ондской ГЭС, погодные условия :налипание мокрого снега, сильный порывистый ветер | Абонент перешел на ДЭС, неотложный обход (осмотр), в пролете оп.42-43 восстановление провода фаза "В" | Восстановлено | 0 | С | 0 | 56 | 0 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | РК |  | 3.4.12.2 | 4.13
70 | РЭС Новгородско-Псковский ПУ Валдай | Новгородская область, в/г 8А, д. Никольское. (МРСК Северо-Запад) | ПС-Большое Уклейно 35/10/6кВ (ССО) | КЛ-6 кВ ф. 7 ПС Большое Уклейно - ТП 24 (б/н) | 2 ТП (ТП 23, ТП 24) | 2022-01-16 15:40 | 2022-01-16 16:50 | 2022-06-15 11:34 | 1:10 | объекты в/ч, казарма, столовая, скважина - 2 шт., склад ГСМ, овощехранилище. |  |  |  | 2 |  |  | На ПС Большое Уклейно АО от МТЗ КЛ 6кВ фид. 7 | 16.01.22 г. выполнен осмотр оборудования ТП 23, ТП 24, выявлено повреждение КЛ 6 кВ ПС "Большое Уклейно" - ТП 24 ф. 7, КЛ выведена в ремонт. Все объекты запитаны от КЛ 6 кВ ПС "Большое Уклейно" - ТП 23 ф. 1. На КЛ 6 кВ ф. 7 установлены 2 кабельные вставки по 5м и 6 соединительных муфт. 15.06.22г. 11:34 КЛ 6 кВ ф. 7 включена под напряжение. | Восстановлено | 12 | БП | 1 | 57 | 1.1667 |  | 1 | [18 empty] | НОПО |  | 3.4.14 | 4.12
71 | РЭС ЛО-Северный ПУ Приозерск | Ленинградская область, г.Приозерск (СЭС "Ленэнерго", Приозерский РЭС ) | ПС 35/10 кВ 166 ф.02 ССО | ВЛ-10кВ ф.166-02 ССО | ТП-8, 29, 36 ССО | 2022-01-16 19:45 | 2022-01-16 20:45 | 2022-01-16 20:45 | 1:00 | г.Приозерск (военный санаторий ) |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | АО от МТЗ В-10кВ ф.166-02. Авария в сети 10кВ ССО | Устранено персоналом ССО | Восстановлено | 70 | ССО | 0 | 58 | 1 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | ЛО |  | 3.4.9.1 | 4.21
72 | РЭС ЛО-Северный ПУ Петрозаводск | Республика Карелия, г.Петрозаводск, Чална-16 (Карельский филиал ПАО "МРСК Северо-Запада") | ПС 35/10/6 кВ "18П" ф.3 ТП-120 | ВЛ-0,4кВ от ТП-120 | ВРУ -0,4кВ батальона связи | 2022-01-16 20:15 | 16.01.22 20:15 от ДЭС Аб | 2022-01-16 23:00 | 0:00 | Чална-16 (батальон связи) | [6 empty] | АО от МТЗ ВЛ-0,4кВ из-за падения дерева; погодные условия: сильный ветер, снег | Абонент перешел на ДЭС, неотложный обход (осмотр), восстановление провода ВЛ-0,4кВ Л.оп.20-21, снято дерево | Восстановлено | 0 | С | 0 | 59 | 0 |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | РК |  | 3.4.12.2 | 4.13
73 | РЭС СПб ПУ Луга | Ленинградская область, г.Луга (ПАО Россети Ленэнерго) | ПС 110/35/10 кВ «48» (ССО) ф. 48-34 ТП-246 | ВЛ-0,4кВ ТП-246 ф. Жилые дома у остановки | нет | 2022-01-17 18:20 | 2022-01-17 21:55 | 2022-01-17 21:55 | 3:35 | ЦАОК дома у остановки (30 чел.) | [6 empty] | Сгорел ПН при схлесте проводов | Вызван персонал ПУ Луга. ВЛ-0,4кВ от ТП-246 (ССО) ф. Жилые дома у остановки. Проведен осмотр ВЛ, найден схлест проводов, проведен ремонт ВЛ | Восстановлено | 25 | С | 1 | 60 | 3.5833 |  |  |  | 1 | [16 empty] | ЛО |  | 3.4.14 | 4.12
74 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область п.Ильичево (филиал ПАО Россети "Ленэнерго" "Выборгские электрические сети") | ПС 110/35/10 кВ "41" ф. 06 | КЛ-10 кВ Аб-та | КТП-8(СНТ), МТП-"Мегафон"(Аб) ТП-13 КХ "Виктор"(Аб), ТП-2110, ТП-12, КТПН 1, 2 (боевые). | 2022-01-19 10:58 | 2022-01-19 11:05 |  | 0:07 | в/ч п.Решетниково - штаб, казарма, ВНС котельная № 9, СНТ, вышка Мегафон |  |  |  | 1 | 1 |  | ПС 41 фид.06 - в 10:58 отключен по ТУ для вывода из схемы поврежденной ОЛ Аб-та | 19.01.22 в 11:05, после отключения ЛР на оп. 53.28 поврежденной ОЛ Аб-та ф. 41-06 введён в работу. 19.01.22 В 15:10 Аб-нт сообщил о выходе из строя тр-ра напряжения на своей ТП, тр-р выведен из схемы, потребители запитаны по резерву. | Устранение повреждения аб-том | 0 | Аб | 0 | 61 | 0.11667 |  |  | 1 | [17 empty] | ЛО |  | 3.4.9.3 | 4.21
[5 empty] | ТП КП "Горки" (Аб). |  | 2022-01-19 15:10 |  | 4:12 | КП "Горки" | [13 empty] | 4.2 | [20 empty] | ЛО
75 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская область, Всеволожский р-он, п.Токсово (Филиал "Северные электрические сети" ПАО "Россети Ленэнерго" ) | ПС 35/10 кВ 601 ф. 08 | КЛ-10 кВ ТП 431(ССО) - ТП 2308 | ТП-2308 (ССО) ТП-430 | 2022-01-20 14:15 | 20.01.22 14:15 от ДЭС | 2022-01-20 22:20 | 0:00 | КНС, 2 жил дома |  |  |  | 1 |  |  | В ТП 431 сгорел ПК 10 кВ КЛ ТП431 - ТП2308 | 14:15 Персоналом ССО отключен ВН КЛ ТП431 - ТП2308. Без напряжения ТП-2308, ТП430 потребитель перешёл на питание от собственного ДЭС. 15:00 персонал определил место повреждения КЛ-10 кВ, ведет ремонтные работы, 21:20 выполнен ремонт, произведено испытание. 22:20 КЛ введена в работу. | Восстановлено | 0 | С | 0 | 62 | 0 |  |  | 1 | [17 empty] | ЛО |  | 3.4.14 | 4.12
76 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область, Выборгский район, п.Каменка (Филиал "Северные электрические сети "ПАО "Россети Ленэнерго" ) | ПС 35/10 кВ Бобочинская ф.08 | ВЛ-10 кВ ф.08 Бч | ТП-280, ТП-281 | 2022-01-21 07:40 | 21.01.22 7:40 от ДЭС Аб. | 2022-01-21 16:55 | 0:00 | п.Каменка (склады, тех./позиция, полигон) | [6 empty] | Ф.08 Бобочинский режим "земля"; погодные условия: снег, налипание мокрого снега на ВЛ | осмотр, ремонт (оп. №18 фаза "С" восстановление вязки, ввод в работу | Восстановлено | 0 | С | 0 | 63 | 0 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | ЛО |  | 3.4.12.1 | 4.4
77 | РЭС "Заозёрский" | Мурманская обл. Кольский район, п.Видяево. (ПАО "Россети Северо-Запада") | ПС 150/35/6 "28" (ССО) | ВЛ-35 кВ М-97 | РПП-328, ТП-20шт. | 2022-01-21 08:00 | 2022-01-21 08:15 | 2022-01-25 19:00 | 0:15 | п. Видяево 5841 чел. | 2 | 4 |  | 1 | 1 | 2 | 21.01.2022 6:30:00 ПС 150/35/6 "28" (ССО) 2с.ш.-35кВ выпал сигнал "земля". РПП-328, 403, 363 получали питание по ВЛ-35 М-97. ВЛ-35 М-48 с 14.01.22 по 21.01.22 была выедена в ремонт для верхового осмотра. 21.01.2022 08:00 при вводе в работу ВЛ-35 М-48 на РПП-328 при вкл. В-35 Т-2 видимо из-за ливневого мокрого снега, произошло аварийное откл. по диф. защите В-35 Т-2. Одновременно с этим произошло аварийное отключение от " МТЗ" В-6 Т-1 (видимо ложное), в следствии чего и произошло полное обесточивание РПП-328 | 21.01.22 8:15:00 РПП-328 введена в работу ВЛ-35 М-97 (с действующей "землей"), запитаны все потребители РПП-328. 21.01.2022 12:35 на РПП-328, 363, 403 переведена нагрузка на ВЛ-35 М-48. ВЛ-35 М-97 выведена в ремонт. 22.01.22 10:00 - 17:00 произведён осмотр ВЛ-35 кВ М-97, найдено место повреждения - на опоре № 41 оборвался провод Ф"А", провод лежит на земле. 25.01.22 19:00 на ВЛ-35 кВ М-97 оп.№ 41 выполнен ремонт провода Ф"А", ВЛ введена в работу. На РПП-363, РПП-403, РПП-328 собраны штатные схема питания. | Восстановлено | 60 | С | 0 | ? | 0.25 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | МО |  | 3.4.12.1 | 4.13
78 | РЭС "Североморский" | Мурманская обл., Североморск-3 (МРСК "СЭС Колэнерго"). | ПС 150/110/35/6 кВ «2» М-751 | ВЛ-35 М-751 | Нет - успешная работа АВР-35 | 2022-01-21 08:25 | 2022-01-21 08:25 | 2022-01-21 13:25 | 0:00 | Нет | [6 empty] | ПС 2 а.о. В-35 М-751 от МТЗ | Поврежденная ЛЭП выведена в ремонт, потребители запитаны по резерву ., проводятся работы. Произведён осмотр ВЛ и ее вводов на ПС - замечаний не обнаружено. Предположительно причиной отключения стала ветровая нагрузка со сбросом снега. Линия введена в работу по нормальной схеме. | Восстановлено | 0 | С | 0 | ? | 0 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | МО |  | 3.4.12.2 | 4.21
79 | РЭС "Североморский" ПУ "Сафоновский" | Мурманская обл., п. Росляково (МРСК "СЭС Колэнерго") | ПС 35/6 "326" ф. 12 | КВЛ-6 от ПС 326 ф.12 | 5шт ( ТП-218, 212, 214, 257а, 262а) | 2022-01-21 08:27 | 2022-01-21 13:30 | 2022-01-21 13:30 | 5:03 | объекты в\ч | [6 empty] | ПС 326 : а.о. В-6 ф. 12 от МТО. Неблагоприятные погодные условия.(снег, ветер, метель.) | После обхода и осмотра КВЛ-6, замечаний нет. на ПС-326 Ф-12 введен в работу по нормальной схеме. | Восстановлено | 250 | С | 0 | ? | 5.05 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | МО |  | 3.4.12.1 | 4.21
80 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область, Выборгский р-он, п.Озерки (Филиал "Северные электрические сети" ПАО "Россети Ленэнерго" ) | ПС 35/10 кВ Лужковская ф. 01 ССО (СЭС Россети Ленэнерго ) | ВЛ-10 кВ ОЛ оп.98-МТП-146 ф.01 Лужковский | МТП-146, ТП-2107 | 2022-01-21 09:15 | 21.01.22 9:15 от ДЭС Аб. | 2022-01-21 16:15 | 0:00 | п.Озерки, в/г (Маяк ) | [6 empty] | Ф.01 Лужковский режим "земля", погодные условия :снег, налипание мокрого снега на ВЛ | 9:15 ССО отключен ППв-32, ОЛ.оп.98- МТП146 выведена в ремонт, персонал АО "Оборонэнерго " произвел неотложный осмотр, в пролете оп.6-7 обрыв провода фаза "А" и замена изолятора, оп.13-14 обрыв провода фаза "В". Произведён ремонт, ф.01 Луж. Введен в работу | Восстановлено | 0 | С | 0 | 64 | 0 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | ЛО |  | 3.4.12.1 | 4.13
81 | РЭС Александровский ПУ Гаджиевский | Мурманская обл., г. Гаджиево (Россети Северо-Запада Мурманский филиал) | ПС 35/6 кВ "305" ф. 12 | КЛ-6 кВ КЛ-9 "ТП-318 - ТП-303" | 2шт. (ТП- 318, ТП-303) | 2022-01-21 12:10 | 2022-01-21 13:04 | 2022-02-09 21:00 | 0:54 | Школа, 5 жилых домов (700 чел) | 1 | [5 empty] | РТП-360 АО от МТЗ В-6 КЛ-67 - повреждение КЛ-6 кВ КЛ-9 | Выполнены переключения в распределительных сетях 6 кВ, восстановлено электроснабжение по резервной схеме. КЛ-9 выведена в ремонт. Выполнен ремонт КЛ-9, смонтирована кабельная вставка 2 метра, установлены три соединительные муфты. КЛ-9 введена в работу. | Восстановлено | 150 | С | 1 | ? | 0.9 |  | 1 | [18 empty] | МО |  | 3.4.14 | 4.12
[5 empty] | 2шт. (ТП-302, ТП-323) |  | 2022-01-21 13:34 |  | 1:24 | Госпиталь, 2 жилых домов (300 чел) | [5 empty] | 1 |  |  |  | 200 |  |  |  | 1.4 | [20 empty] | МО
82 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область, Выборгский район, п.Глебычево (СЭС Россети Ленэнерго ) | ПС 35/10 кВ Прибыловская ф.05 ССО | ВЛ-10кВ ф.05 Прибыловский ССО | ТП-113 | 2022-01-21 17:40 | 2022-01-21 18:10 | 2022-01-21 18:10 | 0:30 | п.Глебычево (бомбосклад, караульное помещение ) | [6 empty] | Ф.05 Прибыловский АО от МТЗ, авария в сети 10кВ ССО | восстановлено персоналом ССО | Восстановлено | 10 | ССО | 0 | 65 | 0.5 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | ЛО |  | 3.4.9.1 | 4.21
83 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область, г.Выборг (ЛОЭСК г.Выборг) | ПС 35/10 кВ 26 ф.08 ССО | в сети 10кВ ф.26-08 ССО | КТП-40 | 2022-01-21 19:45 | 2022-01-21 22:10 | 2022-01-21 22:10 | 2:25 | г.Выборг, ул. Кузнечная 6 ж/д частный сектор (20 человек ) | [6 empty] | АО от МТЗ В-10кВ ф.26-08 | неотложный осмотр КТП-40 персоналом АО "Оборонэнерго", устранено персоналом ССО | Восстановлено | 100 | ССО | 0 | 66 | 2.4167 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | ЛО |  | 3.4.9.1 | 4.21
84 | РЭС ЛО-Северный ПУ Приозерск | Ленинградская область, Приозерский район, п. Саперное (филиал "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго") | КТП-15 | КТП-15 тр-р 10/0,4 кВ | КТП-15 РУ-0,4 кВ | 2022-01-22 10:07 | 2022-01-22 13:45 | 2021-01-22 13:45 | 3:38 | П.Саперное ул.Красноармейская, ул. Варшко (жилые дома 80 человек) | [6 empty] | КТП-15 РУ-0,4 кВ сгорел 1 шт. ПН, поврежден изолятор фаза "B" и шпилька вывода 0,4 кВ | в КТП-15 на тр-ре 10/0,4 кВ поврежден изолятор фаза "B" и шпилька вывода 0,4 кВ, выполнен ремонт трансформатора (замена шпильки в сборе с изолятором) | Восстановлено | 200 | С | 1 | 67 | 3.6333 | [9 empty] | 1 | [10 empty] | ЛО |  | 3.4.14 | 4.12
85 | РЭС СПб ПУ Кронштадт | г.Кронштадт (АО Оборонэнерго) | ПС 35/6 "Маяк" ф. 16 | КЛ-6кВ ф. 16 нитка А | нет | 2022-01-22 15:50 | 2022-01-22 15:50 | 2022-01-23 20:25 | 0:00 | нет | [6 empty] | ПС Маяк АО от МТЗ В 6 кВ ф.16. Повреждение КЛ 6 кВ фид.16 нитка А | КЛ 6 кВ выведена в ремонт. Произведены ОМП и ремонт КЛ-6кВ. | Восстановлено | 0 | С | 0 | 68 | 0 |  | 1 | [18 empty] | СПб |  | 3.4.14 | 4.12
86 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область, Выборгский р-он, п.Озерки (Филиал "Выборгские электрические сети" ПАО "Россети Ленэнерго" ) | ПС 35/10 кВ Лужковский ф. 01 | ВЛ-10 кВ ф.Лужки-01 | 10 КТП 10/0,4 кВ Аб | 2022-01-22 19:10 | 2022-01-22 20:03 | 2022-01-22 20:03 | 0:53 | п.Озерки: СНТ, жилые дома (ССО и Аб) | [6 empty] | Ф.01 Лужковский ПП-32 - АО от МТЗ, погодные условия: снегопад, налипание мокрого снега | Ф.01 Лужковский ПП-32 - АО от МТЗ. МТП-146, ТП-2107 перешли на питание от собственного ДЭС. Персоналом Оборонэнерго выполнен осмотр, дефектов на ЭО Оборонэнерго не выявлено. Обнаружена касание ветки на участке ВЛ-10 кВ Абонента Персоналом ССО линия включена в работу в 20:03 | Восстановлено | 200 | Аб | 0 | 69 | 0.88333 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | ЛО |  | 3.4.9.3 | 4.21
[5 empty] | МТП-146, ТП-2107 |  | 22.01.22 19:10 ДЭС Аб. |  | 0:00 | войсковая часть (Маяк ) | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [20 empty] | ЛО
87 | РЭС "Североморский" ОРБ | Мурманская обл., г.Североморск (МРСК "СЭС Колэнерго") | ПС 150/110/35/6 кВ «2» Ф. 9 | ВЛ-6 от ТП-415 до ТП-29 | 7 шт(ТП-97, 151, 150,193, 29,415, 142) | 2022-01-23 04:55 | 2022-01-23 09:27 | 2022-02-04 18:13 | 4:32 | Жилой фонд (11домов) , объекты в\ч, АБЗ(ССО) | [6 empty] | РП «199» а.о. В-6 ф. 11 от МТЗ. | Поврежденная КВЛ-6 выведена в ремонт, ТП-97, 150, 151, 193, 29 запитаны по штатной схеме, ТП-142 и 415 запитаны по резерву от ТП-478. Бригада приступила к ремонту КВЛ-6кВ. Установлено: 1 соед.муфта, 1опора,выполнен ремонт 2 опор. | Восстановлено | 430 | С | 1 | ? | 4.5333 |  |  |  |  | 1 | [15 empty] | МО |  | 3.4.14
88 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область, п. Сосновая горка (филиал Выборгские ЭС ПАО "Россети Ленэнерго") | ПС 35/10 кВ "56" ф. 56-01 | ВЛ-10 кВ ф. 56-01 (ССО) | ТП 187, ТП 188 | 2022-01-23 18:10 | 2022-01-23 22:02 | 2022-01-23 22:02 | 3:52 | п. Сосновая горка (объекты военного городка, котельная, ВНС, КНС) |  |  | 1 | 1 | 1 |  | АО от МТЗ В 10 кВ ф. 56-01 (ССО) | Восстановлено персоналом ССО. | Восстановлено | 200 | ССО | 0 | 70 | 3.8667 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | ЛО |  | 3.4.9.1 | 4.21
89 | РЭС ЛО-Северный ПУ Приозерск | Ленинградская область п.Саперное (Филиал ПАО "Россети Ленэнерго" "Выборгские электрические сети") | ПС "Саперное" 35/10 кВ ф. 04 | ВЛ-10кВ ПС Саперное ф. 04 | МТП-9, ТП-3, ТП-4.1, ТП-4.2, ТП-2208, 2209, 3 шт. ТП (Аб). | 2022-01-24 15:25 | 2022-01-25 00:06 | 2022-01-25 00:06 | 8:41 | СНТ "Речное", п.Речное, в/г Понтонное | [6 empty] | АО от МТЗ В-10 ф. Сап.-04. Погодные условия: снегопад, порывистый ветер | 15:25 потребитель ТП-5(котельная) сообщил о переводе эл. снабжения от собственной ДЭС. В 15:40 персонал ПУ Приозерск приступил к осмотру ВЛ 10кВ. В 16:05 обнаружен обрыв провода в пролете оп. 48-55 из-за падения дерева В 16:14 дана заявка в ССО на вывод в ремонт ф. Сап-04. В 19:20 персоналом ССО ф. Сап.-04 выведен в ремонт, начата работа по восстановлению обрыва. В 21:45 закончено восстановление ВЛ 10кВ, дана заявка в ССО на ввод в работу ф. Сап-04. 25.01.22 в 0:06 персоналом ССО ф. Сап.-04 введен в работу без замечаний. | Восстановлено | 400 | С | 0 | 71 | 8.6833 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | ЛО |  | 3.4.12.2 | 4.13
[5 empty] | ТП-5 |  | 24.01.22 15:25 от ДЭС |  | 0:00 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [20 empty] | ЛО
90 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область, пос. Озерки (Филиал ПАО "Россети Ленэнерго" "Выборгские электрические сети") | ПС "Лужки" 35/10 кВ, ф. 01 | ВЛ-10 кВ Ф.. "Лужки-01" (ССО) | КТПН-2107 | 2022-01-24 15:50 | 24.01.22 15:50 от ДЭС 24.01.22 19:36 |  | 0:00 | в/г - маяк, локатор, казарма (10 чел.), насосная, котельная. |  |  |  | 1 | 1 |  | ПС "Лужки" фид. 01 - ППВ-32 - АО от МТЗ. | 24.01.22 в 19:36 персоналом ССО отключен ЛР-105 (ОЛ ССО), по ТУ включен ППВ-32, подано напряжение всем потребителям Оборонэнерго. | Обход персоналом ССО ОЛ от ЛР-105 (оп.54.1 - оп.54.25) | 0 | ССО | 0 | 72 | 0 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | ЛО |  | 3.4.9.1 | 4.21
91 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область п.Ушково (Филиал ПАО "Россети Ленэнерго" "Выборгские электрические сети") | ПС-41, 110/35/10 кВ ф.02 | КВЛ-10кВ ф. 41-02 | ТП-1, 2, 2 шт. ТП (Аб)-СНТ "Солнечное" "Солнечное-2" | 2022-01-25 00:20 | 2022-01-25 11:20 | 2022-01-25 11:20 | 11:00 | СНТ "Солнечное", "Солнечное-2", | [6 empty] | АО от МТЗ Ф.41-02, АПВ не успешное. Порывистый ветер, снегопад. | В 0:40 механик, ОВБ направлены в п. Ушково для запуска и подключения РИСЭ-200 на ТП-3. 25.01.22 в 02:20 ТП-3 запитана от РИСЭ-200. 11:15 выполнен осмотр КВЛ 10 кВ. оп. №25 снята упавшая на ВЛ ветка, заменен изолятор, восстановлена вязка. 11:20 Ф 41:02 введен в работу. РИСЭ 200 отключена. | Восстановлено | 200 | БП | 0 | 73 | 11 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | ЛО |  | 3.4.12.2
[5 empty] | ТП-3 |  | 25.01.22 2:20 от ДЭС |  | 2:00 | ТП-3 в/ч Ушково, - штаб, казарма, жил. дом, столовая. | [9 empty] | 50 |  |  |  | 2 | [20 empty] | ЛО
92 | РЭС Александровский | Мурманская обл., г. Полярный (Россети Северо-Запада Мурманский филиал) | ПС 35/6 кВ "364" ф. 1 | КЛ-6 кВ КЛ-33 "ПС-364 - РТП-50" (кабель №1) | 1шт. (РТП-50) | 2022-01-25 10:23 | 2022-01-25 11:18 | 2022-01-27 18:23 | 0:55 | Котельная |  |  |  |  | 1 |  | ПС-364 АО В-6 ф. 1 от МТЗ - повреждение концевой заделки КЛ-6 кВ КЛ-33 (кабель №1) в РТП-50. | Выполнены переключения в распределительных сетях 6 кВ, восстановлено электроснабжение РТП-50 по резервной схеме. КЛ-33 выведена в ремонт. Выполнен ремонт КЛ-33, смонтирована кабельная концевая муфта. КЛ-33 введена в работу по нормальной схеме. | Восстановлено | 920 | С | 1 | ? | 0.91667 |  | 1 | [18 empty] | МО |  | 3.4.14 | 4.12
93 | РЭС СПб ПУ Гатчина | Ленинградская область п. Стекольный (ПАО Россети Ленэнерго) | ПС 35/10 кВ "725" ф. 02 | КЛ-0,4 кВ ТП-2-казарма №3 | нет | 2022-01-25 18:45 | 2022-01-25 23:00 | 2022-01-25 23:00 | 4:15 | в/ч: 2 казармы, КНС |  |  |  | 1 |  |  | в ТП-2 РУ 0,4 кВ ф. казарма №3 отключился АВ, в результате КЗ в кабеле 0,4 кВ проходящем по стене казармы | для выяснения причин отключения и ремонта КЛ вызвана АРБ. КЛ 0,4 кВ ТП-2-казарма №3 отремонтирована, включена в работу | Восстановлено | 15 | С | 1 | 74 | 4.25 | 1 | [19 empty] | ЛО |  | 3.4.14 | 4.12
94 | РЭС Александровский ПУ Гаджиевский | Мурманская обл., г. Гаджиево (Россети Северо-Запада Мурманский филиал) | ПС 35/6 кВ "330" ф. 20 | КЛ-6 кВ КЛ-23 "ТП-304 - ТП-324" | 2шт. (ТП- 324, ТП-350) | 2022-01-27 07:15 | 2022-01-27 07:50 | 2022-07-12 22:07 | 0:35 | Поликлиника, дет.сад, бойлерная, 18 жилых домов (2400 чел) |  | 1 |  |  | 1 | 1 | ПС-330 АО от МТЗ В-6 ф. 20 - повреждение КЛ-6 кВ КЛ-23 | Выполнены переключения в распределительных сетях 6 кВ, восстановлено электроснабжение по резервной схеме. КЛ-23 выведена в ремонт. Выполнен поиск повреждения, ремонт КЛ: смонтированы 2 каб. вставки, 3 каб. муфты. 12.07.22 в 22:07 КЛ-23 введена в работу по нормальной схеме. | Восстановлено | 145 | С | 1 | 75 | 0.58333 |  | 1 | [18 empty] | МО |  | 3.4.14 | 4.12
[5 empty] | 2шт. (ТП-304, КТП-357 Аб.) |  | 2022-01-27 08:50 |  | 1:35 | Спортшкола, объекты в/ч | 1 | [8 empty] | 50 |  |  |  | 1.5833 | [20 empty] | МО
95 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область п. Ильичево (Филиал ПАО "Ленэнерго" "Выборгские электрические сети") | ПС 110/35/10 кВ "41" ф. 06 | КВЛ-10 кВ Ф.41-06 | ТП-12 | 2022-01-28 04:05 | 28.01.22 5:45 от ДЭС 28.01.22 16:00 | 2022-01-28 16:00 | 1:40 | войсковая часть п.Ильичево: котельная, казарма, штаб |  |  |  |  | 1 |  | ПС 41 ф. 06 - АО от МТЗ; метеобстановка: снегопад | На ТП-12 установлен РИСЭ-100. Ведется осмотр КВЛ-10 кВ. В 10:55 на оп.48 обнаружен обрыв крепления провода. 12:50 крепление провода восстановлено, дана заявка в ССО на включение ф. 41-06 в работу, персонал ССО на ПС-41 отсутствует. В 13:44 повторное включение не успешное. В 16:00 в пролете оп. 53.2 - 53.3 снято дерево с проводов, успешное повторное включение. | Восстановлено | 50 | БП | 0 | 76 | 1.6667 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | ЛО |  | 3.4.12.1 | 4.13
[5 empty] | КТП-13, КТП-"Мегафон(аб), КТПН СНТ(аб), ТП-2110 |  | 2022-01-28 16:00 |  | 11:55 | фермерское хозяйство, СНТ(15 чел), вышка Мегафон | [9 empty] | 350 |  |  |  | 11.9167 | [20 empty] | ЛО
96 | РЭС ЛО-Северный ПУ Осиновая Роща | Ленинградская область, Всеволожский район, п. Агалатово. (Филиал ПАО "Ленэнерго" "Санкт-Петербургские высоковольтные электрические сети") | ПС 35/6 кВ «607» ф. 11 | ВЛ-6 кВ ф. 607-11 | 13 шт. (ТП-37, КТП-2405, КТП-1, КТП-2, СТП-2404, КТП-3, ТП-10, ТП-11, ТП-25, ТП-12, КТП-15, КТПн-б/н) | 2022-01-28 07:10 | 2022-01-28 07:50 | 2022-02-04 10:25 | 0:40 | СНТ Инженерное, ООО Формат, СНТ Агалатово, ДНП Агалатово, СНТ Агат, СНТ Елизаветинское. п.Елизаветинка: тех. объекты войсковой части, штаб, столовая, котельная, жилые дома, очистные сооружения, КНС |  |  | 1 | 1 | 1 |  | ф.607-11 в ТП-20 В-6 кВ АО от МТЗ В в сторону ТП-10. Погодные условия: сильный порывистый ветер | В ТП-11 отключена ВЛ-6 кВ в сторону АО "КБСМ" (абонент). В ТП-20 В-6кВ вкл. Напряжение подано все потребителям кроме АО КБСМ (сообщили что перешли на свой ДЭС). Планируется осмотр участка ВЛ-6 кВ абонентом. В 15:00 аб-нт (КБСМ) доложил об устранении замечаний на своей ОЛ от ТП-11. 23:45 повторное включение ОЛ к КБСМ не успешное. 31.01.22 13:10 неуспешное включение ВЛ к АО КБСМ (Аб). 04.02.22 персоналом потребителя устранены дефекты на ВЛ-6 кВ, линия введена в работу. | Восстановлено | 100 | Аб | 0 | 77 | 0.66667 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | ЛО |  | 3.4.9.3 | 4.21
[5 empty] | КТП-17 (аб) |  | 28.01.22 7:10 от ДЭС |  | 0:00 | тех. объекты АО КБСМ | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [20 empty] | ЛО
97 | РЭС СПб ПУ Ломоносов | СПб г.Ломоносов ул. Федюнинского д.4 Б(ПАО Россети "Ленэнерго") | ПС 35/6 кВ «23» (ССО) ф. 6 | ВКЛ-6кВ ТП-405 - ТП-435 | ТП-435 | 2022-01-28 08:35 | 2022-01-28 12:30 | 2022-01-28 12:30 | 3:55 | КПП, гаражи | [6 empty] | В ТП-406 АО В-6кВ ф. ТП-405 | Произвели проверку изоляции КЛ-6кВ выведен в ремонт КЛ-6кВ ТП-405 - ТП-435. Произвели ОМП, ремонт включен в работу. | Восстановлено | 25 | С | 1 | 78 | 3.9167 |  | 1 | [18 empty] | СПб |  | 3.4.14 | 4.12
98 | РЭС СПб ПУ СПб | г.СПб, Б.Сампсониевский пр. д.63 (ПАО Ленэнерго) | ПС 35/10 кВ "190" ф. 190-408 | ТП 7825 КЛ-0,4кВ ф. КК "столовая офицерская" каб. А | нет | 2022-01-28 10:35 | 2022-01-28 10:35 | 2022-02-02 17:30 | 0:00 | нет | [6 empty] | В ТП 7825 РУ 0,4 кВ сгорели 2ПН КЛ-0,4кВ ф. КК "столовая офицерская" каб. А | Поступило сообщение от потребителя нет напряжения по двум фазам, перешли на резерв. ТП 7825 произведен осмотр сгорели два ПН на КЛ-0,4кВ ф. КК "столовая" произвели ОМП офицерская" каб. А выведена в ремонт. Выполнен ремонт, фазировка, включение в работу | Восстановлено | 0 | С | 0 | 79 | 0 | 1 | [19 empty] | СПб |  | 3.4.14 | 4.12
99 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская область, Лодейное Поле (Оборонэнерго) | ф.31-05, ТП-25 |  | ТП-54(Аб.) | 2022-01-28 13:00 | 28.01.22 13:25 от ДЭС 28.01.22 18:45 | 2022-01-28 18:45 | 0:25 | Командный пункт | [6 empty] | В ТП-25 сгорел ПК-6 на КЛ в сторону ТП-54(Аб.) | 28.01.22 в 13:25 Аб-нт перешел на электроснабжение от собственной ДЭС. В ТП-25 сгорел ПК-6 на КЛ в сторону ТП-54(Аб.) из-за КЗ в сетях аб-та. В 18:45 ПК заменен, замечаний нет. | Восстановлено | 30 | Аб | 0 | 80 | 0.41667 | [20 empty] | ЛО |  | 3.4.9.3 | 4.21
100 | РЭС ЛО-Северный ПУ Приозерск | Ленинградская область, п.Владимировка (Филиал ПАО "Россети Ленэнерго" "Выборгские электрические сети") | ПС-511 35/10кВ ф.511-04 (ССО) | ВЛ-10кВ ф. 511-04 (ССО) | КТП 771, КТП 772, КТП 773, КТП 770, КТП 768, КТП 769 | 2022-01-28 14:10 | 2022-01-28 16:00 | 2022-01-28 16:00 | 1:50 | в/г " Владимировка", котельная, ВНС, 3 жил. 16-ти кв. дома |  |  |  | 1 | 1 |  | АО от МТЗ ППВ 10кВ ССО (Метеобстановка порывистый ветер, снегопад.) | п.Владимировка-отсутствует напряжение. ВЛ-10 кВ ф. 511-04 (ССО) - в работе, ППв ССО - АО от МТЗ, персонал ССО выехал на осмотр. Восстановлено персоналом ССО | Восстановлено | 150 | ССО | 0 | 81 | 1.8333 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | ЛО |  | 3.4.9.1 | 4.21
101 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область п. Ильичево (Филиал ПАО "Россети Ленэнерго" "Выборгские электрические сети") | ПС 110/35/10 кВ "41" ф. 06 | КВЛ-10 кВ Ф.41-06 | ТП-12 | 2022-01-28 17:10 | 28.01.22 18:15 от ДЭС 29.01.22 22:00 | 2022-01-29 22:00 | 1:05 | войсковая часть п.Ильичево: котельная, казарма, штаб |  |  |  |  | 1 |  | ПС 41 ф. 06 - АО от МТЗ; метеобстановка: снегопад | В 17:10 потребители КТПН-13(КХ "Виктор"), КТПн -1, 2 боевые перешли на электроснабжение от собственных ДЭС. В 18:15 ТП-12 подключена от РИСЭ-100. КЛ-10 кВ на оп. 62 в сторону ТП-12 отболчен, в 21:40 ф. 41-06 введен в работу все потребители запитаны по нормальной схеме, кроме ТП-12 (от РИСЭ-100), КТПн-13, КТПн-1, 2 боевые от собственных ДЭС. Выполнены работы по испытанию КЛ-10 кВ - испытания выдержала. Проведена протирка изоляторов в ТП-12, заменен один дефектный опорный изолятор СШ 10 кВ, напряжение подано потребителям по норм.схеме | Восстановлено | 40 | БП | 1 | 82 | 1.0833 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | ЛО |  | 3.4.14 | 4.12
[5 empty] | КТП-"Мегафон(аб), КТПН СНТ(аб), ТП-2110 |  | 2022-01-28 22:00 |  | 4:30 | СНТ(15 чел), вышка Мегафон | [9 empty] | 50 |  |  |  | 4.5 | [20 empty] | ЛО
[5 empty] | КТП-13(КХ "Виктор"), КТП-1, 2 боевые |  | 28.01.22 17:10 от ДЭС 29.01.22 22:00 |  | 0:00 | фермерское хозяйство, КТПн -1, 2 боевые | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [20 empty] | ЛО
102 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область, п. Подгорное (Филиал ПАО "Россети Ленэнерго" "Выборгские электрические сети") | ПС-Симагино 35/10 кВ ф. 04(Аб.) | ВЛ-10 кВ Ф. Симагино 04(ССО) | ТП 136, ТП 234 (Аб) | 2022-01-28 17:45 | 2022-01-29 13:11 | 2022-01-29 13:11 | 19:26 | ТП 136, 3 ТП аб. |  |  |  | 1 | 1 |  | Персоналом ССО ф. Симагинская-04 (Аб)) отключен по ТУ при сигнале "Земля". | Персоналом ССО восстановлена сорванная вязка с проводов с изолятора ВЛ 10 кВ ф. Симагинская-04, линия введена в работу | Восстановлено |  | ССО | 0 | 83 | 19.4333 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | ЛО |  | 3.4.9.1 | 4.21
103 | РЭС ЛО-Северный ПУ Осиновая Роща | Ленинградская область, г. Сертолово, в/г Сертолово-1. (Филиал ПАО "Россети Ленэнерго" "Северные электрические сети") | ПС-537 110/35/10 кВ, ф. 404(ССО) | КЛ-10 кВ (ССО) | ТП-8462 | 2022-01-28 18:20 | 2022-01-28 19:55 | 2022-01-28 19:55 | 1:35 | в/г Сертолово-1, - КНС |  |  | 1 |  |  |  | 18:20 АО от МТЗ ф. 537-404(ССО) | 18:25 бригада ССО выехала. 19:55 восстановлено персоналом ССО | Восстановлено | 80 | ССО | 0 | 84 | 1.5833 |  |  | 1 | [17 empty] | ЛО |  | 3.4.9.1 | 4.21
104 | РЭС Александровский ПУ Гаджиевский | Мурманская обл., г. Гаджиево (Россети Северо-Запада Мурманский филиал) | ПС 35/6 кВ "305" ф. 12 | КЛ-6 кВ КЛ-6 "ТП-346 - ТП-317", Т-1 в ТП-346 | 3шт. (ТП-334, ТП-341, ТП-325) | 2022-01-29 14:10 | 2022-01-29 15:17 | 2022-02-11 12:57 | 1:07 | ДДТ, д/с, 17 жилых дома (2400 чел) | 1 | 1 |  |  |  |  | РТП-360 АО от МТЗ В-6 КЛ-86 - повреждение КЛ-6 кВ КЛ-6, повреждён АВ-0,4 кВ Т-2 ТП-346, неисправен привод ВН-6кВ КЛ-47. | Потребители ТП-334, ТП-341, ТП-325, ТП-317, 2 с.ш. ТП-354 запитаны по резервной сх. 6 кВ. Поврежденная КЛ выведена в ремонт. | Восстановлено | 315 | С | 1 | ? | 1.1167 |  | 1 | [18 empty] | МО |  | 3.4.14 | 4.12
[5 empty] | 2шт. (ТП- 317, 2 сш 6 кВ ТП-354) |  | 2022-01-29 17:58 |  | 3:48 | 7 жилых дома (1000 чел) | [9 empty] | 500 | С | 1 |  | 3.8 | [20 empty] | МО
[5 empty] | 1шт. (ТП-346) |  | 2022-01-29 23:28 |  | 9:18 | 6 жилых домов (800 чел) | [7 empty] | Восстановлено электроснабжение потребителей ТП-346, по резервной схеме. ТП-346 произведен ремонт АВ-0,4: Т-1, Т-2, ремонт привода ВН-6 КЛ-47. Выполнен ремонт КЛ-6, смонтирована кабельная концевая муфта. КЛ-6 введена в работу по нормальной схеме в 21:25 01.02.2022. Выполнены измерения характеристик Т-1 в ТП-346, обнаружено повреждение - обрыв обмотки НН фазы "В" (ТМ-400/6/0,4). Выполнена замена Т-1 в ТП-346, трансформатор введен в работу по нормальной схеме. |  | 500 | С | 1 |  | 9.3 | [20 empty] | МО
105 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область, Выборгский район п.Решетниково (Филиал ПАО "Россети Ленэнерго" "Выборгские электрические сети") | ПС 110/35/10 кВ "41" ф. 07 | КВЛ-10 кВ ф.41-07 (ССО) | ТП-17, ТП-6, ТП-7 | 2022-01-30 05:15 | 2022-01-30 07:55 | 2022-01-30 07:55 | 2:40 | п.Решетниково военный городок 6: штаб казарма. военный городок 2: объекты войсковой части, казарма, штаб, котельная |  |  |  |  | 1 |  | ПС 41 ф. 07 - АО от МТЗ, Метеобстановка: порывистый ветер, снегопад. | КТПн "Боевые" запитаны от собственных ДЭС (напряжение подано на котельную в/г-6 и тех. объекты войсковой части). Персонал ОВБ осмотрел ЭО, дефектов не выявлено. Напряжение подано потребителям ф.41-07 от ф.41-06. Неисправность в сети ССО. | Восстановлено | 300 | ССО | 0 | 85 | 2.6667 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | ЛО |  | 3.4.9.1 | 4.21
[5 empty] | КТПн "Боевые" |  | 30.01.22 5:15 от ДЭС |  | 0:00 | военный городок 6: объекты войсковой части, казарма, штаб, котельная |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [20 empty] | ЛО
106 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область, Выборгский район, п.Подгорное (филиал "Выборгские эл. сети" ПАО Россети "Ленэнерго") | ПС 35/10 Симагино ф.04 Аб. | ВЛ-10 кВ ф.04 Симагино | ТП-136 | 2022-01-30 10:00 | 2022-01-30 15:00 | 2022-01-30 15:00 | 5:00 | п.Подгорное (совхоз "Подгорное", вышка "Мегафон", пилорама ) |  |  |  | 1 | 1 |  | АО от МТЗ В-10кВ; режим "земля " в сети 10 кВ Аб. | осмотр ТП-136, осмотр ВЛ-0,4кВ Л.ТП136-ВРУ котельная, Л.ТП136- ВРУ ВНС персоналом АО "Оборонэнерго", повреждение устранено персоналом Аб. | Восстановлено | 100 | Аб | 0 | 86 | 5 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | ЛО |  | 3.4.9.3 | 4.21
107 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область, Выборгский район, п.Симагино (филиал "Выборгские эл. сети" ПАО Россети "Ленэнерго") | ПС 35/10 Симагино ф.03 | ОЛ-10кВ Л. оп 28/27-ТП-30 ССО (СЭС Ленэнерго) | ТП-29, 27, 32,42 Аб. ТП-30,31 ССО | 2022-01-30 11:00 | 2022-01-30 12:55 | 2022-01-30 12:55 | 1:55 | СНТ "Надежда", "Сибур" "Воронцово", Аб. Макаров | [6 empty] | АО от МТЗ В-10кВ ф 03 Симагино | осмотр, оперативные переключения, ОЛ.оп.28/27- ТП30 ССО выведена в ремонт | Восстановлено | 200 | ССО | 0 | 87 | 1.9167 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | ЛО |  | 3.4.9.1 | 4.21
[5 empty] | ТП-43, 3 шт ТП-б/н Аб. |  | 2022-01-30 12:20 | 2022-01-30 12:20 | 1:20 | СНТ "Вереск", Садоводство, фермерское хозяйство, карьер | [9 empty] | 100 |  |  |  | 1.3333 | [20 empty] | ЛО
[5 empty] | ТП-30,31 ССО |  | 2022-01-30 16:15 | 2022-01-30 16:15 | 5:15 | ОЛ ССО | [9 empty] | 300 |  |  |  | 5.25 | [20 empty] | ЛО
108 | РЭС СПб ПУ Луга | Ленинградская область, г.Луга, 131км (ПАО Россети Ленэнерго) | ПС 110/35/10 кВ «48» (ССО) ф. 48-08 | ВЛ-0,4кВ ТП-790 ф. Стрельбище | нет | 2022-01-30 12:25 | 2022-01-30 17:15 | 2022-01-30 17:15 | 4:50 | в/г Стрельбище, санчасть | [6 empty] | ВЛ-0,4кВ ф. Стрельбище неполнофазный режим. В ТП-790 сработал ПН-2 фаза С. | Обнаружен схлест проводов и повреждение ВЛ-0,4кВ ТП-790 ф. Стрельбище. ВЛ отремонтирована, включена в работу | Восстановлено | 30 | С | 1 | 88 | 4.8333 |  |  |  | 1 | [16 empty] | ЛО |  | 3.4.14 | 4.12
109 | РЭС СПб ПУ Луга | Ленинградская область, г.Луга (ПАО Россети Ленэнерго) | ПС 110/35/10 кВ «48» ф. 48-34 | ВЛ-10 кВ ф. 860-16 (ССО) | ТП-675, ТП-241, ТП-242(ССО) | 2022-01-31 02:15 | 2022-01-31 03:25 | 2022-01-31 03:25 | 1:10 | в/г Михайловская артиллерийская академия, учебный комплекс | [6 empty] | В РП 860 ф.860-16 отключен В, из-за "земли" в сети 10 кВ | Осмотр ВЛ-10 кВ ф. 860-16 персоналом ССО. ОЛ 10 кВ от оп.16 до ТП-241 ремонт ВЛ-10кВ и включение ф.860-16 персоналом Оборонэнерго | Восстановлено | 100 | С | 1 | 89 | 1.1667 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | ЛО |  | 3.4.14 | 4.12
110 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область, Выборгский район, п.Симагино (филиал "Выборгские эл. сети" ПАО Россети "Ленэнерго") | ПС 35/10 кВ "Симагино" ф. 03 | ВЛ-10 кВ ф. Симагино-03 | ТП-43, 3 шт ТП-б/н Аб. | 2022-01-31 17:00 | 2022-01-31 17:58 | 2022-01-31 17:58 | 0:58 | СНТ "Вереск", Садоводство, фермерское хозяйство, карьер | [6 empty] | ПС "Симагино "-03- режим "Земля в сети", отключён ЛР на оп№28 в сторону оп №29. Метеобстановка: порывисты ветер, снегопад. | ПС "Симагино "-03- режим "Земля в сети", отключён ЛР на оп№28 в сторону оп №29. Линия введена в работу без замечаний. на опоре №72 устранён срыв вязки с изолятора (из-за падение ветки на провод ВЛ), восстановлена нормальная схема. | Восстановлено | 50 | С | 0 | 90 | 0.96667 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | ЛО |  | 3.4.12.2 | 4.4
111 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область, Выборгский район, п.Ильичево (филиал "Выборгские эл. сети" ПАО Россети "Ленэнерго") | ПС 35/10 кВ "41" ф. 06 | КВЛ-10 кВ ф. 41-06 | ТП-12 | 2022-01-31 20:40 | 31.01.22 23:05 от ДЭС | 2022-02-01 03:50 | 2:25 | п.Ильичево: тех. объекты войсковой части, казарма, штаб, котельная, скважина |  |  |  | 1 | 1 |  | ТП-12 неполнофазный режим | по сообщению потребителей неполнофазный режим от ТП-12 ф.41-06. На ПС 41 ф.06 - включён, замечаний нет. В ТП-12 РУ-10 кВ не приходит одна из фаз 10 кВ, на оборудовании дефектов не выявлено, напряжение подано от РИСЭ-100 в 23:05. в 0:15 на ПС 41 ф.06 - АО от токовой отсечки. на оп.№19 обнаружен отгоревший шлейф в сторону оп.№20. В 3:50 выполнен ремонт ВЛ, линия введена в работу. | Восстановлено |  | БП | 1 | 91 | 2.4167 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | ЛО |  | 3.4.14 | 4.12
112 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область, Выборгский район, п.Решетниково (филиал "Выборгские эл. сети" ПАО Россети "Ленэнерго") | ПС 35/10 кВ "41" ф. 06 | КВЛ-10 кВ ф. 41-06 | ТП-17, КТП-н Боявая-1(Аб), КТПн-Боевая-2 (АБ), ТП-6, ТП-7 | 2022-02-01 00:15 | 2022-02-01 02:26 | 2022-02-01 03:50 | 2:11 | п.Решетниково в/г: тех. объекты войсковой части, казарма, штаб, котельная, столовая. п.Решетниково в/г: тех. объекты войсковой части, казарма, штаб, котельная |  |  |  |  | 2 |  | ПС 41 ф.06 - АО от ТО, метеобстановка: снегопад, порывистый ветер | на ПС 41 ф.06 - АО от токовой отсечки. В ТП-6 РУ-10 кВ обнаружено повреждение опорного изолятора СШ-10 кВ из-за протечки кровли здания ТП. На ВЛ-10 кВ ф.41-06 оп.19 "КЛ к ТП-6" - откл. на оп.№19 обнаружен отгоревший шлейф в сторону оп.№20. Выполнен ремонт в ТП-6, подано U по резерву от ф.41-07 в 2:26. На ВЛ-10 кВ ф.41-06 оп.19 "КЛ к ТП-6" - откл. В 3:50 выполнен ремонт ВЛ, линия введена в работу. | Восстановлено | 200 | БП | 0 | 92 | 2.1833 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | ЛО |  | 3.4.12.2 | 4.12
[5 empty] | КТПн-Мегафон, КТП-13, КТП-2110, КТПн-б/н |  | 2022-02-01 03:50 |  | 3:35 | фермерское хозяйство, СНТ Горки 10 чел | [9 empty] | 150 |  |  |  | 3.5833 | [20 empty] | ЛО
113 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область, Выборгский район, п.Решетниково (филиал "Выборгские эл. сети" ПАО Россети "Ленэнерго") | ПС 35/10 кВ "41" ф. 06 | КВЛ-10 кВ ф. 41-06 | ТП-12 | 2022-02-01 04:57 | 01.02.2022 4:57 от ДЭС 01.02.22 14:00 | 2022-02-01 14:00 | 0:00 | п.Ильичево: тех. объекты войсковой части, казарма, штаб, котельная, скважина |  |  |  | 1 | 1 |  | ПС 41 ф.06 - АО от МТЗ, метеобстановка: снегопад, порывисты ветер | ПС 41 ф.06 - АО от МТЗ, АПВ не успешное. ТП-12 на момент отключения питалась от РИСЭ-100. Ведётся осмотр КВЛ-10 кВ ф.41-06. В 12:20 обнаружен обрыв провода в пролете оп. 59-60. начата работа по восстановлению. После восстановления обрыва в 14:00 ф. 41-06 введен в работу. | Восстановлено | 0 | БП | 0 | 93 | 0 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | ЛО |  | 3.4.12.2
[5 empty] | КТПн-Мегафон, КТП-13, КТП-2110, КТПн-б/н |  | 2022-02-01 14:00 |  | 9:03 | фермерское хозяйство, СНТ Горки 10 чел | [13 empty] | 9.05 | [20 empty] | ЛО
114 | РЭС СПб ПУ Ломоносов | Ленинградская область, п.Лебяжье (ПАО Россети "Ленэнерго") | ПС 110/10 кВ «412» Тяговая (ССО) ф. 3 | КЛ-10 кВ РТП-436 - ТП-486 | ТП-486, ТП-497 | 2022-02-01 06:55 | 2022-02-01 08:00 | 2022-02-10 15:45 | 1:05 | Жилые дома (100 чел), школа | [6 empty] | АО от МТЗ РТП-436 В-10кВ ф. ТП-486, повреждение КЛ 10 кВ "РТП-436-ТП-486" | КЛ 10 кВ выведена в ремонт. ТП-486 и ТП-487 включены по резерву. Произведен ремонт КЛ 10 кВ | Восстановлено | 10 | С | 1 | 94 | 1.0833 |  |  | 1 | [17 empty] | ЛО |  | 3.4.14 | 4.12
115 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область, Выборгский район, п.Решетниково (филиал "Выборгские эл. сети" ПАО Россети "Ленэнерго") | ПС 110/35/10 кВ "41" ф. 06 | КЛ-10 кВ ф. 41-06 оп. 62 - ТП-12 | ТП-12 | 2022-02-01 17:00 | 01.02.22 18:15 от ДЭС | 2022-02-02 15:40 | 1:15 | п.Ильичево: тех. объекты войсковой части, казарма, штаб, котельная, скважина |  |  |  | 1 | 1 |  | ПС 41 ф.06 - АО от МТЗ | ПС 41 ф.06 - АО от МТЗ, АПВ не успешное. КТП-13 перешла на питание от собственной ДЭС. 17:55 на оп. 62 отключен каб. к ТП-12(видимое повреждение концевой муфты). 18:00 ф. 41-06 введен в работу. В 18:15 ТП-12 запитана от РИСЭ-100. Выполнен ремонт концевой муфты, в/в испытание ; 02.02.2022 в 06:40 ПС 41 ф.06 - АО от МТЗ, АПВ не успешное. КТП-13 ранее запитана от собственной ДЭС. ТП-12 ранее запитана от РИСЭ-100. В 7:30 отключен ЛР оп.53-оп. 53.1( обнаружен обрыв провода в пролете оп. 53.2-53.5), ф. 41-06 введен в работу. Выполнено восстановление обрыва провода в пролете оп. 53.2-53.5 | Восстановлено | 50 | БП | 1 | 95 | 1.25 |  |  | 1 | [17 empty] | ЛО |  | 3.4.14 | 4.12
[5 empty] | КТПн-Мегафон, КТП-2110, КТПн-б/н |  | 2022-02-01 18:00 |  | 1:00 | СНТ Горки 10 чел, вышка Мегафон, КТПн б/н | [9 empty] | 50 |  |  |  | 1 | [20 empty] | ЛО
[5 empty] | КТП-13 |  | 01.02.22 17:00 от ДЭС |  | 0:00 | фермерское хозяйство | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [20 empty] | ЛО
116 | РЭС Александровский | Мурманская обл., г. Гаджиево (Россети Северо-Запада Мурманский филиал) | ПС 150 кВ Снежногорск (ПС-29) | ВЛ-35 кВ ОМ-45 (отпайка М-45) |  | 2022-02-02 03:40 | 2022-02-02 03:40 | 2022-02-04 18:35 | 0:00 | Без отключения потребителей | [6 empty] | ПС-150кВ Снежногорск (ПС-29) - АО от ТО В-35 М-45 с неуспешным АПВ, с успешным АВР-35 на ПС- 330, 308 - обрыв верхнего провода на ВЛ-35 кВ ОМ-45 (в пролете опор № 17-18) с перехлестом и межфазным замыканием. | Выведена в ремонт М-45 с отпайкой ОМ-45. Осмотрена ПС-35 кВ Причальная персоналом Аб. Выполнен осмотр ВЛ-35 кВ М-45, ОМ-45. В 09:35 03.02.022 персонал приступил к работам по расчистке трассы в пролетах опор № 17-18 ОМ-45. Выполняется доставка провода, сцепной арматуры, инструмента и приспособлений к месту проведения работ. 03.02.022 выполнены работам по расчистке трассы в пролетах опор № 17-18 ОМ-45, выполнена доставка провода, сцепной арматуры, инструмента и приспособлений к месту проведения работ. Выполнен демонтаж оборванного провода, подключение провода со сцепной арматурой на оп. 17, установка на оп. 18 лебедки и предварительная натяжка провода. Выполнена замена провода, М-45 с отпайкой ОМ-45 введена в работу по нормальной схеме. | Восстановлено | 0 | С | 0 | ? | 0 | [6 empty] | 1 | [13 empty] | МО |  | 3.4.14
117 | РЭС СПб ПУ СПб | г.СПб, Тихорецкий д.3 (ПАО Ленэнерго) | ПС 35/6 кВ «29» | КЛ-0,4 кВ ТП 9023-ГРЩ здания ГП-9 ввод- 1 | нет | 2022-02-02 10:03 | 2022-02-02 10:08 | 2022-02-10 14:03 | 0:05 | Спортивный зал | [6 empty] | В ТП 9023 сработал ПН-2 Фс. Неполнофазный режим КЛ-0,4кВ ТП 9023-ГРЩ здания ГП-9 ввод-1 | КЛ 0,4кВ выведена в ремонт. Потребитель запитан по резервной схеме, от ввода 2. Произведен ремонт КЛ 0.4кВ | Восстановлено | 10 | С | 1 | 96 | 0.083333 | 1 | [19 empty] | СПб |  | 3.4.14 | 4.12
118 | РЭС Александровский ПУ Гаджиевский | Мурманская обл., г. Гаджиево (Россети Северо-Запада Мурманский филиал) | ПС 35/6 кВ "330" | КЛ-6 кВ КЛ-14 | 14 шт. (ТП-339, ТП-309, ТП-310, ЗПС-1, КТП-312, КТП-354, ТП-342, ТП-332, ТП-355, ТП-324, КТП-357, ТП-333, ТП-327, ТП-331) | 2022-02-02 12:47 | 2022-02-02 15:25 | 2022-02-04 21:24 | 2:38 | Котельная, бойлерная, обсерватор, поликлиника, школа, спортшкола, КНС, 25 жилых домов (3300 чел.), объекты в/ч | 2 |  | 1 |  | 2 | 2 | ПС-330 АО от МТЗ В-6 Т-1, отключение В-35 М-75 с полным отключением электроснабжения ПС-330 - повреждение КЛ-6 кВ КЛ-14 (ф. 18 ПС-330). | Персоналом в 13:40 введен в работу Т-1, восстановлено электроснабжение потребителей 1 сш 6 кВ ПС-330. В 14:15 при включении В-6 ф. 18 на ПС-330 АО Т-1 от диф.защиты, с отключением В-35 М-75 (с выбросом масла). В 14:57 введен в работу Т-2, восстановлено электроснабжение потребителей 2 сш 6 кВ ПС-330. В 15:07 поставлена под напряжение через ВС-6 1 сш 6 кВ ПС-330. В 15:25 восстановлено электроснабжение потребителей 1 сш 6 кВ ПС-330. В 16:45 выполнены переклю чения в распределительных сетях 6 кВ, восстановлено электроснабжение потребителей ТП-345, 2 сш 6 кВ ТП-337 по резервной схеме. 04.02.22 в 18:35 введены в работу М-45 с отпайкой ОМ-45. На ПС-330 введен в работу Т-1, выведен в ремонт ВМ-75. Выполнен ремонт КЛ-6 кВ КЛ-14, установлена одна соединительная муфта, КЛ-14 введена в работу по нормальной схеме. 11.02.22 в 14:00 после ремонта ВМ-75 и ревизии РЗА ПС-330, ВМ-75 введен в работу, восстановлена нормальная схема ПС-330. | Восстановлено | 2300 | С | 1 | ? | 2.6333 |  | 1 | [18 empty] | МО |  | 3.4.14 | 4.12
[5 empty] | 2 шт. (ТП-345, 2 сш 6 кВ ТП-337) |  | 2022-02-02 16:45 |  | 3:58 | Объекты в/ч | [9 empty] | 240 |  |  |  | 3.9667 | [20 empty] | МО
119 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область, Выборгский район, п. Подгорное (Филиал ПАО "Россети Ленэнерго" "Выборгские электрические сети") | ПС 35/10 Симагино ф.04 Аб. | ВЛ-10 кВ ф.04 Симагино | ТП-136 | 2022-02-05 09:10 | 2022-02-05 18:50 |  | 9:40 | п. Подгорное (совхоз "Подгорное" ,вышка "Мегафон", пилорама ) |  |  |  | 1 | 1 |  | АО от МТЗ В-10кВ в сети 10 кВ Аб. | осмотр ТП-136 ,осмотр ВЛ-0,4кВ Л.ТП136-ВРУ котельная , Л.ТП136- ВРУ ВНС персоналом АО "Оборонэнерго" ,повреждение устранено персоналом Аб. | Восстановлено |  | Аб | 0 | 97 | 9.6667 |  |  |  | 1 | [16 empty] | ЛО |  | 3.4.9.3 | 4.21
120 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область п.Ушково(Филиал ПАО "Россети Ленэнерго" "Выборгские электрические сети") | ПС-41, 110/35/10 кВ ф-02 | КВЛ-10кВ ф. 41-02 | ТП-1, 2, 2 шт. ТП (Аб)-СНТ "Солнечное" "Солнечное-2" | 2022-02-05 10:40 | 2022-02-05 16:47 | 2022-02-05 16:47 | 6:07 | СНТ "Солнечное", "Солнечное-2", | [6 empty] | АО от МТЗ Ф.41-02, Порывистый ветер, снегопад. | В 10:40 механик, ОВБ направлены в п. Ушково для запуска и подключения РИСЭ-200 на ТП-3. В 12:05 ТП-3 запитана от РИСЭ-200. Выполнен осмотр ф.41-02 ВЛ 10 кВ. оп.18-19 снята упавшая на ВЛ ветка, оп.19,20 - устранён срыв вязки с изоляторов. 16:47 Ф 41:02 введен в работу. РИСЭ 200 отключена. | Восстановлено |  | БП | 0 | 98 | 6.1167 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | ЛО |  | 3.4.12.2 | 4.4
[5 empty] | ТП-3 |  | 05.02.22 12:05 от ДЭС |  | 1:25 | ТП-3 в/ч Ушково,- штаб, казарма, жил. дом, столовая. | [9 empty] | 45 |  |  |  | 1.4167 | [20 empty] | ЛО
121 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область, п. Подгорное (Филиал ПАО "Россети Ленэнерго" "Выборгские электрические сети") | ПС-Симагино 35/10 кВ ф. 04(Аб.) | ВЛ-10 кВ ф. Симагино 04(ССО) | ТП 136, ТП 234 (Аб), 2 шт ТП (Аб.) | 2022-02-06 10:05 | 2022-02-06 13:30 | 2022-02-06 13:30 | 3:25 | ТП 136, 3 ТП аб. |  |  |  | 1 | 1 |  | Персоналом ССО ф. Симагинская-04 (Аб)) отключен по ТУ при сигнале "Земля". | 06.02.22 в 12:33 персонал аб-та сообщил об окончании работ и даче команды в ССО на ввод в работу ф. Сим.-04. В 13:30 персоналом ССО ф. Сим.-04 введен в работу. | Восстановлено | 70 | Аб | 0 | 99 | 3.4167 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | ЛО |  | 3.4.9.3 | 4.21
122 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область, п. Подгорное (Филиал ПАО "Россети Ленэнерго" "Выборгские электрические сети") | ПС-Симагино 35/10 кВ ф. 04(Аб.) | ВЛ-10 кВ Ф. Симагино 04(Аб.) | ТП 136, ТП 234 (Аб), 2 шт ТП (Аб.) | 2022-02-06 19:55 | 2022-02-08 20:30 | 2022-02-08 20:30 | 48:35 | ТП 136 (жил. дома п. Подгорное), 3 ТП аб. (СНТ). |  |  |  | 1 |  |  | 19:50,- не полнофазный режим ТП-136, 3 шт. ТП(Аб.), в 19:55 персоналом ССО ф. Симагинская-04 (Аб)) отключен по ТУ при сигнале "Земля". Котельная от ТП-136 перешла на питание от собственной ДЭС. | Осмотр ТП-136,отключение ВН на ТП-136 и заземления по заявке абонента, включение ВН и отключение ЗН по заявке абонента, неуспешное включение ф.04 Симагино абонентом | Восстановлено | 500 | Аб | 0 | 100 | 48.5833 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | ЛО |  | 3.4.9.3 | 4.21
123 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область, Выборгский район, п.Ильичево (Филиал ПАО Россети "Ленэнерго" "Выборгские эл. сети") | ПС 110/35/10 кВ "41" ф. 06 | КВЛ-10 кВ ф. 41-06 | ТП-12 | 2022-02-06 23:20 | 07.02.22 1:30 от ДЭС | 2022-02-07 11:00 | 2:10 | п.Ильичево: тех. объекты войсковой части, казарма, штаб, котельная, скважина |  |  |  | 1 | 1 |  | ПС 41 ф.06 - АО от МТЗ, метеобстановка: обильный снегопад, порывисты ветер. | ПС 41 ф.06 - АО от МТЗ, АПВ не успешное (АО от МТО). 07.02. 22 в 1:30 ТП-12 запитана от РИСЭ-100.В 9:40-10:50 неотложный осмотр ВЛ-10кВ ф.41-06 (оп.7-8 убрали ветку со снегом); 10:50 дисп .ВЭС дана заявка на включение . | Восстановлено | 40 | БП | 0 | 101 | 2.1667 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | ЛО |  | 3.4.12.2
[5 empty] | КТПн-Мегафон, КТП-13, КТП-2110, КТПн-б/н |  | 2022-02-07 11:00 |  | 11:40 | фермерское хозяйство, СНТ Горки 10 чел | [9 empty] | 120 |  |  |  | 11.6667 | [20 empty] | ЛО
124 | РЭС ЛО-Северный ПУ Осиновая Роща | Ленинградская область, Всеволожский район, п.Перемяки (АО НПИ "Вектор") | ПС 35/10 кВ 43 ф.13 Аб. | ВЛ-10кВ ф.43-13 Аб. | ТП-8625 | 2022-02-07 12:15 | 08.02.22 00:00 от ДЭС | 2022-02-08 19:30 | 11:45 | п.Перемяки (танковый полигон) | [6 empty] | АО от МТЗ В-10кВ ф.43-13 | осмотр ТП-8625 персоналом АО Оборонэнерго ,24:00 установка ДЭС -200 на ТП-8625 | Восстановлено | 100 | Аб | 0 | 102 | 11.75 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | ЛО |  | 3.4.9.3 | 4.21
125 | РЭС ЛО-Северный ПУ Осиновая Роща | Ленинградская область, Всеволожский район, п.Агалатово, п.Касимово (СЭС Ленэнерго СВВР ) | ПС 35/10/6 кВ 607 ССО | ПС-607 СШ №1 6 кВ ССО | В-10кВ ф.607-11 (30 шт ТП ) | 2022-02-07 16:00 | 2022-02-07 18:40 | 2022-02-07 18:40 | 2:40 | п.Агалатово, п.Касимово ,СНТ 12 шт, д.Сарженка (3000 чел. ) | [6 empty] | АО от МТЗ вводного В-6кВ СШ №1 на ПС-607 | Осмотр РП ТП-8 , в16:15 на РП ТП-8 нагрузка Ф.607-12 переведена на ф.607-23 | Восстановлено | 500 | ССО | 0 | 103 | 2.6667 | [8 empty] | 1 | [11 empty] | ЛО |  | 3.4.9.1 | 4.21
[5 empty] | В-10кВ ф.607-12 (8 шт ТП ) |  | 2022-02-07 16:15 |  | 0:15 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 0.25 | [20 empty] | ЛО
126 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область, Выборгский район, п.Озерки ( СЭС Ленэнерго ВЭС) | ПС 35/10 кВ Лужковская ф.01 ССО | ВЛ-10кВ ф.01 Лужковский ССО | МТП-146 ,ТП-2071 | 2022-02-07 16:40 | 07.02.22 16:40 от ДЭС Аб. | 2022-02-08 20:10 | 0:00 | п.Озерки (РТБ ,маяк мыс Стирструден ) | [6 empty] | АО от МТЗ В-10кВ ф.01 Лужковский | осмотр персоналом АО Оборонэнерго ВЛ-10кВ Л.оп 98-ППР№105 ,осмотр МТП-146 ,ТП-2071 (замечаний нет). Восстановлено персоналом ССО | Восстановлено | 0 | ССО | 0 | 104 | 0 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | ЛО |  | 3.4.9.1 | 4.21
127 | РЭС СПб ПУ Кронштадт | Ленинградская область п. Нижние Осельки (Филиал ПАО "Россети Ленэнерго" Северные высоковольтные электрические сети) | ВЛ 35кВ "Высокая-1" (ССО) ПС-604 35/10 кВ | Оборудование ССО | ТП-8350, 8351, 8352 | 2022-02-07 19:45 | 2022-02-07 22:58 | 2022-02-07 22:58 | 3:13 | в/г Нижние Осельки, д. Верхние Осельки, СНТ | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | Нет напряжения с линии Высокая-1 35кВ (ССО). Выясняется. На линии Высокая-1 35кВ отключился реклоузер (ССО). Причина в сетях ССО. | Персоналом ССО произведено успешное повторное включение реклоузера линии Высокая-1. | Восстановлено | 510 | ССО | 0 | 105 | 3.2167 | [6 empty] | 1 | [13 empty] | СПб |  | 3.4.9.1 | 4.21
128 | РЭС СПб ПУ Кронштадт | Ленинградская область п. Нижние Осельки (Филиал ПАО "Россети Ленэнерго" Северные высоковольтные электрические сети) | ВЛ 10кВ Ф-13 (ССО) ПС-604 35/10 кВ | Оборудование ССО | ТП-8350 | 2022-02-07 19:45 | 2022-02-07 23:20 | 2022-02-07 23:20 | 3:35 | в/г Нижние Осельки | [6 empty] | АО от МТЗ В-10кВ Ф-13. Отгорел шлейф на проходном изоляторе КРУН 10кВ | Ремонт шлейфа ВЛ-10кВ Ф-13 персоналом ССО совместно с персоналом Оборонэнерго | Восстановлено | 80 | ССО | 0 | 106 | 3.5833 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | СПб |  | 3.4.9.1 | 4.21
129 | РЭС ЛО-Северный ПУ Осиновая Роща | Ленинградская область, Всеволожский район, п.Гарболово | ПС 35/10 кВ 43 ф.07 | КЛ-10кВ Л.ПС43-оп.1 ф.43-07 | ТП-2424,2423,2426,2425; КТПн-4,5,б/н | 2022-02-07 23:45 | 2022-02-08 00:20 | 2022-05-06 14:50 | 0:35 | СНТ "Гарболово Озеро","Луговое","Гарболово-2","Гарболово ЖБИ","Виктория","Луговое-2" | [6 empty] | АО от МТЗ В-10кВ Ф.43-07 | осмотр, вывод поверженной КЛ-10кВ Л.ПС43-оп.1 ф.43-07 в ремонт , в 0:20 запитка абонентов по резерву ф.43-03 05.05.05.22 выполнен ремонт, 06.05.22 выполнены ВВ. 14:50 Линия включена в работу. | Восстановлено | 150 | С | 1 | 107 | 0.58333 |  |  | 1 | [17 empty] | ЛО |  | 3.4.14 | 4.12
130 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область, Выборгский район, п.Ушково (филиал Выборгские электрические сети ПАО "Россети Ленэнерго") | ПС 35/10кВ 41 ф.02 | ВЛ-10кВ ф.41-02 | ТП-3 | 2022-02-08 03:30 | 08.02.22 9:00 от ДЭС | 2022-02-08 16:23 | 5:30 | тех объекты войсковой части, котельная, штаб, столовая, ВНС |  |  |  | 1 | 1 |  | АО от МТЗ В-10 кВ ф.41-02. Метеобстановка: порывисты ветер, мокрый снег | неуспешное повторное включение, в 9:00 на ТП-3 установлена РИСЭ-280. Выполнен осмотр ВЛ-10 кВ, в пролетах опор №13-14 снято дерево с проводов ВЛ-10 кВ, дана заявка на включение персоналу ССО | Восстановлено | 300 | С | 0 | 108 | 5.5 |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | ЛО |  | 3.4.12.2 | 4.4
[5 empty] | КТП-1,МТП-2,КТП-13,,2 шт ТП-б/н |  | 2022-02-08 16:23 |  | 12:53 | СНТ "Солнечное-1,2",в/ч 03216 | [13 empty] | 12.8833 | [20 empty] | ЛО
131 | РЭС ЛО-Северный ПУ Приозерск | Ленинградская область, Приозерский район, п.Громово (ОАО "ОЭК") | ПС 35/10 кВ «413» ф. 03 | КВЛ-10 кВ ф.413-03 | ТП-23, 29, 30,36, 37, 38; КТП-23, 26, 28, 32, 39,45 | 2022-02-08 13:10 | 2022-02-08 14:25 | 2022-02-08 16:20 | 1:15 | войсковая часть Громово-2: казарма, котельная, штаб, объекты военного аэродрома. СНТ полёт |  |  | 1 | 1 |  |  | ф.413-03 АО от МТЗ В-10кВ, | ф.413-03 АО от МТЗ В-10кВ, выявлена поврежденная ВЛ-10 кВ "ТП-20 - КТП-19". Ведется осмотр. Снята ветка с проводов в пролёте оп.24-25 | Восстановлено | 200 | С | 0 | 109 | 1.25 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | ЛО |  | 3.4.14 | 4.4
[5 empty] | КТП-19 |  | 08.02.22 13:10 от ДЭС |  | 0:00 | тех. объекты войсковой части | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [20 empty] | ЛО
132 | РЭС СПб ПУ Кронштадт | Ленинградская область п. Нижние Осельки (Филиал ПАО "Россети Ленэнерго" Северные высоковольтные электрические сети) | ВЛ 35кВ "Высокая-1" (ССО) ПС-604 35/10 кВ | нет | ТП-8350, 8351, 8352 | 2022-02-08 13:21 | 2022-02-08 16:00 | 2022-02-08 16:00 | 2:39 | в/г Нижние Осельки, д. Верхние Осельки, СНТ | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | Поступило сообщение нет напряжения от ПС-604 по 10кВ. ПС-604 АО Тр-ра 35/10кВ | Направлена бригада на осмотр. Произвели осмотр оборудования отключился трансформатор 35/10кВ произвели повторное включение успешно. | Восстановлено | 250 | ССО | 0 | 110 | 2.65 | [20 empty] | СПб |  | 3.4.9.1 | 4.21
133 | РЭС ЛО-Северный ПУ Осиновая Роща | Ленинградская область, Всеволожский район, п.Перемяки (АО НПИ "Вектор") | ПС 35/10 кВ 43 ф.13 | ВЛ-10кВ ф.43-13 Аб. | ТП-8625 | 2022-02-08 22:50 | 08.02.22 23:10 от ДЭС 10.02.22 13:45 | 2022-02-10 13:45 | 0:20 | п.Перемяки (танковый полигон) | [6 empty] | АО от МТЗ В-10кВ ф.43-13 | осмотр ТП-8625 персоналом АО Оборонэнерго , 23:10 установка ДЭС -200 на ТП-8625. 10.02.22 в 12:45 на ТП-8625 заменено 2 проходных изолятора в 13:45 ТП-8625 включена от ф. 43-13 по нормальной схеме. | Восстановлено | 50 | С | 1 | 111 | 0.33333 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | ЛО |  | 3.4.14
134 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область, Выборгский район, п.Озерки (СЭС Ленэнерго ВЭС) | ПС 35/10 кВ "Лужки "ф.01 | ВЛ-10кВ ф.01 Лужковский | МТП-146 ,ТП-2071 | 2022-02-08 23:30 | 08.02.22 23:30 от ДЭС Аб. | 2022-02-09 03:50 | 0:00 | п.Озерки (РТБ ,маяк мыс Стирструден ) | [6 empty] | ПС Лужки ф.01 - отключен вручную, "Земля в сети" Метеобстановка: обильный снегопад | Выполнен осмотр ВЛ-10 кВ, обнаружена ветка на проводах ВЛ-10 кВ в пролетах 16-17, снята с помощью опер. штанги. Линия включена. | Восстановлено | 0 | С | 0 | 112 | 0 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | ЛО |  | 3.4.12.2 | 4.4
135 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область, Выборгский район, п. Решетниково (филиал "Выборгские эл. сети" ПАО Россети "Ленэнерго") | ПС 35/10 кВ "41" ф. 06 | КВЛ-10 кВ ф. 41-06 | ТП-12 | 2022-02-09 08:10 | 09.02.22 09:35 от ДЭС | 2022-02-09 16:47 | 1:25 | п.Ильичево: тех. объекты войсковой части, казарма, штаб, котельная, скважина |  |  |  | 1 | 1 |  | ПС 41 ф.06 - АО от МТЗ, метеобстановка: снегопад, порывисты ветер | ПС 41 ф.06 - АО от МТЗ, АПВ не успешное. 09:35 на ТП-12 установлено РИСЭ-100. Произведён осмотр КВЛ-10 кВ ф.41-06. ВЛ-10 кВ оп.51-55 восстановлен оборванный провод. Оп. 42 заменён изолятор. ф.41-06 введен в работу. Напряжение подано всем потребителям по нормальной схеме. | Восстановлено | 0 | БП | 0 | 113 | 1.4167 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | ЛО |  | 3.4.12.2 | 4.13
[5 empty] | КТПн-Мегафон, КТП-13, КТП-2110, КТПн-б/н |  | 2022-02-09 16:47 |  | 8:37 | фермерское хозяйство, СНТ Горки 10 чел | [13 empty] | 8.6167 | [20 empty] | ЛО
136 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область, Выборгский район, п.Симагино (филиал "Выборгские эл. сети" ПАО Россети "Ленэнерго") | ПС 35/10 кВ "Симагино" ф. 03 | ВЛ-10 кВ ф. Симагино-03 | ТП-43, 3шт ТП-б/н Аб. | 2022-02-09 08:25 | 2022-02-09 19:20 | 2022-02-09 19:20 | 10:55 | СНТ "Вереск", Садоводство, фермерское хозяйство, карьер | [6 empty] | ПС "Симагино "-03- АО от МТЗ. Метеобстановка: порывисты ветер, снегопад. | ПС "Симагино "-03- АО от МТЗ. Выполнен осмотр ВЛ-10 кВ ф.Симагино-03. ВЛ-10 кВ оп.33-34 восстановлен оборванный провод. Оп.34-35 снята ветка дерева. ф.Симагино-03 введён в работу. | Восстановлено |  | С | 0 | 114 | 10.9167 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | ЛО |  | 3.4.12.2 | 4.13
137 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область, Выборгский район, п. Решетниково (филиал "Выборгские эл. сети" ПАО Россети "Ленэнерго") | ПС 35/10 кВ "41" ф. 06 | КВЛ-10 кВ ф. 41-06 | ТП-12 | 2022-02-10 03:45 | 10.02.22 04:40 от ДЭС | 2022-02-10 19:12 | 0:55 | п.Ильичево: тех. объекты войсковой части, казарма, штаб, котельная, скважина |  |  |  | 1 | 1 |  | ПС 41 ф.06 - АО от МТЗ, метеобстановка: сильный снегопад, порывистый ветер | ПС 41 ф.06 - АО от МТЗ, АПВ не успешное. 04:40 на ТП-12 установлено РИСЭ-100. Выполняется осмотр КВЛ 10кВ ф. 41-06. Снято большое к-во веток со снегом с проводов в пролетах оп. 42-55.В 13:50 обнаружен отгоревший шлейф на оп.1,- восстановлено. 15:15 дана заявка в ССО на ввод в работу ф. 41-06. 19:12 персоналом ССО ф. 41-06 введен в работу без замечаний. | Восстановлено | 10 | БП | 0 | 115 | 0.91667 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | ЛО |  | 3.4.12.2 | 4.4
[5 empty] | КТПн-Мегафон, КТП-13, КТП-2110, КТПн-б/н |  | 2022-02-10 19:12 |  | 15:27 | фермерское хозяйство, СНТ Горки 10 чел | [9 empty] | 150 |  |  |  | 15.45 | [20 empty] | ЛО
138 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область ,Выборгский район ,п.Ушково (филиал Выборгские электрические сети ПАО "Россети Ленэнерго") | ПС 35/10кВ 41 ф.02 | ВЛ-10кВ ф.41-02 | ТП-3 | 2022-02-10 04:40 | 10.02.2022 06:15 от ДЭС | 2022-02-10 19:01 | 1:35 | тех объекты войсковой части, котельная, штаб, столовая, ВНС |  |  |  | 1 | 1 |  | АО от МТЗ В-10 кВ ф.41-02. Метеобстановка: порывистый ветер, мокрый снег | неуспешное повторное включение. ОВБ находится на ТП-3. 06:15 подключено РИСЭ-280. 10.02.22 в 11:30 на оп.43 обнаружен срыв изолятора из-за упавшей ветки, захлест проводов, ведутся работы по восстановлению. После устранения повреждений, в 15:15 дана заявка в ССО на ввод в работу ф. 41-02. В 19:01 персоналом ССО ф. 41-02 введен в работу без замечаний. | Восстановлено |  | С | 0 | 116 | 1.5833 | [14 empty] | 1 | [5 empty] | ЛО |  | 3.4.12.2 | 4.4
[5 empty] | КТП-1,МТП-2,КТП-13,,2 шт ТП-б/н |  | 2022-02-10 19:01 |  | 14:21 | фермерское хозяйство "Виктор", СНТ "Солнечное-1,2",в/ч | [9 empty] | 350 |  |  |  | 14.35 | [20 empty] | ЛО
139 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область, п.Симагино (филиал "Выборгские эл. сети" ПАО Россети "Ленэнерго") | ПС-Симагино 35/10 кВ (ССО) ф.3 | ВЛ-10кВ фид. "Симагинская-03" | 5 ТП (абонентские) | 2022-02-10 06:30 | 2022-02-10 15:35 | 2022-02-10 15:35 | 9:05 | ТП-43, карьер, фермерское х-во, СНТ "Вереск", 5 ТП (Аб) садоводства | [6 empty] | АО В 10кВ фид. "Симагинский-03" ( порывистый ветер, обильный снегопад ). После снятия с проводов ВЛ 10 кВ многочисленных веток со снегом в 15:35 фидер введен в работу без замечаний. | После снятия с проводов ВЛ 10 кВ многочисленных веток со снегом в 15:35 фидер введен в работу без замечаний. | Восстановлено | 350 | С | 0 | 117 | 9.0833 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | ЛО |  | 3.4.12.2 | 4.4
140 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область, пос. Озерки (филиал ПАО "Россети Ленэнерго" "Выборгские электрические сети") | ПС "Лужки" | ф. "Лужки-01" | КТПН-2107 | 2022-02-10 07:50 | 10.02.22 7:50 от ДЭС | 2022-02-10 18:45 | 0:00 | в/ч "Маяк" |  |  |  | 1 | 1 |  | ПС "Лужки" фид. 01 - ППВ-32 - АО от МТЗ. | В 12:10 закончен осмотр участка ВЛ 10кВ Оборонэнерго от ЛР-98 до ЛР-105 (28 пролетов), замечаний нет, о чем сообщено персоналу ССО, дана заявка в ССО на включение ППВ-32, бригада ССО устраняет повреждения на своем участке. В 18:45 персоналом ССО ф. "Лужки-01" введен в работу по нормальной схеме. | Восстановлено | 0 | ССО | 0 | 118 | 0 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | ЛО |  | 3.4.9.1 | 4.21
141 | РЭС СПб ПУ Луга | Ленинградская область, г.Луга (ПАО Ленэнерго) | ПС 35/10 кВ «36» (ССО) ф. 36-04 | ВЛ 0.4кВ ТП-298(ССО)-жилые дома | нет | 2022-02-10 19:11 | 2022-02-10 22:55 | 2022-02-10 22:55 | 3:44 | Жилые дома(30 чел.) | [6 empty] | В доме 5/268 упавший с крыши снег оборвал провода ВЛ 0.4 кВ ТП-298-Жил.Дома на вводе в дом, вырваны опорные изоляторы. Персонал ССО произвел отключение ВЛ 0.4кВ в ТП-298(ССО) | Персоналом ОРБ производится ремонт ВЛ 0.4кВ на вводе в дом 5/268 . ВЛ отремонтирована. В ТП298 ВЛ включена персоналом ССО. | Восстановлено | 1 | С | 1 | 119 | 3.7333 |  |  |  | 1 | [16 empty] | ЛО |  | 3.4.12.1 | 4.4
142 | РЭС СПб ПУ Кронштадт | г. Кронштадт (АО Оборонэнерго) | ПС Маяк ф. 45-РП-1/20 | КЛ-6 кВ РП-1/20-ТПП-4 нитка Б | Нет | 2022-02-11 10:57 | 2022-02-11 10:57 | 2022-02-15 17:35 | 0:00 | КМОЛЗ | [6 empty] | При проведении планового испытания повышенным напряжением КЛ-6 кВ РП-1/20-ТПП-4 нитка Б, КЛ испытание не выдержала. | КЛ выведена в ремонт. Потребители запитаны по нормальной схеме. Произведен ремонт КЛ 6 кВ . | Восстановлено | 0 | С | 1 | 156 | 0 |  | 1 | [18 empty] | СПб |  | 3.14.14 | 4.12
143 | РЭС СПб ПУ Кронштадт | Ленинградская область п. Нижние Осельки (Филиал ПАО "Россети Ленэнерго" Северные высоковольтные электрические сети) | ВЛ 35кВ от ПС-365 "Лупполово", линия "Высокая-1" (ССО), ПС-604 35/10 кВ | Оборудование 110кВ в сетях ССО | ТП-8350, 8351, 8352 | 2022-02-11 13:45 | 2022-02-11 14:25 | 2022-02-11 14:25 | 0:40 | в/г Нижние Осельки, д. Верхние Осельки, СНТ. Население около 1000 человек | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | Поступило сообщение нет напряжения от ПС-604 по 10кВ. Получена информация об аварийном отключении в сетях 110кВ ССО. | Произведено повторное включение персоналом ССО, успешно. | Восстановлено персоналом ССО | 90 | ССО | 0 | 120 | 0.66667 | [6 empty] | 1 | [13 empty] | СПб |  | 3.4.9.1 | 4.21
144 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область, Выборгский район, п.Решетниково (Филиал ПАО "Россети Ленэнерго" "Выборгские электрические сети") | ПС 35/10 кВ 41 ф.06 | ВЛ-10кВ ф.41-06 ОЛ.53/1-53/19 | ТП-12, КТП-13 | 2022-02-12 05:20 | 2022-02-12 05:55 | 2022-02-12 15:15 | 0:35 | тех. объекты войсковой части, казарма, ВНС, котельная, столовая, , фермерское хозяйство "Виктор" |  |  |  | 1 | 1 |  | ПС 41 ф. 06 - АО от МТЗ 06, повреждение ВЛ-10 кВ. Погодные условия налипание мокрого снега на ВЛ и деревья, сильные порывы ветра | на ПС 41 ф. 06 - АО от МТЗ, обнаружено падение дерева на ВЛ-10кВ оп..53/4-53/5, оп.53/5 сломана на ОЛ.оп.53/1-53/19, МТП "Мегафон" перешла на собственную ДЭС, поврежденный участок ВЛ-10кВ ОЛ.оп.53/1-53/19 выведен в ремонт, в 5:55 ф.41-06 введен в работу. Выполнена замена опоры №53/5, восстановлен обрыв провода пролет 53/5 - 53/4, срыв провода с изоляторов в пролетах 53/2 -53/7. Восстановлена норм.схема. | Восстановлено | 50 | С | 0 | 121 | 0.58333 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | ЛО |  | 3.4.12.2 | 4.13
[5 empty] | МТП "Мегафон" |  | 12.02.22 5:20 от ДЭС |  | 0:00 | вышка сотовой связи "Мегафон" | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [20 empty] | ЛО
[5 empty] | ТП-2110,КТП-б/н СНТ |  | 2022-02-12 15:15 |  | 9:55 | СНТ (15 человек ) | [9 empty] | 300 |  |  |  | 9.9167 | [20 empty] | ЛО
145 | РЭС ЛО-Северный ПУ Приозерск | Ленинградская область, Приозерский р-он, п. Сапёрное (Филиал "Выборгские ЭС" ПАО "Россети Ленэнерго") | ПС 35/10 кВ "Саперное" ф.02, КТП-15 | ВЛ-0,4 кВ "КТП-15 - база отдыха" | ВЛ-0,4 кВ "КТП-15 - база отдыха" | 2022-02-12 11:45 | 2022-02-12 17:05 | 2022-02-12 17:05 | 5:20 | п. Сапёрное ул. Красноармейская жил.дома (15 чел), база отдыха | [6 empty] | КТП-15 АВ-0,4 кВ "Линия База отдыха" - АО, повреждение ВЛ-0,4 кВ. Погодные условия налипание мокрого снега на ВЛ и деревья, порывы ветра | КТП-15 АВ-0,4 кВ "Линия База отдыха" - АО, повреждение ВЛ-0,4 кВ из-за падения дерева на провода ВЛ (обрыв провода в пролете оп.№12-13, срыв с изоляторов в пролете оп.№10-15, выполнен ремонт ВЛ-0,4 кВ | Восстановлено | 150 | С | 0 | 122 | 5.3333 |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | ЛО |  | 3.4.12.1 | 4.4
146 | РЭС СПб ПУ Луга | Ленинградская область, г.Луга (ПАО Россети Ленэнерго) | ПС-48 (ССО) ф. 48-34 ТП-675 | ф. 860-16 (ССО) | нет | 2022-02-12 14:56 | 2022-02-12 15:40 | 2022-02-12 15:40 | 0:44 | в/г учебный комплекс | [6 empty] | Неполнофазный режим. В ТП-675 сработал ПН-2 Фс от перегрузки потребителя. | Установлен новый ПН-2 | Восстановлено | 20 | С | 1 | 123 | 0.73333 | [10 empty] | 1 | [9 empty] | ЛО |  | 3.4.14 | 4.21
147 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область, п.Симагино(филиал "Выборгские эл. сети" ПАО Россети "Ленэнерго") | ПС 35/10 кВ "Симагино" ф. 03 | ВЛ-10 кВ ф. Симагино-03 | ТП-43, 3 шт ТП-б/н Аб. | 2022-02-13 08:15 | 2022-02-13 10:14 | 2022-02-13 10:14 | 1:59 | ТП-43, карьер, фермерское х-во, СНТ "Вереск", 5 ТП (Аб) садоводства | [6 empty] | АО В 10кВ фид. "Симагинский-03" ( порывистый ветер, обильный снегопад ). | Выполнен обход участка ВЛ. Повреждений не обнаружено. 10:14 фидер введен в работу без замечаний. | Восстановлено | 20 | С | 0 | 124 | 1.9833 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | ЛО |  | 3.4.12.2 | 4.21
148 | РЭС ЛО-Северный ПУ Приозерск | Ленинградская область, Приозерский р-он, п. Сапёрное (Филиал "Выборгские ЭС" ПАО "Россети Ленэнерго") | ПС 35/10 кВ "Саперное" ф.03 | ВЛ-10 кВ ф. Саперное-03 | ТП-40, 2205, 2201, 2206, 31,48,42, 18; РП-1, КТПн-17 | 2022-02-13 10:50 | 2022-02-13 11:20 | 2022-02-13 14:45 | 0:30 | п. Сапёрное, п.Шумилово: жилые дома (1000 чел), ВНС, КНС, объекты войсковой части. |  |  | 1 | 1 |  |  | ПС 35/10 кВ "Саперное" ф. 03 - АО от МТЗ | ПС "Саперное" ф. 03 - АО от МТЗ, повторное включение по ТУ неуспешное. 11:20 напряжение подано всем потребителям по резерву от ф.Саперное-02. Выполнен осмотр участка ВЛ-10 кВ ПС 35/10 Саперное ф.03 - ТП-40. В пролётах опор 6-7 снято упавшее на ВЛ дерево, восстановлен провод. | Восстановлено | 30 | С | 1 | 125 | 0.5 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | ЛО |  | 3.4.14 | 4.13
149 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область, п.Симагино(филиал "Выборгские эл. сети" ПАО Россети "Ленэнерго") | ПС 35/10 кВ "Симагино" ф. 03 | ВЛ-10 кВ ф. Симагино-03 | ТП-43, 3 шт ТП-б/н Аб. | 2022-02-13 13:25 | 2022-02-13 17:40 | 2022-02-13 17:40 | 4:15 | ТП-43, карьер, фермерское х-во, СНТ "Вереск", 5 ТП (Аб) садоводства | [6 empty] | АО В 10кВ фид. "Симагинский-03" ( порывистый ветер, обильный снегопад ). | ПС "Симагино "-03- АО от МТЗ. Выполнен осмотр участка ВЛ. Оп.32-33 снято дерево, восстановлен провод. Линия введена в работу по нормальной схеме. | Восстановлено | 35 | С | 0 | 126 | 4.25 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | ЛО |  | 3.4.12.2 | 4.13
150 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область, п. Подгорное (Филиал ПАО "Россети Ленэнерго" "Выборгские электрические сети") | ПС-Симагино 35/10 кВ ф. 04(Аб.) | ВЛ-10 кВ ф. Симагино 04(ССО) | ТП 136 | 2022-02-13 15:15 | 14.02.22 0:15 от ДЭС | 2022-02-14 23:25 | 9:00 | ТП 136 |  |  |  | 1 | 1 |  | Персоналом ССО ф. Симагинская-04 (Аб) отключен по ТУ при сигнале "Земля". | Сообщено владельцу ф.Симагино-04. Персоналом владельца выполняется осмотр ВЛ 10 кВ. В 00:15 14.02.22 ТП-136 запитана от РИСЭ. 14.02.22 в 16:25 владелец ф. Сим.-04 сообщил об устранении повреждений, в 16:30 дана заявка в ССО на включение ф. Сим-04. ОВБ ССО на выезде, включение возможно после 22:00. 22:05 фид Симагино -04 введен в работу без замечаний, для подачи напряжения потребителям необходимо выполнить переключения в ТП-136. В 23:25 все потребители запитаны по нормальной схеме. | Восстановлено | 10 | Аб | 0 | 127 | 9 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | ЛО |  | 3.4.9.3 | 4.21
[5 empty] | ТП-234 (Аб), 2 шт ТП (Аб.) |  | 2022-02-14 23:25 |  | 32:10 | ТП-234 (Аб), 2 шт ТП (Аб.) | [9 empty] | 450 |  |  |  | 32.1667 | [20 empty] | ЛО
151 | РЭС СПб ПУ Гатчина | Ленинградская область, п.Новый учхоз (ПАО Россети Ленэнерго) | ПС 35/10 кВ "Борницы" (ССО) ф. 14 | ВЛ-10 кВ ф. 14 | ТП Агропромкомплекс (аб), ТП Деревообработка (аб) | 2022-02-13 16:00 | 13.02.22 16:00 от ТЭП | 2022-02-13 19:25 | 0:00 | Пром.зона, Бетонный завод | [6 empty] | АО от МТЗ на ПС-Борницы (ССО) В 10кВ ф. 14 | Потребители запитаны от собственных ТЭП. Персоналом Оборонэнерго выполнен осмотр ВЛ 10кВ снято дерево. Персоналом ССО ВЛ 10кВ включена в работу успешно. | Восстановлено | 0 | С | 0 | 128 | 0 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | ЛО |  | 3.4.14 | 4.4
152 | РЭС ЛО -Северный ПУ Кемь | Республика Карелия, Сенежcкий р-н, в/г п. Кочкома (ОАО "СУАЛ", филиал "НАЗ СУАЛ") | ПС-Ондская ГЭС, 35/6 кВ ф. Л-7-6 | ВЛ-6кВ фид. Л-76 Л. ПС-КТП154 | КТП-154 | 2022-02-14 10:06 | 14.02.22 10:06 от ДЭС | 2022-02-14 16:30 | 0:00 | КПП (охрана) | [6 empty] | АО от МТЗ ф. 7-6, АПВ не успешное. (Обильный снегопад) | 14.02.22 в 10:06 потребитель перешел на эл. снабжение от собственной ДЭС. Бригада ПУ Кемь выехала на осмотр ВЛ 6 кВ, ТП-154. В 16:10 снято дерево с проводов ВЛ 6 кВ в пролете оп. 85-86. В 16:30 ф. Л-7-6 введен в работу без замечаний. | Восстановлено | 0 | С | 0 | 129 | 0 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | РК |  | 3.4.12.1 | 4.4
153 | РЭС СПб ПУ Луга | Ленинградская область, г.Луга (ПАО Россети Ленэнерго) | ПС 35/10 кВ «36» (ССО) ф. 36-04 | в сети ССО | ТП-296(ССО),ТП-298(ССО),ТП699(ССО),ТП-744(ССО) | 2022-02-14 11:43 | 2022-02-14 14:20 | 2022-02-14 14:20 | 2:37 | Жилые дома, склады, скважины 3, казармы, котельная. |  |  |  | 3 | 1 |  | ПС-36 фид.36-04(ССО) отключен персоналом ССО, "земля" в сети 10 кВ | Устранено персоналом ССО | Восстановлено | 250 | ССО | 0 | 130 | 2.6167 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | ЛО |  | 3.4.9.1 | 4.21
154 | РЭС СПб ПУ Ломоносов | СПб г. Ломоносов порт, угольный склад(ПАО Россети "Ленэнерго") | ПС 35/6 кВ «39» (ССО) ф. 48 | КЛ-6кВ ТП-421 - ТП-464 | нет | 2022-02-14 12:15 | 2022-02-14 12:15 | 2022-02-14 17:45 | 0:00 | нет | [6 empty] | При проведении планового испытания повышенным напряжением КЛ-6 кВ ТП-421-ТП-464 испытание не выдержала. | КЛ выведена в ремонт. Потребители остались включены по резервной схеме. КЛ отремонтирована, включена в работу | Восстановлено | 0 | С | 1 | 131 | 0 |  | 1 | [18 empty] | СПб |  | 3.4.14 | 4.12
155 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область, Выборгский район, п. Решетниково (Филиал ПАО Россети "Ленэнерго" "Выборгские эл. сети") | ПС 110/35/10 кВ "41" ф. 06 | КВЛ-10 кВ ф. 41-06 | КТПн-Мегафон, КТП-13, КТП-2110, КТПн-б/н | 2022-02-14 13:05 | 2022-02-14 20:52 | 2022-02-14 20:52 | 7:47 | СНТ Горки 10 чел, вышка Мегафон, СНТ | [6 empty] | ПС 41 ф.06 - АО от МТЗ, метеобстановка: обильный снегопад, порывисты ветер. | ПС 41 ф.06 - АО от МТЗ, АПВ не успешное. Бригада ПУ Выборг, ОВБ выехали в п. Решетниково. В 15:25 ТП-12 запитана от РИСЭ-100. В 16:50 восстановлено крепление провода на оп. 53.26, продолжается осмотр ВЛ 10 кВ. В 18:30 обнаружен отгоревший шлейф на оп. №1. В 20:15 шлейф на оп. №1 восстановлен. После возвращения ОВБ ССО на ПС-41, в 20:19 дана заявка в ССО на включение ф. 41-06. 20:52 ф. 41-06 введен в работу без замечаний. все потребители запитаны по нормальной схеме, кроме ТП-12, продолжает работу от РИСЭ-100 | Восстановлено | 150 | БП | 0 | 132 | 7.7833 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | ЛО |  | 3.4.12.2 | 4.13
[5 empty] | ТП-12 |  | 14.02.22 15:25 от ДЭС |  | 2:20 | п.Ильичево: тех. объекты войсковой части, казарма, штаб, котельная, скважина, |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 2.3333 | [20 empty] | ЛО
156 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область, Выборгский район, п. Решетниково (Филиал ПАО Россети "Ленэнерго" "Выборгские эл. сети") | ПС 110/35/10 кВ "41" ф. 06 | КВЛ-10 кВ ф. 41-06 | КТПн-Мегафон, КТП-13, КТП-2110, КТПн-б/н | 2022-02-15 01:03 | 2022-02-15 15:00 | 2022-02-16 10:15 | 13:57 | СНТ Горки 10 чел, вышка Мегафон, СНТ | [6 empty] | 01:03 от дисп. ССО получено сообщение что по ф.41-06 сигнал "земля"; ф.41-06 - отключен персоналом ССО по сигналу "Земля". Погодные условия :налипание мокрого снега на ВЛ и деревья | ТП-12 ранее, с 15:25 14.02.22 запитана от РИСЭ-100.В 13:36 дана заявка дисп . ССО на включение В-10кВ ф.41-06 .Дисп. ВЭС сообщила, что на данный момент ввод в работу ф.41-06 не возможен так как происходит замена масла в В-10кВ ф.41-06.Осмотр, оп.62 повреждение концевой муфты к ТП-12, ВВ испытание КЛ-10кВ Л.оп.62-ТП12; в 15:00 ф.41-06 введен в работу, ремонт концевой муфты, 15:00 ввод ф.41-02 в работу; в 17:25 дисп. ССО дана заявка на вывод ф.41-06 в ремонт для поднятия концевой муфты на оп.№62. 16.02.22 закончен ремонт, линия введена в работу. | Восстановлено | 150 | С | 0 | 133 | 13.95 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | ЛО |  | 3.4.12.1
[5 empty] | ТП-12 |  | 15.02.22 1:03 от ДЭС |  | 0:00 | п.Ильичево: тех. объекты войсковой части, казарма, штаб, котельная, скважина, |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | [20 empty] | ЛО
157 | РЭС ЛО -Северный ПУ Кемь | Республика Карелия, Сенежский р-н, в/г №24 п. Кочкома (ОАО "СУАЛ", филиал "НАЗ СУАЛ") | ПС-Ондская ГЭС, 35/6 кВ ф. Л-7-6 | ВЛ-6кВ фид. Л-76 Л. ПС-КТП154 | КТП-154 | 2022-02-15 03:50 | 15.02.22 3:50 от ДЭС | 2022-02-15 14:20 | 0:00 | КПП (охрана) | [6 empty] | АО от МТЗ ф. 7-6, АПВ не успешное. (Обильный снегопад) | 15.02.22 в 3:50 потребитель перешел на эл. снабжение от собственной ДЭС.В пролете оп.95-96 ,100-101 сняты ветки со снегом с ВЛ-6 кВ | Восстановлено | 0 | С | 0 | 134 | 0 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | РК |  | 3.4.12.1 | 4.4
158 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область, Выборгский район, п.Ушково (Филиал ПАО "Россети Ленэнерго" "Выборгские электрические сети") | ПС 35/10кВ 41 ф.02 | ВЛ-10кВ ф.41-02 | КТП-1, МТП-2, 2 шт ТП-б/н | 2022-02-15 04:40 | 2022-02-15 15:48 | 2022-02-15 15:48 | 11:08 | СНТ "Солнечное-1,2", КТП-1, МТП-2 |  |  |  | 1 | 1 |  | АО от МТЗ В-10 кВ ф.41-02. Погодные условия :налипание мокрого снега на ВЛ и деревья | Неуспешное повторное включение. В 10:30 к ТП-3 подключен РИСЭ-200 для работы ВНС, котельной, столовой. Осмотр, оп.17 восстановление шлейфа фаза "В" | Восстановлено | 300 | С | 0 | 135 | 11.1333 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | ЛО |  | 3.4.12.1
[5 empty] | ТП-3 |  | 15.02.22 10:30 от ДЭС |  | 5:50 | в/ч: штаб, столовая, котельная, ВНС | [9 empty] | 250 |  |  |  | 5.8333 | [20 empty] | ЛО
159 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область, Выборгский район, п.Симагино (филиал "Выборгские эл. сети" ПАО Россети "Ленэнерго") | ПС 35/10 кВ "Симагино" ф. 03 | ВЛ-10 кВ ф. Симагино-03 | 4 шт. ТП аб-та | 2022-02-15 05:05 | 2022-02-15 06:38 | 2022-02-15 13:15 | 1:33 | СНТ "Воронцово", "Сабур", зона ответственности Рощинского РЭС ВЭС. | [6 empty] | ПС "Симагино "-03- отключен персоналом ССО по сигналу "Земля". | 15.02.22 в 6:33 персоналом Оборонэнерго отключен ЛР оп. 28 - оп. 29, в 6:38 успешное включение ф. Сим.-03 по ТУ, подано напряжение на 4 шт. ТП Аб-та. На оп.89.1 абонент СНТ "Вереск" на РЛНД к ТП-43 "отгорел" провод фаза "В" и лег на корпус РЛНД | Восстановлено | 250 | Аб | 0 | 136 | 1.55 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | ЛО |  | 3.4.9.3 | 4.21
[5 empty] | Карьер, фермерское х-во |  | 2022-02-15 13:10 |  | 8:05 | СНТ "Вереск", Садоводства, фермерское хозяйство, карьер | [13 empty] | 8.0833 | [20 empty] | ЛО
160 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область ,Выборгский район п.Озерки (Выборгские эл. сети" ПАО Россети "Ленэнерго") | ПС 35/10 кВ "Лужки "ф.01 | ВЛ-10кВ ф.01 Лужки (ССО) | ТП-2071 | 2022-02-15 06:30 | 15.02.22 6:30 от ДЭС | 2022-02-15 11:15 | 0:00 | п.Озерки | [6 empty] | АО ф. Лужки ф.01 | 15.02.22 в 6:30 потребитель ТП-2071 перешел на питание от собственной ДЭС. Персоналом ССО сообщено о повреждении на уч-ке ССО, выполняется осмотр ВЛ-10 кв. Устранено персоналом ССО | Восстановлено | 0 | ССО | 0 | 137 | 0 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | ЛО |  | 3.4.9.1 | 4.21
[5 empty] | МТП-146 |  | 2022-02-15 11:15 |  | 4:45 | маяк мыс Стирструден | [9 empty] | 50 |  |  |  | 4.75 | [20 empty] | ЛО
161 | РЭС ЛО-Северный ПУ Сортавала | Республика Карелия, п.Лендеры (АО "Прионежская сетевая компания") | ПС 35/10 кВ 43С ф.02 | ВЛ-10кВ ф.43С-02 | КТП-1 | 2022-02-16 07:00 | 16.02.22 7:00 от ДЭС | 2022-02-17 17:15 | 0:00 | п. Лендеры (технические объекты войсковой части, штаб, котельная, ВНС) |  |  |  | 1 | 1 |  | АО от МТЗ В-10кВ ф.43С-02. Погодные условия: налипание мокрого снега на ВЛ и деревья | АО от МТЗ В-10кВ ф.43С-02.Погодные условия: налипание мокрого снега на ВЛ и деревья. Персоналом ССО отключена отпайка ВЛ-10 кВ к КТП-1. Персонал выехал в командировку в п.Лендеры. В 16.02.22 в 19:45 прибыл на место ТН. 17.02.22. Осмотр ВЛ 10 кВ. Обнаружен обрыв вязки на оп. № 18, схлест проводов. Выполнен ремонт ВЛ. | Восстановлено | 0 | С | 0 | 138 | 0 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | РК |  | 3.4.12.1 | 4.13
162 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область, Выборгский район, п.Озерки (Выборгские эл. сети" ПАО Россети "Ленэнерго") | ПС 35/10 кВ "Лужки" ф.01 | ВЛ-10кВ ф.01 Лужки | ТП-2071 | 2022-02-16 14:10 | 16.02.22 14:10 от ДЭС | 2022-02-16 15:14 | 0:00 | п.Озерки (РТБ, маяк мыс Стирструден ) | [6 empty] | ПС Лужки ф.01 - отключен вручную, "Земля в сети" | Восстановлено персоналом ССО | Восстановлено | 0 | ССО | 0 | 139 | 0 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | ЛО |  | 3.4.9.1 | 4.21
163 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область, п. Подгорное. (Территориальная сетевая организация ООО "Ленсеть") | ПС 35/10 кВ ф. 04 "Симагино" | ВЛ-10кВ ф. 04 Симагино (ССО) | ТП 136, 1 ТП (Аб) | 2022-02-17 08:50 | 2022-02-17 10:40 | 2022-02-17 16:50 | 1:50 | ТП-136 п. Подгорное жилые дома, котельная, ООО "Мегалайн", пилорама |  |  |  |  | 1 |  | ОА от МТЗ ф. 04 ПС Симагино. Метеобстановка: порывистый ветер, осадки в виде мокрого снега | Выполнен осмотр ТП-136. В РУ-10кВ отключен ВН-10 яч. № 1 в сторону СНТ. Персоналом ССО ф. 04 Симагино введен в работу. | Восстановлено | 100 | Аб | 0 | 140 | 1.8333 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | ЛО |  | 3.4.9.3 | 4.21
[5 empty] | 2 ТП (Аб) |  | 2022-02-17 16:50 |  | 8:00 | 2 СНТ | [7 empty] | Персонал Абонента провел осмотр участка ВЛ-10 кВ (ТП 136 - ТП СНТ), обнаружено дерево на проводах ВЛ без повреждения ВЛ. Дерево убрано. В РУ-10кВ ТП 136 включен ВН-10 яч. № 1 в сторону СНТ. Подано напряжение потребителям. |  | 150 |  |  |  | 8 | [15 empty] | 1 |  |  |  |  | ЛО
164 | РЭС СПб ПУ Ломоносов | Ленинградская область, п. Гостилицы (ПАО "Россети Ленэнерго" ) | ПС 35/10 кВ "Дятлицы" (ССО) ф. 4 | КВЛ-10кВ ф. 4 ПС-Дятлицы | ТП-9, ТП-11, КТП ВНС, КТП Жилгородок, 8 ТП аб | 2022-02-18 08:40 | 2022-02-18 12:35 | 2022-02-18 12:35 | 3:55 | в/ч, в/г Жилые дома, СНТ Озерное, ВНС, котельная |  |  |  | 1 | 1 |  | ПС Дятлицы (ССО), АО В 10 кВ фид. 4 (выпавших блинкеров нет) Сильный порывистый ветер | Произвели осмотр ВЛ-10кВ устранен захлест опора 100 восстановлен провод на изоляторе. КВЛ-10кВ включена в работу. | Восстановлено | 320 | С | 0 | 141 | 3.9167 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | ЛО |  | 3.4.12.2 | 4.12
165 | РЭС ЛО -Северный ПУ Кемь | Республика Карелия, Сенежский р-н, в/г №24 п. Кочкома (ОАО "СУАЛ", филиал "НАЗ СУАЛ") | ПС-Ондская ГЭС, 35/6 кВ ф. Л-7-6 | ВЛ-6кВ фид. 7-6 Л. ПС - КТП-154 | КТП-154 | 2022-02-18 11:40 | 18.02.22 11:40 от ДЭС | 2022-02-18 16:06 | 0:00 | КПП (охрана) | [6 empty] | АО от МТЗ ф. 7-6, АПВ не успешное. (Обильный снегопад) | 18.02.22 в 11:40 потребитель перешел на эл. снабжение от собственной ДЭС. Бригада ПУ Кемь выехала на осмотр ВЛ 6 кВ, ТП-154. В 15:40 снято дерево в пролете оп. 43-44. В 16:06 фидер введен в работу без замечаний. | Восстановлено | 0 | С | 0 | 142 | 0 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | РК |  | 3.4.12.1 | 4.4
166 | РЭС ЛО -Северный ПУ Кемь | Респ. Карелия, п.Подужемье (Прионежская сетевая компания) | ПС 17 35/10 кВ, ф. 05 (ССО) | КЛ-10 кВ ввода в КТПн-38 | ТП-49, КТПн-41, ТП-46, КТПн-51, ТП-48, ТП-48а | 2022-02-18 15:50 | 2022-02-18 17:35 | 2022-02-20 18:40 | 1:45 | п. Подужемье в/ч : в/г № (3 жилых дома, котельная), в/г № (столовая, котельная, насосная), в/г № (насосная, котельная), в/г № (насосная, котельная) |  |  |  | 3 | 4 |  | ПС 17 ф. 05 (ССО) - АО от МТЗ | 16:00 бригада ПУ Кемь приступила к осмотру ОЛ 10 кВ. В 15:50 КТПН 38, 40 перешли на питание от собственных ДЭС. В 17:27 отключен ЛР к КТПн 38,40, в 17:35 персоналом ССО ф. 17-05 введен в работу, подано напряжение на ТП-49, 46, 48, 48 А, 41, 51. В 18:55 отключен ЛР к КТП-38 (кабель поврежден), РУ 0,4 кВ КТП-38 запитана по перемычке от КТП-40, включен ЛР к КТП-40. ОМП, ремонт, ВВ испытание после ремонта, ввод в работу по нормальной схеме | Восстановлено | 150 | С | 1 | 143 | 1.75 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | РК |  | 3.4.14 | 4.12
[5 empty] | КТПн-40 |  | 18.02.22 15:50 от ДЭС 18.02.22 18:55 |  | 0:00 | в/г | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [20 empty] | РК
[5 empty] | КТПн-38 |  | 18.02.22 15:50 от ДЭС 18.02.22 18:55 |  | 0:00 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [20 empty] | РК
167 | РЭС ЛО -Северный ПУ Кемь | Республика Карелия, Сенежский р-н, в/г п. Кочкома (ОАО "СУАЛ", филиал "НАЗ СУАЛ") | ПС-Ондская ГЭС, 35/6 кВ ф. Л-7-6 | ВЛ-6кВ фид. 7-6 Л. ПС - КТП-154 | КТП-154 | 2022-02-19 07:22 | 19.02.2022 7:22 от ДЭС | 2022-02-19 17:56 | 0:00 | КПП (охрана) | [6 empty] | АО от МТЗ ф. 7-6 | 19.02.22 в 7:22 потребитель перешел на эл. снабжение от собственной ДЭС. Выполнен осмотр ВЛ-6 кВ. В пролётах 55-56 снято дерево с ВЛ. ф. Ондская ГЭС 7-6 введен в работу без замечаний. | Восстановлено | 0 | С | 0 | 144 | 0 |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | РК |  | 3.4.14 | 4.4
168 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская область п. Ваганово. (Филиал ПАО "Ленэнерго" "Санкт-Петербургские высоковольтные электрические сети" " Северный ВВР") | ПС 35/6 кВ "633" ф. 02 | ВЛ-6 кВ ф. 633-02 | ТП-12 | 2022-02-19 10:55 | 2022-02-19 14:22 | 2022-02-19 14:22 | 3:27 | вышка "Мегафон" | [6 empty] | АО от МТЗ ф. 633-02. (порывистый ветер, снег) | Выполнен осмотр ВЛ-6 кВ. В пролётах 71-72 снято дерево с ВЛ. ф. 633-02 введён в работу без замечаний. | Восстановлено | 15 | С | 0 | 145 | 3.45 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | ЛО |  | 3.4.12.2 | 4.4
169 | РЭС Новгородско-Псковский ПУ Валдай | Новгородская область, Валдайский р-н, д. Ижицы, (ПАО "Россети Северо-Запада") | ПС 35/10 кВ Почеп (ССО) ф. 4 | ВЛ-10 кВ ф. 4 отп. за ЛР 10 кВ тех. позиция | 4 ТП (ТП Тех. позиция Аб) | 2022-02-20 05:30 | 20.02.22 5:30 от ДЭС | 2022-02-20 13:25 | 0:00 | Тех. территория, водонасосная, ГСМ |  |  |  | 1 |  |  | "Земля" на ВЛ 10 кВ ф. 4 за ЛР 10 кВ тех. позиция. Отключен ЛР 10 кВ тех. позиция. | 20.02.2022 05:30:00 включен TЭП 50 3шт., ТЭП 30 1шт. Персоналом РЭС выполнен обход отп. ф. 4 за ЛР 10 кВ тех. позиция, оп. 28 обрыв вязки ф.В, в пролёте оп. 28, 29 дерево на проводах из-за налипания мокрого снега. Персоналом РЭС выполнен ремонт ф.4 включен ЛР 10 кВ тех. позиция. 20.02.2022 13:25:00 отключен TЭП 50 3шт., ТЭП 30 1шт. | Восстановлено | 0 | С | 0 | 146 | 0 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | НОПО |  | 3.4.12.1 | 4.13
170 | РЭС СПб ПУ Луга | Ленинградская область, г.Луга (ПАО Россети Ленэнерго) | ПС 110/35/10 кВ «48» ф. 48-06(ССО) | нет | нет | 2022-02-20 12:35 | 2022-02-20 15:50 | 2022-02-20 15:50 | 3:15 | СНТ Мичуринское | [6 empty] | В ТП-678 сгорел ПК 10 кВ ф. Т. КЗ в сети абонента | Произведен осмотр оборудования ТП. Обнаружен сгоревший ПК 10 кВ ф. Т. Произведена замена ПК. Подано напряжение. | Восстановлено | 1 | Аб | 0 | 147 | 3.25 | [10 empty] | 1 | [9 empty] | ЛО |  | 3.4.9.3 | 4.21
171 | РЭС ЛО-Северный ПУ Приозерск | Ленинградская область, Приозерский район, п.Громово (ОАО "ОЭК") | ПС 35/10 кВ «413» ф. 03 | КВЛ-10 кВ ф. 413-03 | ТП-23, 29, 30,36, 37, 38; КТП-23, 26, 28, 32, 39,45 | 2022-02-23 19:45 | 2022-02-23 20:25 | 2022-02-23 20:25 | 0:40 | войсковая часть Громово-2: казарма, котельная, штаб, объекты военного аэродрома. СНТ полёт |  |  | 1 | 1 |  |  | АО от МТЗ В-10кВ Фид.413-03, повреждение в сети 10кВ ССО | неотложный осмотр персоналом АО "Оборонэнерго" своих сетей и ЭУ. Устранено персоналом ССО | Восстановлено | 40 | ССО | 0 | 148 | 0.66667 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | ЛО |  | 3.4.9.1 | 4.21
172 | РЭС СПб ПУ СПб | г.СПб, ул. Атаманская д.6 (ПАО Россети Ленэнерго) | ПС 110/10/6 кВ «320» ф.24 ССО | КЛ-0,4 кВ ТП 30-ЩС-2 здания 5 | нет | 2022-02-24 10:00 | 2022-02-24 10:30 | 2022-04-25 13:12 | 0:30 | Теплопункт | [6 empty] | В ТП-30 сработал ПН-2 . Неполнофазный режим КЛ-0,4 кВ ТП 30-ЩС-2 здания 5 | КЛ 0,4кВ выведена в ремонт. Потребитель запитан по временной схеме. Произвели ОМП, раскопки в МП КЛ-0.4кВ включена в работу. | Восстановлено | 5 | С | 1 | 149 | 0.5 | 1 | [19 empty] | СПб |  | 3.4.14 | 4.12
173 | РЭС ЛО -Северный ПУ Кемь | Республика Карелия, Сегежкий р-н, в/г п. Кочкома (ОАО "СУАЛ", филиал "НАЗ СУАЛ") | ПС 35/6 кВ "Ондская ГЭС" ф. Л-7-6 | ВЛ-6кВ ф. Л-7-6 ПС-КТП-154, тр-р в КТП-154 | КТП-154 | 2022-02-24 16:10 | 24.02.22 16:10 от ДЭС | 2022-03-03 16:35 | 0:00 | КПП (охрана 2 чел.) | [6 empty] | АО от МТЗ ф. 7-6, АПВ не успешное. (штормовой ветер, метель) | 24.02.22 в 16:10 потребитель перешел на эл. снабжение от собственной ДЭС. Бригада ПУ Кемь, 3 чел. ПУ Петрозаводск приступили к осмотру ВЛ 6 кВ, ТП-154. В 19:00 обход закончен, снято 4 касающихся проводов ветки, при повторном включении фидера- АО из-за внутреннего повреждения тр-ра КТП-154, - перемежающееся громкое гудение, выброс масла при включении на х/х. 02.03.22 трансформатор доставлен на территорию п. Кочкома. выполнены работы по подготовке рабочего места и расчистке подъездных путей к КТП-154 от снежного покрова. 03.03.22. Выполнена замена силового тр-ра на ТП-154. | Восстановлено | 0 | С | 0 | 150 | 0 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | РК |  | 3.4.12.2 | 4.12
174 | РЭС СПб ПУ Ломоносов | Ленинградская область, п.Большая Ижора (ПАО Россети Ленэнерго) | ПС-Ирмино (ССО) ф. 5 | КВЛ-0,4 кВ ф. Приморская, 76 ТП-422 | нет | 2022-02-24 21:15 | 2022-02-25 00:05 | 2022-02-26 09:35 | 2:50 | жилой дом | [6 empty] | ТП-422 сработали 2 ПН ф. Приморская, 76 | Проведен осмотр, определено повреждение кабельной разделки, выход на опору. Абонентам подано напряжение по временной схеме от Приморской, 74. Кабель КВЛ 0,4 кВ ф. Приморская, 76 отремонтирован, дом включен по нормальной схеме | Восстановлено | 9 | С | 1 | 151 | 2.8333 | 1 | [19 empty] | ЛО |  | 3.4.14 | 4.12
175 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская область, п.Ваганово (Филиал ПАО Россети "Ленэнерго" "Северный высоковольтный район") | ПС-633 35/10 кВ ф. 02 | ВЛ-10кВ ф. 633-02 | ТП-12 | 2022-02-25 07:10 | 25.02.22 7:10 от ТЭП | 2022-02-25 13:00 | 0:00 | Вышка "Мегафон" | [6 empty] | ПС 633 ф. 02 - АО от МТЗ (Метеобстановка порывистый ветер). | Потребитель перешёл на питание от ТЭП. Осмотр, Л.оп.13-14 сняли ветку со снегом | Восстановлено | 0 | С | 0 | 152 | 0 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | ЛО |  | 3.4.12.2 | 4.4
176 | РЭС ЛО-Северный ПУ Осиновая Роща | Ленинградская область, Всеволожский район, п.Гарболово(филиал Северные электрические сети ПАО "Россети Ленэнерго") | ПС 110/35/10 кВ "43" ф. 03 ТП-8662 | ТП-8662 Р-0,4 кВ "Ввод от Т-2" | ТП-8662 2 СШ 0,4 кВ | 2022-02-26 10:20 | 2022-02-26 13:46 | 2022-02-26 13:46 | 3:26 | п.Гарболово жилой дом №192, №214 | [6 empty] | ТП-8662 РУ-0,4 кВ "Ввод от Т-2" сгорел ПН-2 | п.Гарболово неполнофазный режим. В результате осмотра: ТП-8662 РУ-0,4 кВ "Ввод от Т-2" сгорел ПН-2, обнаружен нагрев (и оплавление) контактов рубильника-0,4 кВ. 13:20 Выполнены работы по замене Р-0,4 кВ. Восстановлена норм.схема | Восстановлено | 300 | С | 1 | 153 | 3.4333 | [8 empty] | 1 | [11 empty] | ЛО |  | 3.4.14 | 4.12
177 | РЭС СПб ПУ Луга | Ленинградская область, г.Луга (ПАО Россети Ленэнерго) | ПС 35/10 кВ «36» (ССО) ф. 36-04 | ВЛ-0.4кВ ТП-744(ССО) -казарма | нет | 2022-02-26 15:50 | 2022-02-26 19:00 | 2022-02-26 19:00 | 3:10 | казарма | [6 empty] | упавший с крыши снег оборвал провода ВЛ 0.4 кВ ТП-744- казарма на вводе в казарму обрыв ВЛ. | Персоналом Оборонэнерго произведен ремонт ввода в казарму ВЛ 0.4кВ . ВЛ отремонтирована, включена в работу. | Восстановлено | 15 | С | 1 | 154 | 3.1667 |  |  |  | 1 | [16 empty] | ЛО |  | 3.4.14 | 4.13
178 | РЭС "Заозёрский" ПУ "Печенгский" | Мурманская обл. Печенгский р-он, п. Печенга, п. Лиинахамари, п В.Луостари, п. Н.Луостари, п. Спутник, 17км, 19км Печенгского шоссе. (ПАО "Россети Северо-Запада") | ПС-35/6 "314" (ССО), ПС-35/6 "318" (ССО), РПП-35/6 "313" | Авария в сетях ПАО "Россети Северо-Запада" (ССО) | Все присоединения 35/6кв от ПС-35/6 "314" (ССО), ПС-35/6 "318" (ССО), РПП-35/6 "313". ТП, КТП, РП-66 шт. | 2022-02-27 05:10 | 2022-02-27 05:45 | 2022-02-27 05:45 | 0:35 | Полное погашение п. Печенга, п. Лиинахамари, п. В.Луостари, п. Спутник, 17км, 19км. Количество населения-5000ч. | 5 | 5 | 4 | 11 | 24 | 8 | 27.02.2022 5:10:00 сообщил диспетчер ПАО "Россети Северо-Запада" из-за аварийного отключения в сетях Кольской АЭС произошло полное обесточивание ПС-21 (ССО). | 27.02.2022 5:45:00 выполнены переключения на ПС 150/35/6 "21" (ССО), эл.питание ПС-21 и отходящих ВЛ-35 кВ М-105, М-106 восстановлено. | Восстановлено | 620 | ССО | 0 | ? | 0.58333 | [6 empty] | 1 | [13 empty] | МО |  | 3.4.9.1 | 4.21
[5 empty] | ПС-35/6 "318" (ССО) 2с.ш.-6кВ ф.4, ф.6, ф.8. ТП-7 шт. |  | 2022-02-27 08:20 | 2022-02-27 08:20 | 3:10 | п. Нижнее Луостари, 300ч. |  |  |  | 2 | 2 |  | 27.02.2022 5:45:00 на ПС-35/6 "318" (ССО) из-за неуспешного АВР-35/6кВ без питания 2 с.ш.-6кВ Ф.4, 6, 8.: -без эл. питания п. Нижние Лоустари, половина п.Корзуново, | 27.02.22 7:20 п. Корзуново запитан по резерву ф.7 ПС-35/6 "318" (ССО). в/г от ТЭП, п. Нижнее Луостари - без питания. 27.02.22 8:20 на ПС-35/6 "318"(ССО) собрана штатная схема- п. Нижние Лоустари, в\г запитаны по-штатному. Восстановлено |  | 710 |  |  |  | 3.1667 | [20 empty] | МО
[7 empty] | 27.02.22 5:10 от ДЭС |  | 0:00 | в/г | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [20 empty] | МО
[7 empty] | 2022-02-27 07:20 |  | 2:10 | п.Корзуново | [13 empty] | 2.1667 | [20 empty] | МО
179 | РЭС "Североморский" ПУ "Мурманск" | Мурманская обл., п. Кильдинстрой, (МРСК "СЭС Колэнерго"). | ПС 35/6 кВ «307» ф.9 (ССО) | ВЛ-6 от ПС-307 обрыв провода на опоре №6 | 3 шт (ТП-1, ТП-2, ВТПН) | 2022-02-27 07:35 | 2022-02-27 07:52 | 2022-03-01 18:25 | 0:17 | Объекты в/ч |  |  |  | 1 |  |  | На ПС-307 при поиске "земли" вручную отключен В-6 Ф-9 | Повреждённая КВЛ-6 выведена в ремонт, потребители запитаны от ДЭС. Произведен осмотр и выявлен поврежденный участок. Приступили к работам по восстановлению. Произведена замена приставки и ремонт ряжа опоры № 6, перетяжка проводов. | Восстановлено | 40 | С | 1 | ? | 0.28333 |  |  |  |  | 1 | [15 empty] | МО |  | 3.4.14
180 | РЭС СПб ПУ Кронштадт | г. Зеленогорск (ПАО Россети Ленэнерго) | ПС-41 ф. 33 (ССО) | ВЛ-0,4кВ от ТП-454 ф. ж/д Приморское ш. 518. | нет | 2022-03-01 16:36 | 2022-03-01 19:34 | 2022-03-01 19:34 | 2:58 | Ж-д | [6 empty] | Замыкание на ВЛ-0,4кВ от ТП-454 ф. ж/д Приморское ш. 518 упавшим деревом. На ТП-454 в РУ-0,4кВ сгорели 2 ПН-100 А. | С ВЛ-0,4кВ от ТП-454 ф. ж/д Приморское ш. 518 снято упавшее дерево. На ТП-454 в РУ-0,4кВ заменены 2 сгоревших ПН-100 А. | Восстановлено | 8 | С | 1 | 155 | 2.9667 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  |  | СПб |  | 3.4.14 | 4.4
181 | РЭС СПб ПУ Кронштадт | г.Кронштадт (АО Оборонэнерго) | ПС 35/6 "Маяк" ф. ТП-3/15 авр | КЛ-6кВ ф. ТП-3/15 авр | 10 ТП | 2022-03-02 12:30 | 2022-03-02 14:10 | 2022-03-19 17:30 | 1:40 | КМОЛЗ | [6 empty] | ПС Маяк АО от МТЗ В 6 кВ РП 3/15 авр Повреждение КЛ 6 кВ | КЛ 6 кВ выведена в ремонт. Потребители включены по резерву. Произвели ОМП, раскопки ремонт КЛ включена в работу | Восстановлено | 0 | С | 1 | 157 | 1.6667 |  | 1 | [18 empty] | СПб |  | 3.4.14 | 4.12
182 | РЭС Александровский | Мурманская обл., н. п. Оленья губа (Россети Северо-Запада Мурманский филиал) | ПС 35/6 кВ "315" ф. 3 | ВЛ-6 кВ ВЛ-6 "ПС-315 - ТП-209 - ТП-213" (кабельный спуск к ТП-209, кабель №1) | 1 шт. (ТП-213) | 2022-03-03 08:20 | 2022-03-03 11:53 | 2022-03-05 14:23 | 3:33 | Объекты в/ч | [6 empty] | РПП-315 АО от МТЗ В-6 ф. 3 - повреждение кабельного спуска ВЛ-6 кВ ВЛ-6 к ТП-209, на кабеле №1. | Электроснабжение потребителей восстановлено по резервной схеме. | Восстановлено | 320 | С | 1 | ? | 3.55 |  | 1 | [18 empty] | МО |  | 3.4.14 | 4.12
[5 empty] | 1 шт. (ТП-209) |  | 2022-03-03 16:33 |  | 8:13 | Водонасосная |  |  |  | 1 |  |  |  | Выведена в ремонт ВЛ-6 кВ ВЛ-6, выполнен осмотр ВЛ-6 и измерения сопротивления изоляции ВЛ-6. Выполняется замена масла в В-6 ф. 3 на ПС-315. В резервуарах водонасосной станции имеется достаточный запас воды. Выполнено ТО В-6 ф.3 ПС-315. Поврежденный кабель №1 кабельного спуска ВЛ-6 кВ ВЛ-6 к ТП-209 выведен из схемы электроснабжения – отсоединен на опоре №7 ВЛ-6 кВ ВЛ-6 и в ячейке ВЛ-6 ТП-209, шлейфа взяты на изоляцию. ВЛ-6 введена в работу, восстановлено электроснабжение ТП-209. Выполнен ремонт кабеля №1 кабельного спуска ВЛ-6 к ТП-209, установлена концевая муфта наружной установки, кабель №1 сфазирован, подключен. ВЛ-6 введена в работу по нормальной схеме. | Восстановлено | 320 |  |  |  | 8.2167 | [20 empty] | МО
183 | РЭС ЛО-Северный ПУ Осиновая Роща | Ленинградская область, Всеволожский район, п. Чёрная Речка (филиал "Северные электрические сети" ПАО "Россети Ленэнерго") | ПС 35/10 кВ "537" ф. 309 | КВЛ 10 кВ ф. 537-309(ССО) | ТП-8387, 8451, 8376, КТП "Особый статус"(Аб) | 2022-03-03 16:50 | 2022-03-03 19:20 | 2022-03-03 19:20 | 2:30 | в/г Черная Речка: узел связи, казарма, котельная. Коттеджный поселок "особый статус" |  |  |  |  | 1 |  | ф.537-309 ТП-8368 - АО от МТЗ | Восстановлено персоналом ССО | Восстановлено | 200 | ССО | 0 | 158 | 2.5 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | ЛО |  | 3.4.9.1 | 4.21
184 | РЭС СПб ПУ Ломоносов | Ленинградская область, п.Большая Ижора (ПАО Ленэнерго) | ПС-Ирмино (ССО) ф. 2 | КЛ-6кВ ПС-Ирмино - ТП-463 | ТП-453, 463, 481 | 2022-03-05 05:10 | 2022-03-05 06:40 | 2022-03-06 11:26 | 1:30 | Жилые дома 10 (300 чел), магазин, узел связи | [6 empty] | ПС Ирмино АО от МТЗ В-6кВ ф. 2 | Произвели проверку изоляции. Повреждена КЛ -6кВ ПС-Ирмино (ССО) ф. 2 - ТП-463. Потребители запитаны по резерву. Выполнено ОМП. Произведен ремонт КЛ. КЛ включена в работу | Восстановлено | 150 | С | 1 | 159 | 1.5 |  | 1 | [18 empty] | ЛО |  | 3.4.14 | 4.12
185 | РЭС СПб ПУ Гатчина | СПб, г.Пушкин (ПАО Ленэнерго) | ПС 110/10/6 кВ «185» ф. 503 (ССО) | КЛ-0,4кВ ТП-33-КР-1 | нет | 2022-03-06 14:50 | 2022-03-06 18:30 | 2022-03-06 18:30 | 3:40 | аэродром: метеостанция | [6 empty] | ТП-33 отгорела жила на одной фазе КЛ 0.4 кВ ф.КР-1 и поврежден изолятор крепления пинцетов. КЛ отключена вручную для ремонта. | Произведен ремонт жилы и изолятора. | Восстановлено | 1 | С | 1 | 160 | 3.6667 | 1 | [19 empty] | СПб |  | 3.4.14 | 4.12
186 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область, Выборгский район, п.Каменка (Оборонэнерго) | ПС 35/10 кВ "Бобочинская" ф.10 | КЛ-10кВ ПС Бч -ТП-17 ф.10 | ТП-17, ТП-16, ТП-18 | 2022-03-09 16:05 | 2022-03-09 18:55 | 2022-05-13 13:00 | 2:50 | п.Каменка : два магазина, почта, вышка сотовой связи, ж/д 12 квартир | [6 empty] | АО от МТЗ в-10кВ ф.10 Бобочинская из-за повреждения концевой муфты КЛ-10кВ Л.ПС Бобочинская ф.10 -ТП17 в яч.11 на ПС Бч | выявлено повреждение концевой муфты и частично КЛ-10 кВ "ПС Бобочинская ф.10 -ТП17", линия выведена в ремонт. Выполнен монтаж концевой муфты КЛ-10 кВ в ТП-2119 Л."ТП2119-ТП 17" (резерв, вновь построенная ранее), подано напряжение на ТП-16, 17, 18 по резерву от ТП-2119 ПС Бобочинская ф.06. 12.05.22 выполнен ремонт КЛ 10 кВ, 13.05.22 проведены ВВ испытания, КЛ введена в работу | Восстановлено | 150 | С | 1 | 161 | 2.8333 |  |  | 1 | [17 empty] | ЛО |  | 3.4.14 | 4.12
187 | РЭС "Заозёрский" ПУ "Видяевский" | Мурманская обл., п. Видяево (ПАО "Россети Северо-Запада") | РПП 35/6 "328" | КЛ-6кВ Л-75 ф.10 РПП-328-ТП-48 | ТП-48, ТП-45 | 2022-03-10 16:15 | 2022-03-10 16:50 | 2022-03-22 21:30 | 0:35 | жил. фонд, домов-10шт., 850 чел. | 2 | [5 empty] | 10.03.22 16:15 РПП-328 аварийное отключение по "МТЗ" В-6 ф.10 РПП-328 | При замере сопротивления изоляции выявлено: повреждение КЛ-6кВ Л-75 РПП-328 ф.10-ТП-48. 10.03.2022 16:50 восстановлено питание ТП-45, ТП-48 по резерву от ТП-46 (ф.11 РПП-328). 22.03.22 21:30 выполнен ремонт КЛ-6кВ Л-75, произведен монтаж кабельной вставки, двух соединительных муфт. КЛ введена в работу по штатной схеме. | Восстановлено | 190 | С | 1 | ? | 0.58333 |  | 1 | [18 empty] | МО |  | 3.4.14 | 4.12
188 | РЭС ЛО Северный ПУ Петрозаводск | Респ. Карелия, г.Петрозаводск (АО "ОРЭС-Петрозаводск") | ПС 35/6 кВ "26" ф. 16 | РЛНД-1 на ВЛ-6 кВ ф. 26-16 оп. № 1 - КТП 588 | Неполнофазный режим на КТП-588 и на КТП-601, 833, 756 (Аб) | 2022-03-11 15:30 | 2022-03-11 15:30 | 2022-03-11 19:50 | 0:00 | КТП-588 Военный городок (адм. здание, освещение, стрельбище), КТП-601, 833 (карьер), КТП-756 (АЗС). | [6 empty] | В 6 кВ ф. 26-16 на ПС 26 не отключался. На РЛНД-1, Л. оп. № 1 - КТП 588 отгорел шлейф ф. "А". Неполнофазный режим | Осмотр ВЛ 6 кВ, ремонт шлейфа на РЛНД-1 ф. 26-16, Л. оп. № 1 - КТП 588. | Восстановлено | 0 | С | 0 | 162 | 0 | [8 empty] | 1 | [11 empty] | РК |  | 3.4.14 | 4.12
189 | РЭС "Заозёрский" ПУ "Печенгский" | Мурманская обл., п. Нижнее Луостари (ПАО "Россети Северо-Запад" (ССО) | ТП-14 | КЛ-0,4 кВ ТП-14-д.№6 ул.Нижняя |  | 2022-03-12 14:00 | 2022-03-12 19:30 | 2022-03-12 19:30 | 5:30 | жил. дом №6 (120 чел.) | [6 empty] | 12.03.22 14:00 ТП-14 РУ-0,4 кВ яч.2 сгорел ПН-250 ф-"С", вышла из строя концевая муфта КЛ-0,4 кВ ТП-14-д.№6 ул. Нижняя в КР-0,4 кВ дома. | Произведён монтаж концевой муфты КЛ-0,4 кВ ТП-14-д.№6 ул.Нижняя, заменён ПН-250 ф-"С" в РУ-0,4 кВ ТП-14. | Восстановлено | 60 | С | 1 | ? | 5.5 | 1 | [19 empty] | МО |  | 3.4.14 | 4.12
190 | РЭС СПб ПУ Кронштадт | Кронштадт (ПАО Россети Ленэнерго) | ПС 35/6кВ "21" ф. 25 | КЛ-0,4кВ КК-23 -КК-207 | нет | 2022-03-14 10:40 | 2022-03-14 10:40 | 2022-04-03 15:40 | 0:00 | административное здание ГУП ТЭК | [5 empty] | 1 | поступило сообщение: нет фазы на административное здание ГУП ТЭК, переключились на резерв. | Произвели осмотр КК-207 на КЛ-04кВ ф. КК-23 нет фазы. КК-23 сгоревших ПН нет КЛ-0,4кВ КК-23 - КК-207 выведена в ремонт. Произвели ОМП, раскопки ремонт КЛ-0,4кВ КК-23 -КК-207 включена в работу. | Восстановлено | 0 | С | 0 | 163 | 0 | 1 | [19 empty] | СПб |  | 3.4.14 | 4.12
191 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская область, Всеволожский район, п. Токсово (филиал "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго") | ПС 35/10 кВ "601" ф. 08 | ВРУ-0,4 кВ жил.дом Привокзальная 17 |  | 2022-03-14 18:55 | 2022-03-14 22:25 | 2022-03-14 22:25 | 3:30 | п. Токсово ул.Привокзальная д.17 (50 чел.) | [6 empty] | ТП-429 сгорел ПН из-за КЗ в сети потребителя | По сообщению потребителя неполнофазный режим в ВРУ-0,4 кВ п. Токсово ул.Привокзальная д.17. В ТП-429 сгорел ПН из-за КЗ в сети потребителя. Потребитель выполнил ремонтные работы | Восстановлено | 150 | Аб | 0 | 164 | 3.5 |  |  |  | 1 | [16 empty] | ЛО |  | 3.4.9.3 | 4.21
192 | РЭС СПб ПУ Ломоносов | СПб г.Ломоносов (ПАО Россети "Ленэнерго") | ПС 35/6 кВ «23» (ССО) ф. 6 | КЛ-6кВ ф.23-06 | нет | 2022-03-16 16:25 | 2022-03-16 16:25 | 2022-03-23 10:47 | 0:00 | нет | [6 empty] | Ф.23-06 отключен вручную для испытания. | КЛ пробита при испытании. Найдено МП. Выполнен ремонт, испытания, фазировка. | Восстановлено | 0 | С | 0 | 165 | 0 |  | 1 | [18 empty] | СПб |  | 3.4.14 | 4.12
193 | РЭС "Североморский" ПУ "Сафоновский" | Мурманская обл., п. Щукозеро (МРСК "СЭС Колэнерго") | ПС 35/6 кВ «339» ф. 3 | КЛ-6 Т-1 ТП-315 | 1 шт (ТП-315) | 2022-03-18 09:10 | 2022-03-18 10:25 | 2022-03-24 13:35 | 1:15 | Объекты в/ч | [6 empty] | В ТП-315 сработали 2 ПК-6 | Поврежденный кабель выведен в ремонт. Потребители запитаны с Т-2. Приступили к работам по восстановлению. Установлена конц.муфта. | Восстановлено | 40 | С | 1 | ? | 1.25 |  | 1 | [18 empty] | МО |  | 3.4.14 | 4.12
194 | РЭС Новгородско-Псковский ПУ Валдай | Новгородская область, Валдайский р-н, д. Долгие Бороды, (ПАО "Россети Северо-Запада") | ПС 35/10 кВ "Дом отдыха Валдай" (ССО) ф. 9 | КЛ-10 кВ ф. 9 | 1 ТП (ТП 1) | 2022-03-19 06:10 | 2022-03-19 16:30 | 2022-03-19 16:30 | 10:20 | КПП, казарма, штаб, столовая, котельная. |  |  |  |  | 1 |  | АО от МТЗ ф. 9 на ПС 35/10 кВ "Дом отдыха Валдай" (ССО) | 19.03.2022 06:10:00 включен ДЭС 50 1шт. Выполнен осмотр ф. 9 от ПС "Д.О. Валдай" до ТП-1, ТП-2, определено место повреждения оп. №1 концевая муфта КЛ 10 кВ. Выполнены ремонтные работы на КЛ-10 кВ, установлена концевая муфта, на ПС "Дом Отдыха Валдай"(ССО) включен ВМ ф.9, восстановлено электроснабжение ТП-1, ТП-2 по нормальной схеме. 19.03.2022 16:30:00 отключен ДЭС 50 1шт. | Восстановлено | 54 | С | 1 | 166 | 10.3333 |  |  | 1 | [17 empty] | НОПО |  | 3.4.14 | 4.12
[5 empty] | 1 ТП (ТП 2 Аб) |  | 19.03.22 06:10 от ДЭС |  | 0:00 | Тех. позиция. | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [20 empty] | НОПО
195 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская область, Всеволожский район, п.Капитолово (Фил-л Северные эл.сети ПАО "Россети Ленэнерго") | Северная ТЭЦ ф.10 | КЛ-0,4 кВ КК-1 - КК-9 | ТП-8330 | 2022-03-20 09:25 | 2022-03-20 09:25 | 2022-03-20 17:05 | 0:00 | Тех. Территория | [6 empty] | КК-1 сгорел ПН фид. КК-9 | Потребитель запитан по резерву. Произвели осмотр оборудования КК-1 сгорел ПН фид. КК-9. Выведена КЛ-0,4 кВ "КК-1 - КК-9". После испытания мегаомметром выявлено повреждение КЛ-0,4 кВ "КК-1 - КК-9". выполнен ремонт КЛ-0,4 кВ "КК-1 - КК-9" от ТП-8380. | Восстановлено | 0 | С | 0 | 167 | 0 | 1 | [19 empty] | ЛО |  | 3.4.14 | 4.12
196 | РЭС СПб ПУ Кронштадт | Ленинградская область п. Нижние Осельки ( ПАО "Россети Ленэнерго" ) | ПС-35/10 кВ 604 "Осельки" ВЛ 10кВ ф.13 (ССО) | Оборудование ССО | ТП-8350 | 2022-03-21 02:50 | 2022-03-21 03:15 | 2022-03-21 03:15 | 0:25 | в/г Нижние Осельки | [6 empty] | ПС-604 АО от МТЗ В-10кВ ф.13. | персоналом ССО поврежденный участок выведен из работы. В 10 кВ ф.13 успешно включен | Восстановлено | 50 | ССО | 0 | 168 | 0.41667 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | СПб |  | 3.4.9.1 | 4.21
197 | РЭС СПб ПУ СПб | г.СПб, ул. Ждановская д.2 (ПАО Россети Ленэнерго) | ПС 110/6 "12" ф. 33 (ССО) | РТП-1530 Т-2 | нет | 2022-03-21 15:16 | 2022-03-21 15:55 | 2022-03-28 13:15 | 0:39 | в/г 16 Каток СКА | [6 empty] | РТП-1530 отключен вручную Т-2. неполнофазный режим, повреждение Т-2 | Нет целостности обмоток ВН Т-2. Т-2 выведен в ремонт. Произвели замену Т-2 включен в работу. | Восстановлено | 1 | С | 1 | 169 | 0.65 | [9 empty] | 1 | [10 empty] | СПб |  | 3.4.14 | 4.12
198 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская область п. Гостинополье. (Филиал ПАО "Россети Ленэнерго" "Новоладожские электрические сети") | ПС 35/10 кВ "337" ф. 05 | КЛ-10 кВ ф. 337-05 от опоры № 14/1 до КТП-342 | КТП-342 | 2022-03-23 08:00 | 2022-03-23 08:00 | 2022-03-23 15:32 | 0:00 | 4-х квартирный жилой дом | [6 empty] | АО от МТЗ В 10 кВ ф. 337-05. | В 8:00 потребитель запитан по резервной схеме. Персоналом ССО отключен РЛНД на оп. № 14/1, в 9:30 ф. 337-05 введен в работу. Выполнен осмотр КЛ-10 кВ ф. 337-05 от опоры № 14/1 до КТП-342, КТП-342. Обнаружено видимое повреждение концевой муфты на КТП-342. Выполнен ремонт концевой муфты. | Восстановлено | 0 | С | 0 | 170 | 0 |  |  | 1 | [17 empty] | ЛО |  | 3.4.14 | 4.12
199 | РЭС СПб ПУ Кронштадт | г.Кронштадт (ПАО Россети Ленэнерго) | ПС 35/6 кВ "21" ф. 26 | КЛ-0,4кВ КК-3 - КК-362 | нет | 2022-03-23 09:45 | 2022-03-23 09:45 | 2022-03-24 17:50 | 0:00 | нет | [6 empty] | КЛ-0,4кВ "КК-3 - КК-362" отключена вручную для испытаний. | При проведении плановых испытаний пробой КЛ-0,4кВ "КК-3 - КК-362. Выведена в ремонт КЛ-0,4 кВ "КК-3 - КК-362". Потребитель запитан по резерву. Произвели ремонт КЛ включена в работу. | Восстановлено | 0 | С | 0 | 171 | 0 | 1 | [19 empty] | СПб |  | 3.4.14 | 4.12
200 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская область, Всеволожский район, п. Лехтуси (АО Оборонэнерго) | ПС 110/35/10 кВ "47" ф. 212 | КЛ-10 кВ, ф. 47-212, РП 10 - ТП 4А | ТП 4А СШ № 2, РП 10 СШ № 2, ТП 8А СШ № 2, ТП 10А СШ № 2, ТП 12А СШ № 2. | 2022-03-23 17:45 | 2022-03-23 19:20 | 2022-04-05 12:35 | 1:35 | в/г д. Лехтуси, ВНС, жилой дом, столовая. |  |  |  | 1 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10 кВ РП 10 - ТП 4А. АО от МТЗ В 10 кВ ф. 47-212. | Осмотр, оперативные переключения, контроль изоляции КЛ 10 кВ ф. 47-212. Выявлен поврежденный участок РП 10 - ТП 4А. В 19:20 потребители запитаны от ф. 47-112. 04.04.22. ОМП КЛ, земляные работы, ремонт КЛ 10 кВ, ф. 47-212, РП 10 - ТП 4А ,ВВ испытание после ремонта ,ввод в работу по нормальной схеме | Восстановлено | 50 | С | 1 |  | 1.5833 |  |  | 1 | [17 empty] | ЛО |  | 3.4.14 | 4.12
201 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область п. Глебычево. (Филиал ПАО Ленэнерго "Выборгские электрические сети") | ПС 110/35/10 "Прибыловская" ф. 08 | КЛ-0,4кВ ТП-119 - ВРУ 0,4 кВ котельная | ВРУ 0,4 кВ ГСМ, котельная, АвиаТЭЧ | 2022-03-23 18:30 | 2022-03-23 21:35 | 2022-03-23 21:35 | 3:05 | в/г п. Глебычево. ГСМ, котельная, АвиаТЭЧ |  |  |  |  | 1 |  | Превышение нагрузки в сети 0,4 кВ абонента "сгорели" 2 ПН-250 А фаза "А", "В" ТП 119 | Осмотр ТП 119, КЛ 0,4 кВ, замена ПН-250 А фаза "А", "В", замер нагрузки | Восстановлено | 30 | Аб | 0 | 173 | 3.0833 | 1 | [19 empty] | ЛО |  | 3.4.9.3 | 4.21
202 | РЭС ЛО-Северный ПУ Петрозаводск | Республика Карелия в/г Чална-1 (Карельский филиал ПАО "МРСК Северо-Запада") | ПС 35/6 кВ "18П", ф. 3 | ВЛ-0,4кВ ТП 123 - ВРУ 0,4 кВ котельная | ВРУ 0,4 кВ котельная, Дом офицеров | 2022-03-23 21:20 | 2022-03-23 23:55 | 2022-03-23 23:55 | 2:35 | в/г Чална-1 Котельная, Дом офицеров |  |  |  |  | 1 |  | Короткое замыкание в ВРУ 0,4 кВ абонента (котельная). "Сгорели" 2 ПН-250 А фаза "А", "В" ТП 123 | Осмотр ТП 123, ВЛ 0,4 кВ, замена ПН-250 А фаза "А", "В", замер нагрузки. | Восстановлено | 30 | Аб | 0 | 174 | 2.5833 |  |  |  | 1 | [16 empty] | РК |  | 3.4.9.3 | 4.21
203 | РЭС ЛО-Северный ПУ Осиновая Роща | Ленинградская область, Всеволожский район, п.Елизаветинка (СЭС Ленэнерго СВВР ) | ПС 35/10/6 кВ "607" ф. 607-11 | Каб. перемычка 10кВ на Тр-р 10/0,4 в ТП-12 | ТП-12 | 2022-03-24 11:30 | 2022-03-24 11:30 | 2022-03-24 15:20 | 0:00 | нет | [6 empty] | Сгорел ПК-10 кВ КЛ 10кВ ТП-12 (перемычка тр-ра) | Осмотр, выявлена неисправная каб. перемычка 10 кВ Тр-ра в ТП- 12. Выполнена замена кабельной перемычки. | Восстановлено | 0 | С | 0 | 175 | 0 |  |  | 1 | [17 empty] | ЛО |  | 3.4.14 | 4.12
204 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская область, Всеволожский район, п.Матокса (Филиал "Северные электрические сети" ПАО "Россети Ленэнерго") | ПС 110/35/10 кВ "47" ф. 215 | КЛ-10кВ от оп. №545 до ТП-10 | ТП-10 | 2022-03-24 16:40 | 24.03.22 20:30 от ДЭС | 2022-03-25 18:27 | 3:50 | д.Матокса жилой дом №16 (10 квартир) | [6 empty] | АО от МТЗ В-10 кВ реклоузера (ССО) на ф. 47-215 | Осмотр ТП-10. Выявлена повреждённая КЛ-10кВ от оп. №545 (ПС-47, "ЛЕНЭНЕРГО") до ТП-10. В 20:30 потребители запитаны от РИСЭ.ОМП, ремонт, ВВ испытание после ремонта, ввод в работу по нормальной схеме | Восстановлено | 20 | С | 1 | 176 | 3.8333 |  |  | 1 | [17 empty] | ЛО |  | 3.4.14 | 4.12
205 | РЭС СПб ПУ Гатчина | Ленинградская область, п.Сиверский (ПАО Россети Ленэнерго) | ПС 35/10 кВ "259" ф. 04 |  | ТП-5, ТП-РТВ | 2022-03-26 09:50 | 2022-03-26 13:10 | 2022-03-26 15:30 | 3:20 | аэродром (не действ),автопарк | [6 empty] | В ЦРП отключился В 10кВ ф.4 | Произведен осмотр оборудования ЦРП, производится проверка изоляции отходящих КЛ. Подано напряжение на ТП-5 и ТП-РТВ по нормальной схеме. В ТП-14 на трансформатор попала крыса и перекрыла выводы ВН. Животное убрано, подано напряжение всем потребителям | Восстановлено | 10 | С | 1 | 178 | 3.3333 | [10 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | ЛО |  | 3.4.10 | 4.12
[5 empty] | ТП-7, 8, 9, 14 |  | 2022-03-26 15:30 |  | 5:40 | 2 жилых дома, гаражи | [13 empty] | 5.6667 | [20 empty] | ЛО
206 | РЭС ЛО-Северный ПУ Кемь | Респ. Карелия, п.Ругозеро (Филиал "Карелэнерго" МРСК Северо-Запада) | ПС 35/10 кВ "09" ф. 10 | ВЛ-10 кВ ф.09-10 (ССО) | КТП-10 | 2022-03-26 11:20 | 26.03.22 11:20 от ДЭС | 2022-03-26 21:50 | 0:00 | п.Ругозеро военный городок №11: тех объекты войсковой части, столовая, котельная, казарма |  |  |  |  | 1 |  | ПС 09 ф. 10 - АО от МТЗ Метеобстановка: снегопад, сильный порывистый ветер | Потребители перешли на питание от собственного ДЭС. Восстановлено персоналом ССО | Восстановлено | 0 | ССО | 0 | 179 | 0 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | РК |  | 3.4.9.1 | 4.21
207 | РЭС ЛО-Северный ПУ Кемь | Респ. Карелия, п.Подужемье (АО "Прионежская сетевая компания") | ПС 35/10 кВ "17" ф. 05 | ВЛ-10кВ ф. Л-17-05 (ССО) | 3 шт. (ТП-48, ТП-48А, 49) | 2022-03-26 11:30 | 2022-03-26 12:15 | 2022-03-26 12:15 | 0:45 | п.Подужемье в/г: админ.здание, котельная, жилые дома, тех объекты в/ч |  |  |  |  | 1 |  | АО фид.17-05 от МТЗ (ССО). Метеобстановка: снегопад, сильный порывистый ветер | объекты войсковой части в/г перешли на питание от ТЭП. Персонал АО Оборонэнерго выполнил осмотр отпайки от оп.№177 до ТП-48, осмотр ЭУ-дефектов не выявлено. Персоналом ССО проведен осмотр ВЛ-10кВ, выполнено успешное повторное включение В-10 кВ ф.17-05 | Восстановлено | 100 | ССО | 0 | 180 | 0.75 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | РК |  | 3.4.9.1 | 4.21
[5 empty] | 4 шт (КТПн-50, КТП-41, ТП-46, КТПн-51) |  | 26.03.22 11:30 от ДЭС |  | 0:00 | п.Подужемье в/г: ГСМ, аэродром, боевые позиции, РЛС, п.Подужемье в/г: штаб, столовая, админ.здание | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [20 empty] | РК
208 | РЭС ЛО-Северный ПУ Осиновая Роща | Ленинградская область, Всеволожский район, п.Левашово (Филиал "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго") | ПС 35/10 кВ 612 ф. 111 ТП-229 | ВЛ-0,4 кВ "ТП-229 - БПРМ" | ВРУ-0,4 кВ БПРМ | 2022-03-26 11:45 | 2022-03-26 14:30 | 2022-03-26 14:30 | 2:45 | п.Левашово: ближний приводной радиомаяк аэродрома "Левашово" (БПРМ) | [6 empty] | ТП-229 РУ-0,4 кВ сгорели 2 ПН Метеобстановка: сильный порывистый ветер | ТП-229 РУ-0,4 кВ сгорели 2 ПН, выявлено повреждение ВЛ-0,4 кВ из-за падения древа на провода ВЛ, выполнен ремонт ВЛ-0,4 кВ | Восстановлено | 20 | С | 0 | 181 | 2.75 |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | ЛО |  | 3.4.12.2 | 4.13
209 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская область р-он Ржевка (ПАО "Ленэнерго" "Санкт-Петербургские высоковольтные эл.сети") | ПС 35/6 кВ "24" ф. 01 | КЛ-6 кВ "ТП-2070 - 2071" | ТП-2070,2071, 2072, 2075, 2076, 2077, 162, 2085а, ТП-2076А | 2022-03-26 14:50 | 2022-03-26 20:10 | 2022-03-28 19:25 | 5:20 | полигон "Ржевка": тех объекты В/ч, ВНС, котельная, КНС, казармы, штаб |  |  | 1 | 1 | 1 |  | Ф. 24-01 АО от МТЗ | Ф. 24-01- АО от МТЗ. В результате испытаний мегаомметром обнаружена поврежденная КЛ-6 кВ, участок от ТП-2070 до ТП-2071. Подано напряжение всем потребителям, кроме ТП-2071, ТП2072. 27.03.22 2:05 РИСЭ-200 подключен к ТП-2072, ТП-2071. Напряжение подано на ТП-2072, ТП-2071. Проведены работы по ОМП КЛ. 28.03.2 19:25 Выполнен ремонт КЛ, потребители запитаны от пром.сети. | Восстановлено | 300 | БП | 1 | 182 | 5.3333 |  | 1 | [18 empty] | ЛО |  | 3.4.14 | 4.12
[5 empty] | ТП-2071, ТП-2072 |  | 27.03.22 2:05 от ДЭС |  | 11:15 | полигон "Ржевка": общежитие, казармы, котельная |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | БП |  |  | 11.25 | [20 empty] | ЛО
210 | РЭС ЛО-Северный ПУ Приозерск | Ленинградская обл., Приозерский район, п.Шумилово (Филиал "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго") | ПС 413 ф. 03 | ВЛ-0,4 кВ "ТП-26 - ВНС" | ВРУ-0,4 кВ ВНС | 2022-03-26 16:55 | 2022-03-26 20:10 | 2022-03-26 20:10 | 3:15 | Ст.Громово, ул. Аэродромная: жилые дома | [6 empty] | ТП-23 РУ-0,4 кВ перегорели 2 ПН Метеобстановка: снегопад, сильный порывистый ветер | В результате осмотра ТП-26 выявлено повреждение ВЛ-0,4 кВ из-за падения ветки, восстановлен обрыв провода, напряжение подано потребителям | Восстановлено | 50 | С | 1 | 183 | 3.25 |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | ЛО |  | 3.4.12.2 | 4.13
211 | РЭС ЛО-Северный ПУ Осиновая Роща | Ленинградская область, Всеволожский район, п.Елизаветинка(ПАО "Ленэнерго" "Санкт-Петербургские высоковольтные эл.сети") | ПС 35/6 кВ 607 ф. 11 | ВЛ-6 кВ "ТП-11 - КБСМ" | 17 шт (ТП-10,ТП-11, ТП-12, ТП-25, ТП-2405, ТП-2417, ТП-2404, ТП2414, 8 шт. ТП(Аб)) | 2022-03-26 17:00 | 2022-03-26 18:50 | 2022-03-28 19:50 | 1:50 | объекты в/ч 93268 (2 котельные, полигон), ВНС, СНТ Агат, СНТ Агалатово, СНТ Инженерное, СНТ Елизаветинское, п.Елизаветинка |  |  |  | 1 | 2 |  | Ф.607-11 в ТП-20 В-6 кВ "ВЛ к ТП-10" - АО от МТЗ, Метеобстановка: снегопад, сильный порывистый ветер | в ТП-20 В-6 кВ "ВЛ к ТП-10" - АО от МТЗ. Отключен участок ВЛ-6 кВ к АО КБСМ, потребитель перешёл на питание от собственных ДЭС. Успешное повторное включение в ТП-20 В-6 кВ. Произведён осмотр ВЛ-6 кВ персоналом потребителя. Замечания устранены. 28.03.2022 в 19:50 восстановлена нормальная схема электроснабжения. | Восстановлено | 50 | Аб | 0 | 184 | 1.8333 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | ЛО |  | 3.4.9.3 | 4.21
[5 empty] | ТП-23, ТП-17 |  | 26.03.22 18:50 от ДЭС |  |  | тех. объекты АО КБСМ | [13 empty] | 0 | [20 empty] | ЛО
212 | РЭС ЛО-Северный ПУ Приозерск | Ленинградская обл., Приозерский район, п.Владимировка (ПАО "Ленэнерго" "Выборгские эл.сети") | ПС 35/10 кВ "511" ф. 04 | ВЛ-10 кВ ПП-360 - ТП772 | ТП-772, 773, 770, 768, 769, 771, ТП-772 | 2022-03-26 17:05 | 2022-03-26 20:45 | 2022-03-26 20:45 | 3:40 | п.Владимировка: жилые дома, котельная, тех. Объекты войсковой части |  |  |  | 1 |  |  | Ф.511-04 - АО от МТЗ, снята ветка с провода ВЛ-10 кВ. Метеобстановка: снегопад, сильный порывистый ветер | Ф.511-04 - АО от МТЗ, снята ветка с провода ВЛ-10 кВ, линия включена в работу | Восстановлено | 50 | С | 0 | 185 | 3.6667 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | ЛО |  | 3.4.12.2 | 4.4
213 | РЭС СПб ПУ Гатчина | Ленинградская область, п.Пижма (ЛПМЭС) | ПС 10 кВ "Гатчинская" ф. 31 | нет | ТП-9, 6 ТП аб | 2022-03-26 19:05 | 2022-03-26 22:55 | 2022-03-26 22:55 | 3:50 | в/ч, КНС-1, ВНС, котельная №7, 3 ж/дома. Население 2300 человек. |  |  | 1 | 1 | 1 |  | ПС-Гатчинская (ССО) отключение от МТЗ ф.31. Сильный ветер | Произведен осмотр ВЛ 6кВ. Произведено повторное включение. | Восстановлено | 10 | С | 0 | 186 | 3.8333 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | ЛО |  | 3.4.12.2 | 4.21
214 | РЭС СПб ПУ Гатчина | СПб г.Красное Село (ПАО Россети Ленэнерго) | ПС 110/10 "514" ф. 210 | ВЛ-10кВ ф. 514-210 | ТП-336, ТП-337, ТП Аб: ТП-15, ТП-16, ТП-Родничок, ТП-Татнефть, ТП-СНТ Орбита-3, ТП-Красногорское, ТП-Форпост, ТП-Ушкац, ТП-Петровская мельница, ТП-СПб ГАСУ. | 2022-03-26 21:20 | 2022-03-27 02:30 | 2022-03-27 16:45 | 5:10 | База хранения военной техники (336, 337 БХВТИ), АЗС, 5 котельных, СНТ, КНС, ж/дома, в/г КС-5, ВМА. Общее количество населения около 6000. |  |  |  |  | 4 |  | ПС-514 отключение от МТЗ ф.210. Сильный ветер | Выехала бригада ОРБ для осмотра. Произведен осмотр ВЛ 10 кВ до ЛР оп.51. Произведено включение по нормальной схеме до оп.51 | Восстановлено | 850 | С | 0 | 187 | 5.1667 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | СПб |  | 3.4.12.2 | 4.4
[5 empty] | ТП-406, ТП-407, ТП-307(аб) |  | 26.03.22 22:00 от ДЭС |  | 0:40 | в/г 202, котельная, ВНС |  |  |  | 1 | 1 |  |  | Потребители ТП-406,407, 307 включены от собственных ДЭС. С ВЛ-10кВ снято дерево, подано питание абонентам. Абоненты перешли на питание от промсети. |  | 70 |  |  |  | 0.66667 | [15 empty] | 1 |  |  |  |  | СПб
215 | РЭС СПб ПУ Ломоносов | Ленинградская область, п.Гостилицы (ПАО "Россети Ленэнерго" ) | ПС 10 "Дятлицы" ф. 4 | нет | ТП-9, ТП-11, КТП ВНС, КТП Жилгородок, 8 ТП аб | 2022-03-26 21:23 | 2022-03-27 02:45 | 2022-03-27 02:45 | 5:22 | в/ч 90450, в/г Озерное. Жилые дома, СНТ Озерное, ВНС, котельная. Общее количество населения около 550. |  |  |  | 1 | 1 |  | ПС Дятлицы (ССО) отключение от МТЗ ф.4. Сильный ветер. | Производится осмотр ВЛ 10кВ. Произведено повторное включение. | Восстановлено | 15 | С | 0 | 188 | 5.3667 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | ЛО |  | 3.4.12.2 | 4.21
216 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область, п.Симагино (филиал Выборгские электрические сети ПАО "Россети Ленэнерго") | ПС 35/10 кВ Симагино ф. 03 | КВЛ-10кВ ф. "Симагино-03" | 3 ТП (Аб.) | 2022-03-26 22:30 | 2022-03-27 13:22 | 2022-03-27 13:22 | 14:52 | СНТ Верес, фермерское хозяйство, карьер, | [6 empty] | ПС Симагино фид.03 В-10 кВ отключен вручную из-за "Земля в сети". Метеобстановка: снегопад, сильные порывы ветра | ПС Симагино фид.03 - режим "Земля в сети", отключен вручную персоналом ССО. На оп.№28 отключен ЛР к ТП-29. Линия введена в работу. Выполнен осмотр ВЛ-10 кВ, обнаружено отгорание шлейфа на опоре № 55. | Восстановлено | 450 | БП | 0 | 189 | 14.8667 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | ЛО |  | 3.4.12.2 | 4.13
[5 empty] | 5 ТП (Аб.) |  | 2022-03-26 23:40 |  | 1:10 | 5 СНТ (СНТ Сабур, Надежда) | [9 empty] | 100 |  |  |  | 1.1667 | [20 empty] | ЛО
217 | РЭС ЛО-Северный ПУ Приозерск | Ленинградская обл., Приозерский район, п.Владимировка (ПАО "Ленэнерго" "Выборгские эл.сети") | ПС 35/10 кВ "511" ф. 04 | ВЛ-10 кВ ф.511-04 | ТП-772, 773, 770, 768, 769, 771, ТП-772 | 2022-03-26 23:10 | 2022-03-27 05:20 | 2022-03-27 05:20 | 6:10 | п.Владимировка: жилые дома, котельная, тех. Объекты войсковой части |  |  |  | 1 |  |  | Ф.511-04 - отключено вручную в связи сигналом "Земля в сети", ВЛ-10 кВ. Метеобстановка: снегопад, сильный порывистый ветер | Ф.511-04 - отключено вручную в связи сигналом "Земля в сети". Персонал ССО ведет осмотр ВЛ-10 кВ. Включено персоналом ССО. | Восстановлено | 500 | ССО | 0 | 190 | 6.1667 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | ЛО |  | 3.4.9.1 | 4.21
218 | РЭС СПб ПУ Гатчина | Ленинградская область, п.Пижма (ЛПМЭС) | ПС 330 кВ "Гатчинская" ф. 31 (6 кВ) | ВЛ-6кВ ф. 31 от ПС "Гатчинская" | ТП-9, 6 ТП аб | 2022-03-27 05:25 | 27.03.22 8:55 от ДЭС | 2022-03-27 19:50 | 3:30 | в/ч, КНС-1, ВНС, котельная №7, 3 ж/дома. Население 2300 человек. |  |  | 1 | 1 | 1 |  | ПС-Гатчинская (ССО) отключение от МТЗ ф.31. Сильный ветер | Выехала бригада ОРБ для осмотра. Подключен РИСЭ-280 на ТП-9, абоненты запитаны. С ВЛ-6кВ ф. 31 от ПС "Гатчинская" снято дерево и устранено повреждение ВЛ. РИСЭ-280 на ТП-9 отключен. Абоненты запитаны от промсети. | Восстановлено | 140 | С | 0 | 191 | 3.5 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | ЛО |  | 3.4.12.2 | 4.4
219 | РЭС ЛО-Северный ПУ Приозерск | Ленинградская обл., Приозерский район, п.Владимировка (ПАО "Ленэнерго" "Выборгские эл.сети") | ПС 35/10 кВ "511" ф. 04 | ВЛ-10 кВ ф.511-04 | ТП-772, 773, 770, 768, 769, 771, ТП-772 | 2022-03-27 09:25 | 2022-03-27 17:40 | 2022-03-27 17:40 | 8:15 | п.Владимировка: жилые дома, котельная, тех. Объекты войсковой части |  |  |  | 1 |  |  | АО ПП-360 ф. 511-04. Метеобстановка: сильный порывистый ветер | Осмотр КВЛ 10 кВ ф. 511-04. Обнаружен схлест проводов в пролете опор № 25.5 - 25.6. Выполнены работы по регулировке провода. | Восстановлено | 500 | С | 0 | 177 | 8.25 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | ЛО |  | 3.4.12.2 | 4.4
220 | РЭС ЛО-Северный ПУ Осиновая Роща | Ленинградская область, Всеволожский район, п.Агалатово (ПАО "Ленэнерго" "Санкт-Петербургские высоковольтные эл.сети") | ПС 35/6 кВ 607 ф. 11 | ВЛ-6 кВ ф. 607-11 ОЛ. ТП 19 - ТП 27 СНТ "Сарженка" (Аб) | ТП 25, 26, 27, 34 (Аб.) | 2022-03-27 09:35 | 2022-03-27 10:45 | 2022-03-27 10:45 | 1:10 | СНТ "Сарженка" | [6 empty] | ф. 607-11, ТП 19, перегорел ПК фаза "А" в сторону Абонентской ВЛ 6 кВ. Метеобстановка: сильный порывистый ветер | Персоналом абонента проведен осмотр ВЛ и ТП, повреждение не обнаружено. Выполнена замена ПК в ТП 19. | Восстановлено | 70 | Аб | 0 | 192 | 1.1667 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | ЛО |  | 3.4.9.3 | 4.21
221 | РЭС ЛО-Северный ПУ Петрозаводск | Респ. Карелия, п. Чална-1 (Карельский филиал МРСК "Северо-Запада") | ПС 35/6 кВ "18П" ф. 2 | ВЛ-6 кВ ф. 18П-2 | КТПн-112, 114, 113, 119, 324 | 2022-03-27 13:20 | 27.03.22 13:20 от ДЭС | 2022-03-27 21:05 | 0:00 | в/г п. Чална, котельная, тех.позиции, дом офицеров |  |  |  |  | 1 |  | АО от МТЗ ф. 18п-02. Метеобстановка: сильный порывистый ветер | Проведен осмотр ВЛ 6 кВ. В пролете опор № 18-19 обнаружено упавшее дерево на провода ВЛ без обрыва проводов. Дерево снято, в 21:05 ф. 18П-02 введен в работу по нормальной схеме. | Восстановлено | 0 | ССО | 0 | 193 | 0 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | РК |  | 3.4.9.1 | 4.21
222 | РЭС ЛО-Северный ПУ Петрозаводск | Респ. Карелия, п. Чална-1 (Карельский филиал МРСК "Северо-Запада") | ПС 35/6 кВ "18П" ф. 19 | ВЛ-0,4 кВ "ТП 123 - Ближний привод" | ВЛ 0,4 кВ "ТП 123 - Ближний привод" | 2022-03-27 20:50 | 2022-03-27 23:20 | 2022-03-27 23:20 | 2:30 | в/г п. Чална-1 (ближний привод) | [6 empty] | АО АВ 0,4 кВ Л. "ТП 123 - Ближний привод" из-за КЗ ввода оп. № 1 - ТП 123. Метеобстановка: сильный порывистый ветер | Осмотр ТП 123, ВЛ 0,4 кВ Л. "ТП 123 - Ближний привод". Выполнены работы по замене ввода 0,4 кВ оп. № 1 - ТП 123 | Восстановлено | 10 | С | 0 | 194 | 2.5 |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | [5 empty] | РК |  | 3.4.12.2 | 4.13
223 | РЭС СПб ПУ Гатчина | Ленинградская область, п.Пижма (ЛПМЭС) | ПС 330 кВ "Гатчинская" ф. 31 (6 кВ) | ВЛ-6кВ ф. 31 от ПС "Гатчинская" | ТП-9, 6 ТП аб | 2022-03-28 05:05 | 28.03.22 8:41 от ДЭС | 2022-03-29 17:00 | 3:36 | в/ч, КНС-1, ВНС, котельная №7, 3 ж/дома. Население 1000 человек. |  |  | 1 | 1 | 1 |  | ПС-Гатчинская (ССО): появилась "земля" на ф. 31 в сетях 6кВ. В ф. 31 отключен в ручную персоналом ССО. Сильный ветер, снег. | Выехала бригада ОРБ для осмотра ВЛ-6кВ ф. 31 от ПС "Гатчинская" и подключения РИСЭ-280 на ТП-9. Производится верховой осмотр ВЛ-6кВ ф. 31. Произвели ремонт, испытание ВКЛ-6кВ ф. 31. 16-55 отключен ДЭС. ВКЛ-6кВ ф. 31 включена в работу. | Восстановлено | 150 | С | 0 | 195 | 3.6 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | ЛО |  | 3.4.12.2 | 4.4
224 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская область р-он Ржевка (ПАО "Ленэнерго" "Санкт-Петербургские высоковольтные эл.сети") | ПС 35/6 кВ "24" ф. 01 | КЛ-6 кВ "ПС-24 - ТП-2075" | ТП-2070,2071, 2072, 2075, 2076, 2077, 162, 2085а, ТП-2076А, ТП-2071 | 2022-03-28 11:50 | 2022-03-28 13:00 | 2022-03-31 14:45 | 1:10 | полигон "Ржевка": тех объекты В/ч, ВНС, котельная, КНС, казармы, штаб |  |  | 1 | 1 | 1 |  | Ф. 24-01 АО от МТЗ | Ф. 24-01- АО от МТЗ. В результате испытаний мегаомметром обнаружена поврежденная КЛ-6 кВ, участок от ПС-24 до ТП-2075. РИСЭ-200 подключен к ТП-2072, ТП-2071. Остальные потребители запитаны от резервного ф.24-60. 19:25 ТП-2071, ТП-2072 после ремонта КЛ запитаны от пром.сети.ОМП, земляные работы, ремонт. 30.03.22 КЛ испытания не выдержал. Выполнено ОМП, ремонт КЛ, линия включена на ХХ. 31.03.22. проверена фазировка, восстановлена нормальная схема. | Восстановлено | 70 | БП | 1 | 196 | 1.1667 |  | 1 | [18 empty] | ЛО |  | 3.4.14 | 4.12
[5 empty] | ТП-2071, ТП-2072 |  | 28.03.22 11:50 от ДЭС 28.03.22 19:25 |  | 0:00 | полигон "Ржевка": общежитие, казармы, котельная |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [20 empty] | ЛО
225 | РЭС СПб ПУ Ломоносов | СПб г. Ломоносов, ул. Александровская 50 (ПАО "Россети Ленэнерго") | ПС 35/6 кВ "23" (ССО) ф. 6 | КВЛ-0.4кВ ТП-404 ф. Управление | нет | 2022-03-30 12:29 | 2022-03-30 14:50 | 2022-04-14 16:30 | 2:21 | здание управления Склада жидкого топлива | [6 empty] | ТП-404 целые все ПН напряжение абоненту уходит по ф. Управление, у абонента нет фазы. | Смонтирована временная перемычка, напряжение потребителю подано. Произведён ремонт КЛ-0,4кВ. Подано питание абоненту по нормальной схеме электроснабжения. | Восстановлено | 5 | С | 1 | 197 | 2.35 |  |  |  | 1 | [16 empty] | СПб |  | 3.4.14 | 4.12
226 | РЭС СПб ПУ Гатчина | Ленинградская обл. Ломоносовский р-он Пушкинское ш. (ПАО "Россети Ленэнерго") | ПС 35/6 кВ "345" (ССО) ф. 345-05, ТП-3 | КЛ-0,4кВ от здания №44 до ЩС здание №106 Мастерские | нет | 2022-03-30 12:55 | 2022-03-30 15:00 | 2022-03-30 15:00 | 2:05 | в/г баня, мастерские, пожарное депо | [6 empty] | На ТП-3 в РУ-0,4кВ сгорели 2 ПН-250 ф. Баня | повреждённый участок КР зд.№44 - ЩС зд.106 выведен в ремонт. КЛ 0,4 кВ отремонтирована. Включена в работу. | Восстановлено | 3 | С | 1 | 198 | 2.0833 | 1 | [19 empty] | ЛО |  | 3.4.14 | 4.12
227 | РЭС СПб ПУ Ломоносов | г.Ломоносов (ПАО "Россети Ленэнерго") | ПС 35/6 кВ "39" ф. 39-48 | КЛ-6кВ ф.39-48 | нет | 2022-03-31 13:15 | 2022-03-31 13:15 | 2022-04-05 21:28 | 0:00 | нет | [6 empty] | Отключен вручную для испытания | Пробит при испытании. МП определено. КЛ-6кВ восстановлена. | Восстановлено | 0 | С | 0 | 199 | 0 |  | 1 | [18 empty] | СПб |  | 3.4.14 | 4.12
228 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская область, п. Мистолово. ПАО "Россети Ленэнерго" "Северные электрические сети" | ПС 35/6 кВ "365" ф. 201 | КВЛ-6 кВ ф. 365-201 (ССО) | ТП 458 | 2022-03-31 15:50 | 2022-03-31 17:45 | 2022-03-31 17:45 | 1:55 | в/г п. Мистолово. Котельная, ВНС, хранилища, здание управления. |  |  |  | 1 | 1 |  | АО от МТЗ В 6 кВ на ПС 365, ф. 201 (ССО) | Восстановлено персоналом ССО. | Восстановлено | 100 | ССО | 0 | 200 | 1.9167 |  |  |  |  | 1 | [15 empty] | ЛО |  | 3.9.1 | 4.21
229 | РЭС ЛО-Северный ПУ Приозерск | Ленинградская область Приозерский р-н, п. Сторожевое (ПАО "Россети Ленэнерго"" ф-л Выборгские ЭС ) | ПС 35/10 кВ "166" 2 СШ 10 кВ | ПС 166 2СШ 10 кВ (ССО) | ТП13, ТП4, ТП5, ТП3, ТП6, ТП-795 2 СШ 10 кВ, ТП-8, ТП-36 | 2022-04-03 09:25 | 2022-04-03 10:25 | 2022-04-03 10:25 | 1:00 | в/г Сторожевое: лаборатории НИЦ Минобороны РФ. г.Приозерск: военный санаторий (котельная, корпуса жилые) |  |  |  |  | 1 |  | ПС 166 2 СШ 10 кВ - АО от МТЗ | Отключение в сети ССО, восстановлено персоналом ССО | Восстановлено | 250 | ССО | 0 | 201 | 1 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | ЛО |  | 3.4.9.1 | 4.21
230 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская обл., Всеволожский р-он, п.Борисова грива (филиал "Санкт-Петербургские высоковольтные эл.сети" ПАО "Россети Ленэнерго") | ПС 35/10 кВ "633" ф. 02 | КВЛ-10 кВ ф.633-02 | ТП-12 | 2022-04-03 09:55 | 03.04.22 9:55 от ДЭС 03.04.22 17:45 | 2022-04-03 17:45 | 0:00 | вышка "Мегафон", хоз. объекты строительной компании | [6 empty] | ПС 633 ф. 02 - АО от МТЗ | Ф.633-02 - АО от МТЗ, потребители перешли на питание от ТЭП(собственных ДЭС). ВВ пролетах опор №98-99 обнаружено падение дерева на провода из-за налипания снега/льда. Дерево снято, линия включена в работу | Восстановлено | 0 | С | 0 | 202 | 0 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | ЛО |  | 3.4.12.1 | 4.4
231 | РЭС ЛО-Северный ПУ Сортавала | Республика Карелия, п. Лендеры (АО "Прионежская сетевая компания") | ПС 35/10 кВ "43С" ф. 02 | ВЛ-10 кВ ф. 43С-02 от оп. 28 до КТП-1 | КТП-1 | 2022-04-04 18:10 | 04.04.22 18:10 от ДЭС | 2022-04-06 17:55 | 0:00 | в/г п. Лендеры (казарма, штаб, котельная, ВНС, боевые позиции) |  |  |  | 1 | 1 |  | ф. 43С-02 (ССО) - отключен персоналом ССО по сигналу "земля в сети 10кВ". Порывистый ветер, снег. | Проведен осмотр участка ВЛ 10 кВ ф.43с-02 персоналом ССО, на оп. № 28 отключен ЛР в сторону КТП-1. Ф. 43с-02 - введен в работу. Абонент в 18:10 перешел на ТЭП. 06.04. произведён осмотр ВЛ-10 кВ ф.43с-02 в сторону КТП-1. В пролётах опор 8-9 выполнено восстановление проводов. в пролётах опор 35-51 восстановлено крепление провода на изоляторах. | Восстановлено | 0 | С | 0 | 203 | 0 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | РК |  | 3.4.12.2 | 4.13
232 | РЭС СПб ПУ Кронштадт | Ленинградская область, Всеволожский район, п.Матокса (" ПАО "Россети Ленэнерго") | ПС 110/10 кВ "43" ф. ЛГ-3 110 кВ | ВЛ-110кВ ЛГ-3 пролёт между 8 и 9 опорами | ТП-10, ТП-1 2СШ, ТП-5А 2СШ, ТП-6А 2СШ, ТП-7А 2СШ, РП-2 2СШ, РП-10 2СШ, БКТПБ аб. 2СШ, БКТП-1аб 2СШ, ТП ССО | 2022-04-05 03:27 | 2022-04-05 05:07 | 2022-04-05 14:33 | 1:40 | Потребители ССО: п.Матокса: жилые дома, ВНС, Котельная |  |  |  | 1 | 1 |  | ПС-43 отключение В 110 кВ ф.ЛГ-3 от "Токовая защита нулевой последовательности 4-ой ступени". На ПС-47 отключение 2СШ 10кВ (не сработал АВР 10кВ) | ПС-47 вручную подано напряжение на 2СШ 10кВ. Производится осмотр ПС и обход ВЛ-110кВ. Снято упавшее (надломленное) сухое дерево, расположенное на возвышении относительно ВЛ-110кВ ЛГ-3 касавшееся нижнего провода в середине пролета между 8 и 9 опорами, ВЛ-110кВ введена в работу, на ПС-47 восстановлена нормальная схема электроснабжения. | Восстановлено | 900 | С | 1 | 204 | 1.6667 | [6 empty] | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | ЛО |  | 3.4.14 | 4.4
233 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская область, Всеволожский район, п.Мурино (Филиал ПАО "Ленэнерго" "Санкт-Петербургские высоковольтные электрические сети") | ПС 35/10/6 50 ф. 10 | КВЛ-6 кВ КТП-8340- РП-12 (КЛ-6кВ оп.49-50) | ТП-9022, 9023, 9024, 9025, 9026, 9027, 9028, 9029, 2350,2302, 9051; КТП-463, 911, 8340 | 2022-04-06 15:10 | 2022-04-06 19:05 | 2022-04-13 13:25 | 3:55 | Пром./зона "Мурино" (11 шт ТП), МЧС, д.Новая, ж/д по ул. Оборонная |  |  |  | 1 | 1 |  | АО от МТЗ В-6кВ на оп.№10 ф.50-10 (реклоузер) | Потребители РП-12, ТП-5, ТП-4, ТП-8340 перешли на питание от собственных ДЭС. Осмотр КВЛ-6кВ, поиск повреждения. ф.50-10 успешно введен в работу до отпайки на КТП-8340 (д. Новая). Выявлена неисправная КВЛ КТП-8340 - РП-12. Определён поврежденный участок - КЛ между оп.49-50 (параллельно проложено 2 КЛ). Повреждённая КЛ №2 отключена от оп.№49, 50. Питание участка оп.49-50 осуществляется от КЛ-№1. 22:15 - Напряжение подано всем потребителям от промышленной сети. 08.04.22. Выполнены работы по ОМП и ВВ испытанию КЛ. Выполнены работы по ремонту КЛ и восстановлению нормальной схемы | Восстановлено | 250 | С | 1 | 205 | 3.9167 |  | 1 | [18 empty] | ЛО |  | 3.4.14 | 4.12
[5 empty] | РП-12, ТП-5, ТП-4, ТП-8340 |  | 06.04.22 19:05 от ДЭС 06.04.22 22:15 |  | 3:55 | [10 empty] | 50 |  |  |  | 3.9167 | [20 empty] | ЛО
234 | РЭС СПб ПУ Ломоносов | СПб г.Ломоносов (ПАО Россети "Ленэнерго") | ПС 35/6 кВ «23» (ССО) ф. 6 | КВЛ-6кВ ТП-405 - ТП-435 | ТП-435 | 2022-04-06 15:59 | 2022-04-06 15:59 | 2022-04-10 18:35 | 0:00 | Нет | [6 empty] | При плановых испытаниях пробой изоляции на землю. Фа=0. | КВЛ-6кВ ТП-405 - ТП-435 выведена в ремонт. Потребитель запитан по резерву. Произведен ремонт КВЛ 6кВ | Восстановлено | 0 | С | 0 | 206 | 0 |  | 1 | [18 empty] | СПб
235 | РЭС ЛО-Северный ПУ Приозерск | Ленинградская область, п. Сторожевое (ПАО "Ленэнерго" ф-л Выборгские ЭС) | ПС 110/35/10 кВ «166» ф. 10 | 2 СШ ПС 110/35/10 кВ (ССО) | ЦРП-795 СШ № 2, ТП 5, 3, 13, ТП 6 СШ № 2 | 2022-04-08 10:50 | 2022-04-08 11:33 |  | 0:43 | в/г Сторожевое, ВНС, КНС |  |  | 1 | 1 |  |  | АО 2 СШ ПС 166 (ССО) | В ЦРП 795 в 11:33 переведена нагрузка с ф. 166-10 на ф. 166-09. Персонал ССО проводит восстановительные работы. | Работы по устранению повреждения персоналом ССО, и подача напряжения на 2 СШ 10 кВ ПС перенесены на 11.04.22. | 50 | ССО | 0 | 207 | 0.71667 | [20 empty] | ЛО |  | 3.4.9.1 | 4.21
236 | РЭС СПб ПУ Гатчина | г.СПб г.Красное Село (ПАО Ленэнерго) | ТП-380 | КЛ-0,4кВ от ТП-380 ф. гостиница | нет | 2022-04-08 16:23 | 2022-04-08 20:09 | 2022-04-08 20:09 | 3:46 | Гостиница | [6 empty] | В ТП-380, РУ-0,4кВ сгорели два ПН-100 А ф. гостиница в результате повреждения КЛ 0,4 кВ от ТП-380 ф. гостиница. | Произведен осмотр оборудования ТП-380. Повреждение КЛ-0,4кВ ф. гостиница определено визуально. Произвели ремонт КЛ-0,4кВ, на ТП-380 заменены сгоревшие ПН-100 А, КЛ включена в работу, абоненты запитаны. | Восстановлено | 24 | С | 1 | 208 | 3.7667 | 1 | [19 empty] | СПб |  | 3.4.14 | 4.12
237 | РЭС ЛО-Северный ПУ Осиновая Роща | Ленинградская область, п. Сертолово 2. (ПАО "Россети Ленэнерго" "Северные электрические сети") | ПС 35/10 кВ «365» ф. 365-106 | ВЛ-10 кВ ф. 365-106 (ССО) | ТП-8372, 8485, 8483 | 2022-04-08 16:25 | 2022-04-08 17:57 | 2022-04-08 17:57 | 1:32 | в/г Сертолово 2 (котельная, санчасть, казармы, уч.корпус, штаб, клуб, узел связи) |  |  |  |  | 1 | 1 | АО от МТЗ В 10 кВ ф. 365-106 (ССО). | Восстановление персоналом ССО | Восстановлено | 100 | ССО | 0 | 209 | 1.5333 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | ЛО |  | 3.4.9.1 | 4.21
238 | РЭС Александровский | Мурманская обл., г. Полярный (Россети Северо-Запада Мурманский филиал) | ПС 110/35/6 кВ "1" ф. 19 | Цепи учёта э/э КТП КПП "Кулонга" | нет | 2022-04-09 07:02 | 09.04.22 7:02 от ДЭС | 2022-04-09 13:08 | 0:00 | Без отключения потребителей | [6 empty] | АО АВ-0,4 кВ Т-1 КТП КПП "Кулонга" по причине повреждения в цепях учёта электроэнергии в РУ-0,4 КТП. | Электроснабжение потребителей восстановлено по резервной схеме. Запитаны автоматически от ДЭС. | Восстановлено | 0 | БП | 0 | ? | 0 | 1 | [19 empty] | МО |  | 3.4.14 | 4.12
239 | РЭС "Североморский" БрЭПС | Мурманская обл., г.Североморск (МРСК "СЭС Колэнерго") | ПС 150/110/35/6 кВ «2» Тр-р №3 | КЛ-35 от РП «735» до ПС «709» К-753 | нет | 2022-04-09 08:23 | 2022-04-09 08:23 | 2022-04-13 16:18 | 0:00 | нет | [6 empty] | ПС «2» АО В-35 М-751 от МТО с «землей» . | На ПС-709 успешная работа АВР-35, на ПС-356 успешная работа АВР-6. Работает бригада ОРБ по ОМП и ремонту. Установлено: вставка 6 м., две соед. муфты, кабель восстановлен, сфазирован, укрыт и введен в работу по нормальной схеме. | Восстановлено | 0 | С | 0 | ? | 0 |  |  | 1 | [17 empty] | МО |  | 3.4.14 | 4.12
240 | РЭС Новгородско-Псковский ПУ Псков | Псковская область, д.Кислово, в/г (ПАО "Россети Северо-Запад") | ПС-53 ф.53-09 (ССО) | ВЛ-6кВ ф.53-09 (ССО) | КТП-111 | 2022-04-10 16:30 | 2022-04-10 18:45 | 2022-04-10 18:45 | 2:15 | КПП, узел связи, жилые одноквартирные дома - 15 шт. | [6 empty] | ТП114 (ССО) АО от МТЗ ф. 53-09 (ССО), На ВЛ-6кВ ТП139 - ТП111 упало дерево. | На ВЛ 6 кВ ТП139 - ТП111 ф. 53-09 персоналом (ССО) убрано дерево, восстановлены провода в пролетах. Подано напряжение на ТП 111 | Восстановлено | 95 | ССО | 0 | 210 | 2.25 |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | НОПО |  | 3.4.9.1 | 4.21
241 | РЭС ЛО-Северный ПУ Осиновая Роща | Ленинградская область п.Левашово. (филиал ПАО "Ленэнерго" "Северные электрические сети") | ПС 35/10 кВ "615" ф. 04 ТП-241 | шина 0,4кВ фаза "С" тр-ра в ТП-241 | ТП-241 РУ-0,4 кВ | 2022-04-10 17:30 | 2022-04-10 21:22 | 2022-04-10 21:22 | 3:52 | п.Левашово в/г№52 (казарма, котельная, склады) |  |  |  |  | 1 |  | КТП-241 Неполнофазный режим, отгорание шины 0,4 кВ тр-ра фаза "С" | Неполнофазный режим в сети 0,4кВ от ТП-241. В результате осмотра персоналом ССО выявлено повреждение шины (вывода 0,4 кВ тр-ра 10/0,4 кВ). Персонал ССО выполнил ремонтные работы. | Восстановлено |  | ССО | 0 | 211 | 3.8667 | 1 | [19 empty] | ЛО |  | 3.4.9.1 | 4.21
242 | РЭС СПб ПУ Кронштадт | г. Кронштадт (АО Оборонэнерго) | ПС Маяк ф. 48-ТП-87 II | КЛ-6 кВ ПС Маяк-ТП-87 II | Нет | 2022-04-12 08:53 | 2022-04-12 08:53 | 2022-04-13 14:50 | 0:00 | нет | [6 empty] | При проведении осмотра выведенной в ремонт 2 С.Ш. ПС Маяк обнаружен дефект концевой муфты КЛ-6 кВ ПС Маяк-ТП-87 II. КЛ выведена в ремонт. | Потребители запитаны по резерву. Произведён ремонт концевой муфты | Восстановлено | 0 | С | 0 | 212 | 0 |  | 1 | [18 empty] | СПб |  | 3.4.14 | 4.12
243 | РЭС ЛО-Северный ПУ Осиновая Роща | Ленинградская область, п. Агалатово. (Филиал ПАО "Ленэнерго" "Санкт-Петербургские высоковольтные электрические сети" " Северный ВВР") | ПС 35/6 кВ "607" ф. 23 | КЛ-6 кВ ПС-607 - РПТП-8 | РТП 8 1 СШ, ТП 4 1 СШ, ТП 3 1 СШ, ТП 9 1 СШ, ТП 1 1 СШ, ТП 2 1 СШ, ТП 5 1 СШ, ТП 7 1 СШ; ТП 46, ТП 2101, ТП 2103, ТП 2419. | 2022-04-12 15:25 | 2022-04-12 17:15 | 2022-04-13 23:25 | 1:50 | п. Агалатово жилые дома, КНС, ВНС, котельная, школа, дет.сад, садоводство. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | АО от МТЗ В 6 кВ на ПС 607 ф. 23 | Осмотр РУ 6кВ РТП-8. Отсутствует напряжение от ПС-607 ф.607-23. С помощью УПП-10 определена поврежденная КЛ-6кВ ПС 607 - РПТП 8. Выполнен перевод нагрузки на ф. 607-12 и 607-29. Проведено ОМП, обнаружено место повреждения КЛ. 13.04.22 Выполнен ремонт КЛ, проведены ВВ испытания, восстановлена нормальная схема электроснабжения. | Восстановлено | 200 | С | 1 | 213 | 1.8333 |  | 1 | [18 empty] | ЛО |  | 3.4.14 | 4.12
244 | РЭС СПб ПУ Гатчина | Ленинградская область, п.Сиверский (ПАО Россети Ленэнерго) | ПС 35/10 "259" ф. 01 | КЛ-0.4 кВ КР ж/д 64-КР ж/д 72 | нет | 2022-04-13 12:20 | 2022-04-13 12:20 | 2022-04-13 16:20 | 0:00 | нет | [6 empty] | КЛ отключена вручную для испытания | КЛ 0.4 кВ не выдержала испытание. МП определено. Произведен ремонт КЛ 0.4кВ. | Восстановлено | 0 | С | 0 | 214 | 0 | 1 | [19 empty] | ЛО |  | 3.4.14 | 4.12
245 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская область р-он Ржевка (ПАО "Ленэнерго" "Санкт-Петербургские высоковольтные эл.сети") | ПС 35/6 кВ "24" ф. 01 | КЛ-6 кВ "ПС-24 - ТП-2075" | ТП-2070,2071, 2072, 2075, 2076, 2077, 162, 2085а, ТП-2076А, | 2022-04-14 02:35 | 2022-04-14 05:25 | 2022-04-20 15:50 | 2:50 | полигон "Ржевка": тех объекты В/ч, ВНС, котельная, КНС, казармы, штаб |  |  | 1 | 1 | 1 |  | Ф. 24-01 АО от МТЗ | Ф. 24-01- АО от МТЗ. В результате испытаний мегаомметром обнаружена поврежденная КЛ-6 кВ, участок от ПС-24 до ТП-2075. Потребители запитаны от резервного ф.24-60. ОМП. 20.04.22 выполнен ремонт, ВВ испытания, фазировка КЛ. | Восстановлено | 90 | БП | 1 | 215 | 2.8333 |  | 1 | [18 empty] | ЛО |  | 3.4.14 | 4.12
246 | РЭС СПб ПУ Ломоносов | г.Ломоносов (ПАО "Россети Ленэнерго") | ПС 35/6 кВ "39"(ССО) ф. 39-48 | В сетях ССО | ТП-470, ТП-437, ТП-421, ТП-418, РП-413, ТП-412, ТП-433, ТП-417, ТП-447, ТП-443, ТП-415, ТП-464 | 2022-04-14 15:47 | 2022-04-14 16:02 | 2022-04-14 20:35 | 0:15 | Ломоносовский порт, порт "Балтимор", крановый завод, 4 в/ч | [6 empty] | Авария на ПС-39 (ССО), в сетях ССО | Абоненты ф. 39-48 запитаны по резерву персоналом "Оборонэнерго". В 20:35 персоналом ССО подано питание по ф. 39-48. | Восстановлено | 35 | ССО | 0 | 216 | 0.25 |  |  |  |  | 1 | [15 empty] | СПб |  | 3.4.9.1 | 4.21
247 | РЭС "Североморский" БрЭПС | Мурманская обл., г.Североморск (МРСК "СЭС Колэнерго") | ПС 150/110/35/6 кВ «2» Тр-р №3 | КЛ-35 от РП «735» до ПС «709» К-754 | нет | 2022-04-15 01:43 | 2022-04-15 01:43 | 2022-05-27 17:33 | 0:00 | нет | [6 empty] | ПС «2» АО В-35 М-752 от МТО с «землей» . | На ПС-709 успешная работа АВР-35, на ПС-356 успешная работа АВР-6. Работает бригада ОРБ по ОМП и ремонту. Установлено: вставка 7 м., две соединит. муфты, Вставка 10 м., две соединительные муфты, концевая муфта, бригада 12 чел., автокран, эл. Лаборатория. кабель восстановлен, сфазирован, укрыт и введен в работу по нормальной схеме. | Восстановлено | 0 | С | 0 | ? | 0 |  |  | 1 | [17 empty] | МО |  | 3.4.14 | 4.12
248 | РЭС Александровский | Мурманская обл., г. Полярный (Россети Северо-Запада Мурманский филиал) | ПС 35/6 кВ "392" ф. 8 | КЛ-0,4 кВ Л-19 "ТП-13 - КР 0,4 кВ д. №2 ул. Героев Тумана" | нет | 2022-04-15 06:11 | 2022-04-15 07:20 | 2022-04-15 07:20 | 1:09 | Подъезды №№ 6, 7 жилого дома №2 ул. Героев Тумана. | [6 empty] | ТП-13 РУ-0,4 кВ перегорание ПР-400 на фазе "В" Л-19 от КЗ в сетях потребителя. | Выполнена замена ПР-400 в РУ-0,4 кВ ТП-13 на Л-19, восстановлено электроснабжение по нормальной схеме. | Восстановлено | 18 | Аб | 0 | ? | 1.15 | 1 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | МО |  | 3.4.9.3 | 4.21
249 | РЭС "Заозёрский" ПУ "Видяевский" | Мурманская обл., п. Видяево. ПАО "Россети Северо-Запад" (ССО) | ТП-23 | КЛ-0,4 кВ ТП-23 - д.№7 ул. Центральная | 0 | 2022-04-16 20:15 | 2022-04-16 21:07 | 2022-04-17 00:15 | 0:52 | жил. дом №7 (120 чел.) | [6 empty] | 16.04.22 20:15 ТП-23 РУ-0,4 кВ яч.6, КР-0,4кВ д№7 сгорели ПН-250 Ф "В" . | 16.04.22 21:07 д.№7 ул. Центральная запитан по резерву (через КР-0,4кВ д.№3 ул. Центральная). Замерено Rиз. КЛ-0,4кВ ТП-23 -д.№7 ул. Центральная: КЛ на повреждении. Производятся работы по отысканию места повреждения и восстановлению КЛ-0,4кВ. 16.04.22 22:10 определено место повреждения КЛ-0,4кВ ТП-23-д.№7 ул. Центральная: -концевая муфта в КР-0,4 кВ д.№7. 17.04.22 0:15 произведен монтаж концевой муфты КЛ-0,4 кВ ТП-23-д.№7 ул.Центральная.Заменены ПН-250 в РУ-0,4 кВ ТП-23 и КР-0,4 кВ д.№7 . Дом №7 запитан по-штатному. | Восстановлено | 8 | С | 1 | ? | 0.86667 | 1 | [19 empty] | МО |  | 3.4.14 | 4.12
250 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская область, Лодейное Поле (АО Оборонэнерго) | ПС-35/10/6 кВ 31 ф.11 | КЛ-6кВ ТП-25 -ТП-27 | ТП-27 | 2022-04-17 08:00 | 17.04.22 11:50 от ДЭС | 2022-04-17 16:10 | 3:50 | Лодейное Поле, аэродром (ГСМ) | [6 empty] | АО от МТЗ В-6кВ на ТП-25 из-за повреждения КЛ-6кВ Л.ТП25-ТП27, на ТП-27 видимое повреждение концевой муфты 6кВ | осмотр, вывод поврежденной КЛ-6кВ в ремонт, 11:50 установлен генератор 5, 5кВ для работы ГСМ; контроль изоляции КЛ-0,4кВ от ТП-27 мегомметром; ремонт концевой муфты 6кВ Л.ТП25-ТП27, ремонт, ВВ испытание после ремонта, ввод в работу | Восстановлено | 10 | С | 1 | 217 | 3.8333 |  | 1 | [18 empty] | ЛО |  | 3.4.14 | 4.12
251 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область, Выборгский район, п.Каменка (АО Оборонэнерго) | ПС -35/10 кВ Бобочинская ф.11 ТП-11 | КЛ-0,4кВ Л-1 ввод №1, ТП-11 - ВРУ казарма | ВРУ казарма | 2022-04-17 10:30 | 2022-04-17 12:00 | 2022-04-17 17:00 | 1:30 | п.Каменка казарма (инв.№29) | [6 empty] | АО от МТЗ В-0,4кВ Л-1 ввод №1 КЛ-0,4кВ Л.ТП11-ВРУ казарма | осмотр, вывод поврежденной КЛ-0,4кВ в ремонт, 12:00 ввод в работу от ТП-11 ввода №2 на казарму, ремонт концевой муфты 0,4кВ ввода №1.Ремонт, ВВ испытание после ремонта, ввод в работу | Восстановлено | 10 | С | 1 | 218 | 1.5 | 1 | [19 empty] | ЛО |  | 3.4.14 | 4.12
252 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская область, Всеволожский район, п.Токсово (Ленэнерго Всеволожские сети ) | ПС-35/10 кВ 601 ф.08 ССО | в сети 10кв ССО | ТП-429,430,2308 | 2022-04-17 12:45 | 2022-04-17 14:45 | 2022-04-17 14:45 | 2:00 | п.Токсово: ул.Привокзальная д19, пер. Короткий | [6 empty] | АО от МТЗ В-10кВ Ф.601-08 | устранено персоналом ССО | Восстановлено | 250 | ССО | 0 | 219 | 2 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | ЛО |  | 3.4.9.1 | 4.21
253 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская область, Всеволожский район, п.Токсово (Ленэнерго Всеволожские сети ) | ПС-35/10 кВ 601 ф.08 ССО, ТП-429 | ВКЛ-10кВ ТП-429 - ТП-9001 | ТП-429 | 2022-04-17 17:30 | 2022-04-17 18:40 | 2022-04-18 15:50 | 1:10 | п.Токсово: ул.Привокзальная д19, 17, 23, пер. Короткий | [6 empty] | АО от МТЗ на ТП-429 РУ-10кВ яч.№3 вышли из строя три ПТ-1.1-10-31, 5 УЗ-КЭАЗ | КВЛ-10кВ Л.ТП-429 - ТП-9001 выведена в ремонт, сообщено диспетчеру ТСЖ. Повреждение устранено персоналом абонента. Оборудование введено в работу по нормальной схеме. | Восстановлено | 150 | Аб | 0 | 220 | 1.1667 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | ЛО |  | 3.4.9.3 | 4.21
[5 empty] | ТП-9001 Аб. |  | 2022-04-18 15:50 |  | 22:20 | п.Токсово Аб. ТСЖ "пер. Короткий" | [9 empty] | 300 |  |  |  | 22.3333 | [20 empty] | ЛО
254 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область, Выборгский район п.Приветнинское (филиал "Выборгские электрические сети" ПАО "Россети Ленэнерго") | ПС 35/10 кВ "Молодежная" ф. 04 | КЛ-10 кВ ЦРП-ТП-10 | 8 ТП (ЦРП, ТП-1, 3, 6, 9, 10, 12, 13) | 2022-04-18 12:05 | 2022-04-18 13:10 | 2022-05-05 15:30 | 1:05 | в/ч п. Приветнинское (казарма, склад) | [6 empty] | АО от МТЗ МВ-10 кВ на ЦРП яч.4 | Осмотр, вывод поврежденной КЛ-10 кВ ЦРП-ТП-10 в ремонт, включение ТП-10, ТП-9 по резерву от ТП-13.ОМП, ремонт, ВВ испытание после ремонта, ввод в работу | Восстановлено | 20 | С | 1 | 221 | 1.0833 |  |  | 1 | [17 empty] | ЛО |  | 3.4.14 | 4.12
255 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская область, Всеволожский район, п.Лехтуси (филиал "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго") | ПС 110/35/10 кВ "47" ф. 212 РП-10 | Блок релейной защиты вакуумного выключателя в РП-10 РУ-10 кВ яч. 12 | КЛ -10 кВ "РП-10 - ТП-8А" | 2022-04-19 14:20 | 2022-04-19 14:20 | 2022-12-16 10:00 | 0:00 | Нет | [6 empty] | РП-10 РУ-10 кВ В-10 кВ - откл., отсутствует индикация БМРЗ, Короткое замыкание цепи питания внутри блока релейной защиты IPR-A | При осмотре РП-10 РУ-10 кВ яч.12 В-10 кВ " ф.47-212 ОЛ к ТП-8А" -откл. (потребители питались по вводу №2),отсутствует индикация на БМРЗ. Персоналом службы РЗиА определено короткое замыкание цепи питания внутри блока релейной защиты IPR-A. КЛ-10 кВ включена под U на ХХ со стороны ТП-8А. 16.12.22 произведена замена БМРЗ. | Восстановлено | 0 | С | 1 | 222 | 0 | [8 empty] | 1 | [11 empty] | ЛО |  | 3.4.14 | 4.12
256 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская область, Всеволожский район, п. Чёрная Речка (филиал "Северные электрические сети" ПАО "Россети Ленэнерго") | ПС 35/10 кВ "537" ф. 309 | КВЛ-10 кВ ф. 537-309 (ССО) | ТП-8387, 8451, 8376, КТП "Особый статус"(Аб) | 2022-04-20 10:05 | 2022-04-20 13:25 | 2022-04-20 13:25 | 3:20 | в/г Черная Речка: узел связи, казарма, котельная. Коттеджный поселок "особый статус" |  |  |  |  | 1 |  | АО от МТЗ В 10 кВ ф. 537-309 (ССО) | Восстановлено персоналом ССО | Восстановлено | 200 | ССО | 0 | 223 | 3.3333 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | ЛО |  | 3.4.9.1 | 4.21
257 | РЭС "Заозёрский" | Мурманская обл. Кольский район, г. Заозерск (ПАО "Россети Северо-Запада") | ПС 150/35/6 "50" (ССО) | КЛ-6кВ Л-86 ПС "50" ф.5 -ТП-14 | ТП-14, 5, 35, 36, 32, 25. КТП-6, 41, 11, 57, 26. РП-1 2 с.ш.-6кВ. | 21.04.22 12:40 | 21.04.22 15:10 | 2022-12-28 14:00 | 2:30 | Объекты Минобороны России. Население отсутствует | [6 empty] | 12:40 ПС 150/35/6 "50" (ССО) аварийно отключился В-6 ф.5. Блинкеров работы защит не выпало. | Выявлена поврежденная КЛ-6кВ Л-86 ПС-150/35/6 "50" (ССО) ф.5-ТП-14. 15:10 в РТП-15 РУ-6 яч.7 вкл. В-6 Л-62, все потребители запитаны по резерву от ф.3 ПС-150/35/6 "50" (ССО) 25.04.22 Проведен поиск места повреждения с использованием РД-2000. Предварительно обнаружено место повреждения КЛ. 28.12.22 14:00 Произведен ремонт и испытание повышенным напряжением от постороннего источника КЛ-6кВ Л-86 ПС-150/35/6"50"(ССО) Ф-5- ТП-14 . КЛ-6 кВ Л-86 ПС-150/35/6"50"(ССО) Ф-5-ТП-14 испытание выдержала, введена в работу по штатному. Восстановлено | Восстановлено. | 164 | С | 1 | 224 | 2.5 |  | 1 | [18 empty] | МО |  | 3.4.14 | 4.12
258 | РЭС "Заозёрский" | Мурманская обл. Кольский район, г. Заозерск (ПАО "Россети Северо-Запада") | ПС 150/35/6 "50" (ССО) | КЛ-6кВ Л-78 ПС "50" ф.21 - ТП-67 | кТП-23, 1 с.ш.-6кВ ТП-67 | 23.04.22 17:25 | 2022-04-23 19:10 | 2022-05-12 16:55 | 1:45 | пожарная часть, д/сад |  | 1 |  |  |  |  | 17:25 ПС 150/35/6 "50" (ССО) аварийно отключился по дуговой защите Т-1. Блинкеров работы защит не выпало. Вероятная причина срабатывания дуговой защиты Т-1- КЗ на КЛ-6кВ Л-78 Ф-21 ПС 150/35/6 "50" (ССО) и неотключение по МТЗ В-6 Ф-21 ПС-50 (ССО). | 23.04.22 персоналом ПС 150/35/6 "50" (ССО) отключен В-6 Ф-21, введен в работу Т-1.Потребители запитаны в полном объёме, за исключением кТП-23-пожарная часть, 1 с.ш.-6кВ ТП-67-дет сад. 23.04.22 бригадой ОВБ определено место повреждения Ф-21 ПС-50-КЛ-6кВ Л-78 (Ф-21 ПС150/35/6 "50" (ССО)- ТП-67)-R изол.=0 МоМ. кТП-23, ТП-67 запитаны по-резерву по Ф-6 ПС 150/35/6 "50" (ССО). Потребители запитаны в полном объёме. 12.05.22 16:55 произведён ремонт КЛ-6кВ Л-78. Ф-21 на ПС 150/35/6 "50" (ССО) введён по штатному. | Восстановлено | 20 | С | 1 | ? | 1.75 |  | 1 | [18 empty] | МО |  | 3.4.14 | 4.12
[5 empty] | ТП-34, кТП-17, 1 с.ш.-ТП-46, 1с.ш-6кВ ТП-18, ТП-65 |  | 2022-04-23 17:52 | 2022-04-23 17:52 | 0:27 | Жилые дома (5000 человек) | [9 empty] | 154 |  |  |  | 0.45 | [20 empty] | МО
259 | РЭС ЛО-Северный ПУ Петрозаводск | Республика Карелия, ст. Шуйская (Прионежская ПСК ) | ПС 35/10/6 кВ 21 ф.07 ТП-16 ССО | КЛ-0,4кВ Л.ТП16-ВРУ спец./площадка | ВРУ 0,4кВ спец./площадка | 2022-04-24 09:00 | 24.04.22 9:00 от ДЭС | 2022-04-24 13:10 | 0:00 | ст. Шуйская в/г №1, спец/площадка | [6 empty] | АО от МТЗ АВ-250 А на ТП-16 из-за повреждения концевой муфты 0,4кВ в ВРУ спец./площадки | осмотр, ремонт концевой муфты 0,4кВ | Восстановлено | 0 | С | 1 | 225 | 0 | 1 | [19 empty] | РК |  | 3.4.14 | 4.12
260 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область, п. Великое (Филиал ПАО "Ленэнерго" Выборгские электрические сети") | ПС 35/10 кВ "Кондратьевская" ф. 05 | КВЛ 10 кВ "Кондратьевская" ф. 05 | КТП-83, 82, 82А | 2022-04-26 06:30 | 2022-04-26 13:00 | 2022-04-26 13:30 | 6:30 | тех. объекты войсковой части, казарма | [6 empty] | ПС 35/10 кВ "Кондратьевская" ф.05, оп.№ 57 отключен ЛР к КТП-83 в связи с режимом "Земля в сети" персоналом ССО. | Выполнен осмотр ВЛ 10 кВ, в пролете оп. № 5 - 6 обнаружен обрыв 2-х проводов упавшим деревом. Выполнен ремонт ВЛ, собрана нормальная схема. | Восстановлено | 50 | С | 1 | 226 | 6.5 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | ЛО |  | 3.4.14 | 4.13
261 | РЭС СПб ПУ СПб | г.СПб, ул. Академика Лебедева д.6 (ПАО "Россети Ленэнерго") | ПС 35/6 кВ "11" ф. 11-13 | КЛ 6 кВ ТП-7755 - ТП-7728 | нет | 2022-04-26 14:15 | 2022-04-26 14:15 | 2022-04-28 17:16 | 0:00 | нет | [6 empty] | При проведении плановых работ КЛ-6кВ "ТП-7728 - ТП-7755" испытания не прошла. | Выведена в ремонт КЛ-6кВ "ТП-7728 - ТП-7755". Проведено ОМП. Произведён ремонт КЛ 6кВ | Восстановлено | 0 | С | 0 | 227 | 0 |  | 1 | [18 empty] | СПб |  | 3.4.14 | 4.12
262 | РЭС ЛО-Северный ПУ Осиновая Роща | Ленинградская область, п. Сертолово-2. (филиал ПАО "Ленэнерго" "Северные электрические сети") | ПС 35/10 кВ "537" ф. 302 | КЛ 10 кВ ф. 537-302 (ССО) | ТП-8372, 8485, 8483, 2427 | 2022-04-26 22:02 | 2022-04-26 23:25 | 2022-04-26 22:00 | 1:23 | в/г Сертолово 2. котельная, санчасть, 4 казармы, 2 уч.корпуса, КПП, штаб, клуб, узел связи, ВНС. |  |  |  | 1 | 1 | 1 | АО от МТЗ В 10 кВ ф. 537-302 (ССО) | Восстановлено персоналом ССО | Восстановлено | 150 | ССО | 0 | 228 | 1.3833 |  |  | 1 | [17 empty] | ЛО |  | 3.4.9.1 | 4.21
263 | РЭС Александровский ПУ Алакурттинский | Мурманская обл., Кандалакшский р-он, с. Алакуртти (Россети Северо-Запада Мурманский филиал) | ПС 150 кВ Алакуртти (ПС 95) (ССО) ф. 14 | КЛ-0,4кВ Л-1 ТП-1А | нет | 2022-04-27 00:04 | 2022-04-27 02:00 | 2022-04-29 12:30 | 1:56 | Мурманская обл., Кандалакшский р-он, с.п. Алакуртти ул. Н.Набережная д.5. (200 человек) | [6 empty] | ТП-1А перегорание 2-х Пр.-0,4кВ на Л-1 по причине КЗ на КЛ-0,4кВ | Выполнен осмотр оборудования, замеры сопротивления изоляции. Определено повреждение: КЛ-0,4 кВ. Проложена временная КЛ-0,4 кВ от ТП до ж/д. Электроснабжение потребителей восстановлено по временной схеме. Выполнен ремонт Л-1, смонтирована кабельная вставка 1 метр, установлены две соединительные муфты. Л-1 введена в работу по нормальной схеме. | Восстановлено | 20 | С | 1 | ? | 1.9333 | 1 | [19 empty] | МО |  | 3.4.14 | 4.12
264 | РЭС СПб ПУ Ломоносов | СПб г. Ломоносов (ПАО "Россети Ленэнерго") | ПС 35/6 кВ «23» (ССО) ф. 6 | КЛ-6кВ ТП-404 - ТП-406 "Б" | нет | 2022-04-27 11:00 | 2022-04-27 11:00 | 2022-04-27 18:25 | 0:00 | нет | [6 empty] | При проведении планового испытания повышенным напряжением КЛ-6 кВ ТП-404-ТП-406 "Б" испытание не выдержала. | КЛ выведена в ремонт. Потребители остались включены по резервной схеме. МП определено. Произведен ремонт. КЛ включена по нормальной схеме. | Восстановлено | 0 | С | 0 | 229 | 0 |  | 1 | [18 empty] | СПб |  | 3.4.14 | 4.12
265 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область п. Каменка (АО "Оборонэнерго") | ПС 35/10 кВ "Бобочинская" ф. 08 | КЛ-10 кВ ПС "Бобочинская" - оп.№1 в сторону ТП-280,281 | 2 шт. (ТП - 280,281) | 2022-04-27 12:25 | 2022-04-27 16:20 | 2022-04-27 16:20 | 3:55 | в/г п.Кирилловское ТП-280,281 | [6 empty] | АО от МТЗ В 10 кВ на ПС Бобочинская ф. 08 | Произведён осмотр КЛ, Выявлено повреждение концевой муфты КЛ-10 кВ ПС "Бобочинская" - оп.№1 в сторону ТП-280,281. выполнен ремонт КЛ. Восстановлена нормальная схема. | Восстановлено | 80 | С | 1 | 230 | 3.9167 |  |  | 1 | [17 empty] | ЛО |  | 3.4.14 | 4.12
266 | РЭС СПб ПУ Гатчина | г.СПб г.Красное Село (ПАО Ленэнерго) | ПС 110/10 кВ "514" ф. 210 | КЛ-0,4кВ КР-5-ЩС КПП | нет | 2022-04-27 15:45 | 2022-04-27 17:30 | 2022-04-27 17:30 | 1:45 | КПП автопарк | [6 empty] | В ТП-337, РУ-0,4кВ сгорели ПН ф. КР-5 | Произведен осмотр оборудования. Выявлено повреждение КЛ-0,4кВ КР-5-ЩС КПП. Произвели ремонт КЛ-0,4кВ, КЛ включена в работу, абоненты запитаны. | Восстановлено | 1 | С | 1 | 231 | 1.75 | 1 | [19 empty] | СПб |  | 3.4.14 | 4.12
267 | РЭС Александровский ПУ Африканда | Мурманская обл., Полярнозоринский округ, п. Африканда (Россети Северо-Запада Мурманский филиал) | ПС 110/10 кВ "61" (ССО) ф. 2 | КЛ-10 кВ КЛ-1 "ПС-61 - ТП-1" | 4 шт. (ТП-1, ТП-12, ТП-14, ТП Ростелеком) | 2022-04-27 17:00 | 2022-04-27 18:04 | 2022-04-28 10:27 | 1:04 | 3 жилых дома (150 чел), 2 котельные, объекты в/ч |  |  |  |  | 2 |  | ПС-61 (РЖД) РУ-10 кВ АО В-10 ф. 2 - повреждение КЛ-10 кВ КЛ-1 (ПС-61 - ТП-1). | Выполнены переключения в распределительных сетях 10 кВ, восстановлено электроснабжение по резервной схеме. КЛ-1 выведена в резерв. Выполнен ремонт концевой заделки КЛ-1 в ТП-1, КЛ-1 введена в работу по нормальной схеме | Восстановлено | 210 | С | 1 | ? | 1.0667 |  |  | 1 | [17 empty] | МО |  | 3.4.14 | 4.12
268 | РЭС Новгородско-Псковский ПУ Новгород | Новгородская область, Новгородский район, д. Новоселицы (ПАО "Россети Северо-Запад") | ПС Новоселицы 110/35/10 кВ ф. 4 (ССО) | ВЛ 0,4кВ ТП 1 ВЛ 1 |  | 2022-05-01 06:10 | 2022-05-01 13:20 | 2022-05-01 13:20 | 7:10 | общежитие (8 семей) | [6 empty] | ТП 1 ВЛ 1 0,4 кВ пролёт оп. 3-4 обрыв провода, в результате падения ветки дерева. | Выполнен осмотр ВЛ 1 0,4 кВ. Устранён обрыв провода в пролёте оп. 3-4, заменена 1 ПН 2 в ТП 1. | Восстановлено. | 37 | С | 1 | 232 | 7.1667 |  |  |  | 1 | [16 empty] | НОПО |  | 3.4.14 | 4.4
269 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская область, д. Матокса. (Филиал "Северные электрические сети" ПАО "Россети Ленэнерго") | ПС 110/35/10 кВ «47» ф. 215 | ВЛ 10 кВ ф. 47-215 | ТП-10 | 2022-05-01 16:08 | 2022-05-01 19:06 | 2022-05-01 19:06 | 2:58 | д. Матокса: 2 жилых дома (8 квартир) | [6 empty] | ПС 47 ф. 215 отключен вручную | ПС 47 ф. 215 отключен вручную для замены опоры 10 кВ ВЛ-10 кВ ССО. Персонал ССО выполнил ремонт, линия введена в работу | Восстановлено | 20 | ССО | 0 | 233 | 2.9667 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | ЛО |  | 3.4.9.1 | 4.21
270 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская область, Волховский район, п. Новая Ладога (филиал "Новоладожские эл.сети" ПАО "Россети Ленэнерго") | ПС 110/ 35/10 кВ "227" ф. 03 ТП-1 | ф.227-03 ТП-1 ВРУ-0,4 кВ жил.дом №1 (Аб) | ВРУ-0,4 кВ жил.дом №1, 3, 4 | 2022-05-03 08:30 | 2022-05-03 10:57 | 2022-05-03 10:57 | 2:27 | п. Новая Ладога 3 жилых дома | [6 empty] | ТП-1 перегорел ПН-2-250 | п. Новая Ладога. Неполнофазный режим от ТП-1 в жилых домах. ТП-1 перегорел ПН-2-250 из-за КЗ в сети абонента (в ВРУ-0,4 кВ жил.дома). ПН заменён, напряжение подано всем потребителям. | Восстановлено | 30 | Аб | 0 | 234 | 2.45 | [10 empty] | 1 | [9 empty] | ЛО |  | 3.4.9.3 | 4.21
271 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская область п.Мяглово(Филиал ПАО "Россети Ленэнерго" "Северные электрические сети") | КВЛ-10 кВ ф. 244-07 (ССО) | КВЛ-10 кВ ф. 244-07 (ССО) | ТП-2033 РУ-0,4 кВ | 2022-05-03 13:20 | 2022-05-03 13:46 | 2022-05-03 13:46 | 0:26 | п. Мяглово: котельная, ВНС, жилые дома |  |  |  | 1 | 1 |  | ПС 244 ф.07 - АО от МТЗ | ПС 244 ф.07 - АО от МТЗ, пресноал ССО выехал для ликвидации ТН. Персоналом ССО ВЛ-10 кВ успешно введена в работу. | Восстановлено | 20 | ССО | 0 | 235 | 0.43333 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | ЛО |  | 3.4.9.1 | 4.21
272 | РЭС СПб ПУ Ломоносов | Ленинградская область, п.Большая Ижора (ПАО Ленэнерго) | ПС-Ирмино (ССО) ф. 2 | КЛ-6кВ ТП-453 - ТП-423 | ТП-453 | 2022-05-04 12:15 | 2022-05-04 12:30 | 2022-05-13 15:47 | 0:15 | ВНС вв2, клуб, рынок, уличное освещение, м-н "Пятерочка" вв.2 | [6 empty] | Поступило сообщение ПС-Ирмино (ССО) ф. 02 земля в сети 6кВ | Произвели проверку КЛ-6кВ вывели в ремонт КЛ-6кВ ТП-453 - ТП-423. Произведены ОМП и ремонт КЛ-6кВ. | Восстановлено | 35 | С | 1 | 236 | 0.25 | [20 empty] | ЛО |  | 3.4.14 | 4.12
273 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область, п.Симагино (филиал Выборгские электрические сети ПАО "Россети Ленэнерго") | ПС 35/10 кВ "Симагино" ф. 03 | КЛ-10 кВ "ПС - оп. № 1" ф. 03 "Симагино" | 8 шт. ТП (Аб) | 2022-05-04 12:40 | 2022-05-05 01:14 | 2022-05-05 01:14 | 12:34 | СНТ Верес, фермерское хозяйство, карьер, СНТ Сабур, Надежда. | [6 empty] | ПС Симагино ф. 03 В 10 кВ на ПС отключен по ТУ персоналом ССО из-за "Земли в сети 10 кВ". | ПС Симагино ф. 03 - "Земля в сети 10 кВ", отключен по ТУ персоналом ССО. Персоналом "Оборонэнерго" проведены оперативные переключения, определен поврежденный участок. Выполнен осмотр ВЛ 10 кВ оп. № 1 - 28, в пролете оп. № 7-8 обнаружено дерево на проводах ВЛ. Дерево снято с проводов. При включении ф. 03 - "Земля в сети 10 кВ" ф. "А". На оп. № 1 отсоединена КЛ 10 кВ "ПС - оп. № 1". При подаче напряжения на КЛ - "Земля в сети 10 кВ" ф. "А". Проведены работы по ОМП, ремонту, ВВ испытанию КЛ. | Восстановлено | 600 | С | 1 | 237 | 12.5667 | [15 empty] | 1 |  |  |  |  | ЛО |  | 3.4.14 | 4.12
274 | РЭС СПб ПУ Кронштадт | г. Кронштадт (АО Оборонэнерго) | ПС 21 ф. 20 | КЛ-0,4 кВ КК-11 -КК-19 | Нет | 2022-05-04 21:40 | 2022-05-04 21:40 | 2022-05-12 15:52 | 0:00 | нет | [6 empty] | При проведении планового осмотра КК-11 обнаружены сгоревшие два ПН ф. КК-19 | Произвели проверку изоляции КЛ-0,4кВ КК-11- КК-19 выведена в ремонт. Произведен ремонт КЛ | Восстановлено | 0 | С | 0 | 238 | 0 | 1 | [19 empty] | СПб |  | 3.4.14 | 4.12
275 | РЭС ЛО-Северный ПУ Осиновая Роща | Ленинградская область, Всеволожский район, п.Елизаветинка (ПАО "Россети Ленэнерго" филиал "Санкт-Петербургские высоковольтные эл.сети") | ПС 35/6 кВ "607" ф. 11 | ВЛ-6 кВ "ТП-11 - КБСМ" | 17 шт (ТП-10,ТП-11, ТП-12, ТП-25, ТП-2405, ТП-2417, ТП-2404, ТП2414, 8 шт. ТП(Аб)) | 2022-05-06 22:00 | 2022-05-06 22:25 | 2022-05-07 13:26 | 0:25 | тех. объекты МО РФ (2 котельные, полигон), ВНС, СНТ Агат, СНТ Агалатово, СНТ Инженерное, СНТ Елизаветинское, п.Елизаветинка |  |  |  | 1 | 2 |  | Ф.607-11 в ТП-20 В-6 кВ "ВЛ к ТП-10" - АО от МТЗ, | в ТП-20 В-6 кВ "ВЛ к ТП-10" - АО от МТЗ. Отключен участок ВЛ-6 кВ к АО КБСМ, потребитель перешёл на питание от собственных ДЭС. Успешное повторное включение в ТП-20 В-6 кВ. Персонал КБСМ провел осмотр и устранил повреждение на ВЛ | Восстановлено | 50 | Аб | 0 | 239 | 0.41667 |  |  |  |  | 1 | [15 empty] | ЛО |  | 3.4.9.3 | 4.21
[5 empty] | ТП-23, ТП-17 |  | 06.05.22 22:25 от ДЭС |  | 0:25 | тех. объекты АО КБСМ | [13 empty] | 0.41667 | [20 empty] | ЛО
276 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск. | Ленинградская область, п.Ваганово (Филиал ПАО "Ленэнерго" "Санкт-Петербургские высоковольтные электрические сети") | ПС 35/10 кВ «636» ф. 10 | ВЛ 0,4 кВ "ТП1 - Штаб" | ВЛ 0,4 кВ "ТП1 - Штаб" | 2022-05-07 08:30 | 07.05.22 8:30 от ДЭС | 2022-05-07 13:35 | 0:00 | Штаб в в/г п. Ваганово | [6 empty] | Падение дерева на ВЛ 0,4 кВ с обрывом проводов в пролете оп. № 6 - 7, Л. "ТП1 - Штаб". АО АВ 0,4 кВ. | 8:30 потребитель перешел на ТЭП. Выполнен осмотр ВЛ 0,4 кВ "ТП1 - Штаб" и РУ 0,4 кВ ТП 1. Ремонт ВЛ. | Восстановлено | 0 | С | 0 | 240 | 0 |  |  |  | 1 | [16 empty] | ЛО |  | 3.4.14 | 4.4
277 | РЭС СПб ПУ Кронштадт | г. Кронштадт, Восстания д.17 (АО Оборонэнерго) | ПС 35/6кВ "21" ф. 25 | КЛ-0,4кВ ТП-84 -КК-207 | нет | 2022-05-07 20:55 | 2022-05-07 21:15 | 2022-05-26 17:10 | 0:20 | административное здание ГУП ТЭК | [6 empty] | В ТП-84 отключился АВ 0.4 кВ ф.КК-207. Повреждение КЛ 0.4кВ "ТП-84-КК-207" | Отключен поврежденный кабель, КК-207 включен по резерву. Выполнен ремонт КЛ-0,4кВ ТП-84-КК-207. КЛ включена в работу по нормальной схеме. | Восстановлено | 1 | С | 1 | 241 | 0.33333 | 1 | [19 empty] | СПб |  | 3.4.14 | 4.12
278 | РЭС СПб ПУ СПб | г.СПб, Литейный пр. д.3 (ПАО Ленэнерго) | ТП-991(ССО) | в сети ССО | ТП-991(ССО) | 2022-05-08 05:55 | 2022-05-08 06:58 | 2022-05-08 06:58 | 1:03 | Михайловская арт.академия: столовая | [6 empty] | Отключение в сети ССО | Восстановлено персоналом ССО | Восстановлено |  | ССО | 0 | 242 | 1.05 | [20 empty] | СПб |  | 3.4.9.1 | 4.21
279 | РЭС ЛО-Северный ПУ Осиновая Роща | Ленинградская область, Всеволожский район, д.Варзолово (филиал ПАО Россети "Ленэнерго" "Северные эл. сети" ) | ПС 35/10 кВ «43» ф. 09 | ТП-8689 | ТП-8689 | 2022-05-08 07:20 | 2022-05-08 16:10 | 2022-05-08 16:10 | 8:50 | д. Варзолово 10 частных жилых домов (35 жителей) | [6 empty] | АО от МТЗ В 10 кВ ф. 43-09 (ССО) на ПС 43. | Персоналом ССО отключен ЛР 10 кВ в сторону ТП 8689 в 07:40 ф. 43-09 введен в работу. Произведён осмотр ОЛ к ТП-8689, произведён осмотр ТП-8689. В ТП-8689 РУ-10 кВ заменены проходные изоляторы фаз "А,С", восстановлены повреждённые шлейфа. | Восстановлено | 30 | С | 1 | 243 | 8.8333 | [8 empty] | 1 | [11 empty] | ЛО |  | 3.4.14 | 4.12
280 | РЭС ЛО-Северный ПУ Петрозаводск | Респ. Карелия, п. Чална-1 (Карельский филиал МРСК "Северо-Запада") | ПС 35/6 кВ "18П" ф. 19 | ВЛ-0,4 кВ "ТП 123 - Ближний привод" | ВЛ 0,4 кВ "ТП 123 - Ближний привод" | 2022-05-08 13:05 | 2022-05-08 13:05 | 2022-05-08 15:50 | 0:00 | в/г п. Чална-1 (ближний привод) | [6 empty] | Неполнофазный режим работы оборудования потребителей от ТП-123 | Произведен осмотр ТП-123, ВЛ-0,4 кВ. В ТП-123 заменён ПН-2 линии "На склад ГСМ". | Восстановлено | 0 | С | 0 | 244 | 0 |  |  |  | 1 | [16 empty] | РК |  | 3.4.14 | 4.21
281 | РЭС ЛО-Северный ПУ Осиновая Роща | Ленинградская область, Всеволожский район, п. Чёрная Речка (филиал "Северные электрические сети" ПАО "Россети Ленэнерго") | ПС 35/10 кВ "537" ф. 309 | КВЛ 10 кВ ф. 537-309(ССО) | ТП-8387, 8451, 8376, КТП "Особый статус"(Аб) | 2022-05-08 22:25 | 2022-05-08 23:50 | 2022-05-08 23:50 | 1:25 | в/г Черная Речка: узел связи, казарма, котельная. Коттеджный поселок "особый статус" |  |  |  |  | 1 |  | АО В-10кВ Ф.309 на ПС-537 от МТЗ | Восстановлено персоналом ССО | Восстановлено | 70 | ССО | 0 | 245 | 1.4167 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | ЛО |  | 3.4.9.1 | 4.21
282 | РЭС Александровский ПУ Алакурттинский | Мурманская обл., Кандалакшский р-он, с. Алакуртти (Россети Северо-Запада Мурманский филиал) | ПС 150 кВ Алакуртти (ПС 95) (ССО) ф. 2 | КЛ 10 кВ КЛ-27 "ТП-6 - ТП-17" | 2шт. (ТП- 2, ТП-6) | 2022-05-08 22:50 | 2022-05-08 23:45 | 2022-05-17 15:20 | 0:55 | 3 жилых дома (400 чел) | [6 empty] | ПС-95 (ССО) АО В-10кВ Ф. 2 от МТЗ. Повреждение КЛ-10кВ КЛ-27 | Выполнены переключения в распределительных сетях 10кВ, восстановлено электроснабжение по резервной схеме. КЛ-27 выведена в резерв. Выполнен ремонт КЛ-27, смонтирована кабельная вставка 5 метров, установлены две соединительные муфты. КЛ-27 введена в работу. | Восстановлено | 50 | С | 1 | ? | 0.91667 |  |  | 1 | [17 empty] | МО |  | 3.4.14 | 4.12
[5 empty] | 1шт. (ТП-17) |  | 2022-05-09 00:40 |  | 1:50 | КНС, Теплопункт, Психоневрологический диспансер. |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1.8333 | [20 empty] | МО
283 | РЭС Александровский | Мурманская обл., г. Полярный (Россети Северо-Запада Мурманский филиал) | ПС 35/6 кВ "392" ф. 19 | КЛ 6 кВ КЛ-62 "ТП-57 - ТП-70" | 5шт.(ТП-43, 61, 28, 70, 57) | 2022-05-09 03:30 | 2022-05-09 04:40 | 2022-05-10 21:15 | 1:10 | 11 жилых домов (1400 чел.), Дет. Сад, ДШИ, Больница, Поликлиника. | 1 | 1 |  |  |  | 2 | ПС-392 АО от МТЗ В-6 ф. 19 - повреждение КЛ-6 кВ КЛ-62 | Выполнены переключения в распределительных сетях 6кВ, восстановлено электроснабжение по резервной схеме. КЛ-62 выведена в ремонт. 09.05.2022 определено место повреждения КЛ-62. Выполнен ремонт КЛ-62, смонтирована кабельная вставка 5 метров, установлены две соединительные муфты. КЛ-62 введена в работу. | Восстановлено | 200 | С | 1 | ? | 1.1667 |  | 1 | [18 empty] | МО |  | 3.4.14 | 4.12
284 | РЭС ЛО-Северный ПУ Осиновая Роща | Ленинградская область, Всеволожский район п.Елизаветинка (Филиал ПАО "Ленэнерго" "Санкт-Петербургские высоковольтные электрические сети" " Северный ВВР") | ПС 35/10/6 кВ 607 ф.11 ТП-20 | нет | КТПн-1,2 ;ТП-10,11,16,17,23,18 | 2022-05-09 10:00 | 2022-05-09 10:15 | 2022-05-09 10:15 | 0:15 | СНТ "Агалатово", Монастырское" ,в/ч Елизаветинка ,аб. КБСМ |  |  | 1 | 1 |  |  | АО от МТЗ В-6кВ на ТП-20 Л.ТП20-ТП10 из-за повреждения в сети Аб. | осмотр, повторное успешное включение В-6кВ на ТП-20 | Восстановлено | 20 | Аб | 0 | 246 | 0.25 |  |  |  |  | 1 | [15 empty] | ЛО |  | 3.4.9.3 | 4.21
285 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | г.Санкт-Петербург, Ржевка, Рябовское шоссе 130 (ПАО "Ленэнерго" "Санкт-Петербургские высоковольтные эл.сети") | ПС 35/10/6 кВ 24 ф.01 | КЛ-6кВ ПС-24-ТП-2075 | ТП-2075,2076,2070,2071,2072,2077,162,2085а | 2022-05-09 19:50 | 2022-05-09 22:45 | 2022-05-13 19:18 | 2:55 | полигон "Ржевка", общежитие | [6 empty] | АО от МТЗ В 6 кВ на ПС-24 ф. 24-01 | определена поврежденная КЛ-6 кВ, выведена в ремонт. 22:45 абоненты ф. 24-01 включены по резерву ф. 24-60. 11.05.22. Выполнены работы по ОМП, место повреждения обнаружено. Выполнены земляные работы.12.05.22 выполнен ремонт, КЛ испытания не выдержала. 13.05.22 найдено 2е МП, выполнен ремонт, линия введена в работу, восстановлена норм схема. | Восстановлено | 250 | С | 1 | 247 | 2.9167 |  | 1 | [18 empty] | ЛО |  | 3.4.14 | 4.12
286 | РЭС ЛО-Северный ПУ Осиновая Роща | Ленинградская область, Всеволожский район п.Елизаветинка (Филиал ПАО "Ленэнерго" "Санкт-Петербургские высоковольтные электрические сети" " Северный ВВР") | ПС 35/10/6 кВ 607 ф.11 ТП-20 | КВЛ-6кВ ТП-11 -АО "КБСМ" | 17 шт (ТП-10,ТП-11, ТП-12, ТП-25, ТП-2405, ТП-2417, ТП-2404, ТП2414, 8 шт. ТП(Аб)) | 2022-05-10 02:30 | 2022-05-10 02:45 | 2022-05-10 10:45 | 0:15 | тех. объекты МО РФ (2 котельные, полигон), ВНС, СНТ Агат, СНТ Агалатово, СНТ Инженерное, СНТ Елизаветинское, п.Елизаветинка |  |  | 1 | 1 |  |  | Ф.607-11 в ТП-20 В-6 кВ "ВЛ к ТП-10" - АО от МТЗ | в ТП-20 В-6 кВ "ВЛ к ТП-10" - АО от МТЗ. Отключен участок ВЛ-6 кВ к АО КБСМ,потребитель перешёл на питание от собственных ДЭС. Успешное повторное включение в ТП-20 В-6 кВ. Персонал КБСМ провел осмотр и устранил повреждение на ВЛ-6 кВ | Восстановлено | 20 | Аб | 0 | 248 | 0.25 |  |  |  |  | 1 | [15 empty] | ЛО |  | 3.4.9.3 | 4.21
[5 empty] | ТП-16,17,18,23 Аб. |  | 10.05.22 2:30 от ДЭС |  | 0:00 | АО "КБСМ" | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [20 empty] | ЛО
287 | РЭС ЛО-Северный ПУ Осиновая Роща | Ленинградская область, Всеволожский район, п.Левашово (филиал "Северные эл.сети" ПАО "Россети Ленэнерго" | ПС 35/10 кВ "612" ф. 203 | КЛ-6кВ ТП-229 -ТП-233 | ТП-229 | 2022-05-10 18:45 | 2022-05-10 19:50 | 2022-05-11 01:30 | 1:05 | тех объекты МО РФ, БПРМ | [6 empty] | ВЛ-10 кВ ф.612-203 ППв-229 - АО от МТЗ | ВЛ-10 кВ ф.612-203 ППв-229 - АО от МТЗ. В результате испытаний мегаомметром определена поврежденная КЛ-10 кВ "ТП-229 - ТП-233". Линия выведена в ремонт. в 19:50 напряжение подано на ТП-229. Определено место повреждения, ведутся земляные работы | Восстановлено | 50 | С | 1 | 249 | 1.0833 |  | 1 | [18 empty] | ЛО |  | 3.4.14 | 4.12
[5 empty] | ТП-233 |  | 2022-05-11 01:30 |  | 6:45 | Штаб, казарма, тех объекты МО РФ, котельная |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 300 |  |  |  | 6.75 | [20 empty] | ЛО
288 | РЭС ЛО-Северный ПУ Осиновая Роща | Ленинградская область, п.Песочный. (филиал ПАО "Ленэнерго" "Северные электрические сети") | ПС 35/10 кВ "537" ф.502 | ВЛ-10 кВ ф. 537-502 (ССО) | ТП-222 | 2022-05-11 22:25 | 2022-05-11 23:12 | 2022-05-11 23:12 | 0:47 | в/г в п. Песочный (котельная, узел связи, казарма, столовая, объекты в/ч) |  |  |  |  | 1 |  | АО В 10 кВ от МТЗ ф. 537-502 (ССО) | Запитано по резервной схеме персоналом ССО | Восстановлено | 60 | ССО | 0 | 250 | 0.78333 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | ЛО |  | 3.4.9.1 | 4.21
289 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | г.Санкт-Петербург, Ржевка, Рябовское шоссе 130 (ПАО "Ленэнерго" "Санкт-Петербургские высоковольтные эл.сети") | ПС 35/10/6 кВ 24 ф.60 | КВЛ-6 кВ ф.24-60 | ТП-2075, 2076, 2070, 2071, 2072, 2077, 162, 2085а | 2022-05-12 11:00 | 2022-05-12 12:15 | 2022-05-12 12:15 | 1:15 | полигон "Ржевка", общежитие | [6 empty] | АО от МТЗ В 6-кВ на ПС-24 ф. 24-60, по резерву которого запитан ф.24-01 | Персоналом ССО выполнен ремонт ф.24-60 | Восстановлено | 100 | ССО | 0 | 251 | 1.25 |  |  |  |  | 1 | [15 empty] | ЛО |  | 3.4.9.1 | 4.21
290 | РЭС Александровский ПУ Гаджиевский | Мурманская обл., г. Гаджиево (Россети Северо-Запада Мурманский филиал) | ПС 35/6 кВ "305" | КЛ-6 кВ КЛ-78 "РТП-360 - ТП-320" | 1шт. (ТП- 350) | 2022-05-12 17:35 | 2022-05-12 17:55 | 2022-08-23 22:03 | 0:20 | 12 жилых домов (1600 чел) | [6 empty] | РТП-360 АО от МТЗ В-6 КЛ-78 - повреждение КЛ-6 кВ КЛ-78 | Выполнены переключения в распределительных сетях 6кВ, восстановлено электроснабжение по резервной схеме. КЛ-78 выведена в резерв. 14.05.2022 определена зона повреждения КЛ-78. Выполнен ремонт КЛ-78, смонтирована кабельная вставка 5 метров, установлены две соединительные муфты. КЛ-78 введена в работу. | Восстановлено | 70 | С | 1 | ? | 0.33333 |  | 1 | [18 empty] | МО |  | 3.4.14 | 4.12
[5 empty] | 2шт. (ТП-320, КТП-364) |  | 2022-05-12 18:33 |  | 0:58 | КНС, Дет. сад, Муз. Школа, 15 жилых домов (1200 человек) | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 250 |  |  |  | 0.96667 | [20 empty] | МО
291 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская обл., Всеволожский р-он, п.Борисова грива (филиал "Санкт-Петербургские высоковольтные эл.сети" ПАО "Россети Ленэнерго") | ПС 35/10 кВ "633" ф. 02 | ВЛ-10 кВ ф. 633-02" | ТП-12 | 2022-05-13 16:05 | 13.05.22 16:05 от ДЭС | 2022-05-13 21:23 | 0:00 | вышка "Мегафон", хоз. объекты строительной компании | [6 empty] | ПС 633 ф. 02 - АО от МТЗ, метеобстановка: порывистый ветер | Ф.633-02 - АО от МТЗ, 16:05 потребители перешли на питание от ТЭП (собственных ДЭС). В результате осмотра КВЛ-10 кВ ф.633-02 выявлено падение дерева на провода ВЛ-10 кВ в пролетах 84-85, линия не повреждена, дерево снято. Линия включена в работу | Восстановлено | 0 | С | 0 | 252 | 0 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | ЛО |  | 3.4.12.2 | 4.4
292 | РЭС СПб ПУ Кронштадт | г.Кронштадт (АО "Оборонэнерго") | ПС 35/6кВ "21" ф. 23 | КЛ-6кВ ТП-36-КТПН абонентская | ТП-36, ТП-37, КТПН аб. | 2022-05-13 19:12 | 2022-05-13 21:40 | 2022-05-17 21:20 | 2:28 | Форт "Пётр 1", стройплощадка | [6 empty] | На РТП-45 отключился от МТЗ МВ ф. ТП-36 в результате повреждения абонентской КЛ-6кВ ТП-36-КТПН аб. | Повреждённая КЛ-6кВ выведена в ремонт, абоненты запитаны по резервной схеме. Произведен ремонт КЛ 6кВ | Восстановлено | 60 | Аб | 0 | 253 | 2.4667 |  | 1 | [18 empty] | СПб |  | 3.4.9.3 | 4.21
|  |  |  | КЛ-6кВ РТП-45-ПС-Маяк ф. 48 (резерв) |  |  |  |  | 0:00 | Нет | [6 empty] | На ПС-Маяк отключился от МТЗ ВВ ф. 48 в результате повреждения резервной КЛ-6кВ РТП-45-ПС-Маяк ф. 48. | Повреждённая КЛ-6кВ выведена в ремонт. Произведен ремонт КЛ 6кВ |  | 0 | С | 0 |  | 0 | [20 empty] | СПб |  | 3.4.14 | 4.12
293 | РЭС ЛО-Северный ПУ Осиновая Роща | Ленинградская область, Всеволожский район, п. Чёрная Речка (филиал "Северные электрические сети" ПАО "Россети Ленэнерго") | ПС 35/10 кВ "537" ф. 309 | КЛ-10кВ ТП-8377 - ТП-8387 | ТП-8387, 8451 | 2022-05-14 05:24 | 14.05.22 5:30 от ДЭС Аб. | 2022-05-14 17:20 | 0:06 | тех. объекты войсковой части, узел связи, казарма, котельная. |  |  |  |  | 1 |  | ф.537-309 ТП-8377 яч.№6 - АО от МТЗ | Отсутствует напряжение от ТП-8387, ТП-8451 (перешли на питание от собственных ДЭС), КТП "Особый статус". Персонал ССО выехал для осмотра ТП-8377. Персонал СЗФ выехал для осмотр ТП-8387, 8451. Осмотр, ОМП, ремонт, ВВ испытание после ремонта, ввод в работу по нормальной схеме | Восстановлено | 2 | С | 1 | 255 | 0.1 |  |  | 1 | [17 empty] | ЛО |  | 3.4.14 | 4.12
[5 empty] | КТП "Особый статус" |  | 14.05.22 5:40 от ДЭС Аб. |  | 0:16 | Коттеджный поселок "особый статус" | [9 empty] | 15 |  |  |  | 0.26667 | [20 empty] | ЛО
294 | РЭС ЛО-Северный ПУ Осиновая Роща | Ленинградская область, Всеволожский район, п. Агалатово (Филиал ПАО "Ленэнерго" "Санкт-Петербургские высоковольтные электрические сети" "Северный ВВР") | ПС 35/10/6 кВ "607" ф.29 ТП-2421 | ВЛ-0,4кВ Л-4 оп.19 - 20 | ВЛ-0,4 кВ Л-4 | 2022-05-14 18:20 | 2022-05-14 20:55 | 2022-05-14 20:55 | 2:35 | магазин "Пятерочка", частный сектор 20 ж/д по ул. Крутая | [6 empty] | АВ 250 А Л-4 от МТЗ на КТП-2421 из-за механического повреждения СИП 4х95 в пролете оп.19-20 | осмотр, вызван наряд ДПС для составления протокола, ремонт, ввод в работу | Восстановлено | 80 | С | 0 | 256 | 2.5833 |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | [6 empty] | ЛО |  | 3.4.8.2 | 4.13
295 | РЭС СПб ПУ Гатчина | Ленинградская область п. Стекольный (ПАО Россети Ленэнерго) | ПС 35/10 кВ "725" ф. 02 | КЛ-0,4 кВ ТП-2-КНС ввод.основного питания. | нет | 2022-05-16 09:15 | 2022-05-16 09:15 | 2022-05-18 14:14 | 0:00 | в/ч: КНС |  |  |  | 1 |  |  | в ТП-2 РУ 0,4 кВ ф.КНС ввод основного питания. отключился АВ, в результате повреждения в кабеле 0,4 кВ | ТП-2 поступило сообщение от абонента КНС перешли на резерв для выяснения причин отключения и ремонта КЛ вызвана АРБ. Выполнен ОМП, ремонт. Потребитель запитан по нормальной схеме. | Восстановлено | 0 | С | 0 | 257 | 0 | 1 | [19 empty] | ЛО |  | 3.4.14 | 4.12
296 | РЭС СПб ПУ Гатчина | Ленинградская область, п. Новый Учхоз (ПАО Россети "Ленэнерго" ) | ПС-35/10 кВ Войсковицы (ССО) ф.5 | Ячейка 10кВ ф.5 ПС Войсковицы( ССО ) | 15 ТП | 2022-05-18 19:30 | 2022-05-18 20:55 |  | 1:25 | П.Новый Учхоз (450 чел. Котельная, ВНС ), Учебный центр ВКА, СНТ |  |  |  | 1 | 1 |  | АО В 10 кВ Ф 5 ПС-Войсковицы (ССО). | Персоналом ССО на ПС Войсковицы обнаружено повреждение ячейки 10кВ ф5 . Персоналом Оборонэнерго выполнен перевод питания по резерву от ф 14 ПС Борницы. | Ремонт ячейки ф.5 ПС Войсковицы персоналом ССО | 100 | ССО | 0 | 258 | 1.4167 | [8 empty] | 1 | [11 empty] | ЛО |  | 3.4.9.1 | 4.21
297 | РЭС ЛО-Северный ПУ Осиновая Роща | Ленинградская область, п. Агалатово. (Филиал ПАО "Ленэнерго" "Санкт-Петербургские высоковольтные электрические сети" " Северный ВВР") | ПС 35/6 кВ «607» ф. 607-29 | КЛ-6 кВ отпайка от оп. № 98 на ТП 32 ф. 607-29 | ТП 32 | 2022-05-18 19:35 | 19.05.22 1:15 от ДЭС | 2022-05-19 19:05 | 5:40 | СНТ Лесное. | [6 empty] | АО от МТЗ В 6 кВ реклоузера ППВ 2458. Повреждение КЛ 6 кВ сторонними лицами. | Выполнен осмотр КВЛ 6 кВ ф. 607-29, обнаружено повреждение КЛ 6 кВ отпайка от оп. № 98 на ТП 32. Поврежденная КЛ выведена из схемы. В 22:30 подано напряжение всем потребителям ф. 607-29 по нормальной схеме, кроме ТП 32 (ТП 07, 08 перешли на промсеть). В 01:15 ТП 32 запитана от РИСЭ 200. 19.05.22 выполнены земляные работы по откопке МП, ремонт КЛ. Восстановлена норм. схема в 19:05 | Восстановлено | 30 | С | 0 | 259 | 5.6667 |  | 1 | [11 empty] | 1 | [6 empty] | ЛО |  | 3.4.8.1 | 4.13
[5 empty] | 20 шт. (ТП 2410, 8866, 2412, 44, 8394, 33, 2401, 2403, 43, 36, 2105, 31, 41, 42, 35, 40, 05, 39, 2421) |  | 2022-05-18 22:30 |  | 2:55 | СНТ Вартемяги, жилые дома в п. Касимово, п. Агалатово. | [9 empty] | 200 |  |  |  | 2.9167 | [20 empty] | ЛО
[5 empty] | ТП 07, 08 |  | 18.05.22 19:35 от ДЭС |  | 0:00 | Воинская часть Агалтово-2 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [20 empty] | ЛО
298 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская область, Всеволожский район, п. Лехтуси (АО Оборонэнерго) | ПС 110/35/10 кВ "47" ф. 112 | РП 10 яч. № 3 ТСН | ТП 4А СШ № 1, РП 10 СШ № 1, ТП 8А СШ № 1, ТП 10А СШ № 1, ТП 12А СШ № 1. | 2022-05-18 21:35 | 2022-05-19 01:45 |  | 4:10 | в/г д.Лехтуси, ВНС, жилой дом, столовая. |  |  |  | 1 |  |  | АО от МТЗ В 10 кВ на ПС 47 ф. 47-112. Повреждение обмоток ТСН в РП 10 яч. № 3 | Выполнен осмотр КЛ и ТП ф. 47-112. Проверка изоляции мегаомметром КЛ 10 кВ РП 10 - ПС 47. Выведен из схемы ТСН яч. № 3 в РП 10 | Ремонт ТСН | 50 | С | 1 | 260 | 4.1667 | [9 empty] | 1 | [10 empty] | ЛО |  | 3.4.14 | 4.12
299 | РЭС СПб ПУ Гатчина | СПб г.Красное Село (ПАО Россети Ленэнерго) | ПС 110/6 "514" ф. 210 | КВЛ-6кВ ф. 514-210 | ТП-336, ТП-337, ТП Аб: ТП-15, ТП-16, ТП-Родничок, ТП-Татнефть, ТП-СНТ Орбита-3, , ТП-Форпост, ТП-Ушкац, ТП-Петровская мельница, ТП-СПб ГАСУ. | 2022-05-19 12:26 | 2022-05-19 14:45 | 2022-05-25 15:10 | 2:19 | База хранения военной техники (336, 337 БХВТИ), АЗС, 5 котельных, СНТ, КНС, ж/дома, в/г КС-5, ВМА. Общее количество населения около 6000. |  |  |  |  | 4 |  | ПС-514 АО отключение В 6 кВ от МТЗ ф.514-210. | Выехала бригада ОРБ для осмотра. Определено повреждение КЛ 6 кВ ТП-307 – ТП СНТ Орбита-3 (от ТП СНТ Орбита-3 потребителей нет), выведена в ремонт. 13:47 При включении ф.514-210 на ПС-514 появилась Земля. Осмотр продолжен. На КВЛ 6 кВ отключен ЛР на оп.58. 14:45 ф 514-210 включен. КЛ 6 кВ ТП-307 – ТП СНТ Орбита-3. 25.05.22. Произведено ОМП. Произведен ремонт КЛ. | Восстановлено | 550 | С | 1 | 261 | 2.3167 |  | 1 | [18 empty] | СПб |  | 3.4.14 | 4.12
[5 empty] | ТП-406, ТП-407, ТП-307(аб), ТП-СНТ Красногорское |  | 19.05.22 13:06 от ДЭС 19.05.22 19:10 |  | 0:40 | в/г, котельная, ВНС. ТП СНТ Красногорское ф.514-210 -резерв |  |  |  | 1 | 1 |  |  | Потребители ТП-406,407, 307 включены от собственных ДЭС. На ВЛ-6кВ оп.148 заменен расколотый изолятор. 19:10 Включен ЛР оп.58 и ф.514-210 включен в работу полностью. Абоненты перешли на питание от промсети. |  | 65 |  |  |  | 0.66667 | [20 empty] | СПб
300 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область п.Решетниково (Филиал ПАО "Ленэнерго" северные электрические сети") | ПС 110/35/10 кВ "41" ф. 41-07 | КЛ-10кВ "ТП-6 - оп.№19 ВЛ-10 кВ ф.41-06" | 8 шт. ( ТП-7, ТП-17, КТП-8, КТПн - боевая 1-5) | 2022-05-20 03:07 | 2022-05-20 04:35 | 2022-05-26 21:30 | 1:28 | тех.объекты МО РФ, казарма, штаб, столовая, скважина |  |  |  | 1 |  |  | ТП-814 яч.№1 В-10 кВ - отключен вручную из-за режима "Земля в сети" | ТП-814 яч.№1 В-10 кВ - отключен вручную персоналом ССО из-за режима "Земля в сети", определена повреждена КЛ-10кВ "ТП-6 - оп.№ 19 ВЛ-10 кВ ф.41-06", линия выведена в ремонт. В 4:35 напряжение подано всем потребителям. Выполнено ОМП. 26.05.22. Выполнен ремонт, ВВ испытания, ввод в работу, фазировка КЛ 10 кВ. | Восстановлено | 50 | С | 1 | 262 | 1.4667 |  |  | 1 | [17 empty] | ЛО |  | 3.4.14 | 4.12
301 | РЭС СПб ПУ Кронштадт | г.Кронштадт | ПС-Маяк КЛ 6 кВ ф.48 | КЛ-6 кВ ТП-59авр - ТП-63-2 | нет | 2022-05-20 11:40 | 2022-05-20 11:40 | 2022-06-02 18:22 | 0:00 | нет | [6 empty] | При проведении испытаний КЛ-6 ТП-59авр - ТП-63-2 вышла из строя | КЛ-6 кВ ТП-59авр - ТП-63-2 проведено ОМП. Выполнен ремонт. КЛ включена в работу по нормальной схеме. | Восстановлено | 0 | С | 0 | 263 | 0 |  | 1 | [18 empty] | СПб |  | 3.4.14 | 4.12
302 | РЭС Новгородско-Псковский ПУ Новгород | Новгородская область, г. Сольцы-2, (ПАО "Россети Северо-Запад") | ПС 110/10 кВ "Сольцы", ф. 10 (ССО) | КЛ 10кВ ТП-Локомобильная - ТП СИС | 1 шт. (ТП СИС) | 2022-05-21 06:05 | 2022-05-21 16:00 | 2022-05-21 16:00 | 9:55 | объекты МО РФ | [6 empty] | В ТП Локомобильная сгорели 3 ПК 10 кВ в сторону ТП СИС. | Определено место повреждения КЛ 10 кВ ТП Локомобильная - ТП СИС, 230 м от ТП Локомобильная на соединительной муфте. Установлено 2 соединительные муфты и кабельная вставка 11 м. | Восстановлено | 159 | БП | 1 | 264 | 9.9167 |  |  | 1 | [17 empty] | НОПО |  | 3.4.14 | 4.12
303 | РЭС СПб ПУ Гатчина | Ленинградская область п. Вайялово (ПАО Россети Ленэнерго) | ПС 110/6 кВ "58" ф. 2 | АВ 0.4кВ ф.Т-1 | ТП-213 РУ 0.4кВ | 2022-05-21 19:00 | 2022-05-21 22:40 | 2022-05-21 22:40 | 3:40 | Учебный Центр МО РФ, ВНС |  |  |  | 1 |  |  | В ТП-213 отключился АВ ф. Т-1. На АВ выгорели контакты. Требуется замена | Произведен осмотр оборудования ТП-213 РУ 0.4кВ. Обнаружен отключенный вводной АВ. Выявлено повреждение контактов АВ. Произведена проверка изоляции отходящих КЛ 0.4кВ. Произведена замена АВ. Подано напряжение потребителю. | Восстановлено | 5 | С | 1 | 265 | 3.6667 | [8 empty] | 1 | [11 empty] | ЛО |  | 3.4.14 | 4.12
304 | РЭС ЛО-Северный ПУ Петрозаводск | Республика Карелия, г.Петрозаводск, Чална-71 (ПСК "Карелэнерго") | ПС 35/10/6 кВ 18П ф.02 ТП-112 ССО | КЛ-0,4кВ ТП-112 - ВРУ ж/д №1 | ВРУ -0,4кВ ж/д №1 | 2022-05-21 22:25 | 2022-05-21 22:55 | 2022-05-31 13:40 | 0:30 | Чална-71 ж/д №1 16 квартир (30 чел.) | [6 empty] | АО от МТЗ В-0,4кВ на 250А в ТП-112, из-за повреждения КЛ-0,4кВ Л.ТП112-ВРУ ж/д №1 | осмотр, перевод на резерв от ж/д №4. 31.05.2022 выполнен ремонт КЛ-0,4 кВ, восстановлена нормальная схема. | Восстановлено | 20 | С | 1 | 266 | 0.5 | 1 | [19 empty] | РК |  | 3.4.14 | 4.12
305 | РЭС СПб ПУ Гатчина | Ленинградская область п. Вайялово (ПАО Россети Ленэнерго) | ПС 110/6 кВ "58" ф. 2 ТП-213 | КЛ- 0.4кВ ф.ГРЩ-1 Учебный корпус | нет | 2022-05-22 10:30 | 2022-05-22 11:23 | 2022-05-23 16:20 | 0:53 | Учебный Центр МО РФ, ВНС |  |  |  | 1 |  |  | В ТП-213 отключился АВ ф. ГРЩ Учебный корпус. Повреждение КЛ 0,4кВ ТП-213-ГРЩ 1 Учебный корпус | Потребитель запитан по резервной схеме. Произвели ОМП, раскопки ремонт КЛ включена в работу. | Восстановлено | 15 | С | 1 | 267 | 0.88333 | 1 | [19 empty] | ЛО |  | 3.4.14 | 4.12
306 | РЭС ЛО-Северный ПУ Приозерск | Ленинградская область, Приозерский район, Бухта Владимировская (ПАО "Россети Ленэнерго" "Выборгские ЭС" Приозерский РЭС ) | ПС 35/10 кВ "511" ф. 04 | ВЛ 10 кВ ф. 511-04 пролеты опор № 25.12 - 25.13 | ТП 768, 769, 770, 771, 772, 773 | 2022-05-22 22:45 | 2022-05-23 01:30 | 2022-05-23 01:30 | 2:45 | в/г Бухта Владимировская (штаб, КПП, водозабор, котельная, КНС, объекты в/ч), жилые дома (частный сектор), вышка сотовой связи. |  |  | 1 | 1 | 1 |  | АО от МТЗ В 10 кВ ППв-360 ф. 511-04. Погодные условия: Порывистый ветер | Осмотр ППв-360. Повторное включение В 10 кВ ППв-360 не успешное. Осмотр ВЛ 10 кВ, в пролете опор № 25.12 - 25.13 снята ветка дерева, успешное повторное включение ППв-360. | Восстановлено | 200 | С | 0 | 268 | 2.75 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | ЛО |  | 3.4.12.2 | 4.4
307 | РЭС ЛО-Северный ПУ Приозерск | Ленинградская область, Приозерский район, п.Бухта Владимировская (ПАО "Россети Ленэнерго" "Выборгские ЭС" Приозерский РЭС ) | ПС 35/10 кВ 511 ф.04 |  | ППв-360,ТП-769, 768, 770, 771, 772, 773, 2212, 2211, 2213, 2214 | 2022-05-23 11:25 | 2022-05-23 13:17 | 2022-05-23 13:17 | 1:52 | п.Бухта Владимировская |  |  | 1 | 1 |  |  | АО от МТЗ В-10кВ ППв-360 из-за неисправности в сети абонента | Осмотр, успешное повторное включение ППв-360 | Восстановлено | 150 | Аб | 0 | 269 | 1.8667 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | ЛО |  | 3.4.9.3 | 4.21
308 | РЭС СПб ПУ Кронштадт | г.Кронштадт (АО "Оборонэнерго") | ПС-21 КЛ 6 кВ ф.9 | КЛ-6 кВ ПС-21 - ТП-22оп (ф. 9) | нет | 2022-05-23 14:40 | 2022-05-23 14:40 | 2022-05-28 19:40 | 0:00 | нет | [6 empty] | При проведении испытаний КЛ-6 кВ ПС-21 - ТП-22оп вышла из строя | КЛ-6 кВ КЛ-6 кВ ПС-21 - ТП-22оп проведено ОМП. Произведен ремонт КЛ 6кВ. Включена по нормальной схеме. | Восстановлено | 0 | С | 0 | 270 | 0 |  | 1 | [18 empty] | СПб |  | 3.4.14 | 4.12
309 | РЭС "Североморский" ПУ "Высокий" | Мурманская обл. п.Оленегорск-2, в/г. (МРСК "ЦЭС Колэнерго") | ПС 110/10 кВ «22» ф.5 | КЛ-10 от ТП-4 до ТП-9 | 1 шт(ТП 9) | 2022-05-24 22:30 | 2022-05-24 23:43 | 2022-05-25 07:08 | 1:13 | объекты в/ч | [6 empty] | ПС-22 от МТЗ отключился В-10 Ф-5 | Поврежденный кабель выведен в ремонт, потребители запитаны по штатной схеме. Установлено: 1 концевая разделка, кабель введен в работу и питает ТП-9 в качестве штатного резерва. | Восстановлено | 240 | С | 1 | ? | 1.2167 |  |  | 1 | [17 empty] | МО |  | 3.4.14 | 4.12
|  |  | ПС 110/10 кВ «22» ф.6 |  | 1 шт(ТП 4) |  |  |  |  | объекты в/ч, жилой фонд | [6 empty] | ПС-22 от МТЗ отключился В-10 Ф-6 | [6 empty] | 0 | [20 empty] | МО
310 | РЭС "Североморский" ПУ "Высокий" | Мурманская обл. п.Оленегорск-2, в/г. (МРСК "ЦЭС Колэнерго") | ПС 110/10 кВ «22» ф.5 | КЛ-10 от ПС-22 ф.5 до ТП-9 | 1 шт (ТП 9) | 2022-05-25 01:45 | 2022-05-25 07:08 | 2022-05-26 15:55 | 5:23 | объекты в/ч. | [6 empty] | ПС-22 от МТЗ отключился В-10 Ф-5 | Поврежденный кабель выведен в ремонт, для работ по восстановлению выехала бригада эл.лаборатории, эксплуатации линий. потребители запитаны по резерву . Приступили к восстановлению. Бригада 5 чел., эл.лаборатория. КЛ-10 восстановлен. Установлено: 2 соед.муфты и вставка 10 м. | Восстановлено | 360 | С | 1 | ? | 5.3833 |  |  | 1 | [17 empty] | МО |  | 3.4.14 | 4.12
311 | РЭС СПб ПУ Кронштадт | г. Кронштадт, ул. Аммермана, д.44 | ПС 35/6 кВ "21" ф.13 | КЛ-0.4 кВ ТП-90 - КК-290 | нет | 2022-05-25 09:55 | 2022-05-25 10:15 | 2022-05-26 16:50 | 0:20 | жилой дом Аммермана 44 | [6 empty] | В ТП-90 сгорели ПН ф.КК-290 | Выявлено повреждение КЛ 0.4кВ ТП-90-КК-290. Потребитель включен по резерву. Произведен ремонт КЛ. КЛ-0,4кВ ТП-90-КК-290 включена в работу. | Восстановлено | 1 | С | 1 | 271 | 0.33333 | 1 | [19 empty] | СПб |  | 3.4.14 | 4.12
312 | РЭС "Североморский" ОРБ | Мурманская обл. г.Североморск (МРСК "СЭС Колэнерго") | ПС 150/35/6 кВ «6» ССО | ВЛ-150 Л-184, ВЛ-110 Л-75 | нет | 2022-05-25 11:21 | 2022-05-25 11:21 | 2022-05-25 11:21 | 0:00 | нет | [6 empty] | Отключени в сетях ССО - успешная работа ЗМН-110 и АВР-35 на ПС-2 | Восстановлена нормальная схема | Восстановлено | 0 | ССО | 0 | ? | 0 | [6 empty] | 1 | [13 empty] | МО |  | 3.4.9.1 | 4.21
313 | РЭС СПб ПУ Гатчина | СПб, г.Красное Село | ПС 110/6 кВ "514" ф. 210 | КЛ- 6кВ "ТП СНТ Орбита-3 - ТП-307" | нет | 2022-05-25 12:25 | 2022-05-25 12:25 | 2022-05-25 15:10 | 0:00 | нет |  |  |  | 1 |  |  | КЛ 6кВ "ТП СНТ Орбита-3-ТП-307" не выдержала проф испытание повышенным напряжением. | Произведено ОМП. Приступили к ремонту КЛ. Произведен ремонт КЛ. | Восстановлено | 0 | С | 0 |  | 0 |  | 1 | [18 empty] | СПб |  | 3.4.14 | 4.12
314 | РЭС ЛО-Северный ПУ Приозерск | Ленинградская область, г.Приозерск (СЭС Ленэнерго ) | ПС 35/10 кВ 166 ССО | КЛ-10кВ ПС-166 - ЦРП-795 | Ф.166-09 :ТП-1, 2, 9, 10,СШ №1 ЦРП-795; | 2022-05-27 20:20 | 2022-05-28 00:05 | 2022-08-30 19:35 | 3:45 | п.Сторожевое | [6 empty] | АО от МТЗ СШ №1, №2 по 35 кВ в сети ССО | в 20:55 Ленэнерго на ПС-166 ввели в работу ф.166-10,вывод поврежденной КЛ-10кВ Л.ПС166-ЦРП795 ф.166-09 в ремонт; 0:05 перевод нагрузки ф.166-09 на ф.166-10 . ОМП, ремонт, ВВ испытание после ремонта, ввод в работу по нормальной схеме КЛ-10кВ Ф.166-09 | Восстановлено | 300 | С | 1 | 273 | 3.75 |  |  | 1 | [17 empty] | ЛО |  | 3.4.14 | 4.12
[5 empty] | Ф.166-10: ПТ-3,4, 5, 6, 12, 13, СШ №2 ЦРП-795 |  | 2022-05-27 20:55 | 2022-05-27 20:55 | 0:35 | [10 empty] | 100 |  |  |  | 0.58333 | [20 empty] | ЛО
315 | РЭС СПб ПУ Гатчина | СПб, г.Пушкин (ПАО Ленэнерго) | ПС 110/10/6 кВ «185» ф. 503 (ССО) | КЛ-0,4кВ КТПн-94-ВРУ Мастерские | нет | 2022-05-28 11:50 | 2022-05-28 15:30 | 2022-05-28 15:30 | 3:40 | аэродром: рем. зона мастерские. | [6 empty] | КТПн-94 сгорели ПН ф.ВРУ Мастерские. Повреждение КЛ 0.4кВ КТПн-94-ВРУ Мастерские | КЛ выведена в ремонт. Произведено ОМП. Произведен ремонт КЛ 0.4 кВ. Подано напряжение потребителю | Восстановлено | 5 | С | 1 | 274 | 3.6667 | 1 | [19 empty] | СПб |  | 3.4.14 | 4.12
316 | РЭС СПб ПУ Ломоносов | СПб г.Ломоносов (ПАО Ленэнерго) | ПС 35/6 кВ «23» (ССО) ф. 6 | КЛ-6кВ ТП-403 - ТП-409 | ТП-402, ТП-402А, ТП-403, ТП-404, ТП-409, ТП-410 | 2022-05-29 01:20 | 2022-05-29 01:55 | 2022-05-30 17:10 | 0:35 | Морской Кадетский Корпус, СЖТ | [6 empty] | В ТП-406 АО В-6кВ ф. ТП-404А. Повреждение КЛ 6кВ ТП-403-ТП-409 | Выведена в ремонт КЛ-6кВ ТП-403 - ТП-409. Потребители включены по резервной схеме. Выполнен ремонт КЛ. КЛ-6кВ ТП-403 - ТП-409 включена в работу по нормальной схеме. | Восстановлено | 5 | С | 1 | 275 | 0.58333 |  | 1 | [18 empty] | СПб |  | 3.4.14 | 4.12
317 | РЭС СПб ПУ СПб | г.СПб, Тихорецкий пр. д.3 (ПАО Ленэнерго) | ПС 110/10 кВ «29» (ССО) ф. 29-210 | нет | РТП-9640-1СШ, ТП-9642-1СЩ, ТП-9022-1СЩ | 2022-05-29 18:20 | 2022-05-29 18:50 | 2022-05-29 18:50 | 0:30 | СПб, Академия связи им Буденного - столовая, 2 казармы, 2 уч.корпус (отключение ввода №1) | 2 | [5 empty] | АО на ПС-29(ССО). На РТП-9640 Сработала защита ЗМН на В 10кВ питающих ф. 29-210 | Произвели осмотр оборудования РП-9640 произвели повторное включение | Восстановлено | 100 | ССО | 0 | 276 | 0.5 | [10 empty] | 1 | [9 empty] | СПб |  | 3.4.9.1 | 4.21
318 | РЭС СПб ПУ Луга | Ленинградская область, г.Луга (ПАО Россети Ленэнерго) | ПС 110/35/10 кВ «48» (ССО) ф. 48-34 ТП-246 | КЛ-0,4кВ ТП-246 ф. Дом 15/257 | нет | 2022-05-30 18:20 | 2022-05-30 19:35 | 2022-06-01 16:45 | 1:15 | Дом 15/257 (25 чел.) | [6 empty] | Сработал ПН-2 Фа ф. дом 15/257 | Вызван персонал ПУ Луга. КЛ-0,4кВ от ТП-246 (ССО) ф. дом 15/257 выведен в ремонт. Потребитель запитан по резерву. Произведены ОМП и ремонт КЛ-0,4кВ. | Восстановлено | 15 | С | 1 | 277 | 1.25 | 1 | [19 empty] | ЛО |  | 3.4.14 | 4.12
319 | РЭС СПб ПУ Гатчина | Ленинградская область, п.Тойворово (ПАО Россети "Ленэнерго") | ПС-35/10 кВ Борницы (ССО) ф.16 | ВЛ-10 кВ ф.16 ПС Борницы | ТП-3, 5 | 2022-05-31 12:15 | 2022-05-31 18:12 | 2022-05-31 18:12 | 5:57 | в/ч, 8 ж/д (990 чел), техпозиция | [6 empty] | ПС-Борницы (ССО) фид.16 земля в сети 10кВ | Персоналом ССО откл. В ф.16 ПС Борницы "Земля" в сети. Проведен обход, осмотр КВЛ 10 кВ ф.16 ПС Борницы: оп.36 заменен повреждённый изолятор. Включен в работу ф.16 ПС Борницы | Восстановлено | 180 | С | 1 | 278 | 5.95 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | ЛО |  | 3.4.14 | 4.12
320 | РЭС СПб ПУ Ломоносов | СПб г. Ломоносов порт, ул. Угольная (ПАО Россети "Ленэнерго") | ПС 35/6 кВ «39» (ССО) ф. 48 | КЛ-6кВ ТП-419 - ТП-413-1 А | ТП-413-1, ТП-434, ТП-507, ТП-414, ТП-420, ТП-411 | 2022-05-31 12:45 | 2022-05-31 13:20 | 2022-06-01 11:50 | 0:35 | Учебно-тренировочный комплекс, узел связи, склады. | [6 empty] | ТП-419 АО В 6 кВ ф.ТП-413-1 | КЛ-6кВ ТП-419 - ТП-413-1 А, Б выведена в ремонт для ОМП Потребители остались включены по резервной схеме. Определен поврежденный кабель 6кВ ТП-419 - ТП-413-1 нитка А. Кабель 6кВ ТП-419 - ТП-413-1 нитка Б включен в работу, потребители включены по нормальной схеме. Проведены ОМП и ремонт КЛ 6кВ. | Восстановлено | 250 | С | 1 | 279 | 0.58333 |  | 1 | [18 empty] | СПб |  | 3.4.14 | 4.12
|  |  |  | КЛ-6кВ ТП-411 - ТП-461 | ТП-461, ТП-506, |  | 2022-05-31 14:30 | 2022-06-01 20:25 | 1:45 | береговые колонки, котельная, в/ч, |  |  |  |  | 1 |  |  | Определено повреждение концевой каб.муфты в ТП-461. Выведена в ремонт КЛ 6кВ ТП-411 - ТП-461 Потребители включены по резервной схеме. Произведены ОМП и ремонт КЛ-6кВ, потребители запитаны по нормальной схеме. | Восстановлено | 150 |  |  |  | 1.75 | [20 empty] | СПб
321 | РЭС "Североморский" ПУ "Высокий" | Мурманская область, пос. Высокий (МРСК "ЦЭС Колэнерго") | ПС 110/6 кВ «79» ф. 23 (ССО) | КЛ-6 от ТП-3 до ТП-6 | 5 шт: (ТП-2, 3, 6, 7, 13) | 2022-05-31 14:05 | 2022-05-31 16:17 | 2022-06-03 15:27 | 2:12 | Объекты в/ч, частично жил. фонд по ул. Гвардейская, Сыромятникова, Можаева. | [6 empty] | На ПС-79 отключен В-6 Ф-23 вручную при поиске "земли" | Выезд ОРБ ПУ "Высокий" для производства переключений и определения поврежденного оборудования. Поврежденный кабель выведен в ремонт, потребители запитаны по резерву. Установлено: 2 соед.муфты и вставка 3 м., кабель испытан, укрыт и введен в работу по нормальной схеме. | Восстановлено | 270 | С | 1 | ? | 2.2 |  | 1 | [18 empty] | МО |  | 3.4.14 | 4.12
322 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская область, Всеволожский р-н, п.Ваганово(филиал ПАО "Россети Ленэнерго" "Северный высоковольтный район") | ПС 35/10кВ "636" ф. 05 | КЛ-10 кВ ПС-636 - РП-511 | нет | 2022-05-31 19:50 | 2022-05-31 19:50 | 2022-06-01 17:55 | 0:00 | Без отключения потребителей. | [6 empty] | При производстве переключений по восстановлению нормальной схемы электроснабжения выявлено повреждение концевой муфты КЛ-10 кВ ПС-636 - РП-511. (потребители ф.636-05 ранее запитаны по резерву). | Определено повреждение концевой муфты КЛ-10кВ ПС-636 - РП-511 на РП-511.Ремонт, ВВ испытание после ремонта, ввод в работу по нормальной схеме | Восстановлено | 0 | С | 0 | 280 | 0 |  |  | 1 | [17 empty] | ЛО |  | 3.4.14 | 4.12
323 | РЭС Александровский | Мурманская обл., г. Полярный (Россети Северо-Запада Мурманский филиал) | ПС 35/6 кВ "364" ф. 3 | КЛ-6 кВ КЛ-32 "ТП-5 - ТП-7" | 6 шт. (ТП-5, ТП-7, ТП-55, ТП-17, ТП-9, КТП-82) | 2022-06-02 03:42 | 2022-06-02 05:35 | 2022-06-22 23:35 | 1:53 | 7 жилых домов (1100 человек), объекты в/ч | [6 empty] | ПС-364 АО от МТЗ В-6 ф. 3 - повреждение КЛ-6 кВ КЛ-32. | КЛ 6 кВ КЛ-32 выведена из схемы электроснабжения. Электроснабжение восстановлено по резервной схеме 6 кВ. Выполнен ремонт КЛ-32, смонтирована каб. вставка, 3 соед. муфты. КЛ-32 введена в работу. | Восстановлено | 350 | С | 1 | ? | 1.8833 |  | 1 | [18 empty] | МО |  | 3.4.14 | 4.12
324 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская область, Волховский район, п.Гостинополье (Новоладожские сети) | ПС 35/10/6 кВ 337 ф.05 ССО | КЛ-10кВ Л.оп.14.1-КТПн-342 концевая муфта на оп.14.1 | КТПн-342 | 2022-06-02 08:10 | 2022-06-02 17:10 | 2022-06-02 17:10 | 9:00 | в/г Гостинополье 16 кв ж/д (20 человек ) | [6 empty] | из-за попадания воды, на оп.14.1 отгорела концевая муфта к КТПн-342 | Выполнен осмотр, определено место повреждения, 02.06.22 выполнен ремонт КЛ-10 кВ, восстановлена нормальная схема. | Восстановлено | 150 | С | 1 | 281 | 9 |  |  | 1 | [17 empty] | ЛО |  | 3.4.14 | 4.12
325 | РЭС СПб ПУ Гатчина | СПб, г.Пушкин (ПАО Ленэнерго) | ПС 110/6 кВ «420» ф. 5 (ССО) | КЛ-0,4кВ ТП-298-ГРЩ Автомобильная д.5 | нет | 2022-06-04 10:50 | 2022-06-04 14:40 | 2022-06-04 14:40 | 3:50 | жилой дом (20чел) | [6 empty] | В ТП-298 сгорели 2 ПН ф.автомобильная д.5. Повреждение КЛ 0.4кВ ТП-298-ГРЩ Автомобильная д.5 | КЛ выведена в ремонт. Произведено ОМП. Произведен ремонт КЛ. Подано напряжение потребителю | Восстановлено | 1 | С | 1 | 282 | 3.8333 | 1 | [19 empty] | СПб |  | 3.4.14 | 4.12
326 | РЭС СПб ПУ Луга | Ленинградская область, г.Луга (ПАО Россети Ленэнерго) | ПС 110/35/10 кВ «48» (ССО) ф. 6 | ВЛ-0,4кВ ТП-678-Кордон | нет | 2022-06-04 11:20 | 2022-06-04 14:55 | 2022-06-04 14:55 | 3:35 | жилой дом и база егеря | [6 empty] | В ТП-678 отключился АВ ф. Кордон. На опоре №8 обрыв провода у изолятора. | Вызван персонал ПУ Луга. Произведен осмотр ВЛ 0.4кВ ф. Кордон . На опоре №8 обнаружен обрыв провода. Произведен ремонт ВЛ. Подано напряжение потребителю. | Восстановлено | 1 | С | 1 | 283 | 3.5833 |  |  |  | 1 | [16 empty] | ЛО |  | 3.4.14 | 4.13
327 | РЭС Александровский | Мурманская обл., г. Полярный (Россети Северо-Запада Мурманский филиал) | ПС 110/35/6 кВ "1" 2 с.с.ш-6 кВ | ВЛ-6 кВ ВЛ-98 "ПС-1 - КТП-81 -РТП-80" | 13 шт. (ТП-23, ТП-59, ТП-51, ТП-47, ТП-6 2с.ш, ТП-39 1 с.ш., РП-50 2с.ш., ТП-30, ТП-33, ТП-22, ТП-31, РП-35 2 с.ш., ТП-49) | 2022-06-05 07:35 | 2022-06-05 07:45 | 2022-06-10 22:00 | 0:10 | 16 ж/д (2160 человек), ВНС, котельная, 2 д/сада, гимназия | 1 | 2 |  | 2 | 1 |  | ПС-1 АО В-6 Т-2, с успешной работой АВР-6 и последующим отключением ВМШ-6 от ТО, по причине повреждения ВЛ-98. | Введена в работу 2 с.с.ш. 6 кВ ПС-1. Потребители запитаны по нормальной схеме. Поврежденный участок ВЛ-98 (КТП-81 - РТП-80) выведен в резерв. КТП-81 запитана по участку (ПС-1 - КТП-81). Выполнен ремонт кабельной муфты наружной установки кабельного спуска ВЛ-98 к КТП-81, выполнено ТО и замена реле времени УРЗА В-6 ф.12, оборудование введено в работу по нормальной схеме. | Восстановлено | 140 | С | 1 | ? | 0.16667 |  |  |  |  | 1 | [15 empty] | МО |  | 3.4.14
[5 empty] | 1 шт. (КТП-81) |  | 2022-06-05 10:53 |  | 3:18 | офисное здание, хоз. службы "Водоканала" | [9 empty] | 60 |  |  |  | 3.3 | [20 empty] | МО
328 | РЭС "Североморский" ПУ "Мончегорский" | Мурманская обл., пос. Протоки в/г 81 (МРСК "ЦЭС Колэнерго") | ПС 110/10 кВ "35" ф. 103 (ССО) | КЛ-0,4 от ТП-3 до КПП-3 |  | 2022-06-05 20:35 | 2022-06-06 00:21 | 2022-06-06 00:21 | 3:46 | объекты в/ч | [6 empty] | В ТП-3 РУ-0.4 АО АВ-0.4 выхода на КПП. | Выезд бригады ОРБ ПУ "Мончегорский" для определения места повреждения. Поврежденная КЛ-0,4 кВ восстановили, потребитель запитан по штатной схеме. | Восстановлено | 10 | С | 1 | ? | 3.7667 | 1 | [19 empty] | МО |  | 3.4.14 | 4.12
329 | РЭС "Североморский" ПУ "Ревда" | Мурманская обл., пгт. Ревда в/г 88 (МРСК "ЦЭС Колэнерго") | ТП-57 | АВ-0,4 Т-1 |  | 2022-06-05 23:43 | 2022-06-06 00:50 |  | 1:07 | Жил. Фонд по ул. Комсомольская, объекты в/ч | [6 empty] | В ТП-57 РУ-0.4 АО АВ-0.4 Т-1. | Поврежденный АВ-0,4 выведен в ремонт. Потребитель запитан по резерву. | Ремонт до 05.09.22 | 15 | С | 1 | ? | 1.1167 | [8 empty] | 1 | [11 empty] | МО |  | 3.4.14 | 4.12
330 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | г. Выборг, ул. Офицерская д. 8 (Филиал ЛОЭСК "Северные электрические сети") | ТП-214 | КЛ-0,4кВ от РУ-0,4 кВ ТП 214 - ВРУ ж/д №8 | нет | 2022-06-06 16:15 | 2022-06-06 16:15 | 2022-08-23 14:20 | 0:00 | без отключения | [6 empty] | По сообщению абонентов отсутствует напряжение от ввода №1 КЛ-0,4кВ от РУ-0,4 кВ ТП 214 - ВРУ ж/д №8. Абоненты запитаны по резервной схеме от ввода №2 | Выполнено ОМП. Обнаружено место повреждения. Выполнен ремонт КЛ, проведены ВВ испытания. | Восстановлено | 0 | С | 0 | 284 | 0 | 1 | [19 empty] | ЛО |  | 3.4.14 | 4.12
331 | РЭС "Североморский" ПУ "Сафоновский" | Мурманская обл. г.Североморск (МРСК "СЭС Колэнерго") | ПС 35/6 кВ «710» Ф-8 | КЛ-6 от ФТП-210 до кТП-288 | кТП-288 | 2022-06-06 16:50 | 2022-06-06 16:53 | 2022-06-09 14:20 | 0:03 | объекты в/ч |  |  |  |  | 1 |  | Отключение В-6 Ф-10 на ФТП-210 вручную при поиске "земли". | Поврежденная КЛ-6 выведена в ремонт, кТП-288 запитана по резерву от ТП-204. Приступили к восстановительным работам. Установлено: 2 соед.муфты и вставка10 м., кабель испытан, укрыт и введен в работу по нормальной схеме. | Восстановлено. | 5 | С | 1 | ? | 0.05 |  | 1 | [18 empty] | МО |  | 3.4.14 | 4.12
332 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область, п.Симагино (филиал Выборгские электрические сети ПАО "Россети Ленэнерго") | ПС-Симагино (ССО) ф. 3 | КВЛ-10кВ ф. "Симагино-03" | 3 ТП (ТП-43, КТП б/н, МТП-2109, МТП-2113, МТП-2114, МТП-2115) | 2022-06-08 02:55 | 2022-06-08 12:30 | 2022-06-08 12:30 | 9:35 | СНТ Верес, фермерское хозяйство, карьер, | [6 empty] | ПС Симагино ф. 03 В 10 кВ отключен вручную из-за "Земля в сети". | ПС Симагино ф. 03 - режим "Земля в сети", отключен вручную персоналом ССО. На оп. № 54 отключен ЛР в сторону оп. 55. Выполнен осмотр ВЛ 10 кВ, в пролете оп. № 133-135 обнаружен обрыв 2-х проводов упавшим деревом. Ремонт ВЛ. | Восстановлено | 200 | С | 1 | 285 | 9.5833 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | ЛО |  | 3.4.14 | 4.4
[5 empty] | 5 ТП (Аб.) |  | 2022-06-08 04:15 |  | 1:20 | 5 СНТ (СНТ Сабур, Надежда) | [9 empty] | 100 |  |  |  | 1.3333 | [20 empty] | ЛО
333 | РЭС "Североморский" ПУ "Североморск 3" | Мурманская обл., пгт Североморск 3 (МРСК "СЭС Колэнерго" ) | ПС 150/35/6 кВ «56» М-758 | ПС-727: ТН-35-1 фаза "В" | Нет | 2022-06-08 09:28 | 2022-06-08 09:28 | 2022-06-08 14:47 | 0:00 | Нет | [6 empty] | На ПС-727 при поиске "земли" в сетях 35 кВ выведен в ремонт ТН-35-1 | Нагрузка переведена на Т-2, I С.Ш. 35 кВ выведена в резерв, ТН-35-1 выведен в ремонт. Приступили к работам по восстановлению. Заменен ТН-35 кВ, введен в работу, собрана нормальная схема ПС--727. | Восстановлено | 0 | С | 0 | ? | 0 | [8 empty] | 1 | [11 empty] | МО |  | 3.4.14 | 4.12
334 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область, п. Симагино (филиал Выборгские электрические сети ПАО "Россети Ленэнерго") | ПС 35 /10 кВ "Симагино" ф.03 | ВЛ-10 кВ ф. 03 "Симагино" (участок ССО) | 6 ТП (ТП-43, КТП б/н, МТП-2109, 2113, 2114, 21115) | 2022-06-08 17:35 | 2022-06-08 18:05 | 2022-06-08 18:25 | 0:30 | СНТ Верес, фермерское хозяйство, карьер, | [6 empty] | ф. 03 Симагино В 10 кВ отключен вручную из-за "Земля в сети". | ПС Симагино ф. 03 - режим "Земля в сети", отключен вручную персоналом ССО. На оп. № 28.1 отключен ЛР, выполнено успешное включение В 10 кВ ф. 03 Симагино. Выполнен осмотр ВЛ 10 кВ, участка АО "Оборонэнерго" - повреждение не обнаружено. Отключен ЛР на границе балансовой принадлежности со ССО. В 18.25 ф. 03 Симагино успешно введен в работу. Работа проводилась персоналом ОВБ. | Восстановлено | 50 | ССО | 0 | 286 | 0.5 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | ЛО |  | 3.4.9.1 | 4.21
[5 empty] | 5 ТП (Аб.) |  | 2022-06-08 18:25 |  | 0:50 | 5 СНТ (СНТ Сабур, Надежда) | [9 empty] | 70 |  |  |  | 0.83333 | [20 empty] | ЛО
335 | РЭС "Североморский" БрЭПС | Мурманская обл., г.Североморск (МРСК "СЭС Колэнерго") | ПС 150/110/35/6 кВ «2» Тр-р №3 | КЛ-35 от РП «735» до ПС «709» К-753 | нет | 2022-06-08 20:33 | 2022-06-08 20:33 | 2022-07-06 14:58 | 0:00 | нет | [6 empty] | ПС «2» а.о. В-35 М-751 от МТО с «землей» . На ПС-709 и ПС-356 успешная работа АВР-6. | ПС-709 1с.ш-35 запитана через ВС-35. КЛ-35 К-753 выведен в ремонт. Приступили к восстановительным работам. Установлено: 2 соед.муфты, 16 м кабеля. Кабель восстановлен, сфазирован, укрыт и введен в работу по нормальной схеме. | Восстановлено | 0 | С | 0 | ? | 0 |  |  | 1 | [17 empty] | МО |  | 3.4.14 | 4.12
336 | РЭС СПб ПУ Гатчина | Ленинградская область, п.Сиверский (ПАО Россети Ленэнерго) | ПС 35/10 "259" ф. 01 | не выявлено | ТП-64А, ТП-6, КТП-3, ТП-4, ТП-3, ТП-2 | 2022-06-09 00:50 | 2022-06-09 03:05 | 2022-06-09 03:05 | 2:15 | административная зона, казармы, жилые дома-коттеджи (50 чел) | [6 empty] | На ПС-259 АО от МТЗ В 10кВ ф.1. Сильный ветер, дождь. | После осмотра и проверки оборудования дана заявка на повторное включение персоналу ССО на ПС-259 ф.1. Произведено успешное включение | Восстановлено | 30 | С | 0 | 287 | 2.25 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | ЛО |  | 3.4.12.2 | 4.21
337 | РЭС СПб ПУ Луга | Ленинградская область, г.Луга (ПАО Ленэнерго) | ПС 35/10 кВ «36» (ССО) ф. 36-04 | в сети абонента | нет | 2022-06-09 01:20 | 2022-06-09 03:10 | 2022-06-09 03:10 | 1:50 | Наружное освещение склады МО | [6 empty] | Повреждение в сети абонента | ОРБ выявила повреждение пускорегулирующей аппаратуры сети наружного освещения потребителя. Потребитель произвел ремонт | Восстановлено | 1 | Аб | 0 | 288 | 1.8333 | [20 empty] | ЛО |  | 3.4.9.3 | 4.21
338 | РЭС СПб ПУ Гатчина | Ленинградская область, п.Сиверский (ПАО Россети Ленэнерго) | ПС 35/10 "259" ф. 01 | КЛ-10кВ ЦРП-ТП 64А | ТП-64А(аб) | 2022-06-09 06:25 | 09.06.22 14:29 от ДЭС | 2022-06-10 20:00 | 8:04 | жилые дома-коттеджи (30 чел) | [6 empty] | В ЦРП АО от МТЗ В 10кВ ф.ТП-64А. | 09.06.22 в 14-03 включен ДЭС. Произвели ремонт КЛ 10кВ ЦРП-ТП 64А. Произвели ОМП второго повреждения раскопки и ремонт (две вставки, 4 соед.муфты ). Абоненты перешли на питание от промсети. | Восстановлено | 150 | С | 1 | 289 | 8.0667 |  |  | 1 | [17 empty] | ЛО |  | 3.4.14 | 4.12
339 | РЭС СПб ПУ Ломоносов | г.Ломоносов (ПАО "Россети Ленэнерго") | ПС 35/6 кВ "39"(ССО) ф. 39-48 | КЛ-6кВ ТП 470-ТП-402 | нет | 2022-06-09 11:30 | 2022-06-09 11:30 |  | 0:00 | нет | [6 empty] | При проведении плановых испытаний пробой КЛ 6кВ ТП 470-ТП-402 | Абоненты запитаны по резервной схеме. | ОМП, ремонт | 0 | С | 0 | 290 | 0 |  | 1 | [18 empty] | СПб |  | 3.4.14 | 4.12
340 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская область, Всеволожский район, п.Токсово (МУП ВПЭС) | ПС 35/10 кВ "601" ф.01 ССО | в сети 10кВ ф.601-01 ССО | ТП-302 | 2022-06-10 05:40 | 2022-06-10 07:30 | 2022-06-10 07:30 | 1:50 | п.Токсово (здание КЭС, ВНС ) | [6 empty] | АО от МТЗ В-10кВ Ф.601-01 из-за повреждения в сети ССО | Произведён осмотр ТП-302. Персоналом ССО Ф.601-01 введён в работу | Восстановлено | 50 | ССО | 0 | 291 | 1.8333 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | ЛО |  | 3.4.9.1 | 4.21
341 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская область, Всеволожский район, п.Токсово (МУП ВПЭС) | ПС 35/10 кВ 601 ф.01 ССО | КЛ-10 кВ ввод от ПС-601 ф.601-01 | ТП-302 | 2022-06-10 09:05 | 2022-06-10 15:30 | 2022-06-10 15:30 | 6:25 | п.Токсово (здание КЭС, ВНС ) | [6 empty] | АО от МТЗ В-10кВ Ф.601-01 Отключен ЛР в сторону ТП-302, линия введена в работу. | Отключен ЛР в сторону ТП 302, персоналом определен выход из строя КЛ 10 кВ, проведено ОМП, выполнен ремонт КЛ, проведены ВВ ИПН, собрана нормальная схема; | Восстановлено | 100 | С | 1 | 292 | 6.4167 |  |  | 1 | [17 empty] | ЛО |  | 3.4.14 | 4.12
342 | РЭС ЛО Северный ПУ Сортавала | Респ. Карелия, п. Лендеры, в/г (Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" "Западно-Карельские электрические сети") | ПС 35/10кВ «43С» | ВЛ-35 кВ (ССО) | КТП-1 | 2022-06-10 11:30 | 10.06.22 16:00 от ДЭС | 14.06.22 23.55 | 4:30 | в/г: казарма, штаб, котельная, | [6 empty] | АО ВЛ 35 кВ (полное погашение ПС-43С) | 10.06.22 в 11.30 потребители КТП-1 без напряжения (25 человек), объекты в/ч перешли на э/снабжение от ДЭС. 10.06.22 в 16:00 подано пром. питание по временной схеме. 10.06.22 в 24:00 отключено питание от пром.сети, потребители запитаны от ДЭС. 11.06.22 в 01:30 на место прибыла бригада АО "Оборонэнерго". 11.06.22 06:00 подано пром. питание по временной схеме. 11.06.22 в 24:00 отключено питание от пром.сети до 06:00 12.06. потребители запитаны от ДЭС. 12.06.22 06:00 подано пром. питание по временной схеме. 12.06.22 в 24:00 отключено питание от пром.сети до 06:00 13.06. потребители запитаны от ДЭС. 13.06.22 06:00 подано пром. питание по временной схеме. 13.06.22 в 24:00 отключено питание от пром.сети до 06:00 14.06. потребители запитаны от ДЭС. 14.06.22 06:00 подано пром. питание по временной схеме. Собрана нормальная схема. | Восстановлено | 50 | ССО | 0 | 293 | 4.5 | [6 empty] | 1 | [13 empty] | РК |  | 3.4.9.1 | 4.21
[7 empty] | 10.06.22 11:30 от ДЭС |  | 0:00 | ВНС, боевые позиции |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [20 empty] | РК
343 | РЭС "Североморский" ПУ "Мончегорский" | Мурманская обл., г. Мончегорск, в/г 54 (МРСК "ЦЭС Колэнерго") | ПС 110/10 кВ "25" ф. 4 (ССО) | КЛ-10 ТП-17 до ТП-13 | 8 шт(ТП-1, 6, 13, 14, 17, кТП-14, 15, 15А) | 2022-06-10 17:39 | 2022-06-10 19:39 |  | 2:00 | объекты в/ч | [6 empty] | На РП-2 а.о. В-10 Ф-16 от МТЗ | Поврежденный кабель выведен в ремонт, ТП-13 запитана по резерву от ТП-14. Приступили к восстановительным работам. Определение места повреждения Бригада 6, электролаборатория. | ОМП, ИПН, ремонт до 09.10.22 | 110 | С | 1 | ? | 2 |  |  | 1 | [17 empty] | МО |  | 3.4.14 | 4.12
344 | РЭС ЛО-Северный ПУ Приозерск | Ленинградская обл., Приозерский район, п.Владимировка (ПАО "Ленэнерго" "Выборгские эл.сети") | ПС 35/10 кВ "511" ф. 04 | ВЛ-10 кВ ПП-360 - ТП772 | ТП-772, 773, 770, 768, 769, 771, ТП-772 | 2022-06-11 10:55 | 2022-06-11 14:20 | 2022-06-11 14:20 | 3:25 | п.Владимировка: жилые дома, котельная, тех. Объекты войсковой части |  |  |  | 1 |  |  | Ф.511-04 - АО от МТЗ ПП-360 | Произведён осмотр ВЛ-10 кВ ПП-360 - ТП771, обнаружены 2 повреждённых штыревых изолятора оп.25.2.9.1, выполнен ремонт ВЛ. | Восстановлено | 70 | С | 1 | 294 | 3.4167 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | ЛО |  | 3.4.14 | 4.12
345 | РЭС ЛО-Северный ПУ Приозерск | Ленинградская область, Приозерский район, п.Громово (ОАО "ОЭК") | ПС 35/10 кВ «413» ф. 03 | КВЛ-10 кВ ф. 413-03 | ТП-23, 29, 30,36, 37, 38; КТП-23, 26, 28, 32, 39,45 | 2022-06-11 11:10 | 2022-06-11 14:02 | 2022-06-11 14:02 | 2:52 | войсковая часть Громово-2: казарма, котельная, штаб, объекты военного аэродрома. СНТ полёт |  |  | 1 | 1 |  |  | АО от МТЗ В-10кВ Фид.413-03, повреждение в сети 10кВ ССО | ф.413-03 произведён осмотр оборудования персоналом ПУ "Приозерск" и персоналом ССО. Технологическое нарушение в сетях ССО. ф.413-03 введен в работу. Потребители запитаны по нормальной схеме. | Восстановлено | 50 | ССО | 0 | 295 | 2.8667 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | ЛО |  | 3.4.9.1 | 4.21
346 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область, п. Глебычево (Филиал ПАО Ленэнерго "Выборгские электрические сети") | ПС 35/10 кВ "Прибыловская" ф. 4 | КВЛ-0,4 кВ л. От ТП-120 до КК-3 БПРМ 305 инв. 168 | ТП-120 | 2022-06-11 12:55 | 2022-06-11 15:15 | 20.06.22 15:45 | 2:20 | БПРМ 305 инв. 168 | [6 empty] | По сообщению абонента - отсутствует напряжение объекта "Дальний привод" от ТП 120 п. Глебычево. | Персоналом бригады ПУ "Выборг" Выполнен осмотр КВЛ-0,4 кВ. Обнаружено повреждение КЛ-0,4 кВ участок от ТП-120 до оп.№1 КВЛ-0,4 кВ л. от ТП-120 до КК-3 БПРМ 305. Потребители запитаны по временной схеме. 20.06.22. Выполнен ремонт КЛ 0,4 кВ | Восстановлено | 5 | С | 1 | 296 | 2.3333 | 1 | [19 empty] | ЛО |  | 3.4.14 | 4.12
347 | РЭС СПб ПУ Луга | Ленинградская область, г.Луга (ПАО Россети Ленэнерго) | ПС 35/10 кВ «48» (ССО) ф. 48-08 | ВЛ-0.4кВ от ТП-801 -Вертолётная площадка | нет | 2022-06-12 13:05 | 2022-06-12 16:48 | 2022-06-12 16:48 | 3:43 | Вертолётная площадка, склады | [6 empty] | Пропало питание по одной фазе от ТП-801 по ф. "Вертолётная площадка" | Персонал Оборонэнерго направлен на ТП-801. Произведён осмотр ТП-801 и ВЛ-0,4кВ от ТП-801 ф. "Вертолётная площадка". Устранён схлёст проводов в пролёте между 19 и 20 опорами. На ТП-801 заменён сгоревший ПН 250А ф. "Вертолётная площадка". | Восстановлено | 17 | С | 1 | 297 | 3.7167 |  |  |  | 1 | [16 empty] | ЛО |  | 3.4.14 | 4.4
348 | РЭС "Заозёрский" | Мурманская обл., Кольский район, г. Заозерск (ПАО "Россети Северо-Запад") | ПС 150/35/6 "50" (ССО) | КЛ-6кВ Л-4 ТП-39-ТП-1 , КЛ-6кВ Л-1 ПС 50 Ф.9 -ТП-38 | ТП-1,2,12,33,38,39,59 | 2022-06-12 18:25 | 2022-06-12 21:11 | 2022-06-16 12:35 | 2:46 | Жил. фонд (750 чел) госпиталь | [5 empty] | 1 | 18:25 ПС 150/35/6 "50" (ССО) аварийное отключение по "МТЗ" ф.9. 19:16 ПС 150/35/6 "50" (ССО) аварийное отключение по "МТЗ" ф.12. | 12.06.22 18:35 персонал ОВБ "Россети" убыл в г. Заозёрск. 12.06.22 21:11 потребители ф.9 запитаны по резерву. 12.06.22 бригадой ОВБ определено место повреждения ф.9 ПС-50 - КЛ-6кВ Л-4 ТП-39-ТП-1, R изол.=0 МоМ. 12.06.22 22:00 после прибытия персонала ОВБ "Россети" на ПС 150/35/6 "50" (ССО) определено новое место повреждения: КЛ-6 кВ Л-1 Ф-9 ПС-50-ТП-38. 12.06.22 23:15 Ф-12 ПС 150/35/6 "50" (ССО) введен в работу по-штатному. 16.06.22 12:35 произведен монтаж соединительной муфты КЛ-6кВ Л-4 ТП-39-ТП-1,КЛ-6кВ Л-1 Ф-9 ПС-50-ТП-38. Ф-9 ПС-50 введен в работу по-штатному. | Восстановлено | 780 | С | 1 | ? | 2.7667 |  | 1 | [18 empty] | МО |  | 3.4.14 | 4.12
[5 empty] | ТП-4,44,45,48,49 | 2022-06-12 19:16 | 2022-06-12 21:30 |  | 2:14 | Жил. фонд (250 чел) ВНС |  |  |  | 1 | [5 empty] | 150 |  |  |  | 2.2333 | [20 empty] | МО
349 | РЭС Александровский | Мурманская обл., н. п. Оленья губа (Россети Северо-Запада Мурманский филиал) | ПС 35/6 кВ "315" | ПС 35/6 кВ "315" Т-1 |  | 2022-06-12 20:10 | 2022-06-12 20:10 |  | 0:00 | [7 empty] | ПС-315 АО В-35 Т-1, В-6 Т-1 ( Т-1 35/6 кВ 6300 кВА) от газовой защиты, с успешной работой АВР-6 кВ (вкл. ВС-6) | Т-1 ПС-315 выведен в ремонт. Произведены измерения параметров и проверка защит Т-1 ПС-315, проведен анализ масла. Т-1 ПС-315 поставлен под напряжение. 16.06.22г. | Ввод Т-1 ПС-315 в работу. | 0 | С | 0 | ? | 0 | [9 empty] | 1 | [10 empty] | МО |  | 3.4.14
350 | РЭС СПб ПУ Луга | Ленинградская область, г.Луга (ПАО Ленэнерго) | ПС 110/35/10 кВ «48» (ССО) ф. 48-34 | КЛ-10 кВ ф. 860-14 | ТП-877; 2 ТП (ССО)-238, 239 | 2022-06-13 13:00 | 2022-06-13 15:30 | 2022-07-27 17:00 | 2:30 | Луга в/г: 5 скважин, насосная, гостиница, 2 дома (100 чел) |  |  |  | 5 |  |  | На РП-860 АО В фид.860-14 от МТЗ. | Произвели проверку изоляции КЛ. Вывели в ремонт РП-860 -ТП-238(ССО) (фид. 860-14) Потребители запитаны по резерву. Произвели ОМП, раскопки ремонт КЛ-10 кВ ф. 860-14 включена в работу. | Восстановлено | 150 | С | 1 | 298 | 2.5 |  |  | 1 | [17 empty] | ЛО |  | 3.4.14 | 4.12
351 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская область, п. Ваганово. (филиал ПАО "Ленэнерго" "Санкт-Петербургские высоковольтные ЭС" Северный ВВР) | ПС 35/10 кВ 636 ф. 636-09 | КЛ 10 кВ "ПС 636 ф. 09 - ТП-17 КП" | ТП 17 КП, ТП 17 РТ (Абон.) | 2022-06-13 14:15 | 13.06.22 15:05 от ДЭС | 2022-06-14 01:16 | 0:50 | в/г в п. Ваганово (казармы, столовая, КПП, штаб, склады, котельная, водонасосная станция) |  |  |  | 1 | 1 |  | ПС-636 (ССО) ф. 636-09. - АО от МТЗ, | Произведён осмотр, выявлена повреждённая КЛ-10 кВ "ПС 636 ф. 09 - ТП-17КП", выведена в ремонт. Произведено ОМП, земляные работы. Выполнен ремонт КЛ, ВВ испытания. | Восстановлено | 40 | С | 1 | 299 | 0.83333 |  |  | 1 | [17 empty] | ЛО |  | 3.4.14 | 4.12
352 | РЭС ЛО-Северный ПУ Осиновая Роща | Ленинградская область, Всеволожский район, п. Чёрная Речка (филиал "Северные электрические сети" ПАО "Россети Ленэнерго") | ПС 35/10 кВ 537 | КВЛ 10 кВ ф. 537-309(ССО) | ТП-8387, 8451, 8376, КТП "Особый статус"(Аб) | 2022-06-13 15:40 | 2022-06-13 17:30 | 2022-06-13 17:30 | 1:50 | в/г Черная Речка: узел связи, казарма, котельная. Коттеджный поселок "особый статус" |  |  |  |  | 1 |  | ф.537-309 - АО от МТЗ | Персоналом ССО выполнены переключения. ф.537-309 запитан по резерву. Абонентам подано промышленное напряжение. | Восстановлено | 80 | ССО | 0 | 300 | 1.8333 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | ЛО |  | 3.4.9.1 | 4.21
353 | РЭС СПб ПУ Ломоносов | Ленинградская область, п.Лебяжье (ПАО Россети "Ленэнерго") | ПС 412 Тяговая (ССО) | КЛ-10кВ ТП-489 - ТП498 | ТП-490, ТП-438, ТП-432 | 2022-06-13 19:55 | 2022-06-13 21:30 | 2022-06-16 15:18 | 1:35 | форт Красная горка., склад арсенала, 100чел частный сектор | [6 empty] | АО от МТЗ РТП-436 В-10кВ фид. ТП-442 . | Произвели проверку изоляции КЛ. Вывели в ремонт ТП-489 -ТП-498. Потребители запитаны по резерву. Произведены ОМП и ремонт КЛ-10кВ. Потребители запитаны по нормальной схеме. | Восстановлено | 150 | С | 1 | 301 | 1.5833 |  |  | 1 | [17 empty] | ЛО |  | 3.4.14 | 4.12
[5 empty] | ТП-442, ТП-489, ТП-498, ТП-450 |  | 2022-06-13 22:50 |  | 2:55 | 400чел частный сектор 4ТП, | [9 empty] | 250 |  |  |  | 2.9167 | [20 empty] | ЛО
354 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская область, Всеволожский район, п. Лехтуси (АО Оборонэнерго) | ПС 110/35/10 кВ "47" ф. 112 | КЛ-10 кВ, ф. 47-112, ТП-12 - ТП-10А | нет | 2022-06-14 04:05 | 2022-06-14 04:05 | 2022-06-15 14:30 | 0:00 | нет | [6 empty] | При проведении осмотра обнаружена повреждённая концевая муфта КЛ-10 кВ, ф. 47-112, ТП-12 - ТП-10А | Выполнен осмотр. Произведены переключения. Потребители запитаны по резервной схеме. 15.06.22 выполнен ремонт, линия введена в работу. | Восстановлено | 0 | С | 0 | 302 | 0 |  |  | 1 | [17 empty] | ЛО |  | 3.4.14 | 4.12
355 | РЭС ЛО-Северный ПУ Осиновая Роща | Ленинградская область, п. Сертолово. (Филиал ПАО "Ленэнерго" "Северные электрические сети") | ПС 35/6 кВ «537» ф.537-310 | КЛ-0,4кВ от ТП-252 до КК казармы | ТП-252 | 2022-06-14 08:20 | 2022-06-14 14:05 | 2022-06-14 14:05 | 5:45 | Здание казармы, столовая | [6 empty] | повреждение концевой муфты КЛ 0,4кВ от ТП-252 до КК казармы | Выполнен осмотр, обнаружена повреждённая концевая муфта КЛ 0,4кВ от ТП-252 до КК казармы, выполнен ремонт, проведены испытания КЛ введен в работу. | Восстановлено | 40 | С | 1 | 303 | 5.75 | 1 | [19 empty] | ЛО |  | 3.4.14 | 4.12
356 | РЭС СПб ПУ Ломоносов | Ленинградская область, п.Лебяжье (ОАО РЖД) | ПС 110/35/10 кВ «412» "Лебяжье" (ССО) ф. 3 | ВЛ-0.4кВ ТП-449 ф.№2 Черная Лахта | нет | 2022-06-15 06:30 | 2022-06-15 09:07 | 2022-06-15 09:07 | 2:37 | д. Черная Лахта | [6 empty] | В ТП-449 сгорели ПН ф.№2 Черная Лахта. Сильный ветер. Обрыв проводов ВЛ 0.4кВ | Произведен ремонт ВЛ-0,4кВ ф.2 ОП 21-24 от ТП-449 | Восстановлено | 50 | С | 0 | 304 | 2.6167 |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | [5 empty] | ЛО |  | 3.4.12.2 | 4.13
357 | РЭС СПб ПУ Гатчина | СПб, г.Красное Село (ПАО "Россети Ленэнерго") | ПС-345 (ССО) ф.345-06, ТП-12 | КЛ-0,4кВ ТП 12-КК автопарк | нет | 2022-06-15 10:23 | 2022-06-15 10:56 | 2022-06-15 16:20 | 0:33 | Гаражи автопарка | [6 empty] | На ТП-12 в РУ-0,4кВ сработал 2 ПН-2 ф. А. Повреждение КЛ-0,4кВ ТП 12-КК автопарк | Повреждённая КЛ-0,4кВ выведена в ремонт. Потребители запитаны по резерву. Произведен ремонт КЛ-0,4кВ. КЛ-0,4кВ ТП 12-КК автопарк включена в работу | Восстановлено | 15 | С | 1 | 305 | 0.55 | 1 | [19 empty] | СПб |  | 3.4.14 | 4.12
358 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская обл., Всеволожский р-он, п.Борисова грива (филиал "Санкт-Петербургские высоковольтные эл.сети" ПАО "Россети Ленэнерго") | ПС 35/10 кВ "633" ф. 02 | ВЛ-10 кВ ф. 633-02" | ТП-12 | 2022-06-15 14:15 | 15.06.22 14:15 от ДЭС | 2022-06-15 18:00 | 0:00 | вышка "Мегафон", хоз. объекты строительной компании | [6 empty] | ПС 633 ф. 02 - АО от МТЗ, метеобстановка: порывистый ветер | Ф.633-02 - АО от МТЗ, 16:05 потребители перешли на питание от ТЭП(собственных ДЭС). В результате осмотра КВЛ-10 кВ ф.633-02 выявлено падение ветки на провода ВЛ-10 кВ в пролетах 54-55, линия не повреждена, дерево снято. Линия включена в работу | Восстановлено | 0 | С | 0 | 306 | 0 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | ЛО |  | 3.4.12.2 | 4.4
359 | РЭС Александровский ПУ Алакурттинский | Мурманская обл., Кандалакшский р-он, с. Алакуртти (Россети Северо-Запада Мурманский филиал) | ПС 150/10 кВ "95" ф. 6 (ССО) | КЛ-10 кВ КЛ-6 "ПС-95 - РТП-10" | 6шт. (ТП- 1, ТП-4, ТП-5, ТП-13, ТП-24, КТП-Дорожн.) | 2022-06-15 22:50 | 2022-06-15 22:55 |  | 0:05 | 5 жилых домов (700 чел), объекты в/ч. |  |  | 1 | 3 | 1 |  | РТП-10 Отключен В-10 кВ КЛ-6 персоналом ПУ Алакурттинский в связи с однофазным замыканием на землю. Повреждение на КЛ-10 кВ КЛ-6 | Выполнены переключения в распределительных сетях 10 кВ, восстановлено электроснабжение по резервной схеме. КЛ-6 выведена в резерв. Определены два места повреждения, КЛ-6 подготовлена к монтажу двух кабельных вставок. Смонтированы две каб. вставки, 4 соед. муфты. | Земляные работы, проверка совпадения фаз, ввод в работу. Срок 15.07.22. | 15 | С | 1 | ? | 0.083333 |  |  | 1 | [17 empty] | МО |  | 3.4.14 | 4.12
360 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская область, п. Морье (ФКУ КП-8 УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области) | ПС 35/10 кВ «633» ф. 04 | ВЛ-10 кВ ф.633-04 | 12 шт. ( ТП-2, 3, КТП-9011, 9012, ТП-2019, ТП-2017, ТП-2303, ТП ССО: 7007, 2667, 2395, 2646, 2005) | 2022-06-16 00:20 | 2022-06-16 11:05 | 2022-06-16 11:05 | 10:45 | п. Морье, СНТ Морье, тех объекты войсковой части, КПП, штаб, п. ст. Ладожское озеро, п. Осиновец, ВНС |  |  |  | 1 |  |  | ф.633-04 - АО от МТЗ, Метеобстановка: штормовое предупреждение (дождь, порывы ветра) | РПВ, не успешно, после включения появился сигнал "Земля в сети" КВЛ 10 кВ ф.633-04 оп.№ 65.1 ЛР в сторону оп. 65.2 - откл., оп. № 65.11 ППр-2005 ЛР в сторону участка ВЛ ССО (Россети Ленэнерго) - откл., выполнено РПВ, не успешно, "Земля в сети". Персонал собственника (ИК-8 УФСИН РФ) головного участка КЛ 10 кВ ПС 633 .04 ТП 1 - ТП 2 организовывает работы по осмотру и испытанию своих ЭУ. Персонал ОВБ ведет осмотр ВЛ 10 кВ ф. 633-04 "ТП 2 - ТП 2017". Выполнен осмотр ВЛ 10 кВ ф. 633-04, повреждение не обнаружено. Персоналом (ИК-8 УФСИН РФ) на ТП 1 обнаружен пробой опорного изолятора, изолятор заменен. | Восстановлено | 400 | ССО | 0 | 307 | 10.75 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | ЛО |  | 3.4.9.1 | 4.21
361 | РЭС СПб ПУ Гатчина | СПб, г.Красное Село (ПАО "Россети Ленэнерго") | ПС-345 (ССО) ф.345-06, ТП-3 | КЛ-0,4кВ от ТП 3 ф. "Пожарное депо" | нет | 2022-06-16 11:58 | 2022-06-16 15:20 | 2022-06-16 15:20 | 3:22 | Пожарное депо, склады | [6 empty] | На ТП-3 в РУ-0,4кВ сгорели 2 ПН-2 250А ф. "Пожарное депо" в результате повреждения КЛ-0,4кВ ф. "Пожарное депо" от ТП-3. | Повреждённая КЛ-0,4кВ выведена в ремонт. Произведён ремонт КЛ-0,4кВ, подано питание абонентам. | Восстановлено | 15 | С | 1 | 308 | 3.3667 | 1 | [19 empty] | СПб |  | 3.4.14 | 4.12
362 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская область, п. Морье (ФКУ КП-8 УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области) | ПС 35/10 кВ «633» ф. 04 | ВЛ-10 кВ ф.633-04, пр. оп № 3-4 | 12 шт. ( ТП-2, 3, КТП-9011, 9012, ТП-2019, ТП-2017, ТП-2303, ТП ССО: 7007, 2667, 2395, 2646, 2005) | 2022-06-16 13:45 | 2022-06-16 17:30 | 2022-06-16 17:30 | 3:45 | п. Морье, СНТ Морье 100 чел, тех объекты войсковой части, КПП, штаб, ВНС. Потребители ССО - п. ст. Ладожское озеро, п. Осиновец |  |  |  | 1 |  |  | ф. 633-04 - АО от МТЗ В 10 кВ на ПС 633. Метеобстановка: порывистый ветер | Персонал ОВБ и ПУ "Всеволожск" выехали для осмотра КВЛ 10 кВ. Персонал собственника (ИК-8 УФСИН РФ) головного участка КЛ 10 кВ ПС 633 .04 ТП 1 - ТП 2 осматривает свои ЭУ. В ходе осмотра ВЛ 10 кВ ф. 633-04, в пролете оп. № 3-4 обнаружен обрыв проводов упавшим деревом. Выполнен ремонт ВЛ | Восстановлено | 130 | С | 0 | 309 | 3.75 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | ЛО |  | 3.4.12.2 | 4.13
363 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская обл., Всеволожский р-он, п.Борисова грива (филиал "Санкт-Петербургские высоковольтные эл.сети" ПАО "Россети Ленэнерго") | ПС 35/10 кВ "633" ф. 02 | ВЛ-10 кВ ф. 633-02" | ТП-12 | 2022-06-16 17:40 | 16.06.22 17:40 от ДЭС | 2022-06-16 20:15 | 0:00 | вышка "Мегафон", хоз. объекты строительной компании | [6 empty] | ф. 633-02 - АО от МТЗ В 10 кВ на ПС 633. Метеобстановка: порывистый ветер, дождь | В 17:40 потребители перешли на питание от ТЭП (собственные ДЭС). В результате осмотра КВЛ-10 кВ ф.633-02 обнаружена ветка на проводах ВЛ 10 кВ в пролетах опор № 92-93, линия не повреждена, ветка снята. | Восстановлено | 0 | С | 0 | 310 | 0 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | ЛО |  | 3.4.12.2 | 4.4
364 | РЭС СПб ПУ СПб | г.СПб Комсомола 22 (ПАО Ленэнерго) | РП-7740 (ССО) | КЛ-6кВ ТП-7730 - ТП-7798 | ТП-7798 | 2022-06-17 17:40 | 2022-06-17 18:25 | 2022-06-24 16:25 | 0:45 | Михайловское училище учебный корпус, столовая, МТО, котельная. | [6 empty] | АО от МТЗ РП-7740(ССО) В ф. ТП-7731(МЧС) | Произвели проверку изоляции КЛ-6кВ Потребитель запитан по резервной схеме. КЛ-6кВ ТП-7730 – ТП-7798 выведена в ремонт.Произведен ремонт КЛ 6кВ. | Восстановлено | 150 | С | 1 | 311 | 0.75 |  | 1 | [18 empty] | СПб |  | 3.4.14 | 4.12
365 | РЭС "Заозёрский" | Мурманская обл., Кольский район, г. Заозёрск (ПАО "Россети Северо-Запад") | ПС 150/35/6 "50" (ССО) | КЛ-6кВ Л-1 ПС-50 ф.9 -ТП-38 | ТП-1, 2, 12, 33, 38, 39, 59 | 2022-06-18 13:10 | 2022-06-18 16:10 | 2022-06-24 12:50 | 3:00 | Жил. фонд (750 чел), госпиталь. | [5 empty] | 1 | 13:10 ПС 150/35/6 "50" (ССО) аварийное отключение по "МТЗ" ф.9. | 18.06.2022 16:10:00 потребители ф.9 запитаны по резерву. Бригадой ОВБ определено место повреждения: КЛ-6кВ Л-1 ф.9 ПС-50 -ТП-38, R изол.=0 МОм. 24.06.22 12:50 произведен монтаж кабельной вставки и соединительных муфт КЛ-6кВ Л-1 (Ф-9 ПС-50-ТП-38) . КЛ-6кВ Л-1 введена в работу по-штатному. | Восстановлено | 810 | С | 1 | ? | 3 |  | 1 | [18 empty] | МО |  | 3.4.14 | 4.12
366 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область п.Приветнинское (филиал "Выборгские электрические сети" ПАО "Россети Ленэнерго") | ПС 35/10 кВ "Молодежная" ф. 04 | КЛ-10кВ "ТП-12 - ТП-6" | ТП-10, ТП-9, ТП-7, ТП-1, ТП-3, ТП-13 | 2022-06-19 09:55 | 2022-06-19 12:40 |  | 2:45 | Приветнинское в/г П-1: КНС, котельная, казарма, жил.дома, уч.классы, тех объекты |  |  |  |  | 1 |  | ЦРП РУ-10 кВ яч.№6 "ввод от ПС Молодежная ф.04 В-10 кВ АО от МТЗ | В 11:00 потребители ТП-12 переведены на питание от собственной ДЭС. Выявлена неисправная КЛ-10кВ "ТП-12 - ТП-6", линия выведена в ремонт. Напряжение подано всем потребителям. | ВВ испытания с последующим ремонтом | 150 | С | 1 | 312 | 2.75 |  |  | 1 | [17 empty] | ЛО |  | 3.4.14 | 4.12
[5 empty] | ТП-12 |  | 19.06.22 11:00 от ДЭС 19.06.22 12:40 |  | 1:05 | п. Приветнинское: объекты войсковой части, столовая, штаб |  |  |  | 1 | [5 empty] | 20 |  |  |  | 1.0833 | [20 empty] | ЛО
367 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область, п.Симагино (филиал Выборгские электрические сети ПАО "Россети Ленэнерго") | ПС 35/10 кВ "Симагино" ф. 03 | ВЛ-10кВ ф."Симагино-03" | 6 ТП (ТП-43, КТП б/н, МТП-2109, МТП2113, МТП2114, МТП21115) | 2022-06-19 22:05 | 2022-06-20 00:10 | 2022-06-20 00:10 | 2:05 | СНТ Верес, фермерское хозяйство, карьер, | [6 empty] | ПС Симагино фид.03 В-10 кВ - АО от МТЗ, Метеобстановка: порывистый ветер | ПС Симагино ф.03 - АО от МТЗ. На оп.№29 отключен ЛР в сторону оп.30. Выполнен осмотр ВЛ-10 кВ. Снято дерево с проводов ВЛ-10 кВ в пролетах 61-62, линия не повреждена. Напряжение подано всем потребителям по нормальной схеме. | Восстановлено | 50 | С | 0 | 313 | 2.0833 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | ЛО |  | 3.4.12.2 | 4.4
[5 empty] | 5 ТП (Аб.) |  | 2022-06-19 22:15 |  | 0:10 | 5 СНТ (СНТ Сабур, Надежда) | [9 empty] | 10 |  |  |  | 0.16667 | [20 empty] | ЛО
368 | РЭС СПб ПУ СПб | г.СПб Академика Лебедева 37 (ПАО Ленэнерго) | ПС 35/6 кВ "11" ф. 43 (ССО) | КЛ-6кВ РТП-7735 - ТП-7341А | Нет | 2022-06-20 13:25 | 2022-06-20 13:25 | 2022-06-28 21:45 | 0:00 | Военно-медицинская академия | [6 empty] | При проведении плановых испытаний, КЛ-6кВ РТП-7735-ТП-7341А испытание не выдержала | КЛ-6кВ РТП-7735-ТП-7341А выведена в ремонт, абоненты запитаны по резерву. Определено место повреждения КЛ. Произведены ремонт и испытание КЛ-6кВ. | Восстановлено | 0 | С | 0 | 314 | 0 |  | 1 | [18 empty] | СПб |  | 3.4.14 | 4.12
369 | РЭС СПб ПУ Гатчина | СПб г.Красное Село (ПАО Россети Ленэнерго) | ПС 110/6 "514" ф. 210 | КВЛ-6кВ ф. 514-210 | ТП-336, ТП-337, ТП Аб: ТП-15, ТП-16, ТП-Родничок, ТП-Татнефть, ТП-СНТ Орбита-3, , ТП-Форпост, ТП-Ушкац, ТП-Петровская мельница, ТП-СПб ГАСУ. | 2022-06-20 21:27 | 2022-06-21 01:25 | 2022-06-21 01:25 | 3:58 | База хранения военной техники (336, 337 БХВТИ), АЗС, 5 котельных, СНТ, КНС, ж/дома, в/г КС-5, ВМА. Общее количество населения около 6000. |  |  |  |  | 4 |  | ПС-514 АО отключение В 6 кВ от МТЗ ф.514-210. | Выехала бригада ОРБ для осмотра ВЛ-6кВ ф. 514-210. Произведены: осмотр ВЛ-6кВ и испытания КЛ-6кВ по ф. 514-210. Определено повреждение и произведён ремонт головной КЛ-6кВ от ПС-514 до опоры №1 по ф. 210. | Восстановлено | 620 | С | 1 | 315 | 3.9667 |  | 1 | [18 empty] | СПб |  | 3.4.14 | 4.12
[5 empty] | ТП-406, ТП-407, ТП-307(аб), ТП-СНТ Красногорское |  | 20.06.22 21:27 от ДЭС 21.06.22 1:25 |  | 0:00 | в/г, котельная, ВНС. ТП СНТ Красногорское ф.514-210 -резерв |  |  |  | 1 | 1 |  |  | Потребители ТП-406, 407, 307 включены от собственных ДЭС. Потребители запитаны от промсети 21.06.22 в 01:25. |  | 0 |  |  |  | 0 | [20 empty] | СПб
370 | РЭС "Североморский" ПУ "Мурманск" | Мурманская обл., п. Кильдинстрой (МРСК "СЭС Колэнерго") | ПС 35/6 кВ «307» ф.6 (ССО) | КЛ-6 от оп.13 до оп.14 КВЛ-от ПС-307 ф.6 до ТП-472 | 6 шт (ТП-430, ТП-672, ТП-741, ТП-632, КТП-470, МТП) | 2022-06-21 20:03 | 2022-06-22 05:10 | 2022-06-22 08:22 | 9:07 | Объекты в/ч |  |  |  | 1 |  |  | На ПС-307 а.о. В-6 Ф-6 от МТЗ. | Выезд бригады ОРБ ПУ "Мурманск" для определения места повреждения. Потребитель запитан по резерву. Произведены испытания участков линии и испытания выдержаны, КВЛ введена в работу по штатной схеме. | Восстановлено | 70 | С | 1 | ? | 9.1167 |  | 1 | [18 empty] | МО |  | 3.4.14 | 4.12
371 | РЭС "Североморский" ПУ "Мурманск" | Мурманская обл., п. Кильдинстрой (МРСК "СЭС Колэнерго") | ПС 35/6 кВ «346» ф.40 (ССО) | КЛ-6 от оп.47 до ТП-471 КВЛ-от ПС-307 ф.6 до ТП-472 | 6 шт (ТП-430, ТП-672, ТП-471, ТП-632, КТП-470, МТП) | 2022-06-22 05:41 | 2022-06-22 06:12 | 2022-06-22 14:40 | 0:31 | Объекты в/ч |  |  |  | 1 |  |  | На ТП-472 а.о. В-6 Ф-5 от МТЗ. | Выезд бригады ОРБ ПУ "Мурманск" для определения места повреждения и бригада Электролаборатории. Потребители ТП-471 запитаны от ТЭП. Ведутся работы по восстановлению кабеля. Установлено: 3 соединительные муфты, вставка 7 м., кабель испытан и введен в работу по нормальной схеме. | Восстановлено | 50 | С | 1 | ? | 0.51667 |  | 1 | [18 empty] | МО |  | 3.4.14 | 4.12
372 | РЭС Александровский | Мурманская обл., г. Полярный (Россети Северо-Запада Мурманский филиал) | ПС 35/6 кВ "392" ф. 8 | КЛ-6 кВ КЛ-108 "ПС-392 -РТП-58" | нет | 2022-06-22 13:20 | 2022-06-22 13:20 | 2022-07-15 16:11 | 0:00 | [7 empty] | АО В-6 ф-8 ПС-392 с успешным АВР-6 в РТП-58 | Отремонтирован шлейф каб. спуска ВКЛ-108 оп. №2 | Восстановлено |  | С | 1 | ? | 0 |  | 1 | [18 empty] | МО |  | 3.4.14 | 4.12
373 | РЭС СПб ПУ Ломоносов | Ленинградская область, п.Лебяжье (ПАО Россети "Ленэнерго") | ПС 110/10 кВ «412» Тяговая (ССО) ф. 4 | КЛ-10кВ ТП-442-ТП-456 | ТП-431,440,444,445,446,448,456,475,476,484,491,492,499, ТП-Вихрь(аб), ТП МЧС(аб), ТП Авиатор, ТП-Весна(аб) | 2022-06-22 15:35 | 2022-06-22 19:15 | 2022-06-24 17:45 | 3:40 | Жилые дома (2000 чел), КНС, ВНС |  |  | 1 | 1 |  |  | На ПС-412 АО от ТО В 10кВ ф.4. Повреждение КЛ 10кВ ТП-442-ТП-456 | КЛ 10кВ ТП-442-ТП-456 выведена в ремонт. Потребители включены по резерву. Произведен ремонт КЛ 10кВ. | Восстановлено | 300 | С | 1 | 316 | 3.6667 |  |  | 1 | [17 empty] | ЛО |  | 3.4.14 | 4.12
374 | РЭС СПб ПУ Гатчина | СПб, г.Пушкин (ПАО Ленэнерго) | ПС 110/6 кВ «420» ф. 5 (ССО) | в сети ССО | ТП-298 | 2022-06-22 16:05 | 2022-06-22 16:55 | 2022-06-22 16:55 | 0:50 | жилой дом (30чел), автопарк, КПП, мастерские | [6 empty] | Отключение в сети ССО, повреждение КЛ 10кВ | Персонал ССО произвел восстановление эл.снабжения | Восстановлено | 10 | ССО | 0 | 317 | 0.83333 |  |  | 1 | [17 empty] | СПб |  | 3.4.9.1 | 4.21
375 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская область п.Мурино ( филиал ПАО "Россети Ленэнерго" "Санкт-Петербургские высоковольтные сети") | ПС 35/6 кВ "50" ф. 10 | ВЛ-6 кВ ф.50-10 | 17 шт. (ТП-9021, 9022, 9023, 9024, 9025, 9026, 9027, 9028, 9029, 2302, 2350, 911, РП-12, ТП-4, 5, ТП 8340, 463 (ССО)) | 2022-06-23 01:20 | 2022-06-23 03:20 | 2022-06-23 03:20 | 2:00 | ж.д ул. Оборонная д. 36,45,47, 51, 53, , ВНС, д. Новая, штаб ГУ МЧС ЛО, промышленные объекты (склады ул.Лесная, ул.Челябинская) |  |  |  | 1 |  |  | ПС 50 ф. 10 - отключен вручную, режим "Земля в сети" | ПС 50 ф. 10 - отключен вручную, режим "Земля в сети". На ВЛ-6 кВ ф. 50-10 опора №20 обнаружен срыв изолятора с крепления траверсы. Выполнен ремонт, линия введена в работу, напряжение подано всем потребителям. | Восстановлено | 200 | С | 1 | 318 | 2 |  |  |  |  | 1 | [15 empty] | ЛО |  | 3.4.14 | 4.3
376 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская область, Тихвинский район, п. Березовик. (Филиал АО "ЛОЭСК" "Восточные электросети") | ПС 35/10 кВ 147 ф.02 | КЛ-10 кВ Л. оп. № 42 - ТП 4 ф. 147-02 | ТП-4 | 2022-06-23 08:40 | 23.06.22 08:40 от ДЭС | 2022-06-24 23:55 | 0:00 | в/г в п. Березовик (объекты в/ч, котельная, водозабор, КНС) |  |  | 1 | 1 | 1 |  | АО от МТЗ В 10 кВ ф.02 на ПС 147 | В 08:40 Абонент перешел на ТЭП. При осмотре персоналом ССО обнаружено видимое повреждение кабельной муфты КЛ 10 кВ Л. оп. № 42 - ТП 4 ф. 147-02, отключен ЛР на оп. № 42 (поврежденный участок выведен из схемы). В 11:55 ф. 147-02 (ССО) введен в работу. Персоналом АО "Оборонэнерго" выполнен верховой осмотр концевой кабельной воронки на оп. № 42, разборка шлейфов, опускание концевой кабельной муфты, ремонт. Проведены работы по подъему концевой кабельной муфты и восстановлению шлейфов, ВВ испытания КЛ 10 кВ ТП 4 - оп. № 42. КЛ испытания не выдержала. В 24:00 на ТП 4 установлен РИСЭ 200. Проведено ОМП, найдено место повреждения, приступили к откопке КЛ. Окончен ремонт, выполнено ИПН - успешно, КЛ введен в работу (Включен ЛР на оп.№42). | Восстановлено | 0 | С | 0 | 319 | 0 |  |  | 1 | [17 empty] | ЛО |  | 3.4.14 | 4.12
377 | РЭС ЛО-Северный ПУ Осиновая Роща | Ленинградская область, п.Ненимяки (филиал "Северные эл. сети" ПАО Россети "Ленэнерго") | ПС 43 ф. 09 (ССО) | КЛ-10кВ от РУ-10кВ ТП-8645 до РУ-10кВ ТП-8603 | ТП-8603, ТП-8591 | 2022-06-25 20:25 | 2022-06-25 22:20 | 2022-07-26 18:35 | 1:55 | в/г Ненимяки казармы, уч.корпус, штаб, клуб, узел связи) | [6 empty] | Ф.43-09- АО от МТЗ | Выполняется осмотр оборудования персоналом АО Оборонэнерго и персоналом ССО. Обнаружена повреждённая концевая муфта КЛ-10кВ от РУ-10кВ ТП-8645 до РУ-10кВ ТП-8603. Потребители запитаны по резервной схеме. Ремонт ,ВВ испытание после ремонта ,ввод в работу | Восстановлено | 70 | С | 1 | 320 | 1.9167 |  |  | 1 | [17 empty] | ЛО |  | 3.4.14 | 4.12
378 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская область, Всеволожский р-он, п.Токсово (Филиал ПАО "Ленэнерго" "Санкт-Петербургские высоковольтные электрические сети" " Северный ВВР") | ПС 35/10 кВ 601 ф. 08 | КЛ-10 кВ ТП 431(ССО) - 429 | ТП-429, ТП-9001(аб) | 2022-06-25 22:20 | 2022-06-25 23:40 | 2022-06-25 23:40 | 1:20 | п.Токсово: ул.Привокзальная д.15, 17, 19, 21; пер. Короткий д.1, 1а |  |  |  | 1 |  |  | В ТП-431 сгорел ПК 10 кВ КЛ ТП-431 - ТП-429 | Выполнен осмотр оборудования. В ТП-431 (ССО) заменён сгоревший ПК-10 кВ. Восстановлена нормальная схема электроснабжения. | Восстановлено | 60 | ССО | 0 | 321 | 1.3333 |  |  | 1 | [17 empty] | ЛО |  | 3.4.14 | 4.12
379 | РЭС Александровский ПУ Гаджиевский | Мурманская обл., г. Гаджиево (Россети Северо-Запада Мурманский филиал) | ПС 150 кВ Снежногорск (ПС 29) (ССО) | Повреждение в сетях ССО при прохождении грозового фронта | 24 шт. (ТП-301, ТП-338, ТП-343, ТП-316, КТП-311, ТП-349, ТП-348, ТП-351, ТП-353, ПП-1, РТП-360, ТП-318, ТП-303, ТП-302, ТП-323, ТП-334, ТП-317, ТП-354, ТП-342, ТП-325, ТП-325, ТП-341, ТП-346, КТП-364, ЗПС-2) | 2022-06-26 05:55 | 2022-06-26 06:33 | 2022-06-26 06:33 | 0:38 | 36 жилых домов (5200 человек), 2 д/сада, школа, котельная, объекты в/ч. | 1 | 2 |  |  | 1 |  | С успешным АПВ отключалась ЛЭП-150 кВ Л-170 с кратковременным погашением ПС-150кВ Снежногорск (ПС-29) с погашением ПС-305 Отключение В-35 ОМ-76 от ЗМН. | Включением ВОМ-76 на ПС-305, восстановлена нормальная схема 35/6 кВ ПС-305. | Восстановлено | 785 | ССО | 0 | ? | 0.63333 | [6 empty] | 1 | [13 empty] | МО |  | 3.4.9.1 | 4.21
[5 empty] | 15 шт. (ЗПС-1, ТП-310, ТП-309, ТП-339, ТП-308, 20П, ТП-345, ТП-331, КТП-312, ТП-355, ТП-327, ТП-333, ТП-324, ТП-350, ТП-320) |  | 2022-06-26 06:33 | 2022-06-26 07:10 | 0:38 | 43 жилых дома, КНС, школа, объекты в/ч | 1 |  | 1 |  |  |  | С успешным АПВ отключалась ЛЭП-150 кВ Л-170 с кратковременным погашением ПС-150кВ Снежногорск (ПС-29) с погашением ПС-330. Отключение В-35 ОМ-45 от ЗМН. | АВР-35 на включение ВМ-75 успешна (автоматическое включение ВМ-75 на ПС-330), при появлении напряжения на М-75 от ПС-305 в 06:33 ПС-330 запитана с подключенными ТП. В 07:10 включен ВОМ-45, отключен ВМ-75: на ПС-330 восстановлена нормальная схема 35/6 кВ |  | 600 |  |  |  | 0.63333 | [20 empty] | МО
[5 empty] | 10 шт. (ТП-335, ТП-336, ТП-332, КТП КПП "Сайда", КТП-321, ТП "Кувшинская Салма", 4 ТП (аб. Сев РАО) |  | 2022-06-26 07:49 | 2022-06-26 07:49 | 1:54 | ВНС, объекты Сев РАО, объекты в/ч. |  |  |  | 2 |  |  | С успешным АПВ отключалась ЛЭП-150 кВ Л-170 с кратковременным погашением ПС-150кВ Снежногорск (ПС-29). Отключение В-35 М-76 и В-35 М-45 от ЗМН с погашением ПС-308. | На ПС-308 включили ВМ-45, ВМ-76, Восстановлена нормальная схема 35/6 кВ ПС-308. |  | 410 |  |  |  | 1.9 | [20 empty] | МО
380 | РЭС "Североморский" ПУ "Сафоновский" | г.Мурманск, ж.р. Росляково (МРСК "СЭС Колэнерго"). | ПС 35/6 кВ «326» Ф-9 | ВЛ-6 от ТП-253 до ТП-215 | 5 шт (ТП-253, 243, 215, 219, кТП-253) | 2022-06-26 06:40 | 2022-06-26 11:01 | 2022-06-26 11:01 | 4:21 | Жил.дома 16, 17, 19 по ул. Молодежная, жил.дома 1, 6 по ул. Мохнаткина пахта; объекты в/ч. |  |  |  | 1 | 2 |  | ПС «326» А.О. В-6 Ф-9 от МТЗ. НПУ- (ливень, гроза). | Выезд бригады ОРБ ПУ "Сафоновский" для определения места повреждения. Выявлен обрыв шлейфа на первой опоре от ТП-215, обрыв восстановлен, линия введена в работу по нормальной схеме. | Восстановлено | 290 | С | 0 | ? | 4.35 |  |  |  |  | 1 | [15 empty] | МО |  | 3.4.14 | 4.13
381 | РЭС "Североморский" ПУ "Сафоновский" | г.Мурманск, ж.р. Росляково (МРСК "СЭС Колэнерго"). | ПС 35/6 кВ «326» Ф-11 | ВЛ-6 от ПС-326 Ф-11 до ТП-258 (229, 214) | 5 шт (ТП-229, 280, 216, 243, 258) | 2022-06-26 06:56 | 2022-06-26 11:15 | 2022-06-27 17:05 | 4:19 | Жил.дома 10, 11, 12, 13, 15 по ул. Молодежная; школа №4; объекты в/ч; автогородки. | [6 empty] | ПС «326» отключение вручную В-6 Ф-11 по поиску "земли" и визуальному факту возгорания опоры №1. НПУ- (ливень, гроза). | Выезд бригады ОРБ ПУ "Сафоновский" для определения места повреждения. Линия выведена в ремонт, все электроустановки Ф-11 с потребителями переведены на питание по резерву от Ф-9 и Ф-22 ПС-326. Замена траверсы на оп. №1 | Восстановлено | 140 | С | 0 | ? | 4.3167 |  |  |  |  | 1 | [15 empty] | МО |  | 3.4.14 | 4.12
382 | РЭС Александровский ПУ Гаджиевский | Мурманская обл., г. Гаджиево (Россети Северо-Запада Мурманский филиал) | ПС 35/6 кВ "330" ф. 23 |  | 3шт. (ТП- 324, ТП-355, ТП-327) | 2022-06-26 08:43 | 2022-06-26 09:30 | 2022-06-26 09:30 | 0:47 | 8 жилых домов (1000 человек), школа | 1 | [5 empty] | ПС-330 АО от МТЗ В-6 ф. 23 ВКЛ-103 при прохождении грозового фронта. | Выполнены переключения в распределительных сетях 6 кВ, восстановлено электроснабжение по нормальной схеме. Произведён осмотр оборудования, замеры сопротивления изоляции, повреждений не обнаружено. | Восстановлено | 130 | С | 0 | ? | 0.78333 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | МО |  | 3.4.12.3 | 4.21
[5 empty] | 3шт. (ТП- 333, ТП-350, ТП-320) |  | 2022-06-26 10:10 | 2022-06-26 10:10 | 1:27 | КНС, 35жилых домов (3500 человек) |  |  | 1 | [6 empty] | 825 |  |  |  | 1.45 | [20 empty] | МО
383 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область, п. Приветнинское (филиал ПАО "Россети Ленэнерго" "Выборгские электрические сети") | ПС 35/10 "Молодежная" ф. 10 | КЛ-10 кВ "ТП2 - ТП7" ф. 10 ПС "Молодежная" | С-2 ЦРП, ТП- 2, 4, 6, 12, 13. | 2022-06-26 13:05 | 2022-06-26 15:30 |  | 2:25 | в/г в п. Приветнинское. (казарма, гаражи, котельная, ВНС, КНС, хранилище, столовая) |  |  | 1 | 1 | 1 |  | ф. 10 ПС Молодежная - "земля в сети 10 кВ". В 10 кВ отключен на ПС персоналом ССО. | Проведен осмотр оборудования 10 кВ ф. 10 ПС Молодежная, оперативные переключения, поиск поврежденной КЛ с помощью УПП-10. Обнаружено повреждение КЛ на участке ТП2 - ТП7, поврежденный участок выведен из схемы. | Ремонт КЛ 10 кВ "ТП2 - ТП7" ф. 10 ПС "Молодежная" | 70 | С | 1 | 322 | 2.4167 |  |  | 1 | [17 empty] | ЛО |  | 3.4.14 | 4.12
384 | РЭС СПб ПУ Гатчина | Ленинградская область, п.Сиверский (ПАО Россети Ленэнерго) | ПС 35/10 "259" ф. 01 | КВЛ-10кВ ПС-259-01 (ССО)-ЦРП "Сиверский" | ТП-64А, ТП-6, КТП-3, ТП-4, ТП-3, ТП-2 | 2022-06-26 13:10 | 2022-06-26 16:42 | 2022-07-11 16:11 | 3:32 | административная зона, казармы, жилые дома-коттеджи (50 чел) | [6 empty] | На ПС-259 (ССО) АО от МТЗ В 10кВ ф.1. | Персоналом ССО на ПС-259 в РУ-10кВ разобрана схема ф.1. Выехала бригада ОРБ на ЦРП "Сиверский". Определено повреждение КВЛ 10кВ ПС-259-01 (ССО)-ЦРП "Сиверский", КВЛ выведена в ремонт. Абоненты запитаны по резерву. Произведены ОМП и ремонт КВЛ 10кВ. КВЛ введена в работу. | Восстановлено | 80 | С | 1 | 323 | 3.5333 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | ЛО |  | 3.4.14
385 | РЭС ЛО Северный ПУ Петрозаводск | Респ. Карелия, г.Петрозаводск (АО "ОРЭС-Петрозаводск") | ПС 35/6 кВ "22" ф. 02 | КЛ-0,4 кВ КК № 3 - КК № 4 | здание штаба, гаражи, КПП. | 2022-06-26 20:20 | 2022-06-26 23:35 | 2022-06-27 14:50 | 3:15 | в/г в г. Петрозаводск здание штаба, гаражи, КПП. | [6 empty] | Сгорели ПН 2 (3 шт) в КК № 3. Повреждение кабельной воронки в КК № 3 | Проведен осмотр КЛ 0,4 кВ, обнаружено повреждение кабельной воронки в КК № 3. Восстановлено электроснабжение потребителей по резервной схеме. 27.06.22 выполнена ремонт КЛ-0,4 кВ, восстановлен норм.схема | Восстановлено | 10 | С | 1 | 324 | 3.25 | 1 | [19 empty] | РК |  | 3.4.14 | 4.12
386 | РЭС СПб ПУ Гатчина | Ленинградская область, п.Сиверский (ПАО Россети Ленэнерго) | ПС 35/10 "259" ф. 01 | КЛ-10кВ ЦРП "Сиверский"- ТП6 | ТП-6 | 2022-06-27 13:08 | 27.06.22 13:25 от ДЭС | 2022-06-27 19:00 | 0:17 | Аэродром учебные корпуса | [6 empty] | На ЦРП Сиверский АО от МТЗ В 10кВ ф ТП 6 | Повреждение КЛ 10кВ ЦРП "Сиверский"-ТП 6 выведена в ремонт. В 13:25 потребители запитаны от собственной ДЭС. Выполнен ремонт КЛ. Потребители включены по нормальной схеме. | Восстановлено | 30 | С | 1 | 325 | 0.28333 |  |  | 1 | [17 empty] | ЛО |  | 3.4.14 | 4.12
387 | РЭС СПб ПУ Кронштадт | г.Кронштадт (ПАО Россети Ленэнерго) | ПС-86 ф .РП-30/10 | РП 30/10 трансформаторная перемычка Т-2 | нет | 2022-06-27 16:00 | 2022-06-27 16:00 | 2022-06-29 16:00 | 0:00 | нет | [6 empty] | При проведении плановых испытаний РП 30/10 пробой кабельной перемычки Т-2 | Потребители запитаны по резервной схеме. Произвели ремонт концевой разделки кабельной разделки перемычки Т-2. Включен в работу. | Восстановлено | 0 | С | 0 | 326 | 0 |  |  | 1 | [17 empty] | СПб |  | 3.4.14 | 4.12
388 | РЭС ЛО-Северный ПУ Осиновая Роща | Ленинградская область, Всеволожский район, п.Левашово (филиал "Северные эл.сети" ПАО "Россети Ленэнерго") | ПС 35/10 кВ "612" ф. 203 | ВЛ-6кВ Л.ППв-229 - ТП-229 | ТП-229, ТП-233 | 2022-06-27 17:30 | 2022-06-28 01:30 | 2022-06-28 01:30 | 8:00 | Штаб, казарма, тех объекты МО РФ, котельная |  |  |  |  | 1 |  | ВЛ-10 кВ ф.612-203 ППв-229 - АО от МТЗ | Повреждение ВЛ-6 кВ ССО, выполнен ремонт персоналом ССО | Восстановлено | 600 | ССО | 0 | 327 | 8 |  |  |  |  | 1 | [15 empty] | ЛО |  | 3.4.9.1 | 4.21
389 | РЭС ЛО-Северный ПУ Приозерск | Ленинградская область п.Саперное (Филиал ПАО "Россети Ленэнерго" "Выборгские электрические сети") | ПС 35/10 кВ "Саперное" ф. 04 | ВЛ-10 кВ ф.Саперное-04 | ТП-5, МТП-9, ТП-3, ТП-4.1, ТП-4.2, ТП-2208, 2209, 3 шт. ТП (Аб)., | 2022-06-27 18:15 | 2022-06-28 00:02 | 2022-06-28 00:02 | 5:47 | СНТ "Речное", п.Речное, п.Понтонное, котельная, жилые дома |  |  |  |  | 1 |  | ПС Саперное ф.04 В-10 кВ - отключен вручную, "Земля в сети" из-за обрыва провода ВЛ-10 кВ | ПС Саперное ф.04 В-10 кВ - отключен вручную, "Земля в сети" из-за обрыва провода ВЛ-10 кВ. Выполнен осмотр, обнаружен обрыв провода на ВЛ-10 кВ в пролетах №23-24. Выполнен ремонт, дана заявка на включение персоналу ССО | Восстановлено | 500 | С | 1 | 328 | 5.7833 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | ЛО |  | 3.4.14 | 4.13
390 | РЭС ЛО-Северный ПУ Осиновая Роща | Ленинградская область, Всеволожский район, п.Левашово (филиал "Северные эл.сети" ПАО "Россети Ленэнерго") | ПС 35/10 кВ "612" ф. 203 | ВЛ-6кВ Л.ППв-229 - ТП-229 | ТП-229 | 2022-06-28 03:10 | 2022-06-28 03:10 | 2022-06-28 12:10 | 0:00 | казарма, тех объекты МО РФ, котельная |  |  |  |  | 1 |  | ТП -229 неполнофазный режим от ВЛ-6 кВ ССО | Нет 1й фазы от ВЛ-10 кВ ССО. Потребитель запитал часть своих объектов от собственного ДЭС. Повреждение ВЛ-6 кВ ССО. Выполнен ремонт персоналом ССО. Оборудование включено по нормальной схеме. | Восстановлено | 0 | ССО | 0 | 329 | 0 |  |  |  |  | 1 | [15 empty] | ЛО |  | 3.4.9.1 | 4.21
[5 empty] | ТП-233 |  | 28.06.22 3:10 от ДЭС |  | 0:00 | Штаб, тех. объекты | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [20 empty] | ЛО
391 | РЭС "Североморский" ПУ "Мончегорский" | Мурманская обл., Оленегорск - 1 (МРСК "ЦЭС Колэнерго") | ПС 110/10 кВ "35" ф. 31 (ССО) | КВЛ-10 кВ "ПС-35 Ф-31 - ЦРП в/г "Тишина" с отп. на КТП "Мегафон" (Аб.), КТП "МТС" (Аб.), КТП "Вымпелком" (Аб.) | 4 (ЦРП; КТП "Мегафон" (Аб.), КТП "МТС" (Аб.), КТП "Вымпелком" (Аб.) | 2022-06-28 16:58 | 2022-06-28 21:29 | 2022-06-28 21:29 | 4:31 | КПП в/г, 1 человек -объект на консервации, операторы сотовой связи. | [6 empty] | На ПС-35 отключение от МТЗ В-10 Ф-31 с неуспешным АПВ. | Поврежденная КВЛ с отпайками выведена в ремонт. Установлено: 2 соединительные муфты, каб. вставка 7 м. | Восстановлено | 90 | С | 1 | ? | 4.5167 |  |  | 1 | [17 empty] | МО |  | 3.4.14 | 4.12
392 | РЭС "Североморский" ОРБ | Мурманская обл., г.Североморск (МРСК "СЭС Колэнерго") | ПС 150/110/35/6 "2" ф. 2 | КЛ-6 от ТП-425 до ТП-170 | 7шт. (ТП-74, ТП-425, ТП-456, ТП-55, ТП-157, ТП-58, кТП-58а) | 2022-06-29 18:47 | 2022-06-29 21:07 |  | 2:20 | Жил.дома: ул. Корабельная 2,4, 6, 12, 14, 16, 20,20а, 22, 22а, объекты в/ч | [6 empty] | РП «75» а.о. В-6 ф. 4 от МТЗ. | Поврежденный кабель выведен в ремонт. Восстановлена нормальная схема. | ОМП, ИПН, ремонт до 29.09.22 | 400 | С | 1 | ? | 2.3333 |  | 1 | [18 empty] | МО |  | 3.4.14 | 4.12
393 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская область п. Мурино (ПАО "Ленэнерго" "Санкт-Петербургские ВЭС") | ПС 35/6 кВ "50" ф. 10 | КЛ-6 кВ ф. 50-10 оп. № 27 - 28 | 5 шт. (РП-12, ТП - 4, 5, ТП - 8431, 463 (ССО)) | 2022-06-30 16:05 | 2022-06-30 20:45 | 2022-07-06 13:05 | 4:40 | Жилые дома ул. Оборонная д. 36, 45, 47, 51, 53 (60 чел), котельная, ВНС, д. Новая (80 чел), штаб ГУ МЧС ЛО |  |  |  | 1 | 1 |  | Старение изоляции. АО реклоузера (опора № 10) фидер 50-10 от МТЗ. На ПС-50 В 6 кВ не отключался. | 18:30 Повторное включение ВВ на оп. № 10 (реклоузер) не успешное. После отключения ЛР на оп. № 14 в сторону оп. № 15, в 17:42 выполнено успешное включение В 10 кВ реклоузера, подано напряжение на 11 ТП. Выполнены работы по разборке шлейфов спаренных КЛ на оп. № 27, 28 для определения поврежденной КЛ. ОМП, ВВ испытание двух КЛ оп. № 27 - 28. Поврежденная КЛ 6 кВ оп. № 27 - 28 выведена из схемы. Ремонт КЛ -6кВ оп.27-28, ВВ испытание после ремонта . Монтаж КЛ-6кВ на оп.27/28, ввод в работу | Восстановлено | 100 | С | 1 | 330 | 4.6667 |  | 1 | [18 empty] | ЛО |  | 3.4.14 | 4.12
[5 empty] | 11 шт. (ТП-9021, 9022, 9023, 9024, 9025, 9026, 9027, 9029, 2302, 2350, 911. |  | 2022-06-30 17:42 |  | 1:37 | промышленные объекты (склады ул. Лесная, ул. Челябинская) | [9 empty] | 80 |  |  |  | 1.6167 | [20 empty] | ЛО
394 | РЭС "Североморский" ПУ "Высокий" | Мурманская обл. п.Высокий, в/г. (МРСК "ЦЭС Колэнерго") | ПС 110/6 кВ «79» ф.24 (ЦЭС "Колэнерго") | ВЛ-6 от кТП-19А до ТП-19. | 9 шт (ТП-19, 11, 12, 18, 31, кТП-19А, 20,29, 30). | 2022-06-30 16:30 | 2022-07-01 00:40 | 2022-07-01 17:02 | 8:10 | объекты в/ч. | [6 empty] | ПС-79 от МТЗ отключился В-6 Ф-24 НПУ - гроза. | На ТП-12 сработали два ПК-6 в сторону ФТП-1.Потребители запитаны по нормальной и резервной схеме. Приступили к восстановительным работам. Установлено: 2 соед. муфты, 3м кабельная вставка. | Восстановлено. | 400 | С | 0 | ? | 8.1667 |  | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | МО |  | 3.4.12.3
|  |  |  | КЛ-6 от кТП-30А до ТП-31. |  |  |  | 2022-07-01 20:50 | [9 empty] | На ТП-12 сработали два ПК-6 в сторону ФТП-1. На КЛ-6 ТП-31 до кТП-30 установлено: 3 вставки общей длиной 20 м., 6 соединит.муфт, кабель испытался и введен в работу по нормальной схеме. | Восстановлено. |  |  | 0 |  | 0 | [20 empty] | МО
395 | РЭС СПб ПУ Ломоносов | СПб г. Ломоносов (ПАО Россети "Ленэнерго") | ПС 35/6 кВ «39» (ССО) ф. 48 | КЛ-6кВ ТП-417 - ТП-433 | ТП-412,415, 443, РТП-413(2СШ) | 2022-06-30 17:58 | 2022-06-30 18:50 | 2022-07-04 16:09 | 0:52 | г.Ломоносов: Береговые колонки Порт | [6 empty] | В РТП-413 АО В 6кВ ф.РТП-470. Повреждение КЛ 6кВ "ТП-417-ТП-433" | 30.06.22 18:50 После проверки включены по нормальной схеме РТП-413. ТП-412,415,443 | Восстановлено | 50 | С | 1 | 331 | 0.86667 |  | 1 | [18 empty] | СПб |  | 3.4.14 | 4.12
[5 empty] | ТП-417,433,447,464) |  | 2022-06-30 21:20 |  | 3:22 | [8 empty] | КЛ "ТП-417-ТП-433" выведена в ремонт. Потребители включены по резервной схеме. Произвели ОМП повреждение на ТП-433 разделка фид. ТП-417 произвели ремонт включен в работу. |  | 150 |  |  |  | 3.3667 | [20 empty] | СПб
396 | РЭС ЛО-Северный ПУ Осиновая Роща | Ленинградская область п.Левашово (филиал "Северные эл.сети" ПАО "Россети Ленэнерго") | ПС 35/6 кВ "612" ф. 203 | КЛ-6 кВ ТП 229 - ТП 218 (ССО) | ТП-229 | 2022-06-30 20:50 | 2022-06-30 23:00 | 2022-06-30 23:00 | 2:10 | в/г в п. Левашово. Объекты Аэродрома. |  |  |  |  | 1 |  | Повреждение КЛ ТП 229 - ТП 218 (ССО). АО от МТЗ В 6 кВ ПС 612 РПВ не успешное. | Персоналом ССО определен поврежденный участок КВЛ 6 кВ. Проведена подготовка рабочего места совместно с персоналом Оборонэнерго. Выполнен ремонт КЛ 6 кВ ТП 229 - ТП 218 и ВВ испытание персоналом ССО | Восстановлено | 50 | ССО | 0 | 332 | 2.1667 |  | 1 | [18 empty] | ЛО |  | 3.4.14 | 4.12
[5 empty] | ТП-233 |  | 30.06.22 20:50 от ДЭС |  | 0:00 | Штаб, казарма | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [20 empty] | ЛО
397 | РЭС Александровский ПУ Алакурттинский | Мурманская обл., Кандалакшский р-он, с. Алакуртти (Россети Северо-Запада Мурманский филиал) | ПС 150 кВ Алакуртти (ПС 95) (ССО) ф.6 | ВЛ-10 кВ ВЛ-1 "ТП-5 - ТП-4 - ТП-18 - ТП-7 - ТП-24" кабельный спуск к ТП-7 | 4шт. (ТП-20, ТП-8, ТП-7, КТП-3) | 2022-06-30 23:54 | 2022-07-01 01:30 | 2022-07-01 01:30 | 1:36 | Банно-прач. комбинат, теплопункт, объекты в/ч, пож. депо. |  |  |  |  | 1 |  | Отключение В-10 кВ КЛ-24 и В-10 кВ КЛ-5 в РТП-10 от МТЗ, при прохождении грозового фронта, по причине повреждения кабельного спуска 10 кВ ВЛ-1 к ТП-7. | Осмотрено оборудование, включен В-10 КЛ-24 в РТП-10. Отсоединен кабельный спуск ВЛ-1 к ТП-7. Восстановлено электроснабжение по резервной схеме 10 кВ. Выполнен ремонт кабельного спуска ВЛ-1 к ТП-7, установлена концевая муфта наружной установки, кабель подключен, ВЛ-1 введена в работу по нормальной схеме. | Восстановлено | 150 | С | 0 | ? | 1.6 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | МО |  | 3.4.12.3
[5 empty] | 5шт. (ТП- 5, ТП-4, ТП-13, ТП-24, КТП-Дорожн.) |  | 2022-07-01 01:39 | 2022-09-07 12:57 | 1:45 | Теплопункт, 2 водонасосных, очистные питьевой воды, септик |  |  | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  | 90 |  |  |  | 1.75 | [20 empty] | МО
398 | РЭС "Североморский" ПУ "Мончегорский" | Мурманская обл., г.Мончегорск 12; в/г (МРСК ЦЭС) | ПС 110/10 кВ «25А» ф. 4 (ССО) | КЛ-10: ТП2 - ТП 3 | 5 шт. (ТП-2, 3, 5, 10,18 ). | 2022-07-01 01:10 | 2022-07-01 05:27 | 2022-07-07 15:50 | 4:17 | Объекты в/ч, жил.фонд 2 дома(150 чел.) | [6 empty] | ЦРП(в/г 55,56) а.о. В-10 ф.15 от МТЗ.НПУ - гроза. | Поврежденный КЛ выведен в ремонт, потребитель запитан по резервной схеме. КЛ выдержал ИПН | Восстановлено | 115 | С | 0 | ? | 4.2833 |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | [5 empty] | МО |  | 3.4.12.3
|  |  |  | КЛ-10: ТП2 - ТП 10 (К-1) |  |  |  | 2022-08-05 12:50 | [9 empty] | Поврежденный КЛ выведен в ремонт, потребитель запитан по резервной схеме. Установлено: вставка 30м., 2 соед.муфты. введен в работу по нормальной схеме. | [5 empty] | 0 | [20 empty] | МО
399 | РЭС Александровский ПУ Алакурттинский | Мурманская обл., Кандалакшский р-он, с. Алакуртти (Россети Северо-Запада Мурманский филиал) | ПС 150 кВ Алакуртти (ПС 95) (ССО) ф. 1 | ВЛ-10 кВ ВЛ-4 "ТП-2А - КТП-9 - ТП-3А - ТП-10 - КТП-15 - КТП-16" кабельный спуск к ТП-3А | 1 шт.ТП-3А | 2022-07-01 01:41 | 01.07.22 1:51 от ДЭС | 2022-07-01 08:23 | 0:10 | тех. позиции в/ч | [6 empty] | ПС-95 АО В-10 кВ Ф-1 от МТЗ с успешным АПВ, по причине повреждения концевой заделки кабельного спуска ВЛ-10 кВ ВЛ-4 к ТП-3А, при прохождении грозового фронта | Тех. позиции в/ч запитаны от ТЭП. Выполнен ремонт концевой заделки кабельного спуска ВЛ-4 к ТП-3А, в 8:40 отключен ТЭП, восстановлена нормальная схема электроснабжения. | Восстановлено | 10 | С | 0 | ? | 0.16667 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | МО |  | 3.4.12.3 | 4.12
[7 empty] | 2022-07-01 08:23 |  | 6:42 | фермерское хоз-во, пилорама. | [9 empty] | 30 |  |  |  | 6.7 | [14 empty] | 1 | [5 empty] | МО
400 | РЭС СПб ПУ Ломоносов | г.Ломоносов (ПАО "Россети Ленэнерго") | ПС 35/6 кВ "39" (ССО) | КЛ-6кВ ПС 39-РТП 419 ф.8 | нет | 2022-07-01 13:00 | 2022-07-01 13:00 | 2022-07-14 18:50 | 0:00 | нет | [6 empty] | При проведении плановых испытаний пробой КЛ 6кВ ПС 39-РТП 419 ф.8 | Абоненты ф. ПС 39-РТП 419 запитаны по резерву. Выполнен ремонт, испытания. КЛ 6кВ ПС 39-РТП 419 ф.8 включена в работу. | Восстанвлено | 0 | С | 0 | 333 | 0 |  | 1 | [18 empty] | СПб |  | 3.4.14 | 4.12
401 | РЭС ЛО-Северный ПУ Приозерск | Ленинградская область п.Саперное (Филиал ПАО "Россети Ленэнерго" "Выборгские электрические сети") | ПС "Саперное" 35/10 кВ ф. 04 | ВЛ-10кВ ПС Саперное ф. 04 | МТП-9, ТП-3, ТП-4.1, ТП-4.2, ТП-2208, 2209, 3 шт. ТП (Аб). | 2022-07-01 14:20 | 2022-07-01 20:56 | 2022-07-01 20:56 | 6:36 | СНТ "Речное", п.Речное, в/г Понтонное | [6 empty] | На ПС-Сапёрное отключен В-10 кВ ф.Сапёрное-04 для безопасного проведения работ по тушению лесного пожара персоналом Приозерского лесничества. | Персоналом ПУ Приозерск выполнен осмотр оборудования. Замечаний нет. Персоналом Приозерского лесничества закончены работы по тушению пожара вблизи охранной зоны ВЛ. ВЛ без повреждений. ф.Сапёрное-04 введён в работу без замечаний. | Восстановлено | 200 | С | 0 | 334 | 6.6 | [5 empty] | 1 | [12 empty] | 1 |  | ЛО |  | 3.4.12.4 | 4.21
402 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область Выборгский р-н п. Новинки (АО "ЛОЭСК" Северные электрические сети) | ПС "Калининская" ф.03 | ВЛ-6кВ Фидер 03 ПС-"Калининская" (ССО) | ТП-172, ТП-178 | 2022-07-01 15:20 | 2022-07-01 16:15 | 2022-07-01 16:15 | 0:55 | в/ч №17646-ч |  |  |  | 1 | 1 |  | АО от МТЗ В-6кВ ф.Калининская-03 | Персоналом ССО выполнен осмотр ВЛ-6кВ, повреждений не обнаружено. ф.Калининская-03 введён в работу. | Восстановлено | 40 | ССО | 0 | 335 | 0.91667 |  |  |  |  | 1 | [15 empty] | ЛО |  | 3.4.9.1 | 4.21
403 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область Выборгский р-н п. Большой бор (АО "ЛОЭСК" Северные электрические сети) | ПС 35/10 кВ "кондратьевская" ф. 05 ТП-85 | ВЛ-0,4 кВ "ТП-85 - створный знак" | ВРУ-0,4 кВ "Створный знак" | 2022-07-02 09:35 | 02.07.22 9:40 от ДЭС 02.07.22 14:40 | 2022-07-02 14:40 | 0:05 | п. Большой бор, бухта Дальняя "Створный знак" (объект МО РФ) | [6 empty] | ТП-85 РУ-0,4 кВ перегорел ПН, Обрыв ВЛ-0,4 кВ | п. Большой бор, бухта Дальняя "Створный знак" (объект МО РФ) сообщил об обрыве ВЛ-0,4 кВ, в 9:40 перешёл на питание от собственного ДЭС. Выполнен ремонт ВЛ-0,4 кВ, восстановлен норм схема. | Восстановлено | 1 | С | 1 | 336 | 0.083333 |  |  |  | 1 | [16 empty] | ЛО |  | 3.4.14 | 4.13
404 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская область, Всеволожский район, п.Морье, п. Осиновец, (Филиал ПАО "Россети Ленэнерго" "Санкт-Петербургские высоковольтные электрические сети" " Северный ВВР") | ПС 35/10 кВ "633" ф. 04 | ВЛ-10 кВ ф. 633-04 | ТП-2017, ТП-2019, 2, 3, 2305, 9011, 9012, 6 шт. ТП Аб: (7007, 2667, 2395, 2046, 2005, 2303) | 2022-07-03 16:35 | 2022-07-04 03:50 | 2022-07-04 03:50 | 11:15 | ж/д станция "Ладожское Озеро"(резерв), водозабор, п. Осиновец (Аб), п. Ладожское Озеро(Аб), д.Морье |  |  |  | 1 |  |  | ПС 633 ф. 04 - АО от МТЗ, порывистый ветер, попадание молнии в опору ВЛ 10 кВ | 03.07.22 в 16:35 ОВБ направлена в п. Морье. Персонал ССО выехал на ПС-633. 21:50 ОВБ обнаружила место повреждения, приступили к ликвидации аварии, в результате попадания молнии в ВЛ отгорела два провода в пролетах оп.7-8, 23:50 работы по восстановлению закончены, дана заявка персоналу СВВР ввести фидер в работу. | Восстановлено |  | БП | 0 | 337 | 11.25 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | ЛО |  | 3.4.12.3 | 4.13
405 | РЭС СПб ПУ Гатчина | Ленинградская область, п.Пижма (ЛПМЭС) | ПС 330/6 кВ "Гатчинская" ф. 31 | ВЛ-6кВ ф. 31 от ПС "Гатчинская" | ТП-9 | 2022-07-03 17:25 | 2022-07-03 19:55 | 2022-07-03 19:55 | 2:30 | Казармы, КНС-1, ВНС, котельная №7, 3 ж/дома(200чел.) |  |  | 1 | 1 | 1 |  | ПС-Гатчинская (ССО): появилась "земля" на ф. 31 в сети 6кВ. На опоре №109 ВЛ 6кВ ф. 31 провод лежит на траверсе. В ф.31 отключен в ручную персоналом ССО. | Выехала бригада ОРБ для осмотра и ремонта ВЛ-6кВ ф. 31 ПС "Гатчинская". Абонентские ТП включились от собственных ДЭС. Произведен ремонт ВЛ 6кВ . Потребители включены по нормальной схеме | Восстановлено | 200 | С | 1 | 338 | 2.5 |  |  |  |  | 1 | [15 empty] | ЛО |  | 3.4.14 | 4.13
[5 empty] | 4 ТП аб: "Тихая обитель", "ИП Виноградова", "АЗС Лукойл", "Линк Девелопмент" |  | 03.07.22 17:25 от ДЭС |  | 0:00 | кладбище, фермерское хозяйство, АЗС, вышка сотовой связи | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [20 empty] | ЛО
406 | РЭС "Заозёрский" ПУ "Печенгский" | Мурманская обл. Печенгский р-он, п. Печенга, п. Лиинахамари, п В.Луостари, п. Н.Луостари, п. Спутник, 17км, 19км (ПАО "Россети Северо-Запада") | ПС 150/35/6 "314" (ССО), ПС 150/35/6 "318" (ССО), РПП 35/6 "313" | Авария в сетях ПАО "Россети Северо-Запада" (ССО) | ПС 150/35/6 "314" (ССО) ПС150/35/6 "318", РПП 35/6 "313", ТП, КТП-67 шт. | 2022-07-03 20:30 | 2022-07-04 14:20 |  | 17:50 | Полное погашение п. Печенга, п. Лиинахамари, п В.Луостари, п. Н.Луостари, п. Спутник, п. Корзуново 17км, 19км. Количество населения-4000ч. | 5 | 5 | 4 | 11 | 24 | 8 | 03.07.22 19:45 сообщил диспетчер ПАО "Россети Северо-Запада" в 12:29 на ПС-35/6 "314" сигнал "Земля 2 с.ш.-35кВ. ВЛ-35кВ М-105 -нет одной фазы. 03.07.22 20;30 сообщил диспетчер ПАО "Россети Северо-Запада" произошло полное обесточение ПС-21 (ССО). | Проводятся работы персоналом ПАО "Россети Северо-Запад" по ликвидации аварии. 04.07.22 09:15 Найдено место повреждения: обрыв проводов на ВЛ-35кВ М-105, М-106. Ведутся Аварийно-восстановительные работы персоналом ПАО "Россети Северо-Запад". 04.07.22 в 14:20 персоналом "Россети Северо-Запад" восстановлена ВЛ-35кВ М-106, подано эл. питание потребителям п.Печенга, п. Лиинахамари, п.Спутник, п.Корзуново, п.В.Лоустари, п.Н.Лоустари. Персоналом "Россети Северо-Запада" продолжаются работы по восстановлению ВЛ-35кВ М-105. | Аварийно-восстановительные работы на ВЛ-35кВ М-105 персоналом ПАО "Россети Северо-Запад" | 28500 | ССО | 0 | ? | 17.8333 | [6 empty] | 1 | [13 empty] | МО |  | 3.4.9.1 | 4.21
407 | РЭС "Североморский" ПУ "Сафоновский" | г.Мурманск, ж.р. Росляково-1 (МРСК "СЭС Колэнерго"). | ПС 35/6 кВ «326» Ф-13 | КЛ-0.4 от ТП-239 до ж.д. Советская-15 (ССО) | нет | 2022-07-04 12:35 | 2022-07-04 12:47 | 2022-07-04 12:47 | 0:12 | Жил.дома 5, 7, 13, 17 по ул. Советская. (1500 человек) | [6 empty] | На ТП-239 а.о. гл.АВ-0.4 Т-2 | АВ на ТП-239 включили, все дома кроме Советская-15 запитали. | Восстановлено | 35 | ССО | 0 | ? | 0.2 | 1 | [19 empty] | МО |  | 3.4.9.1 | 4.21
[5 empty] | нет |  | 2022-07-04 14:38 |  | 2:03 | Жил.дом 15 по ул. Советская. (200 человек) | [7 empty] | Поврежденный кабель выведен в ремонт и сообщено собственнику. Дом запитали по резерву кабельной перемычкой от КР Советская-13. | Ожидание восстановления собственниками. |  |  |  |  | 2.05 | [20 empty] | МО
408 | РЭС "Заозерский" ПУ "Печенгский" | Мурманская обл. Печенгский р-н, п.Печенга (ПАО "Россети Северо-Запад" (ССО) | ПС 35/6 "314"(ССО) | ВЛ-6кВ ВЛ-24 прав. (РП-1-ТП-4) | КТП-1,ТП-6,КТП-11,КТП-2"А" КТП-3,ТП-2"Б" | 2022-07-04 19:35 | 2022-07-05 02:20 | 2022-07-05 02:20 | 6:45 | Объекты МО, жил. фонд-300 чел, котельные-3 |  |  |  |  | 3 |  | ПС 35/6 "314" (ССО) по МТЗ откл В-6 Ф-6 (ВЛ-24 прав.). | Проводится осмотр ВЛ-24 прав. (РП-1-ТП-4) и определение места повреждения. 05.07.22 02:20 найдено место повреждения: ВЛ-6 кВ ВЛ-24 пр. оп.№1 отгорели шлейфа-произведен монтаж шлейфов , ВЛ-6кВ ОВЛ-13 обрыв проводов в пролете опор 3-4-произведен монтаж проводов. п.Печенга (в/г-21,в/г-13) запитаны по штатной схеме в полном объёме. | Восстановлено | 780 | С | 1 | ? | 6.75 |  |  |  |  | 1 | [15 empty] | МО |  | 3.4.14 | 4.13
409 | РЭС "Заозерский" ПУ "Печенгский" | Мурманская обл. Печенгский р-н, п.Спутник (ПАО "Россети Северо-Запад" (ССО) | РТП-8 | КЛ-6кВ Л-14 (ТП-3-ТП-12) | ТП-6, ТП-3,ТП-4,ТП-12 | 2022-07-04 20:55 | 2022-07-05 02:00 |  | 5:05 | Объекты МО, жил. фонд-400 чел, котельные-2,ВНС |  |  |  | 1 | 2 |  | По МТЗ откл. В-6 яч.13 РТП-8 (ТП-6) | Определено место повреждения: КЛ-6кВ Л-14 (ТП-3-ТП-12) штатный разрыв, находилась под напряжением. КЛ-6кВ Л-14 выведена в ремонт. Потребители запитаны по штатному. 07.12.2022 15:20 выполнен ремонт КЛ-6кВ Л-14:-монтаж 3-х соединительных муфт.16.12.22 произведено испытание КЛ-6кВ Л-14 повышенным напряжением от постороннего источника:- КЛ-6кВ Л-14 испытание не выдержала. Обнаружено новое место повреждения. Ведутся работы по раскопке места повреждения. | Раскопка места повреждения и монтаж соединительной муфты. | 480 | С | 1 | ? | 5.0833 |  | 1 | [18 empty] | МО |  | 3.4.14 | 4.12
410 | РЭС Александровский ПУ Алакурттинский | Мурманская обл., Кандалакшский р-он, с. Алакуртти (Россети Северо-Запада Мурманский филиал) | ПС 150/10 кВ "95" ф. 6 (ССО) | КЛ 10 кВ КЛ-10(1) "ТП-1 - РТП-10" | 6шт. (ТП- 20, КТП-3, ТП-8, ТП-7, ТП-5, ТП-4) | 2022-07-05 00:20 | 2022-07-05 02:12 | 2022-08-02 09:30 | 1:52 | Объекты в/ч, ВНС, ЦТП, очистные, пож. депо. |  |  |  | 3 | 3 |  | РТП-10 АО В-10 кВ КЛ-6 Повреждение на КЛ-10 кВ КЛ-10 (1) | Смонтированы 3 муфты, 1 каб. вставка | Восстановлено | 35 | С | 1 | ? | 1.8667 |  |  | 1 | [17 empty] | МО |  | 3.4.14 | 4.12
|  |  |  | ВКЛ-10 кВ ВКЛ-1 " ТП-24 - ТП-5-ТП-7" | 2 шт. (ТП- 24, КТП-13 ) |  | 2022-07-05 05:00 | 2022-07-05 05:00 | 4:40 | Очистные, ВНС | [6 empty] | РТП-10 АО В-10 кВ КЛ-6 Повреждение на ВКЛ-10 кВ ВКЛ-1 в ТП-24 | Выполнен ремонт каб. заделки ВКЛ-1 в ТП-24 |  | 150 |  |  |  | 4.6667 | [20 empty] | МО
|  |  |  | ВКЛ-10 кВ ВКЛ-4 "ТП-2А - ТП-3А-КТП-9-ТП-10-КТП-15-КТП-16" | 5шт. (ТП- 10, КТП-9, ТП-3А, КТП-15, ТП-16) |  | 2022-07-05 12:22 | 2022-07-05 12:22 | 44747.5153 | ВНС, АЗС, объекты в/ч |  |  |  | 1 |  |  | ТП-2А отключен В-10 кВ ВКЛ-4 персоналом ПУ Алакурттинский при отыскании однофазного замыкания на землю | Обнаружен обрыв провода на ВКЛ-4 от ТП-2А оп. №1-№2. Отремонтирован провод ВЛ-4 в пролёте опор 1 - 2. Повторно. после прохождения грозового фронта осмотрена ВЛ и присоединённые ТП. |  | 420 |  |  |  | 1073940.3667 | [20 empty] | МО
411 | РЭС "Заозерский" ПУ "Печенгский" | Мурманская обл. Печенгский р-н, п.Печенга, Печенгское шоссе 17,19-й км Печенгского шоссе, п. Спутник. (ПАО "Россети Северо-Запад" (ССО) | ПС 35/6 "314"(ССО) | ВЛ-35кВ М-105 (ПС-21-ПС-314) (ССО) |  | 2022-07-05 00:35 | 2022-07-05 01:10 |  | 0:35 | Жил.фонд-800 чел. ВНС-4 шт. |  |  |  | 4 |  |  | При приеме нагрузки персоналом "Россети Северо-Запада " на ВЛ-35кВ М-105 после ремонта выяснилось отсутствие напряжения по одной фазе на ПС 35/6 "314" | Персоналом "Россети Северо-Запада" нагрузка обратно переведена на ВЛ-35кВ М-106. Потребители запитаны в полном объёме. ВЛ-35 кВ М-105 (ССО) выведена в ремонт. | Поиск места повреждения и ввод в работу ВЛ-35кВ М-105 персоналом "Россети " | 520 | ССО | 0 | ? | 0.58333 | [6 empty] | 1 | [13 empty] | МО |  | 3.4.9.1 | 4.21
412 | РЭС "Заозёрский" ПУ "Печенгский" | Мурманская обл., Печенгский р-н., п. Печенга (ПАО "Россети Северо-Запад" (ССО) | ПС 35/6 "314" (ССО) | ВЛ-6кВ ВЛ-24 прав. (РП-1-ТП-4) | КТП-1, КТП-2"А", ТП-2"Б", КТП-3, ТП-6, КТП-11 | 2022-07-05 07:20 | 2022-07-05 17:40 | 2022-07-05 17:40 | 10:20 | Обьекты МО, жил. фонд- 300 чел., котельные-3 шт. |  |  |  |  | 3 |  | 05.07.22 в 7:20 на ПС 35/6 "314" (ССО) по МТЗ откл. В-6 Ф-6 (ВЛ-24 прав.). | 05.07.22 проведён осмотр ВЛ-24 прав. (РП-1-ТП-4). 05.07.22 определено место повреждения: КВЛ-6 кВ ОВЛ-13 обрыв проводов в пролетах опор 1-2, 2-3. КВЛ-6 кВ ОВЛ-13 на КТП-3 выведена в ремонт. КВЛ-6 кВ ОВЛ-21 на КТП-11 (стрельбище) выведена в резерв. 05.07.22 в 17:40 подано эл. питание потребителям от КТП-1, ТП-6, КТП-2А, запитан жил. фонд. Собрана штатная схема, потребители запитаны в полном объеме | Восстановлено | 270 | С | 1 | ? | 10.3333 |  |  |  |  | 1 | [15 empty] | МО |  | 3.4.14 | 413
413 | РЭС Александровский ПУ Алакурттинский | Мурманская обл., Кандалакшский р-он, с. Алакуртти (Россети Северо-Запада Мурманский филиал) | ПС 150/10 кВ "95" ф. 13 (ССО) | КЛ-10 кВ КЛ-9 "РТП-10 - ТП-18" | 2шт. (ТП- 18, ТП-19) | 2022-07-05 08:01 | 2022-07-05 13:47 | 2022-08-24 16:02 | 5:46 | ЦТП (теплопункт), 3 жилых дома (450 человек), ОРТПЦ |  |  |  |  | 1 |  | РТП-10 отключен В-10кВ КЛ-9 персоналом ПУ Алакурттинский при отыскании однофазного замыкания на "землю" | Осмотрено оборудование ТП-18, ТП-19 и измерено сопротивление изоляции КЛ-10кВ. Определено повреждение на КЛ-9. Линия выведена в ремонт. ТП-18, ТП-19 запитаны по резервной схеме 10 кВ. Выполнен ремонт КЛ-9, смонтирована кабельная вставка 3 метра, установлены две соединительные муфты. КЛ-9 сфазирована и введена в работу. | Восстановлено | 150 | С | 1 | ? | 5.7667 |  |  | 1 | [17 empty] | МО |  | 3.4.14 | 4.12
414 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская область, п.Ваганово, (Филиал ПАО "Ленэнерго" "Санкт-Петербургские высоковольтные электрические сети" " Северный ВВР") | ПС 35/10 кВ "636" ф. 01 | КЛ-10 кВ ф.636-01 оп.55 -ТП-5 . | ТП-5 | 2022-07-05 09:30 | 05.07.2022 09:30 от ДЭС Аб | 2022-07-05 20:30 | 0:00 | полк МВД (тех здания) | [6 empty] | ПС 636 ф. 01 - АО от МТЗ. | Ф.636-01 - АО от МТЗ. На ТП-7 напряжение подано по резервной схеме от РП-511 ф.636-05. Выполнены работы по ремонту КЛ-10 кВ оп.55 -ТП-5 | Восстановлено | 0 | С | 0 | 339 | 0 |  |  | 1 | [17 empty] | ЛО |  | 3.4.14 | 4.12
[5 empty] | ТП-7 |  | 2022-07-05 10:10 |  | 0:40 | в/гв п. Ваганово (КПП, штаб, ВНС 3-го подъема) |  |  |  | 1 | [5 empty] | 15 |  |  |  | 0.66667 | [20 empty] | ЛО
415 | РЭС Александровский ПУ Алакурттинский | Мурманская обл., Кандалакшский р-он, с. Алакуртти (Россети Северо-Запада Мурманский филиал) | ПС 150/10 кВ "95" ф. 13 (ССО) |  | 2шт. (ТП- 6, ТП-2) | 2022-07-05 10:21 | 2022-07-05 11:28 | 2022-07-05 11:28 | 1:07 | 3 жилых дома (400 человек) теплопункт |  |  |  |  | 1 |  | При прохождении грозового фронта в РТП-10 АО В-10кВ КЛ-16 от МТЗ. | Осмотрено оборудование ТП и ВЛ -10кВ, повреждений не выявлено. В-10кВ КЛ-16 в РТП-10 включили. | Восстановлено | 90 | С | 0 | ? | 1.1167 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | МО |  | 3.4.12.3 | 4.21
416 | РЭС Александровский ПУ Алакурттинский | Мурманская обл., Кандалакшский р-он, с. Алакуртти (Россети Северо-Запада Мурманский филиал) | ПС 150/10 кВ "95" ф. 6 (ССО) |  | 4 шт. (ТП- 8, ТП-7, ТП-20, КТП-3) | 2022-07-05 10:21 | 2022-07-05 13:01 | 2022-07-05 13:01 | 2:40 | Пожарное депо, 2 теплопункта, объекты в/ч |  |  |  |  | 1 |  | При прохождении грозового фронта в РТП-10 АО В-10кВ КЛ-24 от МТЗ. | Осмотрено оборудование ТП, замерено сопротивление изоляции КЛ -10кВ, повреждений не выявлено. Включен В-10кВ КЛ-24 в РТП-10 . | Восстановлено | 150 | С | 0 | ? | 2.6667 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | МО |  | 3.4.12.3 | 4.21
417 | РЭС Новгородско-Псковский ПУ Остров | Псковская область, Островский р-н, Веретье, (ПАО "Россети Северо-Запада") | ПС 110/35/10 кВ 68, РП 3 (ССО) ф. 3 01 | КЛ-10 кВ ТП ДЭС - ТП 11 (инв. 865151016) | 3 шт. (ТП 11, ТП 12, ТП 6) | 2022-07-05 13:15 | 2022-07-05 16:10 | 2022-07-05 16:10 | 2:55 | объекты аэродрома | [6 empty] | ТП ДЭС сгорели 3 ПК-10 на КЛ 10 кВ ТП ДЭС - ТП 11 | ТП 11 заменена концевая муфта КЛ 10 кВ ТП ДЭС - ТП 11, ТП ДЭС заменены 3 ПК-10 | Восстановлено | 25 | БП | 1 | 340 | 2.9167 |  |  | 1 | [17 empty] | НОПО |  | 3.4.14 | 4.12
418 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская область, п. Токсово (МП "Всеволожское предприятие электрических сетей") | ПС 35/10 кВ "601" ф. 08 | ВЛ-10 кВ ф. 601-08 | 3 шт. (ТП-429, 430, ТП-2308 (Аб)) | 2022-07-05 14:30 | 2022-07-05 17:45 | 2022-07-05 17:45 | 3:15 | п. Токсово КНС, скважина, ул. Привокзальная жилые дома. |  |  | 1 | 1 |  |  | АО от МТЗ В 10 кВ ф. 601-08. Повреждение в сети ССО | Восстановлено персоналом ССО | Восстановлено | 120 | ССО | 0 | 341 | 3.25 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | ЛО |  | 3.4.9.1 | 4.21
419 | РЭС СПб ПУ Луга | Ленинградская область, г.Луга, 131км (ПАО Россети Ленэнерго) | ПС 110/35/10 кВ «48» (ССО) ф. 48-08 | ВЛ-0,4кВ ТП-790 ф. Стрельбище | нет | 2022-07-07 19:55 | 2022-07-07 22:50 | 2022-07-07 22:50 | 2:55 | в/г Стрельбище, санчасть | [6 empty] | В результате повреждения ВЛ-0,4кВ ф. "Стрельбище" . В ТП-790 РУ-0,4кВ сгорели два ПН-2 . | Обнаружен обрыв двух фазных проводов ВЛ-0,4кВ от ТП-790 ф. "Стрельбище" в пролётах 15-17 опор. ОРБ ПУ "Луга" приступила к ремонту ВЛ-0,4кВ.Произведён ремонт ВЛ-0,4кВ, на ТП-790 в РУ-0,4кВ установлены ПН-2 250А ф. "Стрельбище". Подано питание абоненту. | Восстановлено | 15 | С | 1 | 342 | 2.9167 |  |  |  | 1 | [16 empty] | ЛО |  | 3.4.14 | 4.13
420 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область, п.Сосновая горка (филиал Выборгские эл.сети ПАО "Россети Ленэнерго") | ПС 56 фид.01 | ВЛ-10 кВ ф.56-01 | ТП-188; ТП-187 | 2022-07-09 14:30 | 2022-07-09 15:25 | 2022-07-09 15:25 | 0:55 | В\г 33 п.Сосновая горка: технические позиции | [6 empty] | По сообщению диспетчера ССО - АО от МТЗ В-10 кВ ф.56-01 | Выполнен осмотр персоналом ССО. ф.51-06 введён в работу по нормальной схеме. | Восстановлено | 30 | ССО | 0 | 343 | 0.91667 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | ЛО |  | 3.4.9.1 | 4.21
421 | РЭС СПб ПУ Кронштадт | г. Кронштадт, ул. Комсомола, д.15 | ПС 35/6 кВ "21" ф.13 | КЛ-0.4 кВ ТП-111 - КК-298; КЛ-0,4 кВ КК-284 - КК-283 | нет | 2022-07-09 15:35 | 2022-07-09 19:50 | 2022-07-19 | 4:15 | жилой дом ул. Комсомола, д.15 (20 чел.) | [6 empty] | В ТП-111 сработали 3 ПН 250А ф.КК-298 | Выявлено повреждение двух КЛ-0.4 кВ ТП-111 - КК-298; КЛ-0,4 кВ КК-284 - КК-283. Напряжение на дом подано по временной линии КК-284 - КК-283. Произведены ОМП и ремонт КЛ-0,4кВ ТП-111-КК-298. | Восстановлено | 6 | С | 1 | 344 | 4.25 | 1 | [19 empty] | СПб |  | 3.4.14 | 4.12
422 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область п. Ильичево (Филиал ПАО "Ленэнерго" "Выборгские электрические сети") | ПС 110/35/10 кВ "41" ф. 06 | КЛ 10 кВ оп. 62 - ТП 12 ф. 41-06. КЛ 10 кВ оп. 19/1 - ТП 6 ф. 41-06 | ТП-12 | 2022-07-09 16:45 | 09.07.22 22:10 от ДЭС | 2022-07-11 06:20 | 5:25 | в/ч п. Ильичево: тех. объекты войсковой части, казарма, ВНС, столовая, фермерское хозяйство "Виктор" |  |  |  |  | 1 |  | ПС 41 ф. 06 - АО от МТЗ, АПВ не успешное. | Бригада ОВБ направлена на осмотр ВЛ 10 кВ. Выявлена повреждённая КЛ 10 кВ оп. 62 - ТП 12 ф. 41-06. На ТП 12 подключен РИСЭ 200. 10.07.22. Выполнен ремонт КЛ. При включении появилась "Земля". 11.07.22. При осмотре обнаружена ветка дерева на проводах ВЛ в пролете опор № 23 - 24, ветка снята. При включении ф. 41-06 - "Земля" на фазе "С". Персоналом ОВБ продолжен осмотр КВЛ 10 кВ, повреждение не обнаружено. Отключен ЛРНД в строну ТП 6, ф. 41-06 успешно введен в работу, поврежденный участок выведен из схемы. 11.07.22 в 06:20 РИСЭ 200 отключен от ТП-12. ТП-6, подключенная к повреждённой КЛ 10 кВ оп. 19/1 - ТП 6 ф. 41-06 ранее запитана по временной схеме. | Восстановлено | 100 | С | 1 | 345 | 5.4167 |  |  | 1 | [17 empty] | ЛО |  | 3.4.14 | 4.12
[5 empty] | КТП-13 |  | 09.07.22 19:20 от ДЭС | 2022-07-11 06:20 | 2:35 | [10 empty] | 15 |  |  |  | 2.5833 | [20 empty] | ЛО
[5 empty] | ТП-6,ТП-7,ТП-17 |  | 2022-07-09 16:50 | 2022-08-01 11:55 | 0:05 | в/ч п.Решетниково | [7 empty] | ТП-6, 7, 17 включены по резерву ф.41-07 (Ленэнерго ). Проведено ОМП, ремонт, ВВ испытание после ремонта, ввод в работу по нормальной схеме |  | 10 |  |  |  | 0.083333 | [20 empty] | ЛО
423 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область, п. Приветнинское (филиал ПАО "Россети Ленэнерго" "Выборгские электрические сети") | ПС 35/10 "Молодежная" ф. 10 | КЛ-10кВ от РУ-10кВ ТП-7 до РУ-10кВ ТП-2 | ТП- 2, 4, 6, 12, 13. | 2022-07-09 19:45 | 2022-07-09 21:10 | 2022-07-26 14:25 | 1:25 | в/г в п. Приветнинское. (казарма, гаражи, котельная, ВНС, КНС, хранилище, столовая) |  |  | 1 | 1 | 1 |  | АО от МТЗ В-10 кВ ф. ЦРП - ТП-6 . | Выполнен осмотр оборудования 10 кВ ф.10 ПС-Молодежная. Выявлена повреждённая КЛ-10кВ от РУ-10кВ ТП-7 до РУ-10кВ ТП-2. Произведены оперативные переключения, абоненты запитаны по резервной схеме.ОМП ,ремонт,ВВ испытание после ремонта,ввод в работу | Восстановлено | 40 | С | 1 | 346 | 1.4167 |  |  | 1 | [17 empty] | ЛО |  | 3.4.14 | 4.12
424 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская область, п.Морье | ПС 35/10 кВ 633 ф.04 ССО (ГУИН по СПб илен.обл. ) | ВЛ-10кВ оп.22-23 (обрыв провода фаза "В" ,поврежден изолятор ) | 7шт. ТП Оборонэнерго (ТП-1, 2, 3, КТП-9011, 9012, 2017, 2019. 6 шт. ТП Аб -7007, 2667, 2395, 2046, 2005, 2303. | 2022-07-11 10:35 | 2022-07-11 20:30 | 2022-07-11 20:30 | 9:55 | п.Морье, СНТ "Морье", ж/д станция "Ладожское Озеро"(резерв), водозабор, п. Осиновец (Аб), п. Ладожское Озеро(Аб) |  |  | 1 | 1 |  |  | АО от МТЗ В-10кВ ф.633-04 на ПС-633 | осмотр ; 12:17 ф.633-04 введен в работу ,режим "земля" по фазе "В" ;12:25 ф.633-04 отключен для поиска повреждения.При осмотре ВЛ-10кВ в пролете оп.22-23 из-за удара молнии обрыв провода фаза "В" ,поврежден изолятор на оп.22 фаза "В".В15:45 ТП-1,2 введены в работу по нормальной схеме .Ремонт ВЛ-10кВ Ф.633-04 в пролете оп.22-23 ;восстановление ВЛ-10кВ ,ввод в работу поврежденного участка | Восстановлено | 500 | С | 0 | 347 | 9.9167 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | ЛО |  | 3.4.12.3 | 4.13
[5 empty] | ТП-1,ТП-2 |  | 2022-07-11 15:45 | 2022-07-11 15:45 | 5:10 | в/г-16, в/ч-28036, КПП (колония поселения ГУИН ) |  |  | 1 | [6 empty] | 20 |  |  |  | 5.1667 | [20 empty] | ЛО
425 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская область, Всеволожский район, п. Лехтуси (ПАО "Ленэнерго") | ПС 110/ 35/10 кВ "47" ф. 112 | КЛ-10 кВ ПС-47 - РП-10 | РП-10, ТП-4А, ТП-12, ТП-8А | 2022-07-12 12:00 | 2022-07-12 12:30 | 2022-07-22 16:00 | 0:30 | п.Лехтуси в/г 1: тех объекты в/ч, казарма, котельная |  |  |  |  | 1 |  | ПС 47 ф.112 - АО от МТЗ, повреждение КЛ-10 кВ | выявлена повреждённая КЛ-10 кВ ПС-47 ф.112 - РП-10. КЛ выведена в ремонт. Потребители запитаны по резервной схеме. 19.07.22 выполнен ремонт 1го места повреждения, 22.07.22 выполнен ремонт 2го места повреждения, проведены ВВ испытания, КЛ введена в работу, восстановлена норм схема. | Восстановлено | 15 | С | 1 | 348 | 0.5 |  |  | 1 | [17 empty] | ЛО |  | 3.4.14 | 4.12
426 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская область, Всеволожский район, п.Морье, п. Осиновец, (Филиал ПАО "Россети Ленэнерго" "Санкт-Петербургские высоковольтные электрические сети" " Северный ВВР") | ПС 35/10 кВ "633"ф. 04 | ВЛ-10 кВ ф.633-04 | 13шт. ТП (ТП-2, ТП-3, ТП-2305, ТП-9011, ТП-9012, ТП-2017, ТП-2019, 6 шт. ТП Аб: :7007, 2667, 2395, 2046, 2005, 2303) | 2022-07-12 17:20 | 2022-07-13 02:30 | 2022-07-13 02:30 | 9:10 | войсковая часть: боевые позиции, казарма. п.Морье, СНТ "Морье", ж/д станция "Ладожское Озеро"(резерв), водозабор, п. Осиновец (Аб), п. Ладожское Озеро(Аб) |  |  |  | 1 |  |  | ПС 633 ф. 04 - АО от МТЗ, Метеобстановка: гроза, ураган | Метеобстановка: гроза, ураган Повторное включение не успешное, произведён осмотр ВЛ, снято множество деревьев вследствие урагана. ф.633-04 введён в работу по нормальной схеме. | Восстановлено | 170 | С | 0 | 349 | 9.1667 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | ЛО |  | 3.4.12.2 | 4.4
427 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область, Выборгский р-он, п.Симагино (филиал Выборгские электрические сети ПАО "Россети Ленэнерго") | ПС 35/10 кВ "Симагино" ф. 03 | ВЛ 10 кВ ф. Симагино-03 | 9 шт (ТП-43(Аб), ТП-30(Аб)ТП-31(Аб), ТП-29 (Аб), 2КТПн б/н (Аб), ТП-2113, ТП-2114, ТП-2115) | 2022-07-12 17:25 | 2022-07-12 19:05 | 2022-07-12 19:05 | 1:40 | СНТ "Сибур", "Воронцово", "Надежда"; коттеджи, карьер, Садоводство, фермерское хозяйство | [6 empty] | ПС Симагино ф. 03 - АО от МТЗ, метеобстановка: гроза, порывистый ветер | ПС Симагино ф. 03 - АО от МТЗ, метеобстановка: гроза, порывисты ветер. В пролёте опор 28-29 снято дерево с проводов ВЛ. ф.Симагино-03 введён в работу по нормальной схеме. | Восстановлено | 100 | С | 0 | 350 | 1.6667 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | ЛО |  | 3.4.12.2 | 4.4
428 | РЭС СПб ПУ Луга | Ленинградская область, г.Луга (ПАО Ленэнерго) | ПС 110/35/10 кВ «48» (ССО) ф. 48-34 | ВЛ 10 кВ ф. 860-12 (ССО) | ТП-34863, 778, 75, 746, 5 ТП (ССО)-248, 377, 251, 246, 247 | 2022-07-12 18:00 | 2022-07-12 23:59 | 2022-07-12 23:59 | 5:59 | в/г Ванькин Бугор, в/г 38, в/г 15, ЦАОК жилые дома |  |  |  | 1 | 2 |  | На РП-860 АО В фид.860-12 от МТЗ (ветер, гроза) | Персонал Оборонэнерго произвел не успешное повторное включение в 18-20. Бригада ССО произвели осмотр ВЛ-10кВ ремонт схема восстановлена. | Восстановлено | 250 | ССО | 0 | 351 | 5.9833 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | ЛО |  | 3.4.9.1 | 4.21
429 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская обл., Всеволожский р-он, п.Борисова грива (филиал "Санкт-Петербургские высоковольтные эл.сети" ПАО "Россети Ленэнерго") | ПС 35/10 кВ "633" ф. 02 | КЛ 10 кВ "ТП-12 - оп.№195 ВЛ-10 кВ ф. 633-02" | ТП-12 | 2022-07-12 18:05 | 12.07.2022 18:05:00 от ДЭС | 2022-07-13 17:40 | 0:00 | вышка "Мегафон", хоз. объекты строительной компании | [6 empty] | ПС 633 ф. 02 - АО от МТЗ Метеобстановка: гроза, ураган | Ф.633-02 - АО от МТЗ, 19:05 потребители перешли на питание от ТЭП(собственных ДЭС). Выявлено повреждение ЖБ опоры №30 из-за падения дерева, Выполнены работы по замене опоры, снято дерево с проводов ВЛ, восстановлен норм схема. | Восстановлено | 0 | С | 0 | 352 | 0 |  |  | 1 | [17 empty] | ЛО |  | 3.4.12.2 | 4.4
430 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская область, Всеволожский район, п.Морье, (Филиал ПАО "Россети Ленэнерго" "Санкт-Петербургские высоковольтные электрические сети") | ПС 35/10 кВ "633"ф. 04 | ВЛ-10 кВ "ф.633-04 ТП-2 - ТП-9012" | 6шт. ТП (ТП-2, ТП-3, ТП-2305, ТП-9011, ТП-9012) | 2022-07-13 11:20 | 2022-07-13 15:40 | 2022-07-13 15:40 | 4:20 | войсковая часть: боевые позиции, казарма. п.Морье, СНТ "Морье" | [6 empty] | ПС 633 ф. 04 - отключен вручную в связи с режимом "Земля в сети" Метеобстановка: порывистый ветер | ПС 633 ф.04 - земля в сети, на ВЛ-10 кВ опора 65.1 ЛР - отключен, линия введена в работу без участка ВЛ-10 кВ ф.633-04 о.п65.1 - 65.52. Обнаружено падение дерева и обрыв провода пролетах 34-35, выполнен ремонтные работы, восстановлен норм схема. | Восстановлено | 0 | С | 0 | 353 | 4.3333 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | ЛО |  | 3.4.12.2 | 4.13
431 | РЭС Александровский ПУ Алакурттинский | Мурманская обл., Кандалакшский р-он, с. Алакуртти (Россети Северо-Запада Мурманский филиал) | ПС 150/10 кВ "88" (ССО) |  | 29 шт. (РТП- 10, ТП-1, ТП-1А, ТП- 2, ТП- 2А, ТП- 3, ТП-3А, ТП-4, ТП-5, ТП-6, ТП-7, ТП-8, ТП-10, ТП-14, ТП-17, ТП-18, ТП-20, ТП-21, ТП-22, ТП-23, ТП-24, ТП-25, КТП-3, КТП-9, КТП-13, КТП-15, КТП-16, КТП"Кемпинг" (аб.), КТП"Дорожник"(аб.) | 2022-07-13 13:58 | 2022-07-13 14:08 | 2022-07-13 14:08 | 0:10 | 39 жилых домов (3140 чел.), школа, 2 детских сада, 2 котельные,6 ЦТП, 5 водонасосных, 2 водоочистных сооружения, 3 КНС, 3 очистных сооружения сточных вод, психневрл. Интернат, пожарное депо, АЗС, объекты в/ч. | 1 | 2 | 6 | 6 | 8 | 1 | При прохождении грозового фронта отключение ВЛ-150 кВ в сетях ССО. | Персоналом ССО восстановлена нормальная схема ПС-95 . ( за исключением Ф.1 КЛ-10 кВ КЛ-11 "ПС-95 - ТП-2а" ) | Восстановлено | 250 | ССО | 0 | ? | 0.16667 | [6 empty] | 1 | [13 empty] | МО |  | 3.4.9.1 | 4.21
432 | РЭС Александровский ПУ Алакурттинский | Мурманская обл., Кандалакшский р-он, с. Алакуртти (Россети Северо-Запада Мурманский филиал) | ПС 150 кВ Алакуртти (ПС 95) (ССО) ф. 1 | ВЛ 10 кВ ВЛ-4 "ТП-2А - КТП-9 - ТП-3А - ТП-10 - КТП-16" кабельный спуск ВЛ-4 от ТП-3А | 4 шт. ТП-3А, ТП-10, КТП-9, КТП-16 | 2022-07-13 13:58 | 13.07.2022 14:08 от ДЭС | 2022-07-14 00:50 | 0:10 | тех. позиции в/ч (от ТП-3А) | [6 empty] | ПС-95 АО В-10 кВ Ф-1 от МТЗ с неуспешным АПВ, при прохождении грозового фронта. | Тех. позиции в/ч запитаны от ДЭС. 14.07.22 в 01:05 отключена ДЭС | Восстановлено | 10 | С | 0 | ? | 0.16667 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | МО |  | 3.4.12.3 | 4.3
[7 empty] | 2022-07-14 00:50 |  | 10:52 | скважены подпитки вододонапорной башни, АЗС, объекты в/ч |  |  |  | 3 |  |  |  | Персоналом ПУ Алакурттинский устранено повреждение на кабельном спуске ВЛ-4 |  | 200 |  |  |  | 10.8667 | [20 empty] | МО
[5 empty] | 1шт. ( ТП-2А) |  | 2022-07-13 19:00 | 2022-07-13 19:00 | 5:02 | 13 жилых домов (60 человек) | [7 empty] | Осмотрено оборудование ТП-2А, замерено сопротивление изоляции КЛ-10кВ КЛ-11 ( ф.1 ПС-95). Восстановлена нормальная схема электроснабжения ТП-2А от ПС-95. | Восстановлено. | 50 | С | 0 |  | 5.0333 | [20 empty] | МО
433 | РЭС "Североморский" ПУ "Высокий" | Мурманская область, пос. Высокий(МРСК "ЦЭС Колэнерго") | ПС 110/6 кВ «79» (ССО) | поврежденного оборудования АО "Оборонэнерго" - нет | 40 шт: (ФТП-1,ТП-2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,19,19а,20а,21,22а,23а,24а,25,26а,27а,28а,29а,30а,31,33,34,36,37,38,40,41,42,44) | 2022-07-13 15:42 | 2022-07-13 16:40 | 2022-07-13 16:40 | 0:58 | Объекты в/ч, весь жил. фонд (30 домов),3 котельных,1 ВНС,1 д/с. | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | На ПС-12(ССО) а.о. В-110 кВ. Л-137(ССО) - погашение ПС 110/6 кВ 79(ССО). | Отключенное оборудование введено в работу персоналом МРСК. | Восстановлено. | 2000 | ССО | 0 | ? | 0.96667 | [6 empty] | 1 | [13 empty] | МО |  | 3.4.9.1 | 4.21
434 | РЭС ЛО-Северный ПУ Кемь | Респ.Карелия п. Лоухи (ПАО "Россети Северо-Запада" Карельский филиал) | ПС 35/10 кВ "47"ф. 02 | ПС 35/10 кВ "47"СШ 10 кВ | ПТП-9, ТП-1, ТП-2 | 2022-07-13 20:40 | 13.07.2022 20:40:00 от ДЭС | 2022-07-14 01:10 | 0:00 | п.Лоухи в/г 8:тех объекты войсковой части, казарма, штаб, дом офицерского состава, столовая, котельная | [6 empty] | ПС 35/10 кВ "47"ф. 02 АО от МТЗ 2 СШ 10 кВ | ПС 35/10 кВ "47"ф. 02 АО от МТЗ 2 СШ 10 кВ. Неисправность в сети ССО, ведутся ремонтные работы. Потребители перешли на питание от собственных ДЭС. Выполенен ремонт, восстановлена норм.схеиа. | Восстановлено | 0 | ССО | 0 | 354 | 0 | [20 empty] | РК |  | 3.4.9.1 | 4.21
435 | РЭС Александровский ПУ Кандалакша | Мурманская обл., Кандалакшский р-он, н.п. Пинозеро (Россети Северо-Запада Мурманский филиал) | ТП-10 кВ "3" (ССО) | Оборудование ССО | 3 шт. (ТП-11, ТП-18, КТП-12) | 2022-07-13 22:14 | 2022-07-14 01:35 | 2022-07-14 01:35 | 3:21 | Водонасосная, котельная, 2 жилых дома (60 человек) |  |  |  | 1 | 1 |  | АО в сетях 10 кВ ССО | Выполнен ремонт в сетях 10 кВ персоналом ССО. | Восстановлено | 100 | ССО | 0 | ? | 3.35 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | МО |  | 3.4.9.1 | 4.21
[24 empty] | 0 | [20 empty] | МО
436 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская обл., Всеволожский р-он, п.Борисова грива (филиал "Санкт-Петербургские высоковольтные эл.сети" ПАО "Россети Ленэнерго") | ПС 35/10 кВ "633" ф. 02 | ВЛ-10 кВ "ПС 633 - ТП-12" | ТП-12 | 2022-07-14 07:10 | 14.07.2022 07:10:00 от ДЭС. | 2022-07-14 12:40 | 0:00 | вышка "Мегафон", хоз. объекты строительной компании | [6 empty] | ПС 633 ф. 02 - АО от МТЗ | Ф.633-02 - АО от МТЗ, 19:05 потребители перешли на питание от ТЭП(собственных ДЭС). Выявлено повреждение ВЛ из-за падения дерева на провода.Ремонт (восстановление провода в пролете оп.185-190 ),ввод в работу | восстановлено | 0 | С | 0 | 377 | 0 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | ЛО |  | 3.4.14 | 4.4
437 | РЭС ЛО-Северный ПУ Сортавала | Республика Карелия ,п.Калаамо | ПС 35/10/6 кВ 23С ф.68 ССО ПСК (Прионежская сетивая компания ) | КЛ-6 кВ Л.ПС 23С-РП 2 (резерв) | нет | 2022-07-14 09:05 | 2022-07-14 09:05 | 2022-07-14 17:00 | 0:00 | п.Калаамо (техническая позиция в/ч -96848 /ж ) | [6 empty] | На ПС 23С в повреждении концевая муфта КЛ-6кВ Л.ПС 23С-РП-2 ф.23С-68 резервное питание | вывод поврежденной КЛ-6кВ в ремонт ,допуск на ПС-23С,ремонт концевой муфты ,ввод в работу | восстановлено | 0 | С | 1 | 355 | 0 |  | 1 | [18 empty] | РК |  | 3.4.14 | 4.12
438 | РЭС СПб ПУ Гатчина | СПб, г.Красное Село (ПАО "Россети Ленэнерго") | ПС-345 (ССО) ф.345-03 | КЛ-6кВ от ТП 1(2 СШ)-ТП 4(1СШ) ввод 1 | ТП-4 1СШ | 2022-07-14 11:25 | 14.07.22 11:32 от ДЭС 15.07.22 15:57 | 2022-07-15 15:57 | 0:07 | Объекты воинской части, тех.позиции | [6 empty] | От МТЗ в ТП 1 сгорели ПК-10 кл 6кВ ТП4 ввод 1 | Выявлена поврежденная КЛ-6кВ ТП 1(2 СШ)-ТП 4(1СШ) ввод 1. Произведены ОМП и ремонт КЛ-6кВ. | Восстановлено | 20 | С | 1 | 356 | 0.11667 |  | 1 | [18 empty] | СПб |  | 3.4.14 | 4.12
|  |  |  | КЛ-6кВ от ТП 1(1 СШ)-ТП 4(2СШ) ввод 2 | ТП-4 2СШ |  |  | 2022-09-20 16:45 | [8 empty] | От МТЗ в ТП 1 сгорели ПК-10 кл 6кВ ТП4 ввод 2 | Выявлена поврежденная КЛ-6кВ ТП 1(1 СШ)-ТП 4(2СШ) ввод 2. Определено МП КЛ-6кВ. Произведён ремонт КЛ-6кВ. | Восстановлено |  | С | 1 |  | 0 | [20 empty] | СПб
439 | РЭС "Североморский" ПУ "Мурманск" | Мурманская обл., п. Кильдинстрой, (МРСК "СЭС Колэнерго"). | ПС 35/6 кВ «307» ф.6 (ССО) | Поврежденного оборудования АО "Оборонэнерго" - нет | 4 шт (ТП-471, ТП-632, КТП-470, МТП) | 2022-07-14 12:09 | 2022-07-14 13:04 | 2022-07-14 13:04 | 0:55 | Объекты в/ч | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | На ПС-307 а.о. В-6 Ф-6 от МТЗ. МПУ (гроза) | Произведено повторное включение Ф-6 на ПС-307, фидер принял нагрузку. | Восстановлено. | 70 | С | 0 | ? | 0.91667 | [14 empty] | 1 | [5 empty] | МО |  | 3.4.12.3 | 4.21
440 | РЭС "Североморский" ПУ "Мурманск" | Мурманская обл., п. Кильдинстрой, (МРСК "СЭС Колэнерго"). | ПС 35/6 кВ «346» ф.40 (ССО) | КВЛ-6 ПС-346 до ТП-472 | 4 шт (ТП-472, МТП-472а, ТП-473, СТП-25) | 2022-07-14 12:12 | 14.07.2022 21:11:00 (ДЭС) | 2022-07-15 21:17 | 8:59 | Объекты в/ч | [6 empty] | На ПС-346 а.о. В-6 Ф-40 от МТЗ - МПУ (гроза) | Поврежденная КВЛ-6 выведена в ремонт, потребитель запитан по резерву. СТП-25 запитана от ТЭП. Замена ОПН | Восстановлено. | 80 | С | 0 | ? | 8.9833 |  |  |  |  | 1 | [15 empty] | МО |  | 3.4.12.3 | 4.21
441 | РЭС Александровский | Мурманская обл., г. Полярный (Россети Северо-Запада Мурманский филиал) | ПС 35/6 кВ "315" ф. 4 | ВЛ-6 кВ ВЛ-3 "ТП-201 - ТП-204 - ТП-210 - ТП-202/1" | 1 шт. (ТП-201) | 2022-07-14 13:06 | 2022-07-14 13:58 | 2022-08-25 21:25 | 0:52 | Объекты в/ч: котельная, казарма, склады. |  |  |  |  | 1 |  | АО В-6 кВ ф.4 ПС-315 от МТЗ | Осмотрено оборудование ТП-201, КТП-202/1. ТП, КТП запитаны по резервной схеме 6 кВ. Производится осмотр ВЛ-6 кВ, замеры изоляции и целостности каб. спусков ВЛ. Осмотрены: ВЛ-6кВ ВЛ-1, ВЛ-3. замерено сопротивление изоляции и целостность ВЛ-1. ВЛ-1 поставлена под напряжение от ПС-315. При опробовании ВЛ-3 напряжение не приняла, на ПС-315 от МТЗ откл. В-6кВ ф. 4 ВЛ-1. При последующем осмотре обнаружено: отгорание шлейфа воздушного ввода ВЛ-3 в ТП-201, повреждение концевой каб. заделки спуска ВЛ-3 в ТП-204. Выполнена замена проходных изоляторов в ТП-201, выполнен ремонт кабельного спуска ВЛ-3 к ТП-204, установлена концевая муфта наружной установки, соединительная муфта. ВЛ-3 сфазирована и введена в работу. | Восстановлено | 25 | С | 1 | ? | 0.86667 |  |  |  |  | 1 | [15 empty] | МО |  | 3.4.14 | 4.13
[5 empty] | 1 шт. (КТП-202/1) |  | 2022-07-14 14:22 |  | 1:16 | Объекты в/ч: склады, КПП. | [9 empty] | 20 |  |  |  | 1.2667 | [20 empty] | МО
442 | РЭС "Североморский" ПУ "Мурманск" | Мурманская обл., п. Кильдинстрой, (МРСК "СЭС Колэнерго"). | ПС 35/6 кВ «307» ф.6 (ССО) | Поврежденного оборудования АО "Оборонэнерго" - нет | 4 шт (ТП-471, ТП-632, КТП-470, МТП) | 2022-07-14 15:33 | 2022-07-14 19:14 | 2022-07-14 19:14 | 3:41 | Объекты в/ч | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | На ПС-307 а.о. В-6 Ф-6 от МТЗ. МПУ (гроза) | Произведено повторное включение Ф-6 на ПС-307, фидер принял нагрузку. | Восстановлено | 70 | С | 0 | ? | 3.6833 |  |  |  |  | 1 | [15 empty] | МО |  | 3.4.12.3 | 4.21
443 | РЭС "Североморский" ПУ "Высокий" | Мурманская обл. п.Высокий (МРСК "ЦЭС Колэнерго") | ПС 110/6 кВ «79» ф.24(ЦЭС "Колэнерго") | КВЛ-6 от кТП-19А до ТП-19. | 8 шт (ФТП-1 2с.ш., ТП-18, ТП-19, кТП-19а, кТП-20а, кТП-29а, кТП-30а, ТП-31) | 2022-07-14 19:05 | 2022-07-15 00:03 | 2022-07-16 17:39 | 4:58 | Объекты в/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На ФТП-1 сработали 2 ПК-6. НПУ (гроза) | Поврежденная КВЛ-6 выведена в ремонт, потребитель запитан по резерву.Установлена концевая муфта, произведен осмотр КВЛ и ИПН; ввели в работу по нормальной схеме. | Восстановлено | 300 | С | 0 | ? | 4.9667 |  |  |  |  | 1 | [15 empty] | МО |  | 3.4.12.3 | 4.12
444 | РЭС ЛО-Северный ПУ Осиновая Роща | Ленинградская область, п. Агалатово. (Филиал ПАО "Ленэнерго" "Санкт-Петербургские высоковольтные электрические сети" " Северный ВВР") | ПС 35/6 кВ «607» ф. 607-29 | КЛ 6 кВ отпайка от оп. № 98 на ТП 32 ф. 607-29 | ТП-32 | 2022-07-15 11:40 | 2022-07-15 15:30 | 2022-07-15 15:30 | 3:50 | СНТ Лесное. | [6 empty] | АО от МТЗ В 6 кВ реклоузера ППВ 2458. | Выполнен осмотр КВЛ 6 кВ ф. 607-29, обнаружено повреждение КЛ 6 кВ отпайка от оп. № 98 на ТП 32. Произведён ремонт концевой муфты КЛ-6 кВ отпайка от оп. № 98 на ТП 32 ф. 607-29. ф.607-29 введён в работу по нормальной схеме. | Восстановлено | 40 | С | 1 | 357 | 3.8333 |  | 1 | [18 empty] | ЛО |  | 3.4.14 | 4.12
[5 empty] | 20 шт. (ТП 2410, 8866, 2412, 44, 8394, 33, 2401, 2403, 43, 36, 2105, 31, 41, 42, 35, 40, 05, 39, 2421) ТП 07, 08 |  | 2022-07-15 13:20 |  | 1:45 | СНТ Вартемяги, жилые дома в п. Касимово, п. Агалатово. Воинская часть Агалтово-2 | [9 empty] | 120 |  |  |  | 1.75 | [20 empty] | ЛО
[24 empty] | 0 | [20 empty] | ЛО
445 | РЭС "Североморский" ПУ "Высокий" | Мурманская обл. п.Кица (ПО ЦЭС ПАО "Россети" Сев.-Запад) | ПС 110/6 кВ «54» ф.16 (ПО ЦЭС ПАО "Россети" Сев.-Запад) | КВЛ-6 от ПС 54 ф.16 до КТПн 2. | 3 шт ( кТП-1,2 и КТПн 9(аб)) | 2022-07-15 16:50 | 2022-07-15 21:39 | 2022-07-15 21:39 | 4:49 | Объекты в/ч(площадка хранения, охрана 3 человека),КНС | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | На ПС 54 (ССО) а.о. В-6 ф.16 | Поврежденная КВЛ-6 выведена в ремонт, потребитель обесточен, работает персонал ОРБ,Эл.лаборатории и службы линий. Установлено: 1 конц. муфта | Восстановлено. | 80 | С | 1 | ? | 4.8167 |  |  |  |  | 1 | [15 empty] | МО |  | 3.4.14 | 4.12
446 | РЭС СПб ПУ Кронштадт | г.Кронштадт (ПАО Ленэнерго) | ПС-21 ф. 12 | КЛ-0,4кВ КК-151 - КК-62 | нет | 2022-07-16 09:15 | 2022-07-16 11:35 | 2022-07-27 19:00 | 2:20 | ж/д 20чел. | [6 empty] | Поступило сообщение нет фазы К. Маркса д.25. Повреждение КЛ-0,4 кВ КК-151 - КК-62 | Произвели проверку изоляции КЛ-0,4кВ вывели в ремонт КЛ-0,4кВ КК-151 - КК-62 . Произвели прокладку и подключение времянки от ТП-50 на КК-62 потребитель включен . Произвели ОМП, раскопки ремонт произвели демонтаж времянки КЛ-0,4кВ КК-151 - КК-62 включена в работу. | Восстановлено | 15 | С | 1 | 373 | 2.3333 | 1 | [19 empty] | СПб |  | 3.4.14 | 4.12
447 | РЭС СПб ПУ Гатчина | Ленинградская область, п.Грибное | ПС-324 (ССО) фид.324-05 | ВЛ-6кВ фид.324-05(ССО) отпайка на ТП-3499 | ТП-3499 | 2022-07-16 21:00 | 2022-07-16 22:30 | 2022-07-16 22:30 | 1:30 | в/г 60177 казарма №2; КПП №5; жилые дома №№ 10, 11 50чел; обезжелезивающая станция №9; ВНС №7. |  |  |  | 1 |  |  | АО от МТЗ на ПС-324 В фид.05, | Произведен осмотр, снято дерево с отпайки на ТП-3499 включена в работу ВЛ-6кВ фид.324-05(ССО) персоналом ССО . | Восстановлено | 50 | С | 1 | 358 | 1.5 |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | ЛО |  | 3.4.14 | 4.4
448 | РЭС Александровский | Мурманская обл., г. Полярный (Россети Северо-Запада Мурманский филиал) | ПС 35/6 кВ "364" Т-1 | Т-1 | 7 шт. (ТП-19, ТП-62, ТП-5, ТП-7, ТП-55, ТП-9, ТП-82) | 2022-07-17 04:32 | 2022-07-17 04:52 | 2022-07-22 11:02 | 0:20 | 7 жилых домов (700 чел.) , повысительная холодной воды, объекты в/ч, ГСК |  |  |  | 1 |  |  | ПС-364 АО ОД-35 Т-1 В-6 Т-1 от диф. защиты, по причине перекрытия животным (кошкой) изоляции вводного изолятора 6кВ Т-1. | Электроснабжение восстановлено по резервной схеме 6 кВ. Произведено измерение характеристик, анализ масла, замена изоляторов 6кВ на Т-1 ПС-364. По результатам проведённых мероприятий Т-1 ПС-364 признан годным к дальнейшей эксплуатации. Трансформатор поставлен на холостой ход в 15:50 21.07.22 г. Т-1 введен в работу по нормальной схеме 22.07.22г. | Восстановлено | 65 | С | 0 | ? | 0.33333 | [9 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  | МО |  | 3.4.10 | 4.12
449 | РЭС Александровский ПУ Гаджиевский | Мурманская обл., г. Гаджиево (Россети Северо-Запада Мурманский филиал) | ПС 150 кВ Снежногорск (ПС-29) | Отключение в сетях ССО при прохождении грозового фронта |  | 2022-07-17 17:20 | 2022-07-17 17:20 | 2022-07-17 17:20 | 0:00 | Без отключения потребителей | [6 empty] | Отключение ЛЭП-150кВ при прохождении грозового фронта с успешным АПВ, с кратковременным погашением Снежногорск (ПС-29) | ПС-369, ПС-330, ПС-305 запитаны по исходной схеме. М-45(ОМ-45) в ремонте по заявке " АО "Россети" | Восстановлено | 0 | ССО | 0 | ? | 0 | [20 empty] | МО |  | 3.4.9.1 | 4.21
|  | Мурманская обл., г. Гаджиево (Россети Северо-Запада Мурманский филиал) |  | ВЛ-35 кВ М-76 | 10 шт. (ТП-335, ТП-336, ТП-332, КТП КПП "Сайда", КТП-321, ТП "Кувшинская Салма", 4 ТП (аб. Сев РАО) |  | 2022-07-17 18:35 | 2022-07-29 19:43 | 1:15 | Объекты в/ч, объекты СевРАО, ВНС |  |  |  | 2 |  |  | На ПС-308 работа ЗМН-6 на отключение В-6 Т-1, В-6 Т-2 успешна. На ПС-308 отключен ВМ-76 ввиду неполнофазного режима. ПС-308 запитана по резервной схеме 35кВ. | Потребители ПС-308 запитаны по нормальной схеме. На ВЛ-35кВ М-76 обнаружено отгорание шлейфа ф.А на опоре 25 при прохождении грозового фронта. Выполняются переключения по выводу в ремонт М-76(ОМ76). М-76 (ОМ-76) выведена в ремонт, М-45 (ОМ-45) введена в работу. Отремонтирован шлейф М-76 на оп.25. | Восстановлено | 310 | С | 0 |  | 1.25 | [6 empty] | 1 | [13 empty] | МО |  | 3.4.12.3 | 4.13
450 | РЭС ЛО-Северный ПУ Приозерск | Ленинградская область ,Приозерский район ,п.Бухта Владимировская | ПС 35/10 кВ 511 ф.04 ССО (Ленэнерго ВЭС ) | нет | ТП-768,769,770,771,772,773,2211,2212,2213,2214 | 2022-07-17 22:00 | 2022-07-17 23:40 | 2022-07-17 23:40 | 1:40 | в/ч Бухта Владимировская ,п.Бухта Владимировская , СНТ 2 шт ,ИЖС (около 300 чел. ) |  |  | 1 | 1 |  |  | АО В-10кВ ППв -360 из-за грозового фронта ,погодные условия :дождь ,гроза | осмотр, успешное повторное включение В-10 кВ ППв-360 | Восстановлено | 200 | С | 0 | 359 | 1.6667 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | ЛО |  | 3.4.12.1 | 4.21
451 | РЭС ЛО-Северный ПУ Осиновая Роща | Ленинградская область, п. Агалатово. (Филиал ПАО "Ленэнерго" "Санкт-Петербургские высоковольтные электрические сети" " Северный ВВР") | ПС 35/6 кВ "607" ф. 23 | СТП б/н (Аб) | РТП 8 1 СШ, ТП 4 1 СШ, ТП 3 1 СШ, ТП 9 1 СШ, ТП 1 1 СШ, ТП 2 1 СШ, ТП 5 1 СШ, ТП 7 1 СШ; ТП 46, ТП 2101, ТП 2103, ТП 2419. | 2022-07-19 15:25 | 2022-07-19 16:30 | 119.07.22 19:50 | 1:05 | п. Агалатово жилые дома, КНС, ВНС, котельная, |  |  | 1 | 1 | 1 |  | РПТП-8 яч.№1 В-6 кВ - АО от МТЗ. | РПТП-8 яч.№1 В-6 кВ - АО от МТЗ. Выполнен перевод нагрузки на ф. 607-12, локализован поврежденный участок, проведены ВВ испытания КЛ-6 кВ, выявлен поврежденный разрядник РВО-6 на СТП б/н (запитана от ТП-2419 принадлежность Абонента), выполнен ремонт, восстановлена нормальная схема электроснабжения. | Восстановлено | 200 | Аб | 0 | 360 | 1.0833 |  |  |  |  | 1 | [15 empty] | ЛО |  | 3.4.9.1 | 4.21
[5 empty] | ТП-2419, СТП б/н (Аб) |  | 2022-07-19 19:50 |  | 4:25 | п.Агалатово жилые дома, магазин | [13 empty] | 4.4167 | [20 empty] | ЛО
452 | РЭС ЛО-Северный ПУ Осиновая Роща | Ленинградская область, п. Агалатово. (Филиал ПАО "Ленэнерго" "Санкт-Петербургские высоковольтные электрические сети" " Северный ВВР") | ПС 35/6 кВ 607 ф. 29 | ВЛ 6 кВ ф. 607-29 оп.№78 РЛНД | 24 шт.( ТП-2410, 8860,2412, 44, 8394, 2401, 2403, 43, 36, , 2105, 32, 31,41, 35, 40, 05, 39, 2421, 07, 08, КТП "Вартемяги", ТП-33) | 2022-07-19 15:30 | 2022-07-19 18:30 | 2022-09-06 15:00 | 3:00 | СНТ Вартемяги, п. Агалатово, д. Касимово: жилые дома, тех. объекты войсковой части | [6 empty] | ВЛ 6 кВ ф. 607-29 ВВ 6 кВ на оп. 33 - АО от МТЗ. Метеобстановка: прохождение грозового фронта. | ВЛ 6 кВ ф. 607-29 ВВ 6 кВ на оп. 33 - АО от МТЗ, После включения появился режим "Земля в сети", выполнен осмотр ВЛ 6 кВ. В результате: КТП 2105 поврежден разрядник РВО 6, на опоре № 78 "отпайка к КТП 2105" обнаружено повреждение ножа РЛНД. Выполнен ремонт, РЛНД включен в ручную (требуется замена), напряжение подано всем потребителям. 06.09.22. Выполнена замена РЛНД. | Восстановлено | 350 | С | 0 | 361 | 3 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | ЛО |  | 3.4.12.3 | 4.11
453 | РЭС ЛО-Северный ПУ Петрозаводск | Республика Карелия, г.Петрозаводск, Чална-16 (ПАО "Прионежская сетевая компания") | ПС 35/10/6 кВ "18П" ф. 3 ТП-120 | ВЛ-0,4кВ "ТП-120 - казарма" | ВРУ -0,4кВ казарма | 2022-07-19 18:30 | 2022-07-19 22:10 | 2022-07-19 22:10 | 3:40 | войсковая часть Чална в/г-16: казарма, столовая | [6 empty] | ТП-120 РУ-0,4 кВ прегорел ПН-2-100 из-за обрыва провода ВЛ-0,4 кВ погодные условия: порывистый ветер | ВЛ-0,4кВ "ТП-120 - казарма" в пролетах оп.3-5 обрыв провода, Выполнен ремонт, линия введена работу | Восстановлено | 0 | С | 0 | 362 | 3.6667 |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | [5 empty] | РК |  | 3.4.12.1 | 4.13
454 | РЭС СПб ПУ СПб | г.СПб, Б.Сампсониевский пр. д.63 (ПАО Ленэнерго) | ПС 35/10 кВ "190" ф. 190-408 | КЛ-10кВ РТП-7825 - ТП-7819 | Нет | 2022-07-20 10:00 | 2022-07-20 10:00 | 2022-07-22 10:44 | 0:00 | нет | [6 empty] | При проведении плановых испытаний,КЛ-10кВ РТП-7825 - ТП-7819 испытание не выдержала | КЛ-10кВ РТП-7825 - ТП-7819 выведена в ремонт, абоненты запитаны по резерву. Выполнен ремонт, испытания фазировка, включена в работу по нормальной схеме. | Восстановлено | 0 | С | 0 | 363 | 0 |  |  | 1 | [17 empty] | СПб |  | 3.4.14 | 4.12
455 | РЭС СПб ПУ Ломоносов | г.Ломоносов (ПАО "Россети Ленэнерго") | ПС 35/6 кВ "39" (ССО) | КЛ-6кВ ТП-420 - ТП-411 | Нет | 2022-07-20 14:30 | 2022-07-20 14:30 | 2022-08-02 22:30 | 0:00 | нет | [6 empty] | При проведении плановых испытаний, КЛ-6кВ ТП-420 - ТП-411 испытание не выдержала | КЛ-6кВ ТП-420 - ТП-411 выведена в ремонт, абоненты запитаны по резерву. Произвели ОМП, раскопки ремонт. КЛ-6кВ ТП-420 - ТП-411 включена в работу | Восстановлено | 0 | С | 0 | 364 | 0 |  | 1 | [18 empty] | СПб |  | 3.4.14 | 4.12
456 | РЭС СПб ПУ Ломоносов | г.Ломоносов (ПАО "Россети Ленэнерго") | ПС 35/6 кВ "23" (ССО) | КЛ-6кВ ПС 23-РТП 406 ф.6 | ТП-404, ТП-406, ТП-407, ТП-401, ТП-408, ТП-435 | 2022-07-20 16:20 | 2022-07-20 17:15 | 2022-07-27 22:30 | 0:55 | объекты склад жидкого топлива | [6 empty] | ПС-23 АО от МТЗ В-6кВ ф.6(РТП-406) | Произвели проверку изоляции КЛ-6кВ. КЛ-6кВ ПС 23-РТП 406 выведена в ремонт Абоненты 6запитаны по резерву. Произвели ОМП, раскопки ремонт включен в работу. | Восстановлено | 10 | С | 1 | 365 | 0.91667 |  | 1 | [18 empty] | СПб |  | 3.4.14 | 4.12
457 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская область, Всеволожский район, п.Токсово (Филиал "Северные электрические сети" ПАО "Россети Ленэнерго") | ПС 35/10 кВ "27" ф. 37 | ВЛ-10 кВ ф.27 ПС-"Ручьи" (ССО) | ТП-8323 | 2022-07-21 09:10 | 2022-07-21 14:12 | 2022-07-21 14:12 | 5:02 | п.Токсово в/г №6: помещения охраны (Росгвардия) | [6 empty] | ПС 27 ф. 37 - АО от МТЗ | ПС 27 ф. 37 - АО от МТЗ. Персонал АО "Оборонэнерго" осмотрел ТП-8323, свой участок ВЛ-10 кВ - дефектов не выявлено. Персоналом ССО выполнены работы по ремонту ВЛ ф.37 от ПС"Ручьи". Потребители запитаны по нормальной схеме. | Восстановлено | 70 | ССО | 0 | 366 | 5.0333 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | ЛО |  | 3.4.9.1 | 4.21
458 | РЭС СПб ПУ Ломоносов | г.Ломоносов, порт (ПАО "Россети Ленэнерго") | ПС 35/6 кВ "39"(ССО) ф. 39-08 | КЛ-6кВ РП-419 - ПС-39 ф.08 | РП-419, РП-413, ТП-434, ТП-420, ТП-414, ТП-507, ТП-411, ТП-461, ТП-506, ТП-415, ТП-443, ТП-412, ТП-469, ТП-418 | 2022-07-22 02:43 | 2022-07-22 03:28 | 2022-07-29 22:55 | 0:45 | порт: колонки гавани, гаражи водоканала, склады, причалы | [6 empty] | АО В фид. 39-08 МТЗ ПС 39 | Определен поврежденный кабель, выведена в ремонт КЛ-6кВ РП-419 - ПС-39 ф.08, потребители включены по резервной схеме. КЛ отремонтирована, введена в работу по нормальной схеме | Восстановлено | 150 | С | 1 | 367 | 0.75 |  | 1 | [18 empty] | СПб |  | 3.4.14 | 4.12
459 | РЭС "Североморский" ПУ "Мончегорский" | Мурманская обл., пос. Протоки (ПО ЦЭС ПАО "Россети" Сев.-Запад) | ПС 110/10 кВ "35" ф. 101 (ССО) | КЛ-10кВ ПС 35 ф.101 до ТП-9 | ТП-9 | 2022-07-22 14:20 | 2022-07-22 21:40 | 2022-07-22 21:40 | 7:20 | объекты в/ч | [6 empty] | На ПС-35 а.о. В-10 Ф-101 от МТЗ. | Установлено: вставка 10м., 2 соед.муфты. Кабель укрыт, испытан и введен в работу по нормальной схеме. | Восстановлено | 250 | С | 1 | ? | 7.3333 |  |  | 1 | [17 empty] | МО |  | 3.4.14 | 4.12
460 | РЭС Александровский ПУ Алакурттинский | Мурманская обл., Кандалакшский р-он, с. Алакуртти (Россети Северо-Запада Мурманский филиал) | ПС 150/10 кВ "49" (ССО) |  | 29 шт. (РТП- 10, ТП-1, ТП-1А, ТП- 2, ТП- 2А, ТП- 3, ТП-3А, ТП-4, ТП-5, ТП-6, ТП-7, ТП-8, ТП-10, ТП-14, ТП-17, ТП-18, ТП-20, ТП-21, ТП-22, ТП-23, ТП-24, ТП-25, КТП-3, КТП-9, КТП-13, КТП-15, КТП-16, КТП "Кемпинг" (аб.), КТП "Дорожник"(аб.) | 2022-07-22 16:15 | 2022-07-22 18:05 | 2022-07-22 18:05 | 1:50 | 39 жилых домов (3140 чел.), школа, 2 детских сада, 2 котельные, 6 ЦТП, 5 водонасосных, 2 водоочистных сооружения, 3 КНС, 3 очистных сооружения сточных вод, психневрл. Интернат, пожарное депо, АЗС, объекты в/ч. | 1 | 2 | 6 | 6 | 8 | 1 | При прохождении грозового фронта отключение ВЛ-150 кВ в сетях ССО. | Персоналом ССО восстановлена нормальная схема ПС-95 | Восстановлено | 2750 | ССО | 0 | ? | 1.8333 | [6 empty] | 1 | [13 empty] | МО |  | 3.4.9.1 | 4.21
461 | РЭС "Североморский" ПУ "Сафоновский" | г.Мурманск, ж.р. Росляково (ПО СЭС ПАО "Россети" Сев.-Запад) | ПС 35/6 кВ «326» Ф-11 | КВЛ-6кВ ПС 326 Ф11 - ТП 258/214/229 | 7 шт (ТП-229, 280,216, 258, 264, 222, 263) | 2022-07-23 10:34 | 2022-07-23 14:30 | 2022-07-26 16:45 | 3:56 | Жил.дома по ул. Молодежная(4 дома), жил.дома по ул. Мохнаткина пахта( 2 дома); объекты в/ч, 2 котельные, 2 ВНС. |  |  |  | 2 | 2 |  | ПС «326» а.о. В-6 Ф-11 от МТЗ. | Поврежденная КВЛ выведена в ремонт, потребители запитаны по резерву. Приступили к восстановительным работам. Установлено: 1 конц. Муфта | Восстановлено | 200 | С | 1 | ? | 3.9333 |  |  |  |  | 1 | [15 empty] | МО |  | 3.4.14 | 4.12
462 | РЭС "Североморский" ПУ "Сафоновский" | г.Мурманск, ж.р. Росляково (ПО СЭС ПАО "Россети" Сев.-Запад) | ПС 35/6 кВ «326» Ф 13 | КЛ-6кВ ТП 211 - ТП 239 | 4 шт (ТП-245, 244, 239, кТП 285А) | 2022-07-23 11:02 | 2022-07-23 12:11 | 2022-07-27 15:17 | 1:00 | Жил.дома (ул. Заводская -6 домов, ул. Школьная - 6 домов, ул.Сев.Шоссе - 3 дома); объекты в/ч. | [6 empty] | ПС «326» ручное откл. В-6 Ф-13 при поиске "Земли" в сетях 6 кВ. | Поврежденный КЛ-6 выведен в ремонт(являлся резервом для ТП 239), потребитель запитан по нормальной схеме. Приступили к восстановительным работам.Установлено : 2 соед.муфты и 3 м.кабеля. | Восстановлено | 400 | С | 1 | ? | 1 |  | 1 | [18 empty] | МО |  | 3.4.14 | 4.12
463 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область, Выборгский район, п.Сосновая горка (Ленэнерго Выборгские электрические сети ) | ПС 35/10 кВ 56 ф.01 ССО | в сети 10 кВ ф.56-01 (ССО) | ТП-187, ТП-188 | 2022-07-23 12:30 | 23.07.22 12:30 от ДЭС Аб. | 2022-07-23 13:50 | 0:00 | в/г Сосновая Горка (70 чел. ) |  |  | 1 | 1 |  |  | АО от МТЗ Ф.56-01 | устранено персоналом ССО | Восстановлено | 0 | ССО | 0 | 368 | 0 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | ЛО |  | 3.4.9.1 | 4.21
464 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область Выборгский р-н п. Каменка (филиал "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго") | ПС 35/10 кВ "Бобочинская" ф. 09 ТП-5 | КЛ-0,4кВ "ТП-5 - ПТОР" | КК-0,4 кВ "ПТОР" | 2022-07-24 10:30 | 2022-07-24 14:10 | 2022-07-24 14:10 | 3:40 | п.Каменка в/г5: тех.объекты войсковой части (ПТОР) | [6 empty] | ТП-5 РУ-0,4 кВ перегорел ПН, повреждение КЛ-0,4 кВ | п.Каменка, здание ПТОР - неполнофазный режим, выявлено повреждение КЛ-0,4 кВ, выполнен ремонт, линия введена в работу. | Восстановлено | 10 | С | 1 | 369 | 3.6667 | 1 | [19 empty] | ЛО |  | 3.4.14 | 4.12
465 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская область п.Мурино. (ПАО "Ленэнерго" "Санкт-Петербургские высоковольтные электрические сети") | ПС 35/6 кВ "50" | ВЛ-6кВ ф. 50-06 | МТП-40 | 2022-07-25 13:45 | 2022-07-25 15:51 | 2022-07-25 15:51 | 2:06 | сторожка охраны лесничества | [6 empty] | АО от МТЗ В-10кВ Ф.50-06 на ПС-50. | Произведён осмотр оборудования. Повреждений не выявлено. ф.50-06 введён в работу успешно. | Восстановлено | 20 | С | 1 | 370 | 2.1 |  |  |  |  | 1 | [15 empty] | ЛО |  | 3.4.14 | 4.21
466 | РЭС СПб ПУ Гатчина | СПб, г.Пушкин, Гатчинское шоссе 11(ПАО Россети Ленэнерго) | ПС 110/6 кВ «185» ф.610 (ССО) | в сети ССО | ТП-94 | 2022-07-25 15:00 | 2022-07-25 16:10 | 2022-07-25 16:10 | 1:10 | Объекты аэродрома, автопарк, КПП | [6 empty] | Отключение в сети ССО, повреждение изолятора 6кВ в ТП-94 | Персонал ССО произвел восстановление эл.снабжения | Восстановлено | 10 | ССО | 0 | 371 | 1.1667 | [8 empty] | 1 | [11 empty] | СПб |  | 3.4.9.1 | 4.21
467 | РЭС СПб ПУ Ломоносов | Ленинградская область, п.Гостилицы (ПАО "Россети Ленэнерго" ) | ПС 35/10 кВ "Дятлицы" ф. 4 | ВЛ-10 кВ ф.4 ПС Дятлицы | ТП-9, ТП-11, КТП ВНС, КТП Жилгородок, 8 ТП аб | 2022-07-25 20:02 | 2022-07-26 04:53 | 2022-07-26 04:53 | 8:51 | в/ч, в/г Озерное. Жилые дома (население 400 чел.) СНТ Озерное, ВНС, котельная. |  |  |  | 1 | 1 |  | ПС Дятлицы (ССО) отключение от МТЗ ф.4. | При проведении осмотра ВЛ 10кВ обнаружено повреждение оп.64 и обрыв ВЛ в сторону оп.65. Вызван дополнительно персонал ПУ Ломоносов. Проведена замена оп.64, отремонтирована ВЛ в пролете опор 64-65. | Восстановлено | 350 | С | 1 | 372 | 8.85 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | ЛО |  | 3.4.14 | 4.13
468 | РЭС СПб ПУ Гатчина | Ленинградская область, п.Сиверский (ПАО Россети Ленэнерго) | ПС 35/10 "259" ф. 01 | КЛ-10кВ ЦРП "Сиверский" ТП - 64А | ТП-6, КТП-3, ТП-4, ТП-3, ТП-2 | 2022-07-27 11:30 | 2022-07-27 13:00 | 2022-07-28 01:35 | 1:30 | административная зона, казармы | [6 empty] | На ЦРП "Сиверский" АО от МТЗ В 10кВ ф.1. Повреждение КЛ-10кВ ЦРП "Сиверский" ТП-64А | Бригада ОРБ на ЦРП "Сиверский". Определено повреждение КЛ 10кВ ЦРП "Сиверский" ТП-64А, КЛ выведена в ремонт. 17-40 подключена ДЭС. Произведено ОМП, произвели раскопки ремонт. Отключен ДЭС КЛ-10кВ ЦРП "Сиверский" ТП-64А включена в работу. | Восстановлено | 80 | С | 1 | 374 | 1.5 |  |  | 1 | [17 empty] | ЛО |  | 3.4.14 | 4.12
[5 empty] | ТП-64А |  | 27.07.22 17:40 от ДЭС |  | 6:10 | жилые дома-коттеджи (50 чел) | [9 empty] | 60 |  |  |  | 6.1667 | [20 empty] | ЛО
469 | РЭС ЛО-Северный ПУ Осиновая Роща | Ленинградская область п.Левашово. (филиал ПАО "Россети Ленэнерго" "Северные электрические сети") | ПС 35/10 кВ "612" ф. 203 | КВЛ-10 кВ ф.612-203 | ТП-241, ТП-220 | 2022-07-30 15:10 | 2022-07-30 15:32 | 2022-07-30 15:32 | 0:22 | п.Левашово в/г (казарма, столовая, склады, тех. объекты) | [6 empty] | ф.612-203 - АО от МТЗ | ф.612-203 - АО от МТЗ, выполнен ремонт персоналом ССО, линия введена в работу. | Восстановлено | 20 | ССО | 0 | 375 | 0.36667 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | ЛО |  | 3.4.9.1 | 4.21
470 | РЭС ЛО-Северный ПУ Петрозаводск | Республика Карелия, Прионежский район, п. Чална (АО "Прионежская сетевая компания") | ПС 35/6 кВ "18П" ф. 02 | КВЛ-10 кВ ф.18П-2 | КТП-112, КТП-113, КТП-114, КТП-119, КТП-324 | 2022-07-30 15:30 | 30.07.22 15:30 от ДЭС 30.07.22 16:25 | 2022-07-30 16:25 | 0:00 | п.Чална в/г: технический объекты войсковой части | [6 empty] | ПС-18П ф.02 - АО от МТЗ Метеобстановка: порывистый ветер. | ПС 18П ф.02 - АО от МТЗ. п.Чална в/г: объекты войсковой части, перешли на питание от ТЭП. Персоналом ССО обнаружен повреждённый участок, линия введена в работу | Восстановлено | 0 | ССО | 0 | 376 | 0 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | РК |  | 3.4.9.1 | 4.21
471 | РЭС "Североморский" ПУ "Высокий" | Мурманская обл. п.Высокий (МРСК "ЦЭС Колэнерго") | ПС 110/6 кВ «79» ф.11 | КВЛ-6 от ТП-14 до ТП-34 | 7 шт ( ТП-14, ТП-34, кТП-28а, кТП-24а, кТП-26а, кТП-27а, ТП-25) | 2022-08-01 09:15 | 2022-08-01 12:45 | 2022-08-03 13:33 | 3:30 | Объекты в/ч | [6 empty] | На ПС«79» ( ССО) А.О. ф.11 от МТЗ | Поврежденная КВЛ-6 выведена в ремонт, потребитель запитан по резерву. Приступили к восстановительным работам. Установлено:1 соед.муфта. | Восстановлено. | 770 | С | 1 | ? | 3.5 |  |  |  |  | 1 | [15 empty] | МО |  | 3.4.14
472 | РЭС СПб ПУ Луга | Ленинградская область, г.Луга (ПАО Россети Ленэнерго) | ПС 110/35/10 кВ «48» (ССО) ф. 48-34 | КВЛ-10 кВ РП 860 ф.48-07 (ССО) | ТП-295, -851, 798; 3 ТП (ССО)-236, 235, 686 | 2022-08-01 16:50 | 2022-08-01 19:45 | 2022-08-01 19:45 | 2:55 | Луга в/г: штаб, казарма, КПП, автопарк, склады, котельная |  |  |  |  | 1 |  | На РП-860 АО В ф. 48-07 от МТЗ. Сильный дождь | Персонал ССО провел осмотр, устранили неисправность. Персоналом Оборонэнерго включен в работу на РП-860 ф. 48-07 | Восстановлено | 75 | ССО | 0 | 378 | 2.9167 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | ЛО |  | 3.4.9.1 | 4.21
473 | РЭС СПб ПУ Кронштадт | Кронштадт (ПАО Россети Ленэнерго) | ПС 35/6кВ "Маяк" ф. 29 | КЛ-0,4кВ КК-246 -КК-303 | нет | 2022-08-01 22:50 | 2022-08-01 23:35 |  | 0:45 | Жилые дома ул. Аммермана, д.4 ул. Пролетарская д.17, д.22 (жителей 276 чел.) | [6 empty] | поступило сообщение от ЖКС: неполнофазный режим на домах. | Выведена в ремонт КЛ-0,4кВ КК-246 -КК-303. Абонентам подано напряжение по резервной схеме. | ОМП, ремонт | 35 | С | 1 | 379 | 0.75 | 1 | [19 empty] | СПб |  | 3.4.14 | 4.12
474 | РЭС "Североморский" ПУ "Высокий" | Мурманская обл. п.Высокий (ПО ЦЭС ПАО "Россети" Сев.-Запад) | ПС 110/6 кВ «79» ф.25 | КЛ-6: ТП 36 - ТП 40 | 3 шт(ТП 9, 36,40). | 2022-08-02 00:30 | 2022-08-02 01:48 | 2022-08-02 20:30 | 1:18 | Объекты в/ч, жил.фонд( 6 домов), КНС. |  |  | 1 |  |  |  | При поиске "Земли" в сетях 6 кВ. на ТП 8 произведено ручное откл. ВН-6 кВ. в сторону ТП 40. | Поврежденная КЛ-6 выведена в ремонт, потребитель запитан по нормальной схеме, кроме ТП 9 и ТП 36 - запитаны по резерву. Приступили к восстановительным работам.Установлено:1 соед.муфта. | Восстановлено | 180 | С | 1 | ? | 1.3 |  | 1 | [18 empty] | МО |  | 3.4.14 | 4.12
475 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область, Выборгский район, п.Каменка (филиал "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго") | ПС 35/10 кВ Бобочинская ф. 07 | повреждение опорноштыревой изоляции в ТП-20 | ТП-18, 16, 17 | 2022-08-02 04:05 | 2022-08-02 05:30 | 2022-08-02 11:05 | 1:25 | в/г Каменка (штаб, КПП, 6шт двух этажных ж/д (200 чел.) Ростелеком, котельная №8 |  |  |  |  | 1 |  | АО от МТЗ В-10кВ Ф.07 Бч | осмотр, контроль изоляции КЛ-10кВ мегомметром, вывод ТП-20 в ремонт, сообщено диспетчеру ЦЖКС №6 о повреждении кровли (ТП-20 встроено в здание принадлежащие ЦЖКУ №6, течёт кровля) потребители ТП-20 в 6:30 запитаны от собственных ДЭС. Выполнена замена и сушка изоляторов, ЭУ введена в работу. | Восстановлено | 150 | С | 0 | 380 | 1.4167 | [8 empty] | 1 | [11 empty] | ЛО |  | 3.4.12.5 | 4.12
[5 empty] | ТП-21, 1 |  | 2022-08-02 04:55 |  | 0:50 | [10 empty] | 70 |  |  |  | 0.83333 | [20 empty] | ЛО
[5 empty] | ТП-2119 |  | 2022-08-02 06:30 |  | 2:25 | [10 empty] | 50 |  |  |  | 2.4167 | [20 empty] | ЛО
[5 empty] | ТП-20 |  | 02.08.22 6:30 ДЭС Аб. 02.08.22 11:05 |  | 2:25 | очистные сооружения, гаражи |  |  | 1 | [6 empty] | 50 |  |  |  | 2.4167 | [20 empty] | ЛО
476 | РЭС ЛО-Северный ПУ Осиновая Роща | Ленинградская область п.Левашово. (филиал ПАО "Россети Ленэнерго" "Северные электрические сети") | ПС 35/10 кВ "612" ф. 203 ТП-241 | КЛ-0,4 кВ "КК Казарма - здание "ППРЦ (узел связи) " | ВРУ-0,4 кВ ППРЦ | 2022-08-02 17:00 | 2022-08-02 20:20 | 2022-08-02 20:20 | 3:20 | п.Левашово в/г: узел связи | [6 empty] | ТП-241, КК-0,4 кВ "Казарма" сгорел ПН-2-250 | Здание "ППРЦ (узел связи) " (источник питания ТП-241- КК "Казарма") неполнофазный режим, определено место повреждения КЛ-0,4 кВ, выполнен ремонт. Восстановлен норм схема. | Восстановлено | 5 | С | 1 | 381 | 3.3333 | 1 | [19 empty] | ЛО |  | 3.4.14 | 4.12
477 | РЭС СПб ПУ Ломоносов | Ленинградская область, п.Большая Ижора (ПАО Ленэнерго) | ПС-Ирмино (ССО) ф. 2 ТП-453 | КЛ-0,4кВ ТП-453 -ГРЩ Астанина д.7 | нет | 2022-08-03 12:41 | 2022-08-03 12:41 | 2022-08-03 15:40 | 0:00 | нет | [6 empty] | При осмотре ТП-453 обнаружено искрение муфты КЛ-0,4кВ ф. ул. Астанина д.7 | Потребитель запитан по резерву. КЛ-0,4кВкВ ТП-453 -ГРЩ Астанина д.7 выведена в ремонт. Выполнен ремонт муфты. КЛ 0,4кВ включена в работу по нормальной схеме. | Восстановлено | 0 | С | 0 | 382 | 0 | 1 | [19 empty] | ЛО |  | 3.4.14 | 4.12
478 | РЭС Александровский | Мурманская обл., г. Полярный (Россети Северо-Запада Мурманский филиал) | ПС 35/6 кВ "392" ф. 23 | КЛ-6 кВ КЛ-46 "ТП-14- КТП-41- КТП-41"А"" | 3 шт. (ТП-14, РП-74, КТП-69) | 2022-08-03 14:35 | 2022-08-03 16:45 | 2022-08-03 16:45 | 2:10 | Объекты в/ч | [6 empty] | АО В-6 кВ ф.23 ПС-392 от МТЗ предположительно при прохождении грозового фронта | Осмотрено оборудование ТП-14, КТП-69, РП-74. ТП, КТП, РП. Запитаны по нормальной схеме 6 кВ. | Восстановлено | 40 | С | 1 | ? | 2.1667 |  | 1 | [18 empty] | МО |  | 3.4.14 | 4.12
[5 empty] | 2 шт. (КТП-41, КТП-41"А") |  | 03.08.22 14:45 от ДЭС | 2022-08-04 20:40 | 0:10 | Объекты в/ч | [7 empty] | КТП-41, КТП-41"А" запитаны от ДЭС в 14:45. Определено одно место повреждения, кабель разрезан . Проведённые испытания выявили ещё одно место повреждения. Проводится откопка места повреждения. Определено 3 места повреждения КЛ-46, установлены 3 соединительные муфты. КЛ-46 введена в работу по нормальной схеме. ДЭС остановлена. |  | 5 |  |  |  | 0.16667 | [20 empty] | МО
479 | РЭС "Североморский" ПУ "Мончегорский" | Мурманская обл., г.Мончегорск (ПО ЦЭС ПАО "Россети" Сев.-Запад) | ПС 110/10 кВ «25» ф. 4 (ССО) | КВЛ-10кВ от ПС-25 Ф-4 до РП-2 Ф-11 | 18 шт. (РП 1, 2; ТП 11, 1, 2, 18, ЦАСУ, 3,4, 6, 7, 8, 17, 13, 14, 14А, 15, 15А) | 2022-08-03 21:26 | 2022-08-03 23:45 | 2022-08-04 19:00 | 2:19 | Объекты в/ч . |  |  |  |  | 3 |  | На ПС «25» а. о. В-10 ф. 4 от МТЗ. | Выезд бригады ОРБ ПУ "Мончегорский. Потребители запитаны по резерву от линии Л-28, ТП-9 и кТП-9"а"- перешли на питание от ТЭП.04.08.22 Приступили к АВР. Обход/осмотр ВЛ.Оп.№ 1 восстановили соединения 2 шлейфов.ТП 9 и кТП 9А запитаны от пром.сети. | Восстановлено | 240 | С | 1 | ? | 2.3167 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | МО |  | 3.4.14
[5 empty] | 2 шт. (ТП 9, кТП 9А) |  | 03.08.22 22:10 от ДЭС |  | 0:44 | [10 empty] | 5 |  |  |  | 0.73333 | [20 empty] | МО
480 | РЭС СПб ПУ Кронштадт | г.Кронштадт (ПАО Россети Ленэнерго) | ПС-86 1 С/Ш ф. РП-30/10 1 С/Ш | КЛ-10кВ ПС-86 1 С/Ш ф. РП-30/10 1 С/Ш | нет | 04.08 22 15:10 | 04.08 22 15:10 | 2022-08-04 17:00 | 0:00 | нет | [6 empty] | При проведении плановых испытаний КЛ-10кВ от РП 30/10, пробой КЛ-10кВ РП-30/10 1 С/Ш-ПС-86 1 С/Ш. | Потребители запитаны по резервной схеме. Произвели ремонт концевой разделки КЛ-10кВ на РП-30/10. КЛ введена в работу. | Восстановлено | 0 | С | 0 | 383 | 0 |  |  | 1 | [17 empty] | СПб |  | 3.4.14 | 4.12
481 | РЭС СПб ПУ Кронштадт | г. Кронштадт (АО "Оборонэнерго") | ПС 35/6 кВ "21" ф.26 | КЛ-6 кВ ТП-53оп - ТП-103авр | нет | 2022-08-05 15:00 | 2022-08-05 15:00 | 2022-08-22 18:50 | 0:00 | нет | [6 empty] | КЛ 6кВ ТП-53оп-ТП-103авр отключена вручную для испытания | КЛ 6кВ ТП-53оп-ТП-103авр пробита при испытании повышенным напряжением. МП определено. КЛ отремонтирована, введена в работу. | Восстановлено | 0 | С | 0 | 384 | 0 |  | 1 | [18 empty] | СПб |  | 3.4.14 | 4.12
482 | РЭС СПб ПУ Кронштадт | Ленинградская область п. Нижние Осельки (Филиал ПАО "Россети Ленэнерго" Северные высоковольтные электрические сети) | ПС 35кВ "365 Лупполово" ВЛ 35кВ "Высокая-1" (ССО), ПС-604 | Оборудование 35кВ в сетях ССО | ТП-8350, 8351, 8352, ТП ССО | 2022-08-05 17:06 | 2022-08-05 18:10 | 2022-08-05 18:10 | 1:04 | в/г Нижние Осельки, д. Верхние Осельки, СНТ. Население около 1000 человек | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | Отключение ПС-604 по сети 35кВ в ССО. | Произведено включение персоналом ССО. | Восстановлено | 100 | ССО | 0 | 385 | 1.0667 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 3.4.9.1 | 4.21 | [7 empty] | СПб |  | 3.4.9.1 | 4.21
483 | РЭС СПб ПУ Ломоносов | Ленинградская область, п.Мишино (ПАО "Россети Ленэнерго") | ПС-292-05 (ССО) | ВЛ-10кВ ф. 292-05 (ССО) | ТП-432, ТП-Боевая | 2022-08-06 09:50 | 2022-08-06 13:30 | 2022-08-06 13:30 | 3:40 | Позиция в/г , в/ч - тех. позиции | [6 empty] | Жалоба абонента на неполнофазный режим | При осмотре отпайки обнаружен обрыв ВЛ. В ТП-435 обнаружен дефект КЛ ф.ТП-432. Устранен обрыв ВЛ 10 кВ оп.9, отремонтирована КЛ ТП-432-ТП-435. Подано напряжение по нормальной схеме | Восстановлено | 50 | С | 1 | 386 | 3.6667 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | ЛО |  | 3.4.14 | 4.12, 4.13
484 | РЭС ЛО Северный ПУ Сортавала | Республика Карелия, Музерский район, п. Лендеры (АО "Прионежская Сетевая Компания" ) | ПС 35/10 кВ "43С" ф. 02 | ВЛ-10кВ ф. 43С-02 от оп. 28 до КТПн-1 | КТПн-1 | 2022-08-06 11:00 | 06.08.2022 11:00 от ДЭС | 2022-08-07 14:55 | 0:00 | в/г № 68 (казарма, штаб, котельная, ВНС, боевые позиции) |  |  |  | 1 | 1 |  | ПС 43С ф.02 - АО от МТЗ, метеобстановка: Порывистый ветер | Потребитель перешёл на питание от ТЭП. Персоналом ССО, на оп. №28 отключен ЛР в сторону КТП-1. Ф.43с-02 - введен в работу. Персонал "Оборонэнерго" прибыл 07.08.22 1:30 в п. Лендеры для осмотра ЭО. Осмотр ,оп.74 восстановление вязки фаза "А" | Восстановлено | 0 | С | 0 | 387 | 0 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | РК |  | 3.4.12.2 | 4.13
485 | РЭС СПб ПУ Ломоносов | Ленинградская область, п.Лебяжье (ОАО РЖД) | ПС-412 "Лебяжье"(ССО) ф. 2 | каб. Перемычка 10 кВ тр-ра | РУ 0,4 кВ в ТП-442 | 2022-08-06 12:30 | 2022-08-07 02:40 | 07.08 22 2:40 | 14:10 | Частный сектор население (655 чел) | [6 empty] | ТП-442 сработал ПН тр-ра | При включении ТП-442 обнаружено повреждение кабельной перемычки 10кВ трансформатора в разделке. Кабель отремонтирован, включен | Восстановлено | 10 | С | 1 | 388 | 14.1667 | [20 empty] | ЛО |  | 3.4.14 | 4.12
|  |  |  | КЛ 10 кВ ТП-489 - ТП-498 | ТП-492, ТП-446, , ТП-491, ТП-499, ТП-489, ТП-498, ТП-450, ТП-490, ТП-442 |  | 2022-08-06 14:35 | 2022-08-11 16:50 | 2:05 | [7 empty] | В РТП-436 АО от МТЗ фид.ТП-442. | Выведена в ремонт КЛ 10 кВ ТП-489 - ТП-498. Потребители включены по резервной схеме. Выполнен ремонт, испытания, проверена фазировка. | Восстановлено | 150 |  |  |  | 2.0833 |  |  | 1 | [17 empty] | ЛО
|  |  |  | поврежденного оборудования нет | СНТ Авиатор, ТП-444 |  | 2022-08-07 05:15 | 07.08 22 5:15 | 16:45 | [7 empty] | ТП-440 сработали 3 ПК ф.ТП-492 | ТП-446 выведена для осмотра ВЛ 10 кВ ф. ТП-444. Проведен осмотр КВЛ, замерили изоляцию кабельных вставок, повреждений не обнаружено. КВЛ ТП-446 - ТП-444 включена в работу | Восстановлено | 150 |  |  |  | 16.75 | [20 empty] | ЛО
486 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область, Выборгский район, п.Ушково (Филиал "Выборгские эл.сети" ПАО "Россети Ленэнерго") | ПС 110/35/10 "41" ф. 02 | КВЛ-10кВ ф. 41-02 | КТП-1 "Садик" | 2022-08-06 15:50 | 2022-08-06 21:15 | 2022-08-07 17:20 | 5:25 | загородная база дет.сада | [6 empty] | ПС 41 ф.02- отключен вручную "Земля в сети". Метеобстановка: штормовое предупреждение, грозовой фронт, порывистый ветер | Выполнен осмотр ВЛ 10 кВ, в пролётах опор №58-62 обрыв провода из-за падения деревьев на провода ВЛ. Отпайка к МТП-2 (на Балансе ДРСУ) отгорел провод. На оп.№52 ЛР откл., Ф.41-02 введён в работу до оп.№42 - подано напряжение на КТП-1, 07.08.22 1:30 ТП-3 запитана от РИСЭ-200. Ведётся организация АВР. Ремонт ВЛ-10кВ в пролетах оп.58-62, ввод в работу. На абонентской отпайке на СНТ Солнечное оп.№ 2,4 обрыв вязок со схлёстом проводов. Устранено персоналом абонента. | Восстановлено | 50 | С | 0 | 389 | 5.4167 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | ЛО |  | 3.4.12.2 | 4.13
[5 empty] | ТП-3 |  | 07.08.22 1:30 от РИСЭ-200 |  | 9:40 | ТП-3, - казарма, столовая, котельная 1 жил. дом |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 150 |  |  |  | 9.6667 | [20 empty] | ЛО
|  |  |  | ВЛ-10кВ отпайка на СНТ Солнечное (Аб) | СНТ "Солнечное" "Солнечное-2"(Аб.), МТП-2 "Щит" |  | 2022-08-07 17:20 |  | 25:30 | СНТ "Солнечное"(Аб), "Солнечное-2"(Аб), п.Ушково жил.дом | [10 empty] | Аб |  |  | 25.5 | [20 empty] | ЛО |  | 3.4.9.3 | 4.21
487 | РЭС ЛО-Северный ПУ Приозерск | Ленинградская область, Приозерский район, п.Саперное(Филиал "Выборгские ЭС"ПАО Россети "Ленэнерго") | ПС 35/10 "Саперное" ф. 03 | ВЛ 10 кВ "ТП-40 - РП-1" | ТП-40, ТП-16, ТП-46, ТП-45, РП-1, КТП-42, ТП-18, КТП-19, КТП-18А | 2022-08-06 15:55 | 2022-08-07 01:10 | 2022-08-07 11:45 | 9:15 | п.Саперное, п.Шумилово: жилые дома (1000 чел), ВНС, КНС, объекты войсковой части. | [6 empty] | ПС Саперное ф. 03 - АО от МТЗ, метеобстановка: гроза, порывистый ветер | ПС Саперное ф. 03 - АО от МТЗ, метеобстановка: гроза, порывисты ветер, на проводах ВЛ-10 кВ в пролётах 12-13 снято дерево с проводов ВЛ, линия введена в работу. Без участка "ТП-40 - РП-1" (с этим участком РПВ не успешное). Работы по осмотру ВЛ-10 кВ приостановлены из-за дождя, труднопроходимой местности и тёмного времени суток. Осмотр ВЛ-10 кВ ,ввод в работу по нормальной схеме | Восстановлено | 300 | С | 0 | 390 | 9.25 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | ЛО |  | 3.4.12.2 | 4.4
[5 empty] | ТП-31, КТП-48, ТП-6 |  | 2022-08-07 11:45 | 2022-08-07 11:45 | 19:50 | церковь, очистные, жилой дом |  |  |  | 1 | [5 empty] | 200 |  |  |  | 19.8333 | [20 empty] | ЛО
488 | РЭС ЛО-Северный ПУ Приозерск | Ленинградская область, Приозерский район, п.Саперное(Филиал "Выборгские ЭС"ПАО Россети "Ленэнерго") | ПС 35/10 "Саперное" ф. 02 | ВЛ-10 кВ "ТП-14 - КТПн-15" | ТП-11, 12, 13, 14 | 2022-08-06 15:56 | 2022-08-07 02:20 | 2022-08-07 11:46 | 10:24 | Жилые дома, котельная, школа, магазин | 1 |  |  |  | 1 |  | ПС Саперное ф. 03 - АО от МТЗ, метеобстановка: гроза, порывистый ветер | ПС Саперное ф. 02 - АО от МТЗ, метеобстановка: гроза, порывисты ветер, на проводах ВЛ-10 кВ в пролётах 5-7 снято дерево с проводов ВЛ, устранён обрыв провода, линия введена в работу. Без участка "ВЛ-10 кВ "ТП-14 - КТПн-15" (с этим участком РПВ не успешное). Работы по осмотру ВЛ-10 кВ приостановлены из-за дождя, труднопроходимой местности и тёмного времени суток. Осмотр ВЛ -10 кВ ,ввод в работу по нормальной схеме | Восстановлено | 300 | С | 0 | 391 | 10.4 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | ЛО |  | 3.4.12.2 | 4.13
[5 empty] | КТП-15 |  | 2022-08-07 11:46 |  | 19:50 | п.Шумилово: жил.дома 30 чел | [9 empty] | 100 |  |  |  | 19.8333 | [20 empty] | ЛО
489 | РЭС ЛО-Северный ПУ Осиновая Роща | Ленинградская область, Всеволожский район, п. Гарболово (ПАО "Ленэнерго" Выборгские ЭС) | ПС 110/35/10 кВ «43» ф. 07 | КВЛ-10 кВ ф.43-07 | 7 шт. (ТП-2424, 2423, 2425, 2426, КТПн-5 (Аб), КТП-4 (Аб), КТП б/н (Аб)). | 2022-08-06 16:20 | 2022-08-07 16:10 | 2022-08-07 16:10 | 23:50 | СНТ "Гарболово-Озеро", СНТ "Луговое", СНТ "Виктория", СНТ Гарболово ЖБИ | [6 empty] | ПС 43 ф.07 - АО от МТЗ, метеобстановка: гроза, порывистый ветер | Выполнен осмотр КВЛ 10 кВ до оп. № 72 персоналом АО "Оборонэнерго", в пролетах опор №33-34 снято дерево с проводов ВЛ, линия не повреждена, РПВ не успешное Персонал потребителя ведёт осмотр ВЛ-10 кВ от оп. № 72 до оп. № 93. Планируется испытание КЛ-10 кВ "ПС43 - оп.№1А. Работы по повторному осмотру ВЛ-10 кВ приостановлены из-за дождя, труднопроходимой местности и тёмного времени суток. Осмотр ,ВВ испытание КЛ-10кВ .Осмотр КВЛ-10кВ, ВВ испытание КЛ-10кВ | Восстановлено | 400 | С | 0 | 392 | 23.8333 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | ЛО |  | 3.4.12.2 | 4.4
490 | РЭС СПб ПУ Луга | Ленинградская область, г.Луга (ПАО Россети "Ленэнерго") | ПС 35/10 "36" (ССО) ф. 36-10 | ВЛ 0.4 кВ "ТП-857-ф. Магазины" | нет | 2022-08-06 19:50 | 2022-08-07 00:20 | 2022-08-07 00:20 | 4:30 | Луга-5 магазины | [6 empty] | В ТП-857 сработали 2 предохранителя ф. Магазины. На ВЛ 0.4 кВ перехлест проводов. | Произведен осмотр ВЛ 0.4 кВ ф. Магазины. Обнаружен и устранен перехлест проводов ВЛ 0.4 кВ. Заменен сгоревший предохранитель. Подано напряжение потребителю | Восстановлено | 5 | С | 1 | 393 | 4.5 |  |  |  | 1 | [16 empty] | ЛО |  | 3.4.14 | 4.4
491 | РЭС СПб ПУ Гатчина | Ленинградская область, п.Пижма (ЛПМЭС) | ПС 330 кВ "Гатчинская" ф. 31 (6 кВ) | ВЛ-6кВ ф. 31 от ПС "Гатчинская" | ТП-9, 6 ТП аб | 2022-08-06 22:10 | 06.08.22 22:10 от ДЭС | 2022-08-07 21:19 | 0:00 | в/ч, КНС-1, ВНС, котельная №7, 3 ж/дома. Население 1000 человек. |  |  | 1 | 1 | 1 |  | ПС-Гатчинская (ССО): появилась "земля" на ф. 31 в сетях 6кВ. В ф. 31 отключен в ручную персоналом ССО. Сильный ветер. | Выехала бригада ОРБ для осмотра ВЛ-6кВ ф. 31 от ПС "Гатчинская" ТП-9 включено от ДЭС аб. Проведен осмотр ВЛ-6кВ ф. 31, в пролете оп.20- оп.21 сняли дерево, оп.23 произвели ремонт крепления изолятора. Ручное включение В 6кВ ф.31 не успешно. Продолжение осмотра ВЛ перенесено на светлое время суток. 07.08. произведен обход, произведено снятие дерева с проводов ВЛ. ф. 31 включен в работу. | Восстановлено | 0 | С | 0 | 394 | 0 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | ЛО |  | 3.4.12.2 | 4.4
492 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область п. Кирилловское. (Филиал ПАО "Ленэнерго" "Выборгские ЭС") | ПС 35/10 кВ «158» ф. 08 | ВЛ 10 кВ ф. 158-08 (ССО) | 6 шт. ( ТП 254, 279, 279А, ТП-280, ТП281, МТП-278) | 2022-08-06 22:50 | 2022-08-07 11:25 | 2022-08-07 11:25 | 12:35 | в/г Кирилловское № 1, № 2, № 3. (2 многоквартирных жилых дома, ВНС, насосная, 2 котельные, столовая, казармы, учебный корпус, штаб) |  |  |  | 2 | 2 |  | ПС 158 ф.08 - АО от МТЗ, метеобстановка: гроза, порывистый ветер | Осмотр, ремонт ВЛ персоналом ССО. Устранено персоналом ССО | Восстановлено | 400 | ССО | 0 | 395 | 12.5833 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | ЛО |  | 3.4.9.1 | 4.21
493 | РЭС ЛО-Северный ПУ Сортавала | Респ. Карелия, п.Кааламо (Филиал Карелэнерго ПАО "Россети МРСК Северо-Запада") | ПС 35/6 кВ 23С ф. 66 | КЛ-10 кВ "ПС 23С ф.66 -РП-1" | РП-1 | 2022-08-07 06:55 | 2022-08-07 12:35 | 2022-08-07 12:35 | 5:40 | п.Кааламо: жилая зона, казарма, столовая | [6 empty] | РП-1 неполнофазный режим .Погодные условия :гроза ,ветер ,дождь | осмотр РП-1,в РУ -0,4 кВ Л-5 заменен ПН-250 фаза "В" ,РУ-10кВ заменен ПК фаза "В" | Восстановлено | 50 | С | 0 | 396 | 5.6667 |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | [5 empty] | РК |  | 3.4.14 | 4.21
494 | РЭС ЛО-Северный ПУ Осиновая Роща | Ленинградская область, Всеволожский район, п. Гарболово (ПАО "Ленэнерго" Выборгские ЭС) | ПС 110/35/10 кВ «43» ф. 07 | КВЛ-10 кВ ф.43-07 | 7 шт. (ТП-2424, 2423, 2425, 2426, КТПн-5 (Аб), КТП-4 (Аб), КТП б/н (Аб)). | 2022-08-07 17:10 | 2022-08-07 21:45 | 2022-08-07 21:45 | 4:35 | СНТ "Гарболово-Озеро", СНТ "Луговое", СНТ "Виктория", СНТ Гарболово ЖБИ | [6 empty] | ПС 43 ф.07 - АО от МТЗ, метеобстановка: порывистый ветер | Выполнен осмотр КВЛ 10 кВ,оп.№22 заменен поврежденный изолятор фаза "С" ,ввод в работу | Восстановлено | 150 | С | 0 | 397 | 4.5833 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | ЛО |  | 3.4.12.2 | 4.4
495 | РЭС ЛО-Северный ПУ Приозерск | Ленинградская область, Приозерский район, п.Саперное | ПС 35/10 кВ Саперная ф.02 ТП-15 | ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-15 | ВЛ-0,4кВ Л-2 | 2022-08-07 18:00 | 2022-08-08 17:05 | 2022-08-08 17:05 | 23:05 | п. Саперное, ул. Красноармейская (5 частных одноэтажных жилых домов: 10 чел.) | [6 empty] | АО АВ 160 А в ТП 15 | Выполнен осмотр ВЛ 0,4 кВ. Из-за падения дерева на ВЛ 0,4 кВ произошел обрыв провода в пролете опор № 7 - 12, оп. № 8, 9, 10, 11 сломаны, Л 2 включена в работу до опоры № 7, э/э подана в 1 жилой дом. 08.08.2022. Проведены работы по ремонту ВЛ. | Восстановлено | 20 | С | 1 | 398 | 23.0833 |  |  |  | 1 | [16 empty] | ЛО |  | 3.4.14 | 4.13
496 | РЭС "Заозёрский" ПУ "Печенгский" | Мурманская обл., Печенгский район, п. Корзуново (ПАО "Россети Север-Запад") | ПС 35/6 кВ "318" (ССО) | КЛ-6кВ Л-11 ПС 35/6 кВ "318" (ССО) ф.6-ТП-10 |  | 2022-08-07 20:45 | 2022-08-07 20:45 | 2022-08-17 14:50 | 0:00 | [7 empty] | 07.08.2022 20:45:00 сообщила диспетчер ПАО "Россети Север-Запад" ПС 35/6 кВ "318" (ССО) 2 с.ш.-6кВ сигнал "земля в сети" | При замере сопротивления изоляции выявлено: на повреждении КЛ-6кВ Л-11 ПС 35/6 кВ "318" (ССО) ф.6-ТП-10, выведена в ремонт. ПС 35/6 кВ "318" (ССО) 2 с.ш.-6кВ сигнал "земля в сети" снялся. 07.08.2022 23:30 все потребители запитаны по резерву от ф.7 ПС 35/6 "318" (ССО). 15.08.22 17:00 произведён монтаж соединительной муфты и испытание КЛ-6кВ Л-11 ф.6 ПС 35/6 "318" (ССО) - ТП-10. 15.08.22 17:05 КЛ-6кВ Л-11 поставлена под напряжение со стороны ТП-10 (ТП-10 - ф.6 ПС 35/6 "318" ССО). 17.08.22 14:50 Выполнена фазировка КЛ-6кВ Л-11 ПС 35/6 кВ "318" (ССО) ф.6-ТП-10, собрана штатная схема эл.питания ф.6 ПС 35/6 "318" (ССО). | Восстановлено | 0 | С | 0 | ? | 0 |  | 1 | [18 empty] | МО |  | 3.4.14 | 4.12
497 | РЭС ЛО-Северный ПУ Приозерск | Ленинградская область, Приозерский район, п. Громово (ОАО "ОЭК") | ПС 110/35/10 кВ «413» ф. 03 |  | 13 шт. (ТП - 23, 30, 38, 37, 2210, 29, 36, КТП - 26, 39, 45, 28, 32, 23) | 2022-08-08 06:20 | 2022-08-08 15:05 | 2022-08-08 15:05 | 8:45 | в/ч Громово - 2, СНТ "Полет", СНТ "Цукас" |  |  | 1 | 1 |  |  | АО от МТЗ В 10 кВ Ф. 413-03, АПВ не успешное | Персонал ССО и АО "Оборонэнерго" проводит осмотр ф. 413-03. В сети АО "Оборонэнерго" повреждение не обнаружено. Повреждение устранено персоналом ССО. | Восстановлено | 400 | ССО | 0 | 399 | 8.75 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | ЛО |  | 3.4.9.1 | 4.21
498 | РЭС ЛО-Северный ПУ Приозерск | Ленинградская обл., Приозерский район, п.Владимировка (ПАО "Ленэнерго" "Выборгские эл.сети") | ПС 35/10 кВ "511" ф. 04 | ВЛ-10 кВ ф. 511-04 (ССО) | ТП-772, 773, 770, 768, 769, 771, 789, 2211, 2212, 2214 | 2022-08-08 12:30 | 2022-08-08 15:16 | 2022-08-08 15:16 | 2:46 | п.Владимировка: жилые дома, котельная, тех. объекты войсковой части |  |  |  | 1 |  |  | ф. 511-04 - АО от МТЗ В 10 кВ на ПС из-за обрыва провода на ВЛ 10 кВ упавшим деревом. | Устранено персоналом ССО | Восстановлено | 200 | ССО | 0 | 400 | 2.7667 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | ЛО |  | 3.4.9.1 | 4.21
499 | РЭС СПб ПУ Гатчина | СПб, п. Тойворово (ПАО "Россети Ленэнерго") | ПС-Борницы (ССО) ф.16, ТП-5 | КЛ-0,4кВ от КР №2 ф. ж/д № 2/42 | нет | 2022-08-08 15:02 | 2022-08-08 18:19 | 2022-12-15 19:30 | 3:17 | ж/д № 2/42 | [6 empty] | В КР № 2 от ТП-5 в результате повреждения КЛ-0,4кВ ф. ж/д № 2/42 сгорели 2 ПН 250. | Повреждённая КЛ-0,4кВ выведена в ремонт. Жилой дом запитан по временной схеме. Произвели ОМП, раскопки, ремонт КЛ-0,4кВ от КР №2 ф. ж/д № 2/42 включена в работу. | Восстановлено | 25 | С | 1 | 401 | 3.2833 | 1 | [19 empty] | ЛО |  | 3.4.14 | 4.12
500 | РЭС ЛО-Северный ПУ Приозерск | Ленинградская область, Приозерский район, п. Саперное (Ленэнерго ВЭС Приозерский РЭС) | ПС 35/10 кВ "Саперное" ф. 03 | ТП-20 (ССО) | 14 шт. (ТП - 40, 45, 46, 16, 17, 18, 18А, 2205, 2201, 2206, 31, 48, 42, РП - 1.) | 2022-08-08 15:20 | 2022-08-08 19:30 | 2022-08-08 23:05 | 4:10 | в/г Саперное, п. Шумилово, СНТ, вышка "Мегафон" |  |  | 1 | 1 |  |  | На ПС Саперное АО от МТЗ В 10 кВ ф.03, РПВ - не успешное. Погодные условия: сильный порывистый ветер, гроза. | Осмотр, оперативные переключения. В ТП 20 (ССО) пробой опорных изоляторов. Устранено персоналом ССО. | Восстановлено | 200 | ССО | 0 | 402 | 4.1667 | [8 empty] | 1 | [11 empty] | ЛО |  | 3.4.9.1 | 4.21
[5 empty] | ТП - 19; ТП - 20, 42 (ССО) |  | 2022-08-08 23:05 |  | 7:45 | Объекты в/г Саперное | [9 empty] | 80 |  |  |  | 7.75 | [20 empty] | ЛО
501 | РЭС ЛО-Северный ПУ Петрозаводск | Республика Карелия, п.Чална-1 (ПАО "Россети МРСК Северо-Запада" филиал Карелэнерго") | ПС 35/6 кВ «18П» ф. 13 | КЛ-6 кВ ТП 115 - ТП 116 | 5 шт. (ТП - 116, 117, 118, 121, 124) | 2022-08-08 16:50 | 08.08.22 16:50 от ДЭС 08.08.22 18:30 | 2022-08-09 17:40 | 0:00 | п.Чална-1 аэродром Бесовец | [6 empty] | АО от МТЗ В 6 кВ ф. Л-18П-13 на ПС-18П. Повреждение КЛ 6 кВ ТП 115 - ТП 116 | Осмотр КЛ, вывод из схемы поврежденной КЛ 6 кВ ТП 115 - ТП 116. ТП 115 запитана от ТЭП, на ТП 116, 117, 118, 121, 124 в 18:30 подано напряжение по нормальной схеме. Выполнены ремонтные работы, 09.08.22 в 17:40 КЛ введена в работу | Восстановлено | 0 | С | 0 | 403 | 0 |  | 1 | [18 empty] | РК |  | 3.4.14 | 4.12
[5 empty] | ТП 115 |  | 08.08.22 16:50 от ДЭС 09.08.22 17:40 |  | 0:00 | Рем.зона, тех.зона | [13 empty] | 0 | [20 empty] | РК
502 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская область, Всеволожский район, п.Лехтуси (ПАО "Россети Ленэнерго") | ПС 110/35/10 кВ "47" 1 СШ кВ | КЛ-10 кВ "ф. 47-112 - РП-10" | Отключен 1 ввод 10кВ: РП-10,ТП-10А, ТП-12, ТП-4А, ТП-8А, ТП-5А, РП-2 1СШ, ТП-7А, ТП-6А, ТП ССО | 2022-08-09 11:01 | 2022-08-09 13:20 | 2022-08-17 22:10 | 2:19 | в/г д. Лехтуси, ВНС, , КНС, жилой дом, столовая, тех. объекты войсковой части |  |  |  | 1 | 1 |  | ПС-47 отключились В 10кВ ф.47-112 и В 10 кВ ф. Т-1. Выпали блинкера "Дуговая защита сборных шин". Повреждение КЛ 10кВ ф.47-112. | Выведена в ремонт КЛ10кВ ф.47-112 ( в ходе испытаний мегомметром выявлено повреждение). Подано напряжение на 1СШ 10кВ. В РП-10 подано по резерву от ф.47-212 .ОМП, ремонт, ВВ испытание после ремонта, ввод в работу | Восстановлено | 300 | С | 1 | 404 | 2.3167 |  |  | 1 | [17 empty] | ЛО |  | 3.4.14 | 4.12
[5 empty] | Отключен 1 ввод 10кВ: БКТП-1, БКТП-2 |  | 2022-08-09 11:01 |  | 0:00 | Потребители объекты МО. Автоматически перешли на резервный ввод | [13 empty] | 0 | [20 empty] | ЛО
503 | РЭС СПб ПУ СПб | г.СПб, Б.Сампсониевский пр. д.63 (ПАО Ленэнерго) | ПС 35/10 кВ "190" ф. 190-408 | КЛ-10кВ ф.190-408 | нет | 2022-08-10 07:20 | 2022-08-10 07:20 |  | 0:00 | нет | [6 empty] | ПС 190(ССО) АО от МТЗ в 10кВ ф.190-408. Повреждение КЛ 10кВ ф.190-408(ПС-190-РТП-7825) | В РТП-7825 успешно сработало АВР. КЛ ф.190-408 выведена в ремонт для испытания | ОМП, ремонт КЛ 10кВ | 0 | С | 0 | 405 | 0 |  |  | 1 | [17 empty] | СПб |  | 3.4.14 | 4.12
504 | РЭС СПб ПУ Ломоносов | Ленинградская область, п.Лебяжье (ОАО РЖД) | ПС 110/10 "412" "Лебяжье"(ССО) ф. 2 | КВЛ-10кВ ТП-492 - ТП-446 | нет | 2022-08-10 14:03 | 2022-08-10 14:03 | 2022-08-11 15:10 | 0:00 | нет | [6 empty] | Проведение внепланового осмотра резервной КВЛ после сильных гроз. | При осмотре обнаружена поврежденная кабельная разделка на спуске оп.38 КВЛ 10кВ ТП-492 - ТП-446.Выполнен ремонт, фазировка | Восстановлено | 0 | С | 0 | 406 | 0 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | ЛО |  | 3.4.14 | 4.12
505 | РЭС СПб ПУ СПб | г. Санкт-Петербург, наб.Лейтенанта Шмидта д.17 (ПАО Ленэнерго) | ПС 35/6 "13" ф. 13-05 (ССО) | КЛ-6кВ ССО, КЛ-6кВ ТП-1285 -ТП-1305 | ТП-1305, 1 СШ | 2022-08-10 20:45 | 2022-08-10 23:07 | 2022-09-09 16:00 | 2:22 | в/г: ВУНЦ Военно-морская академия им. Кузнецова; в/г: 11 линия В.О. управление навигации и океанографии, административные здания | [6 empty] | Отключение в сети ССО | Произвели осмотр оборудования: ТП-1285 успешная работа АВР-6кВ; проверку изоляции КЛ-6кВ ТП-1285 -ТП-1305 более 1000мОм, совместно с персоналом ПАО Ленэнерго, повреждение в сети ССО. Произведено включение ТП-1305 1 СШ 22:03:00 не успешно. Повторно провели проверку изоляции КЛ-6кВ ТП-1285 -ТП-1305, по ф.С менее 100 Мом, линия выведена в ремонт. Ремонт КЛ выполнен персоналом ССО. КЛ включена в работу. | Восстановлено | 100 | ССО | 0 | 407 | 2.3667 |  | 1 | [18 empty] | СПб |  | 3.4.9.1 | 4.21
506 | РЭС СПб ПУ Гатчина | СПб г.Красное Село (ПАО Россети Ленэнерго) | ПС 110/10 "514" ф. 210 | КВЛ-10кВ ф. 514-210 | ТП-336, ТП-337, ТП-406, ТП-407, ТП Аб: ТП-15, ТП-16, ТП-Родничок, ТП-Татнефть, ТП-СНТ Орбита-3, ТП-Красногорское, ТП-Форпост, ТП-Ушкац, ТП-Петровская мельница, 2 ТП-СПб ГАСУ, ТП-307 | 2022-08-12 09:55 | 2022-08-12 22:55 | 2022-08-12 22:55 | 13:00 | База хранения военной техники (336, 337 БХВТИ), АЗС, 6 котельных, СНТ, КНС, ж/дома, в/г, ВМА. Общее количество населения около 6000, в/г - ВНС. |  |  |  | 2 | 6 |  | ПС-514 отключение от МТЗ ф.210. Повреждение кабельной перемычки в месте перехода через железную дорогу. | Выехала бригада ОРБ для осмотра. Произведен осмотр ВЛ 10 кВ, производится испытание кабельных перемычек 10кВ. Выявлено повреждение кабельной перемычки в месте пересечения с железной дорогой. Произведен ремонт КЛ 10кВ . Бригада собирает схему для подачи напряжения. Подано напряжение всем потребителям. | Восстановлено | 900 | С | 1 | 408 | 13 |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [5 empty] | СПб |  | 3.4.12.2 | 4.4
507 | РЭС Новгородско-Псковский ПУ Валдай | Новгородская область, Валдайский р-н, д. Долгие Бороды, (ПАО "Россети Северо-Запада") | ПС 35/10 кВ "Дом отдыха Валдай" (ССО) ф. 9 | ВЛ 10 кВ ф. 9 | 2ТП ( ТП 1, ТП 2) | 2022-08-12 11:55 | 2022-08-12 12:55 | 2022-08-12 12:55 | 1:00 | КПП, казарма, штаб, столовая, котельная, Тех. позиция. |  |  |  |  | 1 |  | АО от МТЗ ф. 9 на ПС 35/10 кВ "Дом отдыха Валдай" (ССО) | На ПС 35/10 кВ "Дом отдыха Валдай" персоналом (ССО) включен ф.9 | Восстановлено | 25 | С | 1 | 409 | 1 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | НОПО |  | 3.4.14 | 4.21
508 | РЭС СПб ПУ Ломоносов | Ленинградская область, п.Гостилицы (ПАО "Россети Ленэнерго" ) | ПС 35/10 кВ "Дятлицы" ф. 4 | КЛ 0.4кВ ТП-9-Боксы, Прод.склад. | нет | 2022-08-12 14:05 | 2022-08-12 16:00 | 2022-08-12 16:00 | 1:55 | в/г Озерное: Боксы, Прод.склад | [6 empty] | В ТП-9 сгорели ПН ф. Боксы. Прод.склад. Повреждение КЛ 0.4 кВ ТП-9-Боксы,Прод.склад. | Произведен ремонт КЛ 0.4кВ . Подано напряжение потребителю. | Восстановлено | 1 | С | 1 | 410 | 1.9167 | 1 | [19 empty] | ЛО |  | 3.4.14 | 4.13
509 | РЭС Новгородско-Псковский ПУ Валдай | Новгородская область, Валдайский р-н, д. Долгие Бороды, (ПАО "Россети Северо-Запада") | ПС 35/10 кВ "Дом отдыха Валдай" (ССО) ф. 9 | КЛ 10 кВ ф. 9 | 1 ТП (ТП 1) | 2022-08-13 07:40 | 2022-08-13 07:55 | 2022-08-14 15:42 | 0:15 | КПП, казарма, штаб, столовая, котельная. |  |  |  |  | 1 |  | АО от МТЗ ф. 9 на ПС 35/10 кВ "Дом отдыха Валдай" (ССО) | 13.08.2022 07:40:00 включен ТЭП 50 1 шт. Персоналом ССО по ф. 9 отключен ЛР 2 , повреждение КЛ 10 кВ ЛР 2 - ТП 2, на ПС "Д.О. Валдай" включен ВМ ф. 9. Персоналом РЭС выполнена замена концевой муфты на ТП-2. 14.08.22 При испытании повышенным напряжением обнаружено повреждение концевой муфты на ЛР-2. Выполнена замена изолятора ф. "А" и концевой муфты на ЛР-2. 14.08.22 15:42 отключен ТЭП 50 1 шт. | Восстановлено | 0 | С | 1 | 411 | 0.25 |  |  | 1 | [17 empty] | НОПО |  | 3.4.14 | 4.12
[5 empty] | 1 ТП (ТП 2 Аб) |  | 13.08.22 07:40 от ДЭС |  | 0:00 | Тех. позиция. | [13 empty] | 0 | [20 empty] | НОПО
510 | РЭС "Североморский" ОРБ | Мурманская обл., г.Североморск (ПО СЭС ПАО "Россети" Сев.-Запад) | ПС 35/6 кВ «710» ф. 4 | КВЛ-0.4кВ от ТП-45 до Штаб. | Нет | 2022-08-13 10:15 | 2022-08-13 12:15 | 2022-08-13 12:15 | 2:00 | Объекты в/ч. | [6 empty] | ТП-45 сработали ПР-200А- 2 шт.. откл. РПС-0.4 в ст. КВЛ 0.4 до Штаб. | На опоре №6 обрыв провода. Для восстановительных работ, вызван водитель автовышки. Приступили к АВР. На оп.№6 выполнен ремонт и перетяжка провода. Все потребители запитаны по нормальной схеме. | Восстановлено | 50 | С | 1 | ? | 2 |  |  |  | 1 | [16 empty] | МО |  | 3.4.14 | 4.13
511 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская область ,Всеволожский район ,п.Мурино ( Ленэнерго СВВР ) | ПС 35/10 кВ 50 Мурино ССО | В сети 35 кВ ССО | Ф.50-10 : ТП-9028,463,8431,8440,9025,9026,9029,9024,9051,911,9021,9022,9023,2302,2350,9027 | 2022-08-13 15:20 | 2022-08-13 15:35 | 2022-08-13 15:35 | 0:15 | п.Мурино (ул.Обороная ),пром./зона | [6 empty] | АО ПС-50 по сети 35 кВ, авария в сети ССО | Устранено персоналом ССО | Восстановлено | 100 | ССО | 0 | 412 | 0.25 | [6 empty] | 1 | [13 empty] | ЛО |  | 3.4.9.1 | 4.21
[5 empty] | Ф.50-06 : ТП-40,2307 |  |  |  | 0:15 | Лесничество ,магазин | [9 empty] | 5 |  |  |  | 0.25 | [20 empty] | ЛО
512 | РЭС ЛО-Северный ПУ Осиновая Роща | Ленинградская область, Всеволожский район, п. Керро (Филиал ПАО Россети "Ленэнерго" "Северные электрические сети") | ПС 35/10кВ "620" ф. 208 | ВЛ 10 кВ ф. 620-208 (ССО) | ТП-8695, 8581, 8563 | 2022-08-14 18:45 | 2022-08-14 19:25 | 2022-08-14 19:25 | 0:40 | в/г Керро-1, Керро-8 |  |  |  | 1 | 1 |  | АО от МТЗ В 10 кВ ф. 620-208 | Восстановлено персоналом ССО | Восстановлено | 100 | ССО | 0 | 413 | 0.66667 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | ЛО |  | 3.4.9.1 | 4.21
513 | РЭС "Заозёрский" | Мурманская обл., Кольский район, г. Заозёрск (ПАО "Россети Северо-Запад") | ПС 150/35/6 "50" (ССО) | КЛ-6кВ Л-7А ТП-2 - ТП-12 ф.9 ПС 150/35/6 "50" (ССО) | ТП-1, 2, 12, 33, 38, 39, 59 (количество ТП 7 штук суммарная мощность 4690кВА) | 2022-08-15 17:00 | 2022-08-15 18:10 | 2022-08-19 20:40 | 1:10 | Жил. фонд (750 чел) госпиталь, детский сад. |  | 1 |  |  |  | 1 | 12:45 ПС 150/35/6 "50" (ССО) сигнал "Земля 1 с.ш.-6кВ" | Бригада ОВБ убыла для определения места повреждения. 15.08.22 16:30 при кратковременном отключении персоналом ССО ф.9 ПС-50, сигнал "Земля 1 с.ш.-6кВ" снялся. Бригада ОВБ приступила к поиску места повреждения. 15.08.22 17:00 бригадой ОВБ начат поочередный замер Rиз. КЛ-6кВ и ввод в работу ТП. 15.08.22 18:15 бригадой ОВБ определено место повреждения: КЛ-6кВ Л-7А ТП-2-ТП-12. Потребители запитаны по штатному, ТП-12 по резерву (штатный разрыв). 19.08.22 17:00 произведён монтаж соединительной муфты, испытание КЛ-6кВ Л-7А ТП-2-ТП-12. 19.08.22 20:40 произведена фазировка КЛ-6кВ Л-7А ТП-2-ТП-12. Собрана штатная схема. | Восстановлено | 350 | С | 1 | ? | 1.1667 |  | 1 | [18 empty] | МО |  | 3.4.14 | 4.12
514 | РЭС СПб ПУ Кронштадт | г.Кронштадт (ПАО Россети Ленэнерго) | ПС-223 (ССО), ПС-360 (ССО) | КЛ-110кВ ПС-223 (ССО) линия "Котлин-1"-ПС-86 1С/Ш, СВ 35кВ на ПС-86 | ПС-86 110/35/10 кВ; ПС-21 2 С/Ш 35 кВ; ПС-Маяк 2 С/Ш 35 кВ. | 2022-08-16 07:54 | 2022-08-16 09:20 |  | 1:26 | г. Кронштадт. Около 50 погашенных ТП, около 20000 населения. | [6 empty] | В результате попадания птицы на СВ 35кВ ПС-86, отключился В 110кВ линии "Котлин-1" на ПС-223 (ССО); на ПС-86 отключился от МТЗ В 110 кВ тр-ра Т-2. | Потребители запитаны по резервной схеме, тр-р Т-2 выведен в ремонт. Проведено обследование тр-ра Т-2 110/35/10 кВ на ПС-86, повреждений не обнаружено. 18.08.22 14:07 Т-2 включен в работу | Ремонт СВ 35кВ | 1800 | С | 0 | 414 | 1.4333 | [6 empty] | 1 | [13 empty] | СПб |  | 3.4.10 | 4.4
515 | РЭС Александровский | Мурманская обл., п. Мишуково (Россети Северо-Запада Мурманский филиал) | ПС 110/6 кВ "3" ф. 10 (ССО) | ВЛ-6 кВ ВЛ-4 "ПС-3 - ТП-404" | 2 шт. (ТП-405, 401) | 2022-08-18 18:48 | 2022-08-18 20:53 | 2022-09-03 22:05 | 2:05 | 4 жил.дома (160 чел), объекты в/ч, детский сад |  | 1 |  |  |  |  | ПС-3 отключен В-6 ф. 10 персоналом ССО при отыскании замыкания на землю, повреждение ВЛ-6 кВ ВЛ-4. | Выполнены переключения в распределительных сетях 6 кВ, выполнены измерения сопротивления изоляции КЛ-6 кВ, восстановлено электроснабжение по резервной схеме 6 кВ. Повреждённая ВЛ-4 выведена в ремонт. Выполнен ремонт кабельного участка ВЛ-4 между оп.7-8, установлены соединительная и концевая муфта, выполнена замена 20 метров участка кабеля. | Восстановлено | 240 | С | 1 | ? | 2.0833 |  |  |  |  | 1 | [15 empty] | МО |  | 3.4.14
[5 empty] | 1 шт. (ТП-404) |  | 2022-08-18 22:11 |  | 3:23 | 1 ж/д (1 чел.) | [9 empty] | 8 |  |  |  | 3.3833 | [20 empty] | МО
516 | РЭС СПб ПУ Ломоносов | Ленинградская область, п.Гостилицы (ПАО "Россети Ленэнерго" ) | ПС 35/10 Дятлицы (ССО) ф.4 | КТП ВНС | КТП ВНС | 2022-08-19 15:20 | 2022-08-19 19:36 | 2022-08-19 19:36 | 4:16 | ВНС |  |  |  | 1 |  |  | В ТП ВНС обнаружено вздутие тр-ра, выброс масла. Сработали ПК-10 | ТП ВНС выедена в ремонт. Произведена замена трансформатора. | Восстановлено | 20 | С | 1 | 415 | 4.2667 | [9 empty] | 1 | [10 empty] | ЛО |  | 3.4.14
517 | РЭС Александровский ПУ Гаджиевский | Мурманская обл., г. Гаджиево (Россети Северо-Запада Мурманский филиал) | ПС 35/6 кВ "305" ф. 12 | КЛ-6 кВ КЛ-9 "ТП-318 - ТП-303" | 6шт. (ТП- 318, ТП-303, ТП-302, ТП-323, ТП-327, ТП-333) | 2022-08-19 20:14 | 2022-08-19 20:45 | 2022-08-31 23:08 | 0:31 | Школа, 19 жилых домов, кафе, госпиталь, бассейн, ДОФ | 1 |  |  |  |  | 1 | РТП-360 АО от МТЗ В-6 КЛ-67 - повреждение КЛ-6 кВ КЛ-9 | Выполнены переключения в распределительных сетях 6 кВ, восстановлено электроснабжение по резервной схеме. КЛ-9 выведена в ремонт. Смонтированы: каб. вставка, 2 соединительные муфты, 1 концевая заделка. | Восстановлено | 500 | С | 1 | ? | 0.51667 |  | 1 | [18 empty] | МО |  | 3.4.14 | 4.12
518 | РЭС Александровский ПУ Кандалакша | Мурманская обл., Кандалакшский р-н, п Лупче-Савино-1, Лупче-Савино-2, (Россети Северо-Запада Мурманский филиал) | ПС 10 кВ "92" ф. 3 | В сетях ССО | 10 шт. (ТП-98, ТП-129, ТП-97, ТП-130, ТП-102, ТП-101, ТП-100, ТП-128, КТП "Платон", КТП-180) | 2022-08-19 22:30 | 2022-08-19 23:33 | 2022-08-19 23:33 | 1:03 | 10 жил.домов (500 чел.), объекты в/ч, КНС, водонасосная, очистные, котельная |  |  | 2 | 5 | 4 |  | АО в сетях ССО | Эл.снабжение восстановлено по нормальной схеме. | Восстановлено | 300 | ССО | 0 | ? | 1.05 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | МО |  | 3.4.9.1 | 4.21
519 | РЭС ЛО-Северный ПУ Приозерск | Ленинградская обл., Приозерский район, п.Владимировка (ПАО "Ленэнерго" "Выборгские эл.сети") | ПС 35/10 кВ "511" ф. 04 ТП-768 | ВЛ-0,4 кВ "ТП-768 - гидроприбор" | нет | 2022-08-20 06:10 | 2022-08-20 06:10 | 2022-08-20 13:30 | 0:00 | нет | [6 empty] | Падение дерева на ВЛ-0,4 кВ. Метеобстановка: порывистый ветер | Падение дерева на ВЛ-0,4 кВ в исполнении СИП 4*95. Линия не повреждена. Выполнено снятие дерева с проводов ВЛ. | Восстановлено | 0 | С | 0 | 416 | 0 |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | [5 empty] | ЛО |  | 3.4.12.2 | 4.4
520 | РЭС Александровский ПУ Алакурттинский | Мурманская обл., Кандалакшский р-он, с. Алакуртти (Россети Северо-Запада Мурманский филиал) | ПС 150 кВ Алакуртти (ПС 95) (ССО) ф. 1 | ВЛ-10 кВ ВЛ-4 "ТП-2А - КТП-9 - ТП-3А - ТП-10 - КТП-15 - КТП-16" | 1 шт. (1сш 10 кВ ТП- 2А) | 2022-08-20 09:05 | 2022-08-20 12:05 | 2022-08-20 16:19 | 3:00 | 13 жил. домов (60 чел) | [6 empty] | ПС-95 АО В-10 кВ ф. 1 от МТЗ - повреждение ВЛ-10 кВ ВЛ-4 при прохождении грозового фронта. | Выполнен осмотр оборудования, измерения сопротивления изоляции КЛ-11, ф. 1 ПС-95 введен в работу, восстановлено электроснабжение потребителей ТП-2А. | Восстановлено | 20 | С | 0 | ? | 3 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | МО |  | 3.4.12.3 | 4.13
[5 empty] | 6 шт. (ТП-3А, ТП-10, КТП-15, КТП-16, КТП-9, КТП Кемпинг) |  | 2022-08-20 16:19 |  | 7:14 | Скважины водозабора, Кемпинг, АЗС, объекты в/ч |  |  |  | 3 |  |  |  | Выполнен осмотр оборудования, обнаружено повреждение кабельного спуска ВЛ-4 к КТП-16, обрыв провода на опоре № 33, перегорание предохранителей ПК-10 в КТП-16, ВЛ-4 выведена в ремонт. Выполнен ремонт концевой муфты кабельного спуска ВЛ-4 к КТП-16, ремонт провода на опоре № 33 ВЛ-4, ВЛ-4 введена в работу по нормальной схеме. |  | 245 |  |  |  | 7.2333 | [20 empty] | МО
521 | РЭС Новгородско-Псковский ПУ Псков | Псковская область, Стругокрасненский район, м. Владимирский Лагерь, (Россети Северо-Запад Псковский филиал) | ПС 35/10 кВ "17" ф. 17-03 и ф. 17-10 (ССО) | ВЛ-10 кВ ф. 17-03 и ф. 17-10 (ССО) | ТП 8 РУ 0,4 кВ | 2022-08-20 14:50 | 20.08.2022 20:15:00 от ДЭС | 2022-08-23 21:58 | 5:25 | Очистные сооружения, У.О. |  |  | 1 |  |  |  | На ПС 35/10 кВ 17 АО от МТЗ ф. 17-03 и ф. 17-10 (ССО). | Персоналом ССО обнаружено упавшее дерево в пролете оп. 21 - 22 и обрыв проводов в пролетах оп. 20 - 25 на ВЛ-10 кВ ф. 17-03 и ф. 17-10 (ССО). 22.08.22. Персоналом ССО восстановлен обрыв проводов оп. 20 - 22. 23.08.22 21:32 Персоналом ССО выполнен ремонт ВЛ-10 кВ ф. 17-03 и ф. 17-10, линии включены под напряжение на х.х. 23.08.22 21:58. Персоналом ОРБ Оборонэнерго на ТП-8 восстановлена нормальная схема электроснабжения. 20.08.2022 20:15:00 подключен ТЭП-200. 23.08.2022 21:58:00 отключен ТЭП-200 | Восстановлено | 270 | ССО | 0 | 417 | 5.4167 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | НОПО |  | 3.4.9.1 | 4.21
522 | РЭС СПб ПУ Луга | Ленинградская область, г.Луга (ПАО Россети "Ленэнерго") | ПС 110/10 "48" (ССО) ф. 48-34 | ВЛ-0.4 кВ "ТП-675-ж/д № 43" | нет | 2022-08-20 20:10 | 2022-08-20 23:15 | 2022-08-20 23:15 | 3:05 | Частично ж/д № 43 | [6 empty] | Пропало питание по одной фазе от ТП-675 РУ-0,4кВ на ж/д № 43. Схлёст на ВЛ-0,4кВ от ТП-675 ф. ж/д № 43. На ТП-675 в РУ-0,4кВ сгорел ПН 250 А фазы "А" ф. ж/д № 43. | ОРБ ПУ "Луга "приступила к осмотру ВЛ-0,4кВ от ТП-675 ф. ж/д № 43. Устранён схлёст на ВЛ-0,4кВ от ТП-675 ф. ж/д № 43. На ТП-675 в РУ-0,4кВ заменён сгоревший ПН 250 А фазы "А" ф. ж/д № 43. | Восстановлено | 25 | С | 1 | 418 | 3.0833 |  |  |  | 1 | [16 empty] | ЛО |  | 3.4.14 | 4.12
523 | РЭС СПб ПУ Ломоносов | Ленинградская область, п.Керстово (ПАО Россети Ленэнерго) | ПС 35/10 "12" ф. 12-03 (ССО) | в сети ССО | ТП-241 | 2022-08-21 09:28 | 2022-08-21 11:00 | 2022-08-21 11:00 | 1:32 | в/г, жилые дома(50 чел) | [6 empty] | ф.12-03 10кВ отключен вручную персоналом ССО для отыскания повреждения. | Персоналом ССО восстановлено эл. Снабжение | Восстановлено | 10 | ССО | 0 | 419 | 1.5333 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | ЛО |  | 3.4.9.1 | 4.21
524 | РЭС "Североморский" ПУ "Мончегорский" | Мурманская обл., г.Мончегорск (ПО ЦЭС ПАО "Россети" Сев.-Запад) | ПС 110/10 кВ "25" ф. 4 (ССО) | КЛ-10 ТП-17 до ТП-13 | ТП-1, 13, 14, кТП-14, 15, 15А | 2022-08-22 01:27 | 2022-08-22 03:26 | 2022-08-22 17:27 | 1:59 | объекты в/ч | [6 empty] | На РП-2 а.о. В-10 Ф-16 от МТЗ и на РП-1 а.о. В-10 Ф-15 от МТЗ. | Поврежденный кабель выведен в ремонт, ТП-13 запитана по резерву от ТП-14, потребители ТП-6 и 17 запитаны от ДЭС - кабели Ф-15 приготовлены к испытаниям. Приступили к АВР. Произведено ИПН, ОМП, ремонт - установлено: 2 соед.муфты + 10 м.кабеля. | Восстановлено | 100 | С | 1 | ? | 1.9833 |  |  | 1 | [17 empty] | МО |  | 3.4.14 | 4.12
[5 empty] | ТП-6, ТП-17 |  | 22.08.22 2:43 от ДЭС |  | 1:16 | [10 empty] | 40 |  |  |  | 1.2667 | [20 empty] | МО
525 | РЭС "Североморский" ПУ "Сафоновский" | г.Мурманск, ж.р. Росляково (ПО СЭС ПАО "Россети" Сев.-Запад). | ПС 35/6 кВ «326»Ф-9 | КЛ-6: ПС 326 ф.9 - ТП-253 | 5 шт (ТП-253, 243, 215, 219, кТП-253) | 2022-08-22 08:30 | 2022-08-22 11:11 | 2022-08-26 13:16 | 2:41 | Жил.дома 11, 12, 13, 15 по ул. Молодежная, объекты в/ч, школа №4, АГК. | 1 | [5 empty] | ПС «326» А.О. В-6 Ф-9 от МТЗ. | Поврежденная КЛ-6 выведена в ремонт, потребители запитаны по резерву. Приступили к АВР. Произведено ИПН, ОМП, ремонт - установлено: 3 соед. муфты, 1 конц. муфты, + 40 м.кабеля. | Восстановлено | 300 | С | 1 | ? | 2.6833 |  | 1 | [18 empty] | МО |  | 3.4.14 | 4.12
526 | РЭС СПб ПУ Кронштадт | г.Кронштадт (ПАО Россети Ленэнерго) | ПС-86 1 С/Ш 10кВ | КЛ-10кВ ПС-86 1 С/Ш ф. ТП-156 авр | нет | 2022-08-23 06:24 | 2022-08-23 06:24 | 2022-08-26 20:55 | 0:00 | нет | [6 empty] | На ПС-86 в РУ-10кВ от МТЗ отключился В ф. ТП-156 авр. На ТП-157, ТП-160, ТП-154 успешно сработал АВР, электроснабжение абонентов не прекращалось. | КЛ 10кВ ПС-86-1-ТП-156 авр выведена в ремонт. Проведен ремонт КЛ, КЛ ПС-86-1-ТП-156 авр включена в работу | Восстановлено | 0 | С | 0 | 420 | 0 |  |  | 1 | [17 empty] | СПб |  | 3.4.14 | 4.12
527 | РЭС СПб ПУ Ломоносов | Ленинградская область, п. Гостилицы (ПАО "Россети Ленэнерго" ) | ПС 35/10 кВ "Дятлицы" (ССО) ф. 4 | КВЛ-10кВ ф. ТП-"Лесник" (ССО) | ТП-9, ТП-11, КТП ВНС, КТП Жилгородок, 8 ТП аб | 2022-08-23 15:35 | 2022-08-23 19:25 |  | 3:50 | в/ч, в/г жилые дома, СНТ Озерное, ВНС, котельная |  |  |  | 1 | 1 |  | ПС- Дятлицы (ССО), АО В 10 кВ ф. 4. Определено повреждение в сетях ССО. | Произвели осмотр ВЛ-10кВ ф. 4 от ПС-Дятлицы (ССО). Определено повреждение на отпайке к ТП-"Лесник" (ССО), отпайка выведена в ремонт. Персоналом ССО подано питание от ПС-Дятлицы по ф. 4, абоненты запитаны. | ОМП и ремонт КВЛ-10кВ персоналом ССО | 310 | ССО | 0 | 421 | 3.8333 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | ЛО |  | 3.4.9.1 | 4.21
528 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская область, Лодейное Поле (Новоладожские сети ) | ПС 35/10/6 кВ 31 Лодейнопольская ССО ф.05 | КЛ-6 кВ ТП-25 - ТП-27 | ТП-25 СШ №1 РУ -6кВ, ТП-27, ТП-54 | 2022-08-24 21:30 | 2022-08-24 23:10 | 2022-08-29 19:30 | 1:40 | Лодейное Поле в/г: казарма, КПП, штаб, столовая | [6 empty] | Отключено персоналом ССО по режиму "земля в сети 6 кВ" ф. 31-05 на ПС 31 | Осмотр, контроль изоляции КЛ 6 кВ мегаомметром, вывод в ремонт поврежденной КЛ 6 кВ Л. ТП 25 - ТП 27, ТП 27 включена по резерву от ф. 31-11. Выполнен ремонт КЛ-6кВ Л. ТП 25 - ТП 27. КЛ введена в работу. | Восстановлено | 50 | С | 1 | 422 | 1.6667 |  | 1 | [18 empty] | ЛО |  | 3.4.14 | 4.12
529 | РЭС СПб ПУ Ломоносов | Ленинградская область, п.Лебяжье (ОАО РЖД) | ПС 110/10 "412" "Лебяжье"(ССО) | ПС 110/10 "412" "Лебяжье"(ССО) | ТП 460. 305. 304, 503, 502, 489, 457, 498, 450, 432, 490, 438, 439, 500, 449, 501, 465, 484, 475, 436, 497, 454, 442, 456, 486, 476, 440, 455, 448, 492, 473, 499, 493, 446, 491, 444, 495, 583, 482, 466, 548, Пески, Маяк, Флотская, Нижняя флотская, Вихрь | 2022-08-25 04:00 | 2022-08-25 05:30 | 2022-08-25 05:30 | 1:30 | п.Лебяжье. 47 ТП. 4175 человек | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | После прохождения сильного грозового фронта полное погашение ПС 412 Тяговая | Персоналом ССО восстановлено питание ПС 412 Тяговая | Восстановлено | 500 | ССО | 0 | 423 | 1.5 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | ЛО |  | 3.4.9.1 | 4.21
530 | РЭС ЛО-Северный ПУ Приозерск | Ленинградская область, Приозерский район, п.Саперное | ПС 35/10 кВ Саперное ф. 03 | ВЛ-10 кВ ТП 40 - РП 1 | ТП 31, (ТП 2201, 2205, 2206, 6, 48) Аб. | 2022-08-25 07:10 | 2022-08-25 13:02 | 2022-08-25 13:02 | 5:52 | Дорожная служба, дорожная система "Платон", храм, лесничество, частный сектор 8 жилых домов 20 чел. | [6 empty] | АО от МТЗ В 10 кВ ф.03 Саперное, из-за повреждения ВЛ 10 кВ Л. ТП 40 - РП 1. Погодные условия: гроза, ветер, дождь | Осмотр, вывод из схемы участка ВЛ 10 кВ Л. ТП 40 - РП 1, успешное повторное включение ф.03 Саперное. Обнаружен обрыв проводов упавшим на ВЛ деревом в пролете опор № 19 - 20. Выполнен ремонт ВЛ. | Восстановлено | 80 | С | 0 | 424 | 5.8667 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | ЛО |  | 3.4.12.2 | 4.13
531 | РЭС СПб ПУ Гатчина | Ленинградская область, п.Сиверский (ПАО Россети Ленэнерго) | ПС 35/10 "259" ф. 04 | КЛ-10кВ ф.259-04 | ТП-РТВ, ТП-14 | 2022-08-25 12:40 | 2022-08-25 14:20 | 2022-09-06 10:55 | 1:40 | Объекты МО, население (100 чел) | [6 empty] | На ПС-259 (ССО) АО от МТЗ В 10кВ ф.04. повреждение КЛ 10кВ ф.259-04 | Выехала бригада ОРБ и испытательная лаборатория. Потребители включены по резерву. Производится ОМП КЛ. Произведен ремонт КЛ 10кВ. КЛ включена по нормальной схеме | Восстановлено | 50 | С | 1 | 425 | 1.6667 |  |  | 1 | [17 empty] | ЛО |  | 3.4.14 | 4.12
[5 empty] | ТП-7, 8,9 |  | 2022-08-25 16:00 |  | 3:20 | Гаражный кооператив | [9 empty] | 1 |  |  |  | 3.3333 | [20 empty] | ЛО
532 | РЭС ЛО-Северный ПУ Кемь | Республика Карелия, г.Кемь, 14 километр трассы "Кемь-Калевала" | ПС 35/10/6 кВ 17 ф.05 ССО (Прионежская СК ), КТП-41 | ВЛ-0,4 кВ оп.№1 Л-1 от КТП-41 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-41 | 2022-08-27 12:15 | 27.08.22 12:30 от ДЭС 29.08.22 09:30 | 2022-09-07 16:15 | 0:15 | в/г "Подужемье": КПП, караульное помещение | [6 empty] | из-за "удара" молнии возгорание верхушки оп.№1 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-41 | осмотр, вывод ВЛ-0,4кВ Л-1 в ремонт, пожарный расчет ликвидировал возгорание. 29.08.2022 В 09:30:00 Абоненты запитаны по временной перемычке. Выполнен ремонт ВЛ. | Восстановлено | 1 | С | 0 | 426 | 0.25 |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | [5 empty] | РК |  | 3.4.12.3 | 4.9
533 | РЭС ЛО-Северный ПУ Осиновая Роща | Ленинградская область, Всеволожский район, п.Левашово-52 (СЭС Ленэнерго) | ПС 35/10/6 кВ 612 ф.102 ССО | КЛ-6кВ ф.612-102 ТП-220 -ТП-241 (ССО) | ТП-241 | 2022-08-27 13:05 | 27.08.22 13:45 ДЭС | 2022-08-27 19:45 | 0:40 | в/г Левашово-52 (штаб, казарма, ГСМ, объекты "Газпрома" | [6 empty] | Повреждение КЛ-6кВ Л.ТП220-ТП241 ССО | Осмотр, вывод персоналом ССО КЛ-6кВ Л.ТП220-ТП241 в ремонт, подключение ДЭС от ССО, ремонт КЛ-6 кВ персоналом ССО, ввод в работу по нормальной схеме | Восстановлено | 50 | ССО | 0 | 427 | 0.66667 |  | 1 | [18 empty] | ЛО |  | 3.4.14 | 4.12
534 | РЭС "Североморский" ОРБ | Мурманская обл., г.Североморск (ПО СЭС ПАО "Россети" Сев.-Запад) | ПС 35/6 кВ «356» ф.18 | КЛ-6 от ТП-110 до ТП-186 ( К-1) | 2 шт. (ТП-186, 110) | 2022-08-27 17:40 | 2022-08-27 19:45 | 2022-09-12 16:43 | 2:05 | Объекты в/ч . | [6 empty] | ПС «356» При поиске "Земли" в сетях 6 кВ. произведено ручное откл. В-6 ф.18 | Поврежденный кабель выведен в ремонт, потребители запитаны по нормальной схеме. Приступили к АВР. Установлено: 2 соед.муфты + 6 м.кабеля. Кабель укрыт, испытан и введен в работу по нормальной схеме. | Восстановлено. | 200 | С | 1 | ? | 2.0833 |  | 1 | [18 empty] | МО |  | 3.4.14 | 4.12
535 | РЭС ЛО-Северный ПУ Осиновая Роща | Ленинградская область, Всеволожский район, п.Гарболово | ПС 35/10 кВ 43 ф.03 ТП-8660 | КЛ-0,4кВ ввод №1 ТП-8660 - ВРУ ж/д №272 | неполнофазный режим ввод №1 ж/д №272 | 2022-08-27 20:15 | 2022-08-27 20:45 | 2022-08-30 19:40 | 0:30 | п.Гарболово многоквартирный ж/д №272 (75 квартир) | [6 empty] | неполнофазный режим на ж/д №272 из-за повреждения КЛ -0,4кВ ввод №1 Л.ТП8660-ВРУ ж/д №272 | осмотр, вывод поврежденного ввода №1 в ремонт, подача на ж/д №272 ввода №2 .ОМП, ремонт, ВВ испытание после ремонта, ввод в работу по нормальной схеме | Восстановлено | 20 | С | 1 | 428 | 0.5 | 1 | [19 empty] | ЛО |  | 3.4.14 | 4.12
536 | РЭС СПб ПУ Луга | Ленинградская область, г.Луга (ПАО Ленэнерго) | ПС 110/35/10 кВ «48» (ССО) ф. 48-34 | КЛ-10 кВ ТП-238 (ССО)-ТП-239 (ССО) | ТП-877; 2 ТП (ССО)-238, 239 | 2022-08-28 08:22 | 2022-08-28 12:10 | 2022-09-20 16:05 | 3:48 | Луга в/г: 5 скважин, насосная, гостиница, 2 дома (100 чел) |  |  |  | 5 |  |  | На РП-860 АО В фид.860-14 от МТЗ. | Совместно с персоналом (ССО) произвели проверку изоляции КЛ по ф. 860-14. Вывели в ремонт КЛ-10кВ ТП-238 (ССО)-ТП-239 (ССО). Потребители запитаны по резерву. Произведены ОМП и ремонт КЛ-10кВ. КЛ введена в работу персоналом ССО. | Восстановлено | 120 | С | 1 | 429 | 3.8 |  |  | 1 | [17 empty] | ЛО |  | 3.4.14 | 4.12
537 | РЭС Александровский | Мурманская обл., н.п. Сайда Губа (Россети Северо-Запада Мурманский филиал) | ПС 35/6 кВ "308" | Т-1 в ПС-308 | 5 шт. (2 сш 6 кВ ТП- 335, 1 сш 6 кВ ТП-336, 3 ТП (аб. Сев РАО) | 2022-08-28 17:52 | 2022-08-28 18:02 | 2022-09-05 11:16 | 0:10 | ВНС, объекты Сев РАО |  |  |  | 2 |  |  | ПС-308 АО от дифференциальной защиты В-35 Т-1 и В-6 Т-1. | Выполнены переключения в сетях потребителей, восстановлено электроснабжение по резервным схемам. | Восстановлено | 30 | С | 1 | ? | 0.16667 | [9 empty] | 1 | [10 empty] | МО |  | 3.4.14
[5 empty] | 2 шт. (КТП КПП, КТП-321) |  | 28.08.22 18:00 от ДЭС 28.08.22 21:38 |  | 0:08 | Объекты в/ч | [7 empty] | Потребители КТП КПП, КТП-321 запитаны от ДЭС. Выполнен осмотр оборудования ПС-308. Вызвана бригада для проведения АВР на ВС-6, подано питание опер тока на ВС-6, включен ВС-6, восстановлено электроснабжение потребителей от 1 сш 6 кВ 28.08.2022 в 21:38. 02.09.22 в 11:50 Т-1 на ПС-308 поставлен под напряжение. 05.09.22 в 11:16 Т-1 на ПС-308 введен в работу по нормальной схеме. |  | 2 |  |  |  | 0.13333 | [20 empty] | МО
538 | РЭС СПб ПУ Гатчина | Ленинградская область, п.Войсковицы (ПАО Россети "Ленэнерго" ) | ПС-35/10 кВ Борницы (ССО) ф.13 | КЛ-10 кВ "ТП-1 - ПС Борницы ф.13" | нет | 2022-08-30 13:00 | 2022-08-30 13:00 | 2022-09-07 01:58 | 0:00 | нет | [6 empty] | При проведении высоковольтного испытания, КЛ-10 кВ "ТП-1 - ПС Борницы ф.13" испытание не выдержала | Проведено ОМП. Потребители включены по резерву. КЛ отремонтирована, испытание не выдержала найдено еще одно повреждение, проведено ОМП. Произведен ремонт КЛ. КЛ включена в работу. | Восстановлено | 0 | С | 0 | 430 | 0 |  |  | 1 | [17 empty] | ЛО |  | 3.4.14 | 4.12
539 | РЭС ЛО-Северный ПУ Осиновая Роща | Ленинградская область, Всеволожский район, п.Гарболово | ПС 35/10 кВ 43 ф.03 ТП-8595 | КЛ-0,4кВ ввод №2 ТП-8595 - ВРУ ж/д №272 | ж/д №272 | 2022-08-30 14:45 | 2022-08-30 19:40 | 2022-10-07 11:10 | 5:05 | п.Гарболово многквартирный ж/д №272 (75 квартир) | [6 empty] | АО ж/д №272 из-за повреждения КЛ -0,4кВ ввод №2 Л.ТП8595-ВРУ ж/д №272 | осмотр, вывод поврежденного ввода №2 в реммонт, вывод в ремонт, перевод ж/д №272 на резерв ввод №1 КЛ -0,4 кВ Л.ТП8660- ВРУ ж/д №272. 30.09.22 выполнен ремонт КЛ. 07.10.22 11:10 выполнена фазировка. | Восстановлено | 200 | С | 1 | 431 | 5.0833 | 1 | [19 empty] | ЛО |  | 3.4.14 | 4.12
540 | РЭС СПб ПУ Гатчина | Ленинградская область, п.Куньголово (ПАО "Россети Ленэнерго") | ПС 35/6 кВ "725" (ССО) ф. 725-04 | ВКЛ-6 кВ ф. 725-04 | КТПН-герой, КТПН-11, 6 КТП-аб, боевые КТПн | 2022-08-30 20:25 | 2022-08-30 23:35 | 2022-08-30 23:35 | 3:10 | в/ч площадка "Герой" - казармы(150 чел), 2 котельных, КП, 2 ВНС, боевая позиция |  |  |  | 2 | 2 |  | АО от МТЗ ПС-725 ф.725-04 | Проведен осмотр КВЛ -6 кВ ф. 725-04, замечаний нет. На абонентской отпайке на боевые позиции сняли с ВЛ большую ветку | Восстановлено | 250 | Аб | 0 | 432 | 3.1667 |  |  |  |  | 1 | [15 empty] | ЛО |  | 3.4.9.3 | 4.21
[5 empty] | КТП- Командный пункт |  | 30.08.22 20:25 от ДЭС |  | 0:00 | в/ч Командный Пункт | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [20 empty] | ЛО
541 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская обл., Всеволожский р-он, п. Борисова грива | ПС 35/10 кВ "633" ф. 02 | ВЛ-10 кВ ф. 633-02" | ТП-12 | 2022-08-31 13:25 | 31.08.22 13:25 от ДЭС | 2022-08-31 21:15 | 0:00 | вышка "Мегафон", хоз. объекты строительной компании | [6 empty] | ф. 633-02 - АО от МТЗ В 10 кВ на ПС 633. Метеобстановка: порывистый ветер, дождь | Осмотр ВЛ 10 кВ ф. 633-02. Обнаружен обрыв вязки на опоре № 186, провис провода со следами перекрытия. Вязка восстановлена. Повторное включение не успешное. Продолжен осмотр ВЛ. В пролете опор № 87 - 88 обнаружено дерево на проводах ВЛ, линия не повреждена. Дерево снято. Выполнено успешное включение ВЛ в работу по нормальной схеме. | Восстановлено | 0 | С | 0 | 433 | 0 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | ЛО |  | 3.4.12.2 | 4.13
542 | РЭС "Североморский" ОРБ | Мурманская обл., г.Североморск | ПС 35/6 кВ «319» ф.23 | КЛ-6 от ТП-159 Ф-1 до ТП-404 Ф-4 | 2 шт (ТП-159, 404) | 2022-08-31 15:19 | 2022-08-31 15:50 | 2022-09-06 15:27 | 0:31 | Жил.дома 3, 4, 5, 6 по ул. Фулика; жил.дома 2, 3, 5, 6 по ул. Флотских строителей; дом 4 по ул. Комсомольская; станция переливания крови. | [6 empty] | РП-158 а.о. В-6 Ф-11 от МТЗ. | Поврежденный кабель выведен в ремонт, потребители запитаны по штатной схеме. Приступили к работам по восстановлению. Установлено: вставка 4 м., 2 соед.муфты. Кабель укрыт, испытан и введен в работу по нормальной схеме. | Восстановлено | 230 | С | 1 | ? | 0.51667 |  | 1 | [18 empty] | МО |  | 3.4.14 | 4.12
543 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская обл., Всеволожский р-он, п. Борисова грива | ПС 35/10 кВ "633" ф. 02 | ВЛ-10 кВ ф. 633-02 | ТП-12 | 2022-09-01 08:30 | 01.09.22 08:30 от ДЭС | 2022-09-01 11:50 | 0:00 | вышка "Мегафон", хоз. объекты строительной компании | [6 empty] | ф. 633-02 - АО от МТЗ В 10 кВ на ПС 633. Метеобстановка: порывистый ветер, дождь | Выполнен осмотр ВЛ. В пролётах опор 22-23 снята ветка дерева. ф.633-02 введён в работу. | Восстановлено | 0 | С | 0 | 434 | 0 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | ЛО |  | 3.4.12.2 | 4.4
544 | РЭС "Заозёрский" ПУ "Видяевский" | Мурманская обл., Кольский район, п. Чан-ручей | ПС 35/6 "309" (ССО) | ПС-309 (ССО) ф.9 | ТП-32, ТП-51 | 2022-09-01 09:30 | 2022-09-01 10:15 | 2022-09-01 10:15 | 0:45 | Административное здание, гараж в/ч, котельная |  |  |  |  | 1 |  | 01.09.22 09:30 ПС-309 аварийное отключение по "МТЗ" В-6 ф.9 | 10:00 бригадой ОВБ (ССО) осмотрена ПС-309. ОВБ ПУ "Видяевский" осмотрено эл. оборудование. Замечаний нет. 10:15 на ПС-309 (ССО) повторно включен ф.9, нагрузку принял. Потребители запитаны полностью. | Восстановлено | 30 | С | 1 | ? | 0.75 |  |  |  |  | 1 | [15 empty] | МО |  | 3.4.14 | 4.21
545 | РЭС СПб ПУ СПб | г.СПб Академика Лебедева 6 | ПС 35/6 кВ "11" ф. 13 (ССО) | В сетях ССО | Нет | 2022-09-01 12:30 | 2022-09-01 12:30 | 2022-09-01 15:40 | 0:00 | Военно-медицинская академия | [6 empty] | Аварийное отключение в сетях ССО на ПС-11 | На РТП-7735 успешно сработал АВР. Произведён осмотр оборудования РТП. | Восстановлено персоналом ССО | 0 | ССО | 0 | 435 | 0 |  |  |  |  | 1 | [15 empty] | СПб |  | 3.4.9.1 | 4.21
546 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская область р-он Ржевка | ПС 35/6 кВ "24" ф. 01 | КЛ-6 кВ "ПС-24 - ТП-2075" | ТП-2070,2071, 2072, 2075, 2076, 2077, 162, 2085а, ТП-2076А, | 2022-09-01 15:50 | 2022-09-01 16:45 | 2022-09-07 14:15 | 0:55 | полигон "Ржевка": тех объекты В/ч, ВНС, котельная, КНС, казармы, штаб |  |  | 1 | 1 | 1 |  | Ф. 24-01 АО от МТЗ | Ф. 24-01- АО от МТЗ. В результате испытаний мегаомметром обнаружена поврежденная КЛ-6 кВ, участок от ПС-24 до ТП-2075. Потребители запитаны от резервного ф.24-60. 06.09.22. ОМП, земляные работы, ремонт КЛ, ВВ испытания. Выполнена фазировка КЛ, восстановлена нормальная схема. | Восстановлено | 40 | БП | 1 | 436 | 0.91667 |  | 1 | [18 empty] | ЛО |  | 3.4.14 | 4.12
547 | РЭС ЛО-Северный ПУ Осиновая Роща | Ленинградская область, Всеволожский район, п.Агалатово | ПС 35/10/6 кВ 607 ф.29 ТП-08 | КЛ-0,4кВ Л.ТП 08-ВРУ скважина ВНС | ВРУ скважины №1 | 2022-09-02 15:45 | 2022-09-02 18:25 | 2022-09-02 18:25 | 2:40 | п.Агалатово, в/ч, скважина ВНС №1 |  |  |  | 1 |  |  | АО от МТЗ АВ 160А Л-2 на ТП-08 | Осмотр, ОМП, ремонт, ВВ испытание после ремонта, ввод в работу | Восстановлено | 10 | С | 1 | 437 | 2.6667 | 1 | [21 empty] | 3.4.14 | 4.12
548 | РЭС СПб ПУ Кронштадт | г. Кронштадт | ПС 35/6 кВ "Маяк" ф.48 | КЛ-6 кВ РТП-45-1 - ТП-30-2 | нет | 2022-09-02 16:30 | 2022-09-02 16:30 | 2022-10-22 13:15 | 0:00 | нет | [6 empty] | КЛ 6кВ РТП-45-1-ТП-30-2 отключена вручную для испытания. | КЛ 6кВ РТП-45-1-ТП-30-2 пробита при испытании повышенным напряжением. Произвели ОМП, раскопки ремонт КЛ 6кВ РТП-45-1-ТП-30-2 включена в работу. | Восстановлено | 0 | С | 0 | 438 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
549 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская область, Всеволожский район, п.Ваганово | ПС 35/10 кВ 636 ф.05 | КЛ-10кВ РП-511 - ТП-7 ф.636-05 | РП-511, ТП-8, ТП-7 | 2022-09-02 17:25 | 2022-09-02 19:20 | 2022-10-07 16:50 | 1:55 | в/г Ваганово-27 (тех.позиция, КПП, казарма, скважина ВНС ) |  |  |  | 1 |  |  | АО от МТЗ В-10кВ ф.636-05 на ПС-636 | осмотр, контроль изоляции КЛ-10кВ мегометром, вывод поврежденной КЛ-10 кВ Л.РП511-ТП7 в ремонт, ввод в работу РП-511 и ТП-8 в работу по нормальной схеме, ввод в работу ТП-7 по резерву ф.636-01. Выполнен ремонт КЛ-10кВ Л.РП511-Тп7, проведены ВВ испытания | Восстановлено | 15 | С | 1 | 439 | 1.9167 |  |  | 1 | [19 empty] | 3.4.14 | 4.12
550 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | г.Санкт-Петербург, микрорайон Ржевка | ПС 35/10/6 кВ 24 ф.60 ССО (Ленэнерго СЭС ) | в сети 6 кВ ССО ф.24-60 | ТП-2075, 162, 2077, 2076, 2070,2085а, 2076а, 2072, 2071 | 2022-09-02 17:30 | 2022-09-02 23:50 | 2022-09-02 23:50 | 6:20 | полигон "Ржевка" | [6 empty] | АО от МТЗ В-6кВ ф.24-60 ССО | осмотр ТП-2075, 162, 2077, 2076, 2070,2085а, 2076а, 2072, 2071 контроль изоляции всех КЛ-6кВ мегомметром нарушений не выявлено, в 20:50 дана заявка на включение полигона "Ржевка" по резерву ф.24-60 ССО. Устранено персоналом ССО | Восстановлено | 500 | ССО | 0 | 440 | 6.3333 |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
551 | РЭС Александровский ПУ Кандалакша | Мурманская обл., г. Кандалакша | РП-92 (ССО) Л-9 | КЛ-10 кВ К-22 "ТП-95 - ТП-36" | 3 шт. (ТП-93, ТП-94, ТП-95) | 2022-09-03 04:50 | 2022-09-03 08:00 | 2022-09-13 11:25 | 3:10 | ВНС, 11 жил.домов (720 чел.) |  |  |  | 1 |  |  | РП-92 АО В-10 Л-9 - повреждение КЛ-10 кВ К-22 | Выполнены измерения сопротивления изоляции оборудования, выполнены переключения в распределительных сетях 10 кВ, восстановлено электроснабжение по резервной схеме. К-22 выведена в ремонт. Смонтирована концевая муфта в ТП-95 на К-22. | Восстановлено | 300 | С | 1 | ? | 3.1667 |  |  | 1 | [19 empty] | 3.4.14 | 4.12
552 | РЭС СПб ПУ Гатчина | СПб, г.Пушкин, Гатчинское шоссе 11 | ПС 110/6 кВ «185» ф.44 (ССО) | в сети ССО | ТП-314 | 2022-09-03 06:45 | 2022-09-03 07:50 | 2022-09-03 07:50 | 1:05 | Учебный корпус Военной Академии им. Можайского, котельная |  |  |  |  | 1 |  | Отключение в сети ССО | Персонал ССО произвел восстановление эл.снабжения | Восстановлено | 35 | ССО | 0 | 441 | 1.0833 |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
553 | РЭС СПб ПУ Ломоносов | Ленинградская область, п.Озерное | ПС 35/10 кВ "Дятлицы" ф. 4 | ВЛ-0.4кВ ТП-11- склад ГСМ | нет | 2022-09-03 07:32 | 2022-09-03 16:50 | 2022-09-03 16:50 | 9:18 | в/г Озерное: склад ГСМ | [6 empty] | ТП-11 РУ-0,4 кВ сработали 3ПН-250 А ф. склад ГСМ | Ведутся ремонтно-восстановительные работы по замене опоры и ремонту ВЛ 0,4 кВ. Опора заменена и отремонтирована ВЛ 0,4 кВ ТП-11- склад ГСМ, включена в работу | Восстановлено | 30 | С | 1 | 442 | 9.3 |  |  |  | 1 | [18 empty] | 3.4.14
554 | РЭС СПб ПУ Гатчина | Ленинградская область, п.Войбокало | ПС 110/10 "377" ф. 377-01(ССО) | 0,4 кВ КР котельная, поврежден вводной рубильник | нет | 2022-09-03 08:48 | 2022-09-03 15:40 | 2022-09-03 15:40 | 6:52 | в/ч Войбокало |  |  |  | 1 | 1 |  | Отключен в ТП-3200 в ручную рубильник ф. КР котельная. | Ведутся ремонтно-восстановительные работы по замене рубильника в КР котельная. 15:40 рубильник заменен, напряжение абонентам подано | Восстановлено | 125 | С | 1 | 443 | 6.8667 | [8 empty] | 1 | [13 empty] | 3.4.14 | 4.12
555 | РЭС Александровский ПУ Кандалакша | Мурманская обл., г. Кандалакша | ТП-95 | КЛ-0,4 кВ Л-10 "ТП-95" | Нет | 2022-09-03 08:18 | 2022-09-03 09:45 | 2022-09-11 16:08 | 1:27 | 2 жил.дома (120 чел.) | [6 empty] | ТП-95 Перегорание 3-х ПК-10 на Т-1 по причине КЗ на КЛ-0,4 кВ Л-10 (резерв) | Выполнены измерения сопротивления изоляции оборудования, заменены ПК-10 на Т-1, Т-1 введён в работу, восстановлено электроснабжение по нормальной схеме. Выполнен ремонт Л-10 от ТП-95, установлена концевая муфта в ТП-95, смонтирована кабельная вставка (70м., 2 соединительных муфты) Л-10 от ТП-95 введена в работу по нормальной схеме. | Восстановлено | 50 | С | 1 | ? | 1.45 | 1 | [21 empty] | 3.4.14 | 4.12
556 | РЭС Александровский | Мурманская обл., г. Полярный | ПС 110/35/6 кВ "1" ф. 13 | КЛ-6 кВ КЛ-21 "ПС-1 - РТП-3" | 5 шт. (1 с.ш. РТП-3, ТП-1, ТП-29, ТП-12, ТП-40) | 2022-09-03 19:43 | 2022-09-03 21:35 | 2022-11-17 13:05 | 1:52 | 19 ж/д (2900 человек), повысительная хол. Воды. |  |  |  | 1 |  |  | АО В-6 ф.13 ПС-1 от МТЗ | Электроснабжение потребителей восстановлено по резервной схеме 6 кВ. Выполнен ремонт КЛ-21, установлены 2 соединительные муфты, КЛ-21 введена в работу. | Восстановлено | 1200 | С | 1 | ? | 1.8667 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
557 | РЭС Александровский | Мурманская обл., г. Полярный | ПС 35/6 кВ "364" ф. 9 | КЛ-6 кВ КЛ-25 "ТП-8 - ТП-16" | 2 шт. (ТП-16, ТП-8) | 2022-09-03 20:05 | 2022-09-03 22:33 |  | 2:28 | 19 ж/д (2300 человек) | [6 empty] | АО В-6 ф.9 ПС-364 от МТЗ, по причине КЗ на КЛ-25 | Электроснабжение потребителей восстановлено по резервной схеме 6 кВ | ОМП, ремонт КЛ-25. Ориентировочный срок 03.10.22 | 1000 | С | 1 | ? | 2.4667 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
558 | РЭС Александровский | Мурманская обл., г. Полярный | ПС 35/6 кВ "364" ф. 6 | КЛ-6 кВ КЛ-87 "ПС-364 - ЗПС" | 3 шт. (1 с.ш. ЗПС, ТП-24, ТП-34) | 2022-09-03 20:05 | 2022-09-04 03:55 | 2022-10-25 16:37 | 7:50 | Объекты в/ч | [6 empty] | АО В-6 ф.6 ПС-364 от МТЗ, по причине КЗ на КЛ-87 | Электроснабжение потребителей восстановлено по резервной схеме 6 кВ. Произведены замеры сопр. изол. КЛ-87 кабели №1, №2. На повреждении КЛ-87 кабель №2. 14.09.22 в 21:09 введен в работу КЛ-87 кабель № 1, на КЛ-87 кабель № 2 производится поиск места повреждения. Выполнен ремонт кабеля №2 КЛ-87, смонтирована кабельная вставка 3 метра, установлены три соединительные муфты. КЛ-87 введена в работу по нормальной схеме. | Восстановлено | 400 | С | 1 | ? | 7.8333 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
559 | РЭС Александровский | Мурманская обл., г. Полярный | ПС 110/35/6 кВ "1" ф. 7 | КЛ-6 кВ КЛ-50 "ТП-16 - ТП-53" | 7 шт. (2 с.ш. ЗПС, ТП-72, ТП-53, КТП-79, КТП-68, КТП-78, КТП УТК) | 2022-09-03 20:05 | 2022-09-04 03:55 | 2022-09-09 21:55 | 7:50 | Объекты в/ч, котельная в/г, казарма, камбуз. |  |  |  |  | 1 |  | АО В-6 ВЛ-40 в РУ-6 ЗПС (Аб.) от МТЗ, по причине КЗ на КЛ-50 | Электроснабжение потребителей восстановлено по резервной схеме 6 кВ. Выполнен ремонт КЛ-50, установлена 1 соединительная муфта. КЛ-50 введена в работу по нормальной схеме. | Восстановлено | 2200 | С | 1 | ? | 7.8333 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
560 | РЭС Александровский | Мурманская обл., г. Полярный | ПС 110/35/6 кВ "1" ф. 19 | ВЛ-6 кВ ВЛ-60 "РП-35 - КТП КПП Кулонга - ТП-44" | 1 шт. (ТП-44) | 2022-09-03 21:16 | 2022-09-04 05:15 | 2022-09-05 23:47 | 7:59 | ВНС |  |  |  | 1 |  |  | АО В-6 ВЛ-60 в РП-35 от МТЗ - повреждение кабельного спуска ВЛ-60 к КТП КПП Кулонга. | Электроснабжение потребителей восстановлено по резервной схеме 6 кВ | Восстановлено | 10 | С | 1 | ? | 7.9833 |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | 3.4.14 | 4.21
[5 empty] | 1 шт. (КТП КПП "Кулонга") |  | 03.09.22 22:20 от ДЭС 05.09.22 22:45 |  | 1:04 | КПП | [7 empty] | Электроснабжение потребителей восстановлено по резервной схеме от ТЭП. Выполнен осмотр ВЛ-60, измерения сопротивления изоляции кабельных спусков ВЛ-60, определено повреждение в кабельной заделке внутренней установки, кабельного спуска ВЛ-60 к КТП КПП Кулонга. Выполняется ремонт кабельного спуска ВЛ-60 к КТП КПП Кулонга. Выполнен ремонт кабельного спуска ВЛ-60 к КТП КПП Кулонга, установлена концевая муфта, ВЛ-60 введена в работу по нормальной схеме. |  | 55 |  |  |  | 1.0667
561 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область, Выборгский район, п. Решетниково | ПС 110/35/10 кВ "41" ф. 41-06 | КЛ-10 кВ "оп.№19 - ТП-6" КВЛ-10 кВ ф.41-06. | 8 шт. ( ТП-7, ТП-17, КТП-8, КТПн - боевая 1-5) КТПн-Мегафон, КТП-13, КТП-2110, КТПн-б/н | 2022-09-04 14:25 | 2022-09-04 15:30 | 2022-09-12 16:15 | 1:05 | тех. объекты МО РФ, казарма, штаб, столовая, скважина |  |  |  | 1 |  |  | ПС 41 ф.06 - АО от МТЗ, метеобстановка: порывисты ветер. | ПС 41 ф.06 - АО от МТЗ, АПВ не успешное. Определён повреждённый участок КЛ-10 кВ "оп.№19 - ТП-6" КВЛ-10 кВ ф.41-06. Абоненты запитаны от пром.сети. 12.09.22. ОМП, Ремонт, ВВ испытания. | Восстановлено | 50 | С | 1 | 444 | 1.0833 |  |  | 1 | [19 empty] | 3.4.14 | 4.12
562 | РЭС "Североморский" ПУ "Высокий" | Мурманская обл. п.Высокий | ПС 110/6 кВ «79» ф.10 | КЛ-6: ТП 37 - кТП 28А | 1 шт(ТП 37). | 2022-09-05 01:40 | 2022-09-05 02:42 | 2022-09-08 12:53 | 1:02 | Объекты в/ч | [6 empty] | При поиске "Земли" в сетях 6 кВ. на ТП 16 произведено ручное откл. ВН-6 кВ. в сторону ТП 37. | Поврежденная КЛ-6 выведена в ремонт, потребитель запитан по нормальной схеме, поврежденный кабель являлся резервом ТП 37. Приступили к работам по восстановлению. Установлено: вставка 3 м., 2 соед.муфта. Кабель укрыт, испытан и введен в работу по нормальной схеме. | Восстановлено | 80 | С | 1 | ? | 1.0333 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
563 | РЭС "Заозёрский" ПУ "Видяевский" | Мурманская обл., Кольский район, п. Чан-ручей | ПС 35/6 "309" (ССО) ф. 9 | ВЛ-6кВ Л-37 ПС 35/6 "309" (ССО) ф. 9 - ТП-32 | ТП-32 | 2022-09-06 11:10 | 2022-09-06 16:10 | 2022-09-06 16:10 | 5:00 | Административное здание, гараж в/ч, котельная |  |  |  |  | 1 |  | 06.09.22 11:10 ПС-309 аварийное отключение по "МТЗ" В-6 ф.9 | 11:10 ТП-51 запитана по резерву от ТП-33 (штатный разрыв). 11:45 бригадой ОВБ (ССО) осмотрена ПС-309. 12:00 ОВБ ПУ "Видяевский" осмотрено эл. оборудование, (ТП-32, ТП-51) при замере сопротивления изоляции обнаружено: КЛ-6кВ Л-38 (ТП-32 - ТП-51) на повреждении. 20.10.22 15.45 Произведен монтаж двух соединительных муфт и кабельной вставки на КЛ-6кВ Л-38. Все потребители запитаны полностью по штатной схеме. | Восстановлено | 96 | С | 1 | ? | 5 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
|  |  |  | КЛ-6кВ Л-38 (ТП-32 - ТП-51) | ТП-51 |  | 2022-09-06 11:10 | 2022-10-20 15:45 | 0:00 | нет | [8 empty] | Восстановлено | 0 |  |  |  | 0
564 | РЭС СПб ПУ Кронштадт | г.Кронштадт | ПС 35/6 кВ «21» ф. 23 | КЛ-6 кВ ТП-35 - ТП-70 | ТП-70, ТП-35 | 2022-09-07 15:18 | 2022-09-07 15:48 | 2022-09-13 21:23 | 0:30 | санаторий Аврора, спасательная станция | [6 empty] | На РП-45 АО В 6 кВ ф.ТП-70 | КЛ 6 кВ "ТП-35- ТП-70" выведена в ремонт. Абоненты включены по резервной схеме. Выполнен ремонт, КЛ 6 кВ "ТП-35- ТП-70" включена в работу по нормальной схеме | Восстановлено | 25 | С | 1 | 445 | 0.5 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
565 | РЭС СПб ПУ Луга | Ленинградская область, г.Луга, 131км | ПС 35/10 "48" ф. 08 | в сети ССО | ТП-790, ТП-800, ТП-801 | 2022-09-08 05:06 | 2022-09-08 06:04 | 2022-09-08 06:04 | 0:58 | в/г - База обеспечения учебного процесса филиал Академии Тыла и Транспорта (котельная, насосная, казарма ) |  |  |  | 1 | 1 |  | Отключение в сети ССО КВЛ 10кВ ф. 48-08 | Персонал ССО выехали на осмотр. КВЛ 10кВ ф. 48-08 включена персоналом ССО | Восстановлено | 20 | ССО | 0 | 446 | 0.96667 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
566 | РЭС СПб ПУ Ломоносов | Ленинградская область, п.Лебяжье | ПС 110/35/10 кВ «412» "Лебяжье" (ССО) ф. 3 | КЛ-10кВ РП-436 ТП-493 | ТП-503, ТП-454, ТП-460, РП-436 | 2022-09-08 16:45 | 2022-09-08 17:30 | 2022-09-23 16:30 | 0:45 | Частный сектор:150 чел | [6 empty] | ПС-412 АЛ от МТЗ фид. 3 Повреждение КЛ-10кВ РП-436 ТП-493 | Произвели проверку изоляции КЛ-10кВ вывели в ремонт КЛ-10кВ РП-436 ТП-493 потребители включены по резерву. Произвели ОМП, раскопки ремонт вклшючен в работу. | Восстановлено | 50 | С | 1 | 447 | 0.75 |  |  | 1 | [19 empty] | 3.4.14 | 4.12
[5 empty] | ТП-500, ТП-449, ТП-501, ТП-465, ТП-462, ТП-466, ТП-458, ТП-416, ТП-482, ТП-483, ТП-486, ТП-497 |  | 2022-09-08 20:00 |  | 3:15 | Частный сектор: Гора Валдай, Чёрная Лахта. Склады Красная горка школа, больница 500 чел | [9 empty] | 345 |  |  |  | 3.25
[5 empty] | ТП-Маяк, ТП-Пески, ТП-Маяк-62 |  | 2022-09-08 20:20 |  | 3:35 | Частный сектор 150 чел | [9 empty] | 150 |  |  |  | 3.5833
[5 empty] | ТП-493, ТП-495 |  | 2022-09-08 21:30 |  | 4:45 | Частный сектор: 50чел | [9 empty] | 75 |  |  |  | 4.75
567 | РЭС Александровский ПУ Алакурттинский | Мурманская обл., Кандалакшский р-он, с. Алакуртти | ПС 150/10 кВ "95" ф. 13 (ССО) | КЛ-10 кВ КЛ-9 "РТП-10 - ТП-18" | 3 шт. (ТП-1, ТП-2, ТП-6) | 2022-09-10 02:52 | 2022-09-10 04:30 | 2022-10-28 09:47 | 1:38 | ЦТП (теплопункт), 8 жилых домов (1100 человек) |  |  |  |  | 2 |  | ПС-95 (ССО) АО В-10 ф-13 от МТЗ, на повреждении КЛ-10 кВ КЛ-9 | Осмотрено оборудование ТП-1, ТП-2, ТП-6 замерено сопротивление изоляции КЛ-10кВ. ТП-1, ТП-2, ТП-6 запитаны по резервной схеме 10 кВ . | Восстановлено | 150 | С | 1 | ? | 1.6333 |  |  | 1 | [19 empty] | 3.4.14 | 4.12
[5 empty] | 2 шт. (ТП- 18, ТП-19) |  | 2022-09-10 05:43 |  | 2:51 | 3 жилых дома (450 человек), ОРТПЦ | [7 empty] | Осмотрено оборудование ТП-18, ТП-19, замерено сопротивление изоляции КЛ-10кВ. ТП-18, ТП-19 запитаны по резервной схеме 10 кВ . Выполнен ремонт КЛ-9, установлены 4 соединительные муфты, 2 кабельные вставки. КЛ-9 введена в работу по нормальной схеме. |  | 120 |  |  |  | 2.85
568 | РЭС СПб ПУ Луга | Ленинградская область, г.Луга | ПС 35/10 кВ «36» (ССО) ф. 36-04 | ВЛ-0.4кВ ТП-744-Вещевой склад. | нет | 2022-09-10 12:20 | 2022-09-10 17:35 | 2022-09-10 17:35 | 5:15 | Вещевой склад | [6 empty] | Обрыв провода ВЛ 0.4кВ ТП-744-Вещевой склад. ВЛ отключена вручную для ремонта | Произведен ремонт ВЛ 0.4кВ силами ОРБ | Восстановлено | 1 | С | 1 | 448 | 5.25 |  |  |  | 1 | [18 empty] | 3.4.14 | 4.13
569 | РЭС "Североморский" | Мурманская обл., г.Североморск | ПС 150/110/35/6 кВ «2» | ВЛ-35кВ. от ПС «356» до ПС «711» М-70 | нет | 2022-09-10 16:50 | 2022-09-10 16:50 | 2022-10-31 15:17 | 0:00 | нет | [6 empty] | ВЛ-35 кВ. М-70 отключена персоналом БрЭПС . | После сообщения выполнен осмотр ВЛ-35 кВ. от ПС-356 до ПС-711. Обнаружено: разрушение стойки опоры № 7. ПС-711 2с.ш-35кВ. запитана через ВС-35 кВ. ВЛ-35 М-70 выведена в резерв. Приступили к работам по восстановлению. Поврежденную опору заменили, линию ввели в работу по нормальной схеме. | Восстановлено | 0 | С | 0 | ? | 0 | [6 empty] | 1 | [15 empty] | 3.4.14 | 4.15
570 | РЭС "Североморский" ПУ "Мончегорский" | Мурманская обл., г.Мончегорск | ПС 110/10 кВ «25» ф. 4 (ССО) | КВЛ-10кВ от РП-2 до ЦРП 10 | 8 шт. (ТП-1, 2, 3, 8, 10,5, 7, 9) | 2022-09-12 00:55 | 2022-09-12 13:36 | 2022-09-12 13:36 | 12:41 | Объекты в/ч. Жилой фонд 15 домов. |  |  |  |  | 2 |  | РП-2 а.о. В-10 в ст.ЦРП. | Поврежденная КВЛ-10 выведена в ремонт, резервная КВЛ-10 находится в ремонте у подрядчика. потребитель будет запитан после уведомления подрядчика. КВЛ-10кВ от РП-2 до ЦРП 10 выдержала ИПН, потребители запитаны по нормальной схеме. | Восстановлено | 1500 | С | 1 | ? | 12.6833 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.14
571 | РЭС Александровский ПУ Гаджиевский | Мурманская обл., г. Гаджиево | ТП-317 | КЛ-0,4 кВ Л-4 " ТП-317 - КР-0,4 кВ д. № 84 ул. Мира" | 2 СШ 0,4 кВ ТП-317 | 2022-09-12 13:51 | 2022-09-12 13:56 | 2022-09-20 10:20 | 0:05 | 7 жилых домов (1000 чел.) | [6 empty] | АО АВ-0,4 кВ Т-2 в ТП-317 - повреждение КЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-317 | Повторным включением АВ-0.4 Т-2 ТП-317 персоналом ОВБ, электроснабжение потребителей от 2 СШ 0.4 кВ восстановлено, за исключением д.№ 84 (Л-4) | Восстановлено | 50 | С | 1 | ? | 0.083333 | 1 | [21 empty] | 3.4.14 | 4.12
[7 empty] | 2022-09-12 14:20 |  | 0:29 | 1 жилой дом (150 чел.) № 84 ул.Мира | [7 empty] | Электроснабжение потребителей восстановлено по резервной схеме от КР-0,4 кВ д.№83 ул. Мира. Выполнены измерения сопротивления изоляции КЛ-0,4 кВ, оперативные переключения в сети 0,4 кВ. Выполнен ремонт Л-4 от ТП-317, Л-4 введена в работу. |  | 25 |  |  |  | 0.48333
572 | РЭС ЛО-Северный ПУ Осиновая Роща | Ленинградская область, п.Песочный | ф. 537-604(ССО) | КЛ-10 кВ ф.537-604 | ТП-244, 247, 277, 248, 249 | 2022-09-13 08:50 | 2022-09-13 10:40 | 2022-09-13 10:40 | 1:50 | п.Песочный в/г: хранилище техники, казарма, штаб, котельная. п.Песочный в/г: казарма, котельная. п.Песочный в/г: хранилище, штаб, казармы, котельная, ВНС |  |  |  | 1 | 3 |  | Ф.537-604 В-10 кВ - АО от МТЗ | Персоналом ССО определён и выведен в ремонт повреждённый участок ф.537-604. Абоненты запитаны по резервной схеме. | Восстановлено | 50 | ССО | 0 | 449 | 1.8333 |  |  | 1 | [19 empty] | 3.4.14 | 4.12
573 | РЭС Александровский ПУ Гаджиевский | Мурманская обл., г. Гаджиево | ПС 35/6 кВ "308" ф. 1 | КЛ-0,4кВ Л-8 "ТП-332" | Нет | 2022-09-14 13:37 | 2022-09-14 21:32 | 2022-09-14 21:32 | 7:55 | ВНС |  |  |  | 1 |  |  | КЛ-0,4кВ Л-8 отключена персоналом ОВБ по причине неполнофазного режима. | Определено место повреждение, произведены земляные работы, произведено испытание повыш. напряжением КЛ-0,4 кВ Л-8, установлена соединительная муфта. | Восстановлено | 120 | С | 1 | ? | 7.9167 | 1 | [21 empty] | 3.4.14 | 4.12
574 | РЭС "Североморский" ОРБ | Мурманская обл., г.Североморск | ФТП 6 кВ. «77» ф. 16 | КЛ-6 от кТП-87А до ТП-99 | 7 шт: (ТП-99, 100, 101, 126, 127, кТП-87А, 162) | 2022-09-15 14:59 | 2022-09-15 18:30 | 2022-09-19 16:35 | 3:31 | Жил.фонд - 14 домов (1100 чел); Д/С на 75 мест; школа №9; объекты в/ч; дом престарелых, частные потребители . | 1 | 1 |  |  |  |  | ФТП-77: а.о. В-6 ф.16 | Поврежденная КЛ-6 выведена в ремонт, потребитель запитан по резервной схеме. Приступили к работам по восстановлению. Установлено: 1 конц.муфта. | Восстановлено | 1400 | С | 1 | ? | 3.5167 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
575 | РЭС ЛО-Северный ПУ Осиновая Роща | Ленинградская область, п. Сертолово 2 | ПС 35/10 кВ «365» ф. 106 | ВЛ-10 кВ ф. 365-106 (ССО) | ТП-8372, 8485, 8483 | 2022-09-15 19:40 | 2022-09-15 21:25 | 2022-09-15 21:25 | 1:45 | Котельная, санчасть, казармы, 2 уч.корпуса, КПП, штаб, клуб, узел связи, ВНС. |  |  |  | 1 | 1 | 1 | АО от МТЗ В 10 кВ ф. 365-106 (ССО). | Восстановлено персоналом ССО | Восстановлено | 100 | ССО | 0 | 450 | 1.75 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
576 | РЭС ЛО-Северный ПУ Приозерск | Ленинградская область, Приозерский район, п. Саперное | ПС 35/10 кВ "Саперное" ф. 03 | КЛ-10 кВ РП-1 - ТП-18 | 12 шт. (ТП - 40, 45, 46, 16, 17, 2205, 2201, 2206, 31, 48, 42, РП - 1) | 2022-09-16 15:00 | 2022-09-16 18:50 | 2022-09-16 23:45 | 3:50 | в/г Саперное, п. Шумилово, СНТ, вышка "Мегафон" |  |  | 1 | 1 |  |  | На ПС Саперное АО от МТЗ В 10 кВ ф.03, РПВ - не успешное. Погодные условия: порывистый ветер | Выполнен осмотр ВЛ-10 кВ ТП-16 - РП-1. Выполнены испытания мегаомметром. Выявлена неисправная КЛ-10 кВ РП-1 - ТП-18. На ТП-18 подключен РИСЭ-100. Выполнен ремонт КЛ, восстановлена нормальная схема электроснабжения. | Восстановлено | 120 | С | 1 | 451 | 3.8333 |  |  | 1 | [19 empty] | 3.4.14 | 4.12
[5 empty] | ТП-18, 18А |  | 16.09.22 19:40 от РИСЭ-100 |  | 4:40 | в/г Саперное | [9 empty] | 70 |  |  |  | 4.6667
577 | РЭС СПб ПУ Гатчина | Ленинградская область, п.Куньголово, п.Саблино | ПС-725 (ССО) фид.725-05 | КЛ-6кВ ф. 725-05-ТП 2/1 | ТП-2/1 | 2022-09-17 09:00 | 2022-09-17 10:00 | 2022-09-17 12:30 | 1:00 | Охрана ЗРВТИ | [6 empty] | АО от МТЗ фид.725-05 | КЛ 6кВ фид. 725-05-ТП 2/1 выведена в ремонт. Потребители запитаны по резерву.10-00. произведен ремонт концевой разделки в ТП 2/1. включен в работу. | Восстановлено | 15 | С | 1 | 452 | 1 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
578 | РЭС СПб ПУ Гатчина | СПб, г. Красное Село, п.Хвойный | ПС 110/10/6 кВ "116" "Истинка" ф.5 | КЛ-0,4 кВ ТП-513 - ГРЩ магазин Магнит. | нет | 2022-09-17 10:30 | 2022-09-17 15:15 | 2022-09-17 15:15 | 4:45 | маг. Магнит | [6 empty] | ТП-513 сгорели 3 ПН фид. Магазин | ТП-513 сняты ПН фид. Магазин в 13-00 произвели ОМП . Произвели раскопки и ремонт КЛ-0.4кВ включена в работу. | Восстановлено | 150 | С | 1 | 453 | 4.75 | 1 | [21 empty] | 3.4.14 | 4.12
579 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская область р-он Ржевка | ПС 35/6 кВ "24" ф. 01 | КЛ-6 кВ "ПС-24 - ТП-2075" | ТП-2070,2071, 2072, 2075, 2076, 2077, 162, 2085а, ТП-2076А, | 2022-09-17 16:20 | 2022-09-17 18:25 | 2022-09-20 21:50 | 2:05 | полигон "Ржевка": тех объекты В/ч, ВНС, котельная, КНС, казармы, штаб |  |  | 1 | 1 | 1 |  | Ф. 24-01 АО от МТЗ | Ф. 24-01- АО от МТЗ. В результате испытаний мегаомметром обнаружена поврежденная КЛ-6 кВ, участок от ПС-24 до ТП-2075. Потребители запитаны в 18:25 от резервного ф.24-60. ОМП, ремонт, ВВ испытание после ремонта, ввод в работу по нормальной схеме | Восстановлено | 70 | БП | 1 | 454 | 2.0833 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
580 | РЭС ЛО-Северный ПУ Осиновая Роща | Ленинградская область п.Левашово | ПС 35/10 кВ "612" ф. 203 | КВЛ-10 кВ ф.612-203 | ТП-241, ТП-220 | 2022-09-19 08:05 | 2022-09-19 09:35 | 2022-09-19 09:35 | 1:30 | п.Левашово в/г (казарма, столовая, склады, тех. объекты) | [6 empty] | ф.612-203 - АО от МТЗ | ф.612-203 - АО от МТЗ. Выполнен ремонт персоналом ССО, восстановлено электроснабжение. | Восстановлено | 20 | ССО | 0 | 455 | 1.5 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
581 | РЭС "Заозёрский" ПУ "Видяевский" | Мурманская обл., Кольский район, губа Ара | РПП 35/6 "363" | РПП 35/6 "363" 2с.ш.-6кВ | ТП-40, 24, 13, 31 | 2022-09-19 10:20 | 2022-09-19 10:50 | 2022-09-19 13:20 | 0:30 | объекты Министерства обороны, ВНС |  |  |  | 1 |  |  | 19.09.2022 10:20:00 РПП 35/6 "363" аварийное от "МТЗ" отключение В-6 Т-2. 2с.ш.-6кВ яч.№ 9 разрушение опорного изолятора Ф-В | 19.09.2022 13:20 выполнена замена опорного изолятора Ф-В, секция и отходящие фидера введены в работу. Все потребители запитаны по штатной схеме | Восстановлено | 15 | С | 1 | ? | 0.5 | [8 empty] | 1 | [13 empty] | 3.4.14 | 4.12
[5 empty] | ТП-65, КТП-62 |  | 2022-09-19 13:20 |  | 3:00 | склад ГСМ | [9 empty] | 2 |  |  |  | 3
582 | РЭС ЛО-Северный ПУ Петрозаводск | Республика Карелия, п.Чална-1 | ПС 35/6 кВ «18П» ф. 19, ф13 | ПС 35/10/6кВ 18П ССО | Ф.18П-19: ТП - 115, 117, 118, 120, 123, 122, 290, 298, 297, 246, 365; РП-2 | 2022-09-20 13:00 | 2022-09-20 13:50 | 2022-09-20 13:50 | 0:50 | п.Чална-1 аэродром Бесовец (жилье, казармы штаб, склады ) |  |  | 1 | 1 |  |  | АО от МТЗ СШ -6кВ на ПС -18П Повреждение в сети 35/10/6кВ ССО | Восстановлено персоналом ССО | Восстановлено | 350 | ССО | 0 | 456 | 0.83333 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
[5 empty] | Ф.18П-13: ТП-124, 229, 230, 121, 116 |  | 20.09.22 13:20 от ДЭС Аб | 2022-09-20 18:30 | 0:20 | Аэродром, технические здания аэродрома | [7 empty] | в 13:20 все объекты аэродрома подключены к собственным ДЭС, восстановлено персоналом ССО |  | 150 |  |  |  | 0.33333
583 | РЭС СПб ПУ Кронштадт | г Сестрорецк, Тарховский проспект 24 | ПС 35/10 кВ 95 | КЛ-10 кВ РТП-1003(ССО) - ТП-35 | нет | 2022-09-21 13:30 | 2022-09-21 13:30 | 2022-09-27 16:10 | 0:00 | нет | [6 empty] | КЛ-10 кВ РТП-1003(ССО) - ТП-35 отключена вручную для испытания. | КЛ-10 кВ РТП-1003 - ТП-35 пробита при испытании повышенным напряжением. Произвели ОМП, раскопки ремонт КЛ-10 кВ РТП-1003 - ТП-35 включена в работу. | Восстановлено | 0 | С | 0 | 457 | 0 |  |  | 1 | [19 empty] | 3.4.14 | 4.12
584 | РЭС Александровский ПУ Кандалакша | Мурманская обл., Кандалакшский р-он, н.п. Пинозеро | ТП-10 кВ "3" (ССО) | Оборудование ССО | 3 шт. (ТП-11, ТП-18, КТП-12) | 2022-09-21 22:04 | 2022-09-21 22:20 | 2022-09-21 22:20 | 0:16 | Водонасосная, котельная, КНС, 2 жилых дома (60 человек) |  |  | 1 | 1 | 1 |  | АО в сетях 10 кВ ССО | Выполнен ремонт в сетях 10 кВ персоналом ССО. | Восстановлено | 6 | ССО | 0 | ? | 0.26667 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
585 | РЭС "Североморский" ПУ "Сафоновский" | Мурманская обл., г.Североморск | ПС 35/6 кВ «710» ф. 13 | КЛ-6 кВ от ПС-710 ф. 13 до ТП-203 | 1 шт: (ТП-203 2 с.ш. 6 кВ) | 2022-09-22 08:34 | 2022-09-22 08:34 | 2022-10-07 11:41 | 0:00 | нет | [6 empty] | ПС «710» а.о. В-6 ф. 13 от МТЗ. успешная работа АВР-0,4 | Поврежденная КЛ-6 выведена в ремонт, потребитель запитан по резервной схеме. Приступили к работам по восстановлению. Установлено: : 6 соед. муфт, вставки общей длиной 15 м, кабель испытан, укрыт, сфазирован и введен в работу по нормальной схеме. | Восстановлено. | 0 | С | 0 | ? | 0 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
586 | РЭС СПб ПУ Кронштадт | г.Кронштадт | ПС-360 ф.КС-5 35кВ (ССО) | КЛ-6кВ РТП-11/97-РТП-10/66 | РТП-5/73, 6/40, ТП: 39,49, 58, 72, 73, 75, 106 | 2022-09-22 12:55 | 2022-09-22 13:30 | 2022-09-23 11:20 | 0:35 | Жилые дома (население 10000чел), магазины, АТС, 3 школы, 2 дет. сада, кадетский корпус, береговые колонки объектов МО | 4 | 2 |  |  |  |  | ПС-21 АО В 35кВ ф.КС-5 | В РТП-11/97 выявлено повреждение разделки КЛ 6 кВ РТП-11/97-РТП-10/66. КЛ выведена в ремонт, подано напряжение потребителям. 22.09.22 18:32 проиведен ремонт разделки КЛ и испытание. Произвели включение фазировка совпала. | Восстановлено | 350 | С | 1 | 458 | 0.58333 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
[5 empty] | РТП-11/97, ТП:42, 54, 52,48 |  | 2022-09-22 14:25 |  | 1:30 | [10 empty] | 50 |  |  |  | 1.5
587 | РЭС Александровский ПУ Гаджиевский | Мурманская обл., г.Гаджиево | ПС 35/6 кВ "330" ф. 21 | КЛ 6 кВ КЛ-79 "ТП-305 - ТП-337" | 3шт. (ТП- 344, ТП-352, ТП-322) | 2022-09-22 15:32 | 2022-09-22 16:00 | 2022-09-26 17:08 | 0:28 | объекты в\ч | [6 empty] | РТП-362 АО В-6 КЛ-53 от МТЗ - повреждение концевой заделки КЛ-6 кВ КЛ-79 в ТП-305 | Выполнены необходимые переключения, потребители запитаны по нормальной схеме 6 кВ | Восстановлено | 50 | С | 1 | ? | 0.46667 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.8.5 | 4.4
[5 empty] | 1шт. (ТП- 305) |  | 2022-09-22 21:45 |  | 6:13 | объекты в\ч | [7 empty] | Выполнены работы по устранению последствий обрушения штукатурки помещения ТП-305, в ходе работ визуально выявлено повреждение концевой заделки КЛ-79 в ТП-305. Восстановлено электроснабжение по резервной схеме. Выполнен ремонт КЛ-79, установлена концевая муфта, КЛ-79 введена в работу по нормальной схеме. | Восстановлено | 95 |  |  |  | 6.2167
588 | РЭС СПб ПУ Кронштадт | г.Кронштадт | ПС 35/6 кВ "21" ф.24 | КЛ-6 кВ ТП-82 - ТП-61 | ТП-82, ТП-104, ТПП-3 | 2022-09-22 23:50 | 2022-09-23 01:20 | 2022-09-29 15:10 | 1:30 | Береговые колонки, абонент Голландская Кухня | [6 empty] | В РТП-5/73 АО В 6кВ ф.ТП-104. Повреждение КЛ 6кВ ТП-82-ТП-61 | КЛ 6кВ ТП-82-ТП-61 выведена в ремонт. Все потребители, кроме ТП-61(Кроншлот) от ДЭС Аб включены по нормальной схеме. Произвели ОМП, производится ремонт. 27.09.22 устранено 2 повреждения на КЛ. 28.09.22 произведен ремонт в третьем МП. Произведено испытание КЛ-неуспешное. 29.09 произвели ОМП, произвели ремонт очередного повреждения КЛ 6кВ ТП-82-ТП-61 включена в работу. | Восстановлено | 10 | С | 1 | 459 | 1.5 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
[5 empty] | ТП-61 |  | 22.09.22 23:50 от ДЭС |  | 0:00 | форт Кроншлот: стройка | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
589 | РЭС "Североморский" ОРБ | Мурманская обл., г.Североморск | ПС 35/6 кВ «356» ф. 27 | КЛ-6 от ПС-356 Ф-27 до РТП-400 Ф-10 | нет | 2022-09-23 15:31 | 2022-09-23 15:31 | 2022-10-05 16:33 | 0:00 | нет | [6 empty] | ПС «356» а.о. В-6 ф. 27 от МТО, на РТП-400 успешная работа АВР-6 | Поврежденная КЛ-6 выведена в ремонт, потребитель запитан по резерву. Приступили к работам по восстановлению. Установлено :2 соед.муфты + 3 м.кабеля. | Восстановлено. | 0 | С | 0 | ? | 0 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
590 | РЭС ЛО-Северный ПУ Осиновая Роща | Ленинградская область п. Осельки | ПС 35/10 кВ 604 "Осельки" ф.13 | ВЛ-10 кВ ф.604-13 | ТП-8350, ТП-8351, ТП-8352, ТП-ССО | 2022-09-23 16:00 | 2022-09-23 18:45 | 2022-09-23 18:45 | 2:45 | п.Осельки: жилые дома 300 чел, котельная, ВНС, ЭУ ССО |  |  |  | 1 | 1 |  | ПС-604 АО от МТЗ В-10кВ ф.13. | персоналом ССО снято дерево с проводов ВЛ-10 кВ. В 10 кВ ф.13 успешно включен | Восстановлено | 200 | ССО | 0 | 460 | 2.75 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
591 | РЭС "Североморский" ОРБ | Мурманская обл., г.Североморск | ПС 35/6 кВ «356» ф. 17 | КЛ-6 от ТП-165 до ТП-68 | 2 шт. (ТП-165, ТП-68) | 2022-09-23 19:41 | 2022-09-23 21:18 | 2022-09-29 15:35 | 1:37 | Объекты В/ч | [6 empty] | При поиске "Земли" в сетях 6 кВ. на ПС-356 произведено ручное откл. В-6 кВ. Ф.17 | Поврежденная КЛ-6 выведена в ремонт, потребитель запитан по резерву. Приступили к работам по восстановлению. Установлено: вставка 5м, три соединительные муфты. Кабель испытан, укрыт, введен в работу по нормальной схеме. | Восстановлено | 50 | С | 1 | ? | 1.6167 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
592 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская область, Всеволожский район, п.Лехтуси | ПС 35/10 кВ "619" ф. 01 ТП-4 | КЛ-0,4 кВ "ТП-4 - казарма" | ВРУ-0,4 кВ "казарма" | 2022-09-24 06:40 | 2022-09-24 08:30 | 2022-09-25 16:20 | 1:50 | п.Лехтуси в/г 61: казарма | [6 empty] | В ТП-4 РУ-0,4 кВ линия "Казарма" - Сгорели 2 шт. ПН., виидимое повреждение КЛ-0,4 кВ | В ВРУ-0,4 кВ "казарма" неполнофазный режим. В ТП-4 РУ-0,4 кВ линия "Казарма" - Сгорели 2 шт. ПН., видимое повреждение концевой муфты КЛ-0,4 кВ. Персонал потребителя запитал всю казарму по временной схеме в 8:30 смонтированна перемычка зи провода СИП 4х35 длиной 50 метров между КК-0,4 кВ находяшихся на здании казармы от ТП-4 и ТП-12а. Выполнен ремонт повреждённой КЛ. Электроустановка введена в работу. Абоненты запитаны по нормальной схеме. | Восстановлено | 5 | С | 1 | 461 | 1.8333 | 1 | [21 empty] | 3.4.14 | 4.12
593 | РЭС ЛО-Северный ПУ Осиновая Роща | Ленинградская область, Всеволожский район, п.Перемяки | ПС 35/10 кВ 43 ф.13 ТП-8625 | КЛ-0,4кВ Л.ТП8625-ВРУ стрельбище | ВРУ-0,4 кВ "стрельбище" | 2022-09-24 10:00 | 24.09.22 11:00 ДЭС Аб. | 2022-09-24 16:45 | 1:00 | п.Перемяки : полигон | [6 empty] | в ТП-8625 РУ-0,4кВ АО линия на стрельбище (неисправны два ПН-100 ) | осмотр, ОМП, в 11:00 на ВРУ стрельбище подключен ДЭС Аб. ОМП, ремонт, ввод в работу по нормальной схеме | Восстановлено | 5 | С | 1 | 462 | 1 | 1 | [21 empty] | 3.4.14 | 4.12
594 | РЭС "Североморский" ОРБ | Мурманская обл., г.Североморск | ПС 35/6 "709" ф. 12 | КЛ-0.4 от ТП-21 до крлонки №4 причал №7 | нет | 2022-09-24 12:34 | 2022-09-24 12:38 | 2022-09-24 16:00 | 0:04 | Плав.средство Мин.Обороны | [6 empty] | ТП 6 кВ «21» панель №6 а.о. линейного автомата 0.4 кВ. | Поврежденная КЛ-0.4 выведена в ремонт, потребитель запитан по резерву(с ограничением по мощности).Выявлены 3 поврежденных кабеля(подключенных параллельно для увеличения сечения каб.сборки), выведены в ремонт, потребитель запитан по штатной схеме(без ограничения мощности). | Восстановлено | 50 | С | 1 | ? | 0.066667 | 1 | [21 empty] | 3.4.14 | 4.12
595 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область, Выборгский район, п.Каменка | ПС 35/10 кВ Бобочинская ф.08 | КЛ-10 кВ оп.50 - ТП-281 | ТП-280,ТП-281 | 2022-09-25 07:20 | 2022-09-25 13:40 | 2022-09-25 13:40 | 6:20 | п.Каменка, объекты танкового полигона | [6 empty] | АО от МТЗ В-10кВ ф.08 на ПС-Бобочинская | Выполнен ремонт КЛ-10 кВ оп.50 - ТП-281. Восстановлено электроснабжение. | Восстановлено | 50 | С | 1 | 463 | 6.3333 |  |  | 1 | [19 empty] | 3.4.14 | 4.12
596 | РЭС СПб ПУ СПб | г.СПб, ул. Аэродромная д.20, Генерала Хрулева д.16 | ПС 35/6 кВ "Энергетический Альянс" ССО | в сети ССО | ТП-10,11 | 2022-09-26 06:20 | 2022-09-26 11:20 | 2022-09-26 11:20 | 5:00 | ВКА им. Можайского (автопарк, институт) | 1 | [5 empty] | в сети ССО | Ремонтно восстановительные работы в сетях ССО | Восстановлено | 180 | ССО | 0 | 464 | 5 |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
597 | РЭС ЛО-Северный ПУ Петрозаводск | Республика Карелия, г. Петрозаводск | ПС-35/6 кВ "66" ф. 10 (ССО) | КВЛ-6 кВ ф. 66-10 (ССО) | ТП-538 | 2022-09-26 16:55 | 2022-09-26 18:50 | 2022-09-26 18:50 | 1:55 | два гаражных кооператива, стоительная площадка. | [6 empty] | АО от МТЗ В 6 кВ ф. 10 из-за повреждения в сети ССО | Восстановлено персоналом ССО | Восстановлено | 50 | ССО | 0 | 465 | 1.9167 |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
598 | РЭС СПб ПУ СПб | г.СПб, Рощинская. д.1 | ПС 35/10 кВ "520" ф. 520-270/1270(ССО) | КЛ-0.4кВ ТП-6026-ВРУ ГУОВ Рощинская д.1 | нет | 2022-09-28 10:17 | 28.09.22 13:20 от ДЭС 30.09.22 09:00 | 2022-09-30 17:58 | 3:03 | ГУОВ | [6 empty] | В ТП-6026 сработали предохранители ф ВРУ ГУОП Рощинская д.1. Повреждение КЛ 0.4кВ ТП-6026-ВРУ ГУОП Рощинская д.1 | Произведено ОМП КЛ . После проведения ОМП в 13:20 потребитель включен от ДЭС. 29.09.22 произвели УМП КЛ и раскопки. 30.09.22 09:00 ДЭС отключена. Производство аварийно восстановительных работ. КЛ-0,4кВ восстановлена. Потребители запитаны от промсети. | Восстановлено | 1 | С | 1 | 466 | 3.05 | 1 | [21 empty] | 3.4.14 | 4.12
599 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская область, Всеволожский р-н, п.Ваганово | ПС 35/10кВ "636" ф. 03 | КЛ-10кВ ф.03 ПС-636 от оп.93 до ТП-2187 | ТП-2187 | 2022-09-29 14:45 | 2022-09-29 14:45 | 2022-09-29 23:50 | 0:00 | Объекты в/ч, клуб. | [6 empty] | ПС-636 АО В-10 кВ ф.636-03 от МТЗ из-за повреждения КЛ-10кВ ф.03 ПС-636 от оп.93 до ТП-2187 | Отключен ЛР оп.98 в сторону ТП-2187, выявлена повреждённая КЛ-10кВ ф.03 ПС-636 от оп.93 до ТП-2187, абоненты запитаны по резервной схеме. Проведено ОМП, выполнен ремонт КЛ, проведены ВВ испытания. Оборудование введено в работу по нормальной схеме. | Восстановлено | 0 | С | 0 | 467 | 0 |  |  | 1 | [19 empty] | 3.4.14 | 4.12
600 | РЭС "Заозёрский" ПУ "Видяевский" | Мурманская обл., Кольский район, губа АРА | РПП 35/6 "363" | КВЛ-6кВ РПП-363 ф.10 | ТП-65, КТП-62 | 2022-09-29 15:10 | 2022-09-29 18:45 | 2022-09-29 18:45 | 3:35 | Склад ГСМ, караульное помещение, хим. склад. | [6 empty] | 29.09.22 15:10 РПП-363 аварийное отключение по "МТЗ" В-6 ф.10 | 15:50 бригадой ОВБ осмотрена РПП-363. Обнаружено: вышла из строя концевая заделка ф. 10. Начат осмотр КВЛ-6кВ Л-17, ОЛ-17-1, монтаж концевой заделки. 18:45 выполнен монтаж концевой заделки ф. 10 РПП-363. Потребители запитаны по штатному. | Восстановлено | 7 | С | 1 | ? | 3.5833 |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | 3.4.14 | 4.12
601 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская область п.Ваганово | ПС 35/10кВ "636" ф. 05 | КЛ-10 кВ ПС-636 - РП-511 | ТП-8 | 2022-09-29 16:50 | 29.09.22 16:50 от ДЭС | 2022-09-29 22:30 | 0:00 | Ваганово-27 | [6 empty] | ПС-636 АО В-10 кВ ф.636-05 от МТЗ из-за повреждения КЛ-10 кВ ПС-636 - РП-51 | Проверкой мегаомметром определено повреждение КЛ-10 кВ ПС-636 - РП-511. Проведено ОМП, выполнен ремонт КЛ, проведены ВВ испытания. Оборудование введено в работу по нормальной схеме. | Восстановлено | 0 | С | 0 | 468 | 0 |  |  | 1 | [19 empty] | 3.4.14 | 4.12
602 | РЭС Новгородско-Псковский ПУ Псков | Псковская область, Стругокрасненский район, м. Владимирский Лагерь | ПС 110/35/10 кВ 61 ф. 61-03 (ССО) | ВЛ-10 кВ ф. 61-03 (ССО) | 2 шт. (ТП 627, 615) | 2022-09-30 12:05 | 2022-09-30 14:52 | 2022-09-30 14:52 | 2:47 | объекты полигона, котельная |  |  |  |  | 1 |  | На ПС 110/35/10 кВ 61 АО от МТЗ ф. 61-03 (ССО). | Восстановлено ССО. | Восстановлено. | 102 | ССО | 0 | 469 | 2.7833 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
603 | РЭС Александровский ПУ Алакурттинский | Мурманская обл., Кандалакшский р-он, с. Алакуртти | ПС 150/10 кВ "95" (ССО) |  | 29 шт. (РТП- 10, ТП-1, ТП-1А, ТП- 2, ТП- 2А, ТП- 3, ТП-3А, ТП-4, ТП-5, ТП-6, ТП-7, ТП-8, ТП-10, ТП-14, ТП-17, ТП-18, ТП-20, ТП-21, ТП-22, ТП-23, ТП-24, ТП-25, КТП-3, КТП-9, КТП-13, КТП-15, КТП-16, КТП"Кемпинг" (аб.), КТП"Дорожник"(аб.) | 2022-09-30 16:50 | 2022-09-30 17:08 | 2022-09-30 17:08 | 0:18 | 39 жилых домов (3140 чел.), школа, 2 детских сада, 2 котельные, 6 ЦТП, 5 водонасосных, 2 водоочистных сооружения, 3 КНС, 3 очистных сооружения сточных вод, психневрл. Интернат, пожарное депо, АЗС, объекты в/ч. | 1 | 2 | 6 | 6 | 8 | 1 | Полное погашение ПС 150/10 кВ "95", в результате АО ВЛ-150 кВ в сетях ССО. | Персоналом ССО восстановлена нормальная схема ПС-150/10 кВ "95" | Восстановлено | 500 | ССО | 0 | ? | 0.3 | [6 empty] | 1 | [15 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
604 | РЭС "Североморский" ПУ"Североморск-3" | Мурманская обл., пгт.Североморск-3 | ПС 35/6 кВ «727» ф. 20 | КВЛ-6 от ПС 727 ф.20 до ТП 361 | ТП-361 | 2022-10-01 08:34 | 01.10.22 8:40 от ДЭС | 2022-10-01 14:00 | 0:06 | Объекты В/ч | [6 empty] | ПС 727:ручное отключение В 6 ф.20 - обрыв провода в пролете оп.№22 - 23 | Поврежденная КВЛ-6 выведена в ремонт, потребитель запитан от ДЭС(08:40), проводятся АВР.Устранен обрыв продода в пролете оп.№22 - 23 (провод АС 70 - 15 м.). | Восстановлено | 4 | С | 1 | ? | 0.1 |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | 3.4.14 | 4.13
605 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область п.Каменка | ПС Бобочинская ф.11 (Оборонэнерго) | КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-11 до ВРУ ПТОР | ТП-11 | 2022-10-01 08:55 | 01.10.22 8:55 от ДЭС | 2022-10-01 16:40 | 0:00 | Объекты в/ч | [6 empty] | ТП-11 РУ-0,4 кВ л. "до ВРУ ПТОР" - сгорели 2 шт. ПН-100А, повреждена КЛ-0,4 кВ | Осмотр РУ-0,4 кВ ТП-11. Мегаомметром определен поврежденный кабель: КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-11 до ВРУ ПТОР. Выполнен ремонт КЛ-0,4кВ, проведены ВВ испытания, восстановлена нормальная схема. | Восстановлено | 0 | С | 0 | 470 | 0 | 1 | [21 empty] | 3.4.14 | 4.12
606 | РЭС СПб ПУ Луга | Ленинградская область, г.Луга | ПС 110/10 "48" (ССО) ф. 48-35 | Т-1 в ТП-245 | нет | 2022-10-01 13:50 | 2022-10-01 14:00 | 2022-10-11 15:52 | 0:10 | Луга 3: котельная, казарма, столовая |  |  |  |  | 1 |  | По жалобе потребителя на колебание напряжения в 13:50 ТП-245 отключен Т-1. Подгорела шпилька нулевого вывода Т-1. | Произведен осмотр Т-1. Требуется ремонт нулевой шпильки Т-1. Потребитель включен от Т-2. Начаты работы по ремонту Т-1. 11.10.2022 15:52:00 Т-1 включен на холостой ход. 17.10.22. Т-1 взят под нагрузку | Восстановлено | 1 | С | 1 | 471 | 0.16667 | [9 empty] | 1 | [12 empty] | 3.4.14 | 4.12
607 | РЭС СПб ПУ Ломоносов | СПб г. Петергоф | РП 10 кВ "255" ф. 196-45 (ССО) | КЛ-0.4кВ ТП-703-ГРЩ Суворовский д.1. | нет | 2022-10-01 14:35 | 2022-10-01 15:20 | 2022-10-06 14:40 | 0:45 | ж/дом 100чел. | [6 empty] | В ТП-703 отключился АВ ф.ГРЩ Суворовский д.1 вв.2. Повреждение КЛ 0.4кВ | Потребитель включен по резерву. Выполнен ремонт. Потребитель запитан пол основной схеме | Восстановлено | 1 | С | 1 | 472 | 0.75 | 1 | [21 empty] | 3.4.14 | 4.12
608 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская область, Всеволожский район, п.Матокса | ПС 110/35/10 кВ "47" ф. 215 | ВЛ-10 кВ ф.47-215 | ТП-10, ТП ССО | 2022-10-03 09:40 | 2022-10-03 11:10 | 2022-10-03 16:30 | 1:30 | д.Матокса жилой дом №16 (10 чел.), ТП ССО | [6 empty] | ПС 47 ф.215 - АО от МТЗ | ф.47-215 - АО от МТЗ, после РПВ - режим земля. Персонал СОО выявил повреждение на ВЛ-10 кВ, ведёт ремонт | Восстановлено | 20 | ССО | 0 | 473 | 1.5 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
609 | РЭС СПб ПУ Гатчина | Ленинградская область, п.Пижма | ПС 330 кВ "Гатчинская" ф. 31 (6 кВ) | ВЛ-6кВ ф. 31 от ПС "Гатчинская" | ТП-9, 6 ТП аб | 2022-10-03 11:58 | 2022-10-03 16:37 | 2022-10-03 16:37 | 4:39 | в/ч, КНС-1, ВНС, котельная №7, 3 ж/дома. Население 1000 человек. |  |  | 1 | 1 | 1 |  | ПС-Гатчинская (ССО): отключился от МТЗ В ф. 31 6кВ. | Выехала бригада ОРБ для осмотра ВЛ-6кВ ф. 31 от ПС "Гатчинская" Проведен осмотр ВЛ-6кВ ф. 31, оп.15 сломано крепления изолятора. Произведён ремонт ВЛ-0,4кВ | Восстановлено | 450 | С | 1 | 474 | 4.65 |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | 3.4.14 | 4.12
610 | РЭС ЛО-Северный ПУ Осиновая Роща | Ленинградская область, Всеволожский район, п.Перемяки | ПС 35/10 кВ 43 ф.13 Аб. | ВЛ-10кВ ф.43-13 Аб. | ТП-8625 | 2022-10-03 16:50 | 2022-10-03 19:50 | 2022-10-03 19:50 | 3:00 | п.Перемяки войсковая часть (танковый полигон) | [6 empty] | ВЛ-10 кВ ф.43-13 "оп.90 - ТП-8625", обрыв ВЛ. Метеобстановка: порывистый ветер | ТП-8625 неполногфазный режим, Обнаружен обрыв ВЛ-10 кВ в пролетах 26-27, выполнен ремонт, восстановлена норм схема. | Восстановлено | 100 | С | 0 | 475 | 3 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 3.4.12.2 | 4.13
611 | РЭС ЛО-Северный ПУ Осиновая Роща | Ленинградская область, Всеволожский район, п. Агалатово | ПС 35/6 кВ «607» ф. 11 | ВЛ-6 кВ ф. 607-11 | 13 шт. (ТП-37, КТП-2405, КТП-1, КТП-2, СТП-2404, КТП-3, ТП-10, ТП-11, ТП-25, ТП-12, КТП-15, КТПн-б/н) | 2022-10-03 17:40 | 2022-10-03 19:45 | 2022-10-04 17:30 | 2:05 | СНТ Инженерное, ООО Формат, СНТ Агалатово, ДНП Агалатово, СНТ Агат, СНТ Елизаветинское. п.Елизаветинка: тех. объекты войсковой части, штаб, столовая, котельная, жилые дома, очистные сооружения, КНС |  |  | 1 | 1 | 1 |  | ПС 607 ф.11 - АО В-10 от МТЗ из-за поврреждения участка ВЛ ТП-19-ТП27 (АБ). Погодные условия: сильный порывистый ветер | ПС 607 ф.11 АО от МТЗ. В ТП-20 сгорел предохранитель к СНТ Сарженка, персонал потребителя ведёт осмотр. После РПВ отключился В-10 кВ в ТП-20, В ТП-11 отключена ВЛ-6 кВ в сторону АО "КБСМ" (абонент). В ТП-20 В-6кВ вкл. Напряжение подано все потребителям кроме АО КБСМ (сообщили что перешли на свой ДЭС), СНТ Сарженка. Планируется осмотр участка ВЛ-6 кВ абонентом. Персоналом абонента проведён осмотр, снято дерево. Участок ВЛ-10 кВ ТП-10 - ТП-27 введён в работу. Персоналом абонента выполнен ремонт участка ВЛ ТП-11 в сторону КБСМ, ф.607-11 введён в работу по нормальной схеме. | Восстановлено | 100 | С | 0 | 476 | 2.0833 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | [7 empty] | 3.4.12.2 | 4.4
[5 empty] | КТП-17 (аб) |  | 03.10.22 17:40 от ДЭС |  | 0:00 | тех. объекты АО КБСМ | [9 empty] | 0 | Аб | 0 |  | 0 | [22 empty] | 3.4.9.3 | 4.21
[5 empty] | 4 шт. (ТП-25, ТП-34, ТП-26, ТП-27) ( Аб) |  | 2022-10-04 11:45 |  | 18:05 | снт Сарженка | [9 empty] | 200 | Аб | 0 |  | 18.0833 | [22 empty] | 3.4.9.3 | 4.21
612 | РЭС СПб ПУ Луга | Ленинградская область, г.Луга | ПС 110/10 "48" (ССО) ф. 48-35 | ВЛ-0.4 кВ от ТП-237 (ССО) ф. ж/д 8/55, 8/46 | нет | 2022-10-03 19:10 | 2022-10-03 22:47 | 2022-10-03 22:47 | 3:37 | Многоквартирные ж/д 8/55 и 8/46 | [6 empty] | В результате сильного шквалистого ветра повреждение ВЛ-0,4кВ от ТП-237 (ССО). Пропало питание на ж/д № 8/55 и 8/46. | ОРБ ПУ "Луга "приступила к осмотру ВЛ-0,4кВ от ТП-237 (ССО) ф. ж/д № 8/55, 8/46. Выявлен обрыв четырёх пролётов ВЛ-0,4кВ и повреждение двух деревянных опор. Ведутся ремонтно восстановительные работы. ВЛ-0,4кВ восстановлена, подано питание на жилые дома. | Восстановлено | 80 | С | 0 | 477 | 3.6167 |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | [7 empty] | 3.4.12.2 | 4.4
613 | РЭС СПб ПУ Ломоносов | Ленинградская область, п.Лебяжье | ПС 110/35/10 кВ «412» "Лебяжье" (ССО) ф. 3 | ВЛ-0.4кВ ТП-"Нижняя флотская" ф. ул. Зелёная. | нет | 2022-10-03 22:18 | 2022-10-03 23:57 | 2022-10-03 23:57 | 1:39 | ул. Зелёная д. 6, 4, ул. Больничная д. 4 | [6 empty] | В результате падения дерева, из-за сильного ветра, обрыв нулевого и фазного проводов ВЛ-0,4кВ от ТП-"Нижняя флотская" ф. ул. Зелёная. | Произведен ремонт ВЛ-0,4кВ от ТП-"Нижняя флотская" ф. ул. Зелёная. | Восстановлено | 50 | С | 0 | 478 | 1.65 |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 3.4.12.2 | 4.13
614 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область п. Симагино | ПС 35/10 кВ "Симагино" ф. 03 | ВЛ-10 кВ ф. Симагино-03 | ТП-30, ТП31, ТП-27, ТП-29, ТП- б/н | 2022-10-04 02:40 | 2022-10-04 03:50 | 2022-10-04 09:15 | 1:10 | СНТ надежда, СНТ Сабур, СНТ Воронцово, | [6 empty] | ВЛ-10 кВ ф. Симагино-03; Метеобстановка: порывистый ветер, | На ВЛ-10 кВ оп. № 28 отключен ЛР в сторону оп. № 29, линия введена в работу напряжение подано ТП-30, ТП31, ТП-27, ТП-29, ТП- б/н, , (СНТ надежда, СНТ Сабур, СНТ Воронцово, . Ведется осмотр ВЛ-10 кВ (осложнен труднопроходимой заболоченной местностью и недостаточной видимостью). В пролётах опор 31-32 снято дерево с ВЛ. | Восстановлено | 100 | С | 0 | 479 | 1.1667 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.12.2 | 4.4
[5 empty] | ТП-43, ТП- Аб, ТП "Фермер", ТП "Карьер", СТП-2109, 2119, 2114, 21115, 2121 |  | 2022-10-04 09:15 |  | 6:35 | Фермерское хозяйство, ТП "Карьер", СНТ Молодежное 20 чел. | [9 empty] | 200 |  |  |  | 6.5833 | [14 empty] | 1 | 1
615 | РЭС СПб ПУ Ломоносов | Ленинградская область, п. Гостилицы | ПС 35/10 кВ "Дятлицы" (ССО) ф. 4 | ВЛ-10кВ ф. 4 | ТП-9, ТП-11, КТП ВНС, КТП Жилгородок, 8 ТП аб | 2022-10-04 02:50 | 04.10.22 05:15 от ДЭС | 2022-10-04 12:30 | 2:25 | в/ч, в/г жилые дома, СНТ Озерное, ВНС, котельная |  |  |  | 1 | 1 |  | ПС- Дятлицы (ССО), появилась "земля" в сети 10кВ. В 10кВ ф.4 отключен вручную персоналом ССО. | Произвели осмотр ВЛ-10кВ ф. 4 от ПС-Дятлицы (ССО). На опоре 87 обнаружен сорванный с изолятора провод. Произведен ремонт. В 12:05 отключен РИСЭ-280. 12:30 потребители включены от пром сети по нормальной схеме. | Восстановлено | 180 | С | 1 | 480 | 2.4167 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.14
616 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область п. Озерки | ПС 35/10 кВ "Лужки" ф. 01 | ВЛ-10кВ ф. 01 ПС Лужки | ТП-2071 | 2022-10-04 03:20 | 04.10.2022 3:20 от ДЭС | 2022-10-04 11:20 | 0:00 | Мыс Стирструден: маяк, локатор, казарма, насосная, котельная. |  |  |  | 1 | 1 |  | ф. 01 ПС Лужки " ЛР-98 - отключен персоналом ССО в связи с режимом "Земля в сети", Метеобстановка: порывистый ветер | На ВЛ 10 кВ ф. 01 Лужки персоналом ССО в 09:50 отключен ЛР № 98 в сторону участка "Оборонэнерго". КТП-146, МТП-2071 (войсковая часть Маяк) перешли на питание от собственной ДЭС. Выполнен осмотр ВЛ. В пролётах опор 15-16 снято дерево, восстановлено крепление провода. | Восстановлено | 0 | С | 0 | 481 | 0 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 3.4.12.2 | 4.4
617 | РЭС Александровский ПУ Алакурттинский | Мурманская обл., Кандалакшский р-он, с. Алакуртти | ПС 150/10 кВ "95" ф. 6 (ССО) | КЛ-10 кВ КЛ-24 "РТП-10 - ТП-20" |  | 2022-10-04 11:50 | 2022-10-04 11:54 | 2022-10-18 15:04 | 0:04 | [7 empty] | РТП-10 отключен В-10кВ КЛ-24 персоналом ПУ Алакурттинский при отыскании однофазного замыкания на "землю" | Осмотрено оборудование ТП, замерено сопротивление изоляции КЛ -10кВ, повреждение на КЛ-24. Потребители запитаны по резервной схеме. Выполнен ремонт КЛ-24, установлена 1 соединительная муфта, 1 концевая заделка. КЛ-24 введена в работу по нормальной схеме. | Восстановлено |  | С | 1 | ? | 0.066667 |  |  | 1 | [19 empty] | 3.4.14 | 4.12
618 | РЭС Александровский ПУ Гаджиевский | Мурманская обл., г. Гаджиево | ПС 35/6 кВ "305" ф. 3 | КЛ-0,4кВ Л-4 от ТП-341 | 1 сш 0,4 кВ ТП-341 | 2022-10-05 17:27 | 2022-10-05 18:27 | 2022-11-18 11:17 | 1:00 | 6 жилых домов (800 чел.) | [6 empty] | ТП-341 АО АВ-0.4 Т-1 - повреждение КЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП-341 | Выполнен осмотр оборудования, измерения сопротивления изоляции. Поврежденная КЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП-341 выведена в ремонт, восстановлено электроснабжение потребителей по резервной схеме. Выполнен ремонт Л-4 от ТП-341, установлена соединительная муфты, Л-4 от ТП-341 введена в работу по нормальной схеме. | Восстановлено | 40 | С | 1 | ? | 1 | 1 | [21 empty] | 3.4.14 | 4.12
619 | РЭС "Североморский" БрЭПС | Мурманская обл., г.Североморск | ПС 150/110/35/6 кВ «2» В-35 М-752 | КЛ-35 от РП «735» до ПС «709» К-754. | нет | 2022-10-06 13:24 | 2022-10-06 13:24 | 2022-10-20 14:55 | 0:00 | нет | [6 empty] | ПС «2» АО В-35 М-752 от МТО с «землей» . | На ПС-709 успешная работа АВР-35, на ПС-356 успешная работа АВР-6. Работает бригада ОРБ, БРЭПС. Поврежденная КЛ-35 выведена в ремонт. Приступили к работам по восстановлению. Кабель восстановлен, испытан, сфазирован и введен в работу по нормальной схеме. | Восстановлено | 0 | С | 0 | ? | 0 | [22 empty] | 3.4.14 | 4.12
620 | РЭС ЛО-Северный ПУ Приозерск | Ленинградская область Приозерский р-н, п. Сторожевое | ПС 35/10 кВ "166" ф. 09 | КЛ-10кВ "ПС 166-ТП 795" | ТП-795 1СШ, ТП-9, ТП-10, ТП-1, ТП-2, | 2022-10-06 13:25 | 2022-10-06 14:15 |  | 0:50 | в/г Сторожевое: лаборатории НИЦ Минобороны РФ. котельная, общежитие 100 чел. |  |  |  |  | 1 |  | ПС 166 ф. 09 отключён вручную в связи с сигналом "Земля в сети" | отключён вручную в связи с сигналом "Земля в сети", определена поврежденная кл, выведена в ремонт, напряжение подано по резервной схеме. 13.10.22. ВВ испытания КЛ 10 кВ "ПС 166 - ТП 795", КЛ испытания выдержала. | Проверка оборудования в ячейке ф. 09 на ПС 166 персоналом ССО | 100 | ССО | 0 | 482 | 0.83333 |  |  | 1 | [19 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
621 | РЭС Александровский ПУ Африканда | Мурманская обл., Полярнозоринский округ, п. Зашеек | ПС 110 кВ Полярные Зори "69" ф. 22 (ССО) | Кабельный спуск ВЛ-10 кВ ОЛ-22 "Опора № 87 Л-22 - ТП-1" к ТП-1 (резервный кабель) | 1 шт. (ТП-1) | 2022-10-06 15:23 | 2022-10-06 19:41 | 2022-10-11 14:10 | 4:18 | Склады | [6 empty] | ПС-69 (ССО) АО В-10 ф. 22 - повреждение резервного кабеля спуска ВЛ-10 кВ ОЛ-22 к ТП-1 | Поврежденный резервный кабель спуска ВЛ-10 кВ ОЛ-22 к ТП-1 отсоединен, выполнен ремонт шлейфа в месте соединения на опоре №1 ОЛ-22. Силами ССО выполнен ремонт оборудования ССО. ф. 22 на ПС-69 введен в работу, восстановлено электроснабжение ТП-1. Выполнен ремонт концевой заделки резервного спуска ОЛ-22, электроснабжение восстановлено по нормальной схеме. | Восстановлено | 20 | С | 1 | ? | 4.3 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.14 | 4.12
622 | РЭС СПб ПУ Ломоносов | Ленинградская область, п.Таменгонт | ПС 35/10 кВ «Ижора» (ССО) ф. 5 | ВЛ-10 кВ ф. 5 от ПС-Ижора (ССО), аб. отпайка на СНТ "Берёза-2". | ТП-10, ТП-жил. городок, 11ТП(аб) | 2022-10-06 19:35 | 2022-10-06 21:48 | 2022-10-06 21:48 | 2:13 | в/ч, казармы, 2 котельных, 2 в/г 350 жителей, садоводства. |  |  |  |  | 2 |  | ПС Ижора (ССО) АО фид.5. Сильный ветер. | Произведен осмотр ВЛ 10кВ по ф. 5 от ПС-Ижора (ССО), на отпайке к СНТ "Берёза-2" снято дерево. Повреждений ВЛ-10кВ не выявлено. Произведено успешное повторное включение В ф. 5 на ПС-Ижора (ССО) персоналом ССО. Абоненты запитаны. | Восстановлено | 200 | Аб | 0 | 483 | 2.2167 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.9.3 | 4.21
623 | РЭС ЛО-Северный ПУ Осиновая Роща | Ленинградская область, Всеволожский район, п.Песочный | ПС 110/35/10 кВ "537" ф.604 | КВЛ-10 кВ Ф.537-604 | ТП 244, 247, 277, 248, 249 | 2022-10-06 19:50 | 2022-10-06 21:27 | 2022-10-06 21:27 | 1:37 | п.Песочный в/г 1: хранилище техники, казарма, штаб, котельная. п.Песочный в/г 4: казарма, котельная. П.Песочный в/г-5: хранилище, штаб, казармы, котельная, ВНС |  |  |  | 1 | 3 |  | Ф.537-604 В-10 кВ - АО от МТЗ | персоналом ССО определён и выведен в ремонт повреждённый участок ф.537-604. Напряжение подано всем потребителям | Восстановлено | 100 | ССО | 0 | 484 | 1.6167 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
622 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская область, Всеволожский район, п. Токсово | ПС 35/10 кВ "601" ф. 01 | КВЛ-10 кВ ф.601-01 | ТП-302 | 2022-10-06 21:40 | 2022-10-07 11:50 | 2022-10-07 11:50 | 14:10 | п.Токсово в/г 2: склад ООО "авангард" | [6 empty] | Ф.601-01- АО в сети ССО | Ф.601-01- АО в сети ССО, персонал ССО ведёт осмотр КВЛ 10 кВ. персоналом ССО выполнен ремонт КВЛ-10 кВ ф.601-01. Оборудование введено в работу. | Восстановлено | 80 | ССО | 0 | 485 | 14.1667 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
623 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область, Выборгский район, п.Решетниково | ПС 35/10 кВ 41 ф.06 | КЛ-10 кВ "оп.№19 - ТП-6" КВЛ-10 кВ ф.41-06. | ТП-12, КТП-13 | 2022-10-07 12:10 | 2022-10-07 14:25 | 2022-10-18 16:10 | 2:15 | тех. объекты войсковой части, казарма, ВНС, котельная, столовая, , фермерское хозяйство "Виктор" |  |  |  | 1 | 1 |  | ПС 41 ф. 06 - АО от МТО В-10 ф.41-06 из-за повреждения КЛ | на ПС 41 ф. 06 - АО от МТО, Проведён осмотр КВЛ ф.41-06. выявлена повреждённая КЛ-10 кВ оп.19 - ТП-6, выведена в ремонт. ф.41-06 введён в работу. Напряжение подано всем абонентам. 17.10.22 проведены ОМП и испытания, выявлено повреждение концевой муфты КЛ-10 кВ. 18.10.22 выполнен ремонт, линия введена в работу | Восстановлено | 30 | С | 1 | 486 | 2.25 |  |  | 1 | [19 empty] | 3.4.14 | 4.12
624 | РЭС ЛО Северный ПУ Петрозаводск | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, в/г | ф.6кВ Л26-16 (ССО) | ВЛ-6 кВ оп.1 - КТПн 588. отгорел шлейф на РЛНД-1 | КТП-588 неполнофазный режим. | 2022-10-07 16:35 | 2022-10-07 21:15 | 2022-10-07 21:15 | 4:40 | г. Петрозаводск, в/г №77 Стрельбише | [6 empty] | ВЛ-6 кВ оп.2 - КТПн 588. отгорел шлейф на РЛНД-1, неполнофазный режим. | Осмотр ВЛ 6 кВ, восстановлен отгоревший шлейф на РЛНД-1 | Восстановлено | 50 | С | 1 | 487 | 4.6667 |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | 3.4.14 | 4.12
625 | РЭС СПб ПУ Гатчина | Ленинградская область, п.Сиверский | ПС 35/10 "259" ф. 01 | КЛ-10кВ ЦРП "Сиверский"- ТП6 | ТП-2, 3,4,6 | 2022-10-07 18:03 | 2022-10-07 21:33 | 2022-10-07 21:33 | 3:30 | Аэродром, учебные корпуса, ангар | [6 empty] | На ЦРП Сиверский АО от МТЗ В 10кВ ф ТП 6 | Повреждение КЛ 10кВ ЦРП "Сиверский"-ТП 6 выведена в ремонт. В 21:33 Выполнен ремонт КЛ. Потребители включены по нормальной схеме. | Восстановлено | 130 | С | 1 | 488 | 3.5 |  |  | 1 | [19 empty] | 3.4.14 | 4.12
626 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская область, Всеволожский район, п. Токсово | ПС 35/10 кВ "601" ф. 01 | КЛ-10 кВ ф.601-01 оп.100 - ТП-302 | ТП-302 | 2022-10-08 06:55 | 08.10.22 09:15 от ДЭС | 2022-10-08 16:20 | 2:20 | п.Токсово в/г 2: склад ООО "авангард" | [6 empty] | Ф.601-01- АО от МТЗ В-10 кВ на ПС-601 | Выполнен осмотр оборудования, выявлена повреждённая КЛ 10 кВ ф.601-01 оп.100 - ТП-302 . ОМП, ремонт, ВВ испытание после ремонта, ввод в работу по нормальной схеме | Восстановлено | 40 | С | 1 | 489 | 2.3333 |  |  | 1 | [19 empty] | 3.4.14 | 4.12
627 | РЭС "Североморский" ОРБ | Мурманская обл., г.Североморск | ПС 35/6 кВ «356» ф. 17 | КЛ-6 от ПС-356 до ТП-165 | нет | 2022-10-08 10:50 | 2022-10-08 10:50 | 2022-10-11 19:16 | 0:00 | нет | [6 empty] | При поиске "Земли" в сетях 6 кВ. на ПС-356 произведено ручное откл. В-6 кВ. Ф.17 | Поврежденная КЛ-6 выведена в ремонт, потребитель запитан по резерву. Приступили к работам по восстановлению. Установили: 3 муфты, вставку 3 м., кабель укрыли, испытали, сфазировали и ввели в работу по нормальной схеме. | Восстановлено | 0 | С | 0 | ? | 0 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
628 | РЭС СПб ПУ Гатчина | Ленинградская область, п.Сиверский | ПС 35/10 "259" ф. 04 | КЛ-10кВ ТП-8 - ТП-9 | ТП-9 | 2022-10-08 11:50 | 2022-10-08 21:40 | 2022-10-08 21:40 | 9:50 | ГСК "Ласточка"; ГСК "Авиатор" | [6 empty] | Сообщение от гаражного кооператива на отсутствие напряжения | Повреждение КЛ-10кВ ТП-8 - ТП-9 выведена в ремонт. КЛ отремонтирована, испытана включена в работу | Восстановлено | 30 | С | 1 | 490 | 9.8333 |  |  | 1 | [19 empty] | 3.4.14 | 4.12
629 | РЭС СПб ПУ Кронштадт | г.Кронштадт | ПС 110/35/10 "86" Дамба-2 | КЛ-10кВ ТП-163 - ТП-164-абонентская, | РП-20/10-2, ТП-163-2, ТП-164 аб, КТП-301 | 2022-10-08 22:15 | 2022-10-08 23:25 |  | 1:10 | западная котельная, ФОК, КТП-301, парк «Остров Фортов». |  |  |  |  | 1 |  | На ПС-86 в РУ-10кВ от МТЗ отключился В ф. РП-20/10-2; РП-20/10 АО В ф.ТП-158авр | КЛ-10кВ ТП-163 - ТП-164-абонентская выведена в ремонт. Потребители включены по нормальной схеме | ремонт КЛ абонентом | 25 | Аб | 0 | 491 | 1.1667 |  |  | 1 | [19 empty] | 3.4.14 | 4.12
630 | РЭС Новгородско-Псковский ПУ Валдай | Новгородская область, Окуловский р-он, п. Котово | ПС 110/10 кВ Кулотино (ССО) | оборудование ССО | 26 ТП (ТП 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 4121А, 4116, 41221, 4110, 4122, 4120, 4100) | 2022-10-10 11:45 | 2022-10-10 12:25 | 2022-10-10 12:25 | 0:40 | Котельная, скважина, КНС, столовая, мед.пункт, жилые дома 14 шт. (жители 500-800 чел.), магазин РАЙПО, школа, детский сад, объекты в/ч. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Полное погашение ПС 110/10 кВ Кулотино (ССО) со стороны 110 кВ. | Персоналом ССО подано напряжение на ПС 110/10 кВ Кулотино (ССО) | Восстановлено | 175 | ССО | 0 | 492 | 0.66667 | [6 empty] | 1 | [15 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
631 | РЭС ЛО-Северный ПУ Осиновая Роща | Ленинградская область, Всеволожский район, п.Гарболово | ПС 35/10 кВ "43" ф.03 | КЛ-0,4кВ ТП-8662- КК ж/д №192 | КК -0,4кВ ж/д №192 | 2022-10-11 16:30 | 2022-10-11 21:40 | 2022-10-11 21:40 | 5:10 | п.Гарболово ж/д №192, 16 квартирный двух этажный дом (50 чел.) | [6 empty] | Повреждение КЛ-0,4кВ ТП-8662-КК ж/д №192 | Осмотр, вывод поврежденной КЛ-0,4кВ в ремонт, ОМП, земляные работы в месте повреждения, ремонт, ввод в работу | Восстановлено | 150 | С | 1 | 493 | 5.1667 | 1 | [21 empty] | 3.4.14 | 4.12
632 | РЭС СПб ПУ СПб | г.СПб, Тихорецкий пр. д.3 | ПС 110/10 кВ «29» (ССО) ф. 29-210, 29-234 | нет | РТП-9640, ТП-9642, ТП-9022 | 2022-10-12 15:30 | 2022-10-12 15:48 | 2022-10-12 15:48 | 0:18 | СПб, Академия связи им Буденного - столовая, 2 казармы, 2 уч.корпус, общежитие. | 2 | [5 empty] | АО на ПС-29(ССО). На РТП-9640 Сработала защита ЗМН на В 10кВ питающих ф. 29-210, ф 29-234. | Произвели осмотр оборудования РП-9640 произвели повторное включение | Восстановлено | 80 | ССО | 0 | 494 | 0.3 |  |  | 1 | [19 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
633 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область, пос. Озерки | ПС 35/10 кВ "Лужки" ф. 01 | ВЛ-10 кВ ф. 01 "Лужки" (ССО) | МТП-146, ТП-2071 | 2022-10-13 17:25 | 2022-10-13 18:05 | 2022-10-13 18:05 | 0:40 | в/г-маяк, локатор, казарма (10 чел.), насосная, котельная. |  |  |  | 1 | 1 |  | АО от МТЗ ф. 01 на ПС "Лужки", РПВ не успешное. | Восстановлено персоналом ССО | Восстановлено | 0 | ССО | 0 | 495 | 0.66667 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
634 | РЭС СПб ПУ Гатчина | СПб, г.Красное Село | ПС 110/10/6 "345" (ССО) ф.345-07, ТП-380 | ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-380 до здания № 13/16 (склады) | нет | 2022-10-14 09:45 | 2022-10-14 09:45 | 2022-10-14 15:30 | 0:00 | нет | [6 empty] | На ТП-380 РУ-0,4кВ отключился АВ ВЛ-0,4кВ №3 ф. склады. Работа АВР успешна | Повреждённая ВЛ-0,4кВ выведена в ремонт оп.1 - оп.4. Отремонтирована ВЛ 0,4 кВ, включена в работу по нормальной схеме. | Восстановлено | 0 | С | 0 | 496 | 0 |  |  |  | 1 | [18 empty] | 3.4.14 | 4.13
635 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Санкт-Петербург, Рябовское шоссе, полигон "Ржевка" | ПС 35/10/6 кВ 24 ф.01 | КЛ-6кВ ПС-24 - ТП-2075 | ТП-162, 2075, 2076, 2077, 2070,2071, 2072, 2085а | 2022-10-14 19:33 | 2022-10-14 22:20 | 2022-10-26 16:30 | 2:47 | полигон "Ржевка" (объекты полигона ) | [6 empty] | АО от МТЗ В-6кВ Ф.24-01 из-за повреждения КЛ-6кВ Л. | осмотр, вывод поврежденной КЛ- в ремонт. В 22:20 полигон "Ржевка" включен по резерву ф.24-60 .ОМП, ремонт, ВВ испытание после ремонта, ввод в работу по нормальной схеме | Восстановлено | 200 | БП | 1 | 497 | 2.7833 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
636 | РЭС ЛО-Северный ПУ Приозерск | Ленинградская область, Приозерский район, п.Речное | ПС 35/10кВ Сапёрная ф.04 | ВЛ-10 кВ | ТП-9, 3, 2209, 2208, 34, 35, 5, 6, 4.1, 4.2 | 2022-10-17 11:30 | 2022-10-18 04:08 | 2022-10-18 04:08 | 16:38 | п.Речное, в/г Понтонное (100 чел) |  |  | 1 | 1 |  |  | АО от МТЗ В-10кВ ф.04 Саперное. Погодные условия: дождь, сильные порывы ветра. | Неотложный осмотр, из-за сильного ветра в пролете оп.20-31 обрыв провода ВЛ-10 кВ из-за падения дерева оп .27 сломана; в 11:36 дана заявка дисп. ВЭС на вывод ф.04 в ремонт. 12:07 Ф.04 Саперное выведен в ремонт, 12:45-0:20 работы по Н-897; 0:35 неуспешное включение, 0:45-3:13 работы по Н-899; в 3:14 заявка на включение передана дисп. на ПС Саперное. Ввод в работу. | Восстановлено | 400 | С | 0 | 498 | 16.6333 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 3.4.12.2 | 4.13
637 | РЭС СПб ПУ Ломоносов | Ленинградская область, п.Туганы | ПС 35/10 кВ «21» ф. 21-03 (ССО) | ВЛ-10кВ ф. 21-03 "ЛР-36-ТП-131" | ТП-131 | 2022-10-18 10:20 | 18.10.22 10:20 от ДЭС | 2022-10-18 15:20 | 0:00 | в/ч (авиационный полигон) | [6 empty] | АО от МТЗ ПС-21 ф. 21-03 | Потребитель включен от своей ДЭС. Отключен ЛР-36 персоналом ССО, ф.21-03 включен в работу. При осмотре отпайки к ТП-131 обнаружен обрыв ВЛ. ВЛ отремонтирована, заменена оп.26, отпайка успешно включена в работу, абоненты включены от пром.сети | Восстановлено | 0 | С | 0 | 499 | 0 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.14 | 4.13
638 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область, Выборгский район, п.Каменка | ПС 35/10 кВ Бобочинская ф.08 | КЛ-10 кВ "ПС Бобочинская ф.08 - ТП-10 | ТП-280, ТП-281 | 2022-10-18 10:35 | 2022-10-18 11:15 | 2022-11-18 13:30 | 0:40 | п. Каменка (склады, тех./позиция, полигон) | [6 empty] | ПС Бобочинская ф. 08 АО В 10 кВ от МТЗ | Выявлена поврежденная КЛ 10 кВ "ПС Бобочинская ф. 08 - ТП 10" (резерв, выведена в ремонт), ПС Бобочинская ф. 08 - включен, напряжение подано всем потребителям. Выполнены ОМП, земляные работы, ремонт КЛ, испытания. | Восстановлено | 10 | С | 1 | 500 | 0.66667 |  |  | 1 | [19 empty] | 3.4.14 | 4.12
639 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область, Выборгский район, п.Каменка | ПС 35/10 кВ Прибыловская ф. 05 | ВЛ-10 кВ " Прибыловская ф.05" (ССО) | МТП-113 | 2022-10-18 19:20 | 2022-10-18 21:30 | 2022-10-18 21:30 | 2:10 | п.Глебычево (склады, караульное помещение | [6 empty] | ПС Прибыловская ф. 05 В-10 кВ - АО от МТЗ | Прибыловская ф. 05 - АО от МТЗ, персонал ССО ведёт осмотр ВЛ-10 кВ | Восстановлено | 20 | ССО | 0 | 501 | 2.1667 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
640 | РЭС ЛО-Северный ПУ Приозерск | Ленинградская область, Приозерский р-он, п. Сапёрное | ПС 35/10 кВ "Саперное" ф.03 | КЛ-10 кВ "ТП-13 - ТП-16" | ТП-40, 2205, 2201, 2206, 31,48,42, 18; РП-1, КТПн-17 | 2022-10-19 00:40 | 2022-10-19 01:23 | 2022-11-03 15:45 | 0:43 | п. Сапёрное, п.Шумилово: жилые дома (250чел), ВНС, КНС, объекты войсковой части. |  |  | 1 | 1 |  |  | ПС 35/10 кВ "Саперное" ф. 03 - отключён вручную в связи сигналом "Земля" | выявлена поврежденная КЛ-10 кВ "ТП-13 - ТП-16" (резерв), линия выведена в ремонт. ПС Саперное ф. 03. - включён, замечаний нет. Напряжение подано всем потребителям. 01.11.22 ОМП. 02.11.22 Земляные работы. 03.11.22 Ремонт КЛ. (Монтаж 2-х соед.муфт и кабельной вставки) | Восстановлено | 100 | С | 1 | 502 | 0.71667 |  |  | 1 | [19 empty] | 3.4.14 | 4.12
641 | РЭС Новгородско-Псковский ПУ Валдай | Новгородская область, Окуловский р-он, пос. Котово | ПС 110/10 кВ Кулотино (ССО) | КЛ-0,4кВ ТП-15 ф.1 | нет | 2022-10-19 04:45 | 2022-10-19 15:03 | 2022-10-19 15:03 | 10:18 | 1 пятиэтажный жилой дом (жители 50-60 чел.) | [6 empty] | ТП 15 сгорели три ПН-2 ф. 1 в результате повреждения КЛ 0,4 | Вызвана бригада ОРБ ПУ Валдай для выезда в пос. Котово (125 км). В 11:40 определено МП КЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 15 в 10м от дома №5. 15:03 выполнен ремонт КЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 15, установлена кабельная вставка 12м и 2 соединительные муфты. | Восстановлено | 367 | С | 1 | 503 | 10.3 | 1 | [21 empty] | 3.4.14 | 4.12
642 | РЭС ЛО-Северный ПУ Осиновая Роща | Ленинградская область, п. Сертолово | ПС 35/10 кВ «537» ф. 602 | КВЛ-10 кВ (ССО) | ТП-8419, 8418, 8462 | 2022-10-19 13:20 | 2022-10-19 16:50 | 2022-10-19 16:50 | 3:30 | в/г в п. Сертолово казарма, штаб, 2 котельные, 2 ВНС, КНС, столовая, спорткомплекс |  |  | 1 | 2 | 2 |  | АО от МТЗ В 10 кВ на ПС 537 ф. 602 из-за падения дерева на провода ВЛ. | Восстановлено персоналом ССО | Восстановлено | 150 | ССО | 0 | 504 | 3.5 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
643 | РЭС СПб ПУ СПб | г.СПб, ул. Академика Лебедева д.6 | ПС 35/6 кВ "11" ф. 11-13 | КЛ-6 кВ РТП-7735Б - ТП-7755Б | нет | 2022-10-20 05:55 | 2022-10-20 05:55 | 2022-10-25 15:20 | 0:00 | Обесточенных потребителей нет | [6 empty] | РТП-7735 АО В 6 кВ фид. ТП-7755Б, повреждение КЛ-6кВ "РТП-7735Б - ТП-7755Б" кабель задействован в резервной схеме | РТП-7735 произвели осмотр оборудования проверку изоляции КЛ-6кВ "ТП-7735Б - ТП-7755Б" выведена в ремонт. Произведен ремонт КЛ. | Восстановлено | 0 | С | 0 | 505 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
644 | РЭС СПб ПУ Гатчина | Ленинградская область, п.Сиверский | ПС 35/10 "259" ф. 01 | КЛ-10кВ ЦРП "Сиверский"- ТП6 | ТП-2, 3, 4, 6 | 2022-10-20 13:18 | 20.10.22 13:18 от ДЭС | 2022-10-20 18:03 | 0:00 | Аэродром, учебные корпуса, ангар | [6 empty] | На ЦРП Сиверский АО от МТЗ В 10кВ ф ТП 6 | Повреждение КЛ 10кВ ЦРП "Сиверский"-ТП 6 выведена в ремонт. Выполнен ремонт. КЛ включена в работу. | Восстановлено | 20 | С | 0 | 506 | 0 |  |  | 1 | [19 empty] | 3.4.14 | 4.12
645 | РЭС Александровский | Мурманская обл., г. Полярный | ПС 35/6 кВ "392" ф. 23 | ВЛ-6 кВ ВЛ-93 "РП-74 - ТП-57" | 2 шт. (КТП-69, КТП-41) | 2022-10-20 16:57 | 20.10.22 17:15 от ДЭС 20.10.22 18:22 | 2022-10-26 20:47 | 0:18 | Объекты в/ч, 2 котельные |  |  |  |  | 2 |  | ПС-392 АО В-6 кВ ф. 23 от МТЗ - повреждение ВЛ-6 кВ ВЛ-93 | Потребители КТП-69, КТП-41 в 17:15 запитаны от ДЭС, в 18:22 запитаны от сети, по нормальной схеме. | Восстановлено | 35 | С | 1 | ? | 0.3 |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | 3.4.14
[5 empty] | 2 шт. (ТП-14, РП-74) |  | 2022-10-20 18:22 |  | 1:25 | Объекты в/ч | [7 empty] | Электроснабжение потребителей восстановлено по нормальной схеме (ВЛ-93 находилась под напряжением). ВЛ-93 выведена в ремонт. Выполнен ремонт опоры №2 ВЛ-93, ВЛ-93 введена в работу по нормальной схеме. |  | 45 |  |  |  | 1.4167
646 | РЭС ЛО-Северный ПУ Осиновая Роща | Ленинградская область, Всеволожский район, п. Керро | ПС 35/10кВ "620" ф. 208 | ВЛ-10 кВ ф. 620-208 (ССО) | ТП-8695, 8581, 8563 | 2022-10-21 13:35 | 2022-10-21 14:30 | 2022-10-21 14:30 | 0:55 | п.Керро-1, п.Керро-8: ВНС, котельная, жилые дома, казарма, столовая, тех. объекты войсковой части |  |  |  | 1 | 1 |  | АО от МТЗ В 10 кВ ф. 620-208 | Персонал ССО включил ВЛ-10кВ в работу. | Восстановлено | 50 | ССО | 0 | 507 | 0.91667 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
647 | РЭС ЛО-Северный ПУ Приозерск | Ленинградская область, Приозерский район, п.Саперное | ПС 35/10 кВ Саперное | ВЛ-10 кВ ПС-"Саперное"-ТП40 | ТП-40, 45, 46, 16, 18, 42, 48; КТП-19, 18а, 31, 6, 2205, 2201, 2205; РП-1 | 2022-10-23 10:15 | 2022-10-23 11:05 | 2022-10-23 18:15 | 0:50 | п.Саперное (объекты дорожной службы, церковь, ж/д частный сектор, в/г Саперное ) -200 чел. |  |  | 1 | 1 |  |  | Режим "земля" на ВЛ-10кВ из-за падения дерева на ВЛ; погодные условия сильные порывы ветра | Осмотр, вывод поврежденного участка ВЛ-10кВ Л.ПС "Саперное"-ТП40 в ремонт, в 11:05 нагрузка ф.03 Саперное переведена на резерв Ф.02 Саперное. ВЛ-10кВ Л.ПС Саперное-ТП40 обрыв провода в пролете оп.7-12, оп.8, 9 замена траверсы и изоляторов, ввод в работу по нормальной схеме | Восстановлено | 100 | С | 0 | 508 | 0.83333 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 3.4.12.2 | 4.13
648 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область, Выборгский район, п.Озерки | ПС 35/10 кВ Лужковская ф.01 ССО (СЭС Ленэнерго фил. ВЭС) | в сети 10 кВ ССО | МТП-146, ТП-2071 | 2022-10-23 14:20 | 23.10.22 14:20 ДЭС Аб | 2022-10-23 14:40 | 0:00 | в/г Озерки, маяк |  |  | 1 | 1 | 1 |  | АО от МТЗ В-10кВ ф.01 Лужковский | Устранено персоналом ССО | Восстановлено | 0 | ССО | 0 | 509 | 0 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
649 | РЭС Александровский ПУ Кандалакша | Мурманская обл., г. Кандалакша | ТП-155 ( ССО ) | Оборудование ССО | 2 шт. (ТП-120, ТП-121) | 2022-10-23 16:00 | 2022-10-23 16:20 | 2022-11-03 10:05 | 0:20 | СОТ " Урожай " | [6 empty] | АО в сетях 10кВ ССО | ТП-120, ТП-121 запитаны по резервной схеме. Восстановлена нормальная схема электроснабжения. | Восстановлено ССО | 5 | ССО | 0 | ? | 0.33333 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
650 | РЭС СПб ПУ СПб | г.СПб, Захарьевская д.39 | ТП-139 | КЛ-0.4кВ ТП-139-КК-9611 ввод 2 | нет | 2022-10-25 08:50 | 2022-10-25 08:50 | 2022-10-26 12:30 | 0:00 | нет | [6 empty] | В ТП-139 отключился АВ 0.4кВ ф. КК-9611 ввод 2. Повреждение КЛ 0.4кВ ТП-139-КК-9611 ввод 2. | Потребитель питается по вводу 1. КЛ 0.4кв ТП-139-КК-9611 выведена в ремонт. Произвели ОМП, раскопки ремонт КЛ-0.4кВ ТП-139-КК-9611 ввод 2 включена в работу. | Восстановлено | 0 | С | 0 | 510 | 0 | 1 | [21 empty] | 3.4.14 | 4.12
651 | РЭС ЛО-Северный ПУ Осиновая Роща | Ленинградская область, Всеволожский район, п.Левашово | ПС 35/10 кВ "612" ф. 203 | КВЛ-10 кВ ф. 612-203 | ТП-229, 233 | 2022-10-26 04:15 | 26.10.22 6:45 от ДЭС (ССО) | 2022-10-26 14:40 | 2:30 | в/г п. Левашово: казарма, тех объекты в/ч, котельная, штаб |  |  |  |  | 1 |  | Из-за обрыва проводов ВЛ упавшим деревом. АО от МТЗ В 10 кВ на ПС 612, РПВ не успешное. | Осмотр. Повреждение ВЛ 10 кВ (ССО). В 6:45 подано питание на ТП-229, 233 от РИСЭ 630 (ССО).Работы по восстановлению проведены персоналом ССО | Восстановлено | 100 | ССО | 0 | 511 | 2.5 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
652 | РЭС СПб ПУ Гатчина | СПб, г.Красное Село | ПС 10 кВ "345" (ССО) ф.345-06 | КЛ-0,4кВ ТП-3-Пож. депо | нет | 2022-10-27 13:05 | 27.10.22 13:05 от ДЭС | 2022-10-27 16:00 | 0:00 | Пожарное депо | [6 empty] | В ТП-3 сгорели предохранители 0.4кВ ф.Пож.депо. Повреждение КЛ 0.4кВ. | Потребитель запитан от собственной ДЭС. Произведен ремонт КЛ 0.4кВ. Потребитель включен по нормальной схеме | Восстановлено | 0 | С | 0 | 512 | 0 | 1 | [21 empty] | 3.4.14 | 4.12
653 | РЭС СПб ПУ СПб | г.СПб, Ушаковская наб. д.17 | ТП-2440 | КЛ-0,4кВ ТП 2440 - ГРЩ Лестница 5 | нет | 2022-10-28 09:03 | 2022-10-28 13:15 | 2022-10-28 13:15 | 4:12 | ВМА часть здания (Освещение котельной Холодильники адмиралтейского салона) | [6 empty] | В РТП-2440 сработали ПН-2 КЛ-0,4кВ ф. ГРЩ Лестница 5 | КЛ-0,4кВ РТП 2440- ГРЩ Лестница 5 выведен в ремонт. Выполнен ремонт. КЛ включена в работу, потребитель запитан. | Восстановлено | 25 | С | 1 | 513 | 4.2 | 1 | [21 empty] | 3.4.14 | 4.12
654 | РЭС СПб ПУ Кронштадт | г.Кронштадт | ПС-21 ф.25 | КЛ-6 кВ ПС 21-ТП-2 | нет | 2022-10-28 10:21 | 2022-10-28 10:21 | 2022-11-01 18:40 | 0:00 | нет | [6 empty] | На ПС 21 от МТЗ отключился В-6кВ ф.25 | На питающихся ТП сработал АВР. КЛ-6 кВ ПС 21-ТП-2 выведен в ремонт. Произведен ремонт КЛ 6кВ. Введена в работу. | Восстановлено | 0 | С | 0 | 514 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
655 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область, п. Подгорное | ПС 35/10 кВ "Симагино" ф. 04 ССО (СЭС "Ленэнерго" ) | ВЛ-10 кВ ф. 04 Симагино, Л. "ТП 136 - СНТ" (Аб) | ТП 136, СТП-2120; 1 шт ТП Аб. | 2022-10-30 04:20 | 2022-10-30 05:30 | 2022-10-30 05:30 | 1:10 | п. Подгорное: жилые дома, котельная, вышка "Мегафон", пилорама, ФАП, СНТ "Нива" |  |  |  |  | 1 |  | ОА от МТЗ В 10 кВ ф. 04 на ПС Симагино. Метеобстановка: порывистый ветер, дождь | Выполнен осмотр оборудования ТП 136, проведены оперативные переключения, абонентам АО "Оборонэнерго" подано напряжение по нормальной схеме, выявлен поврежденный участок ВЛ 10 кВ (Аб) "ТП 136 - СНТ "Подгорное " выведен в ремонт. Проводится осмотр поврежденного участка и ремонт персоналом Абонента. Устранено персоналом абонента | Восстановлено | 80 | Аб | 0 | 515 | 1.1667 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.9.3 | 4.21
[5 empty] | 1 шт ТП Аб. |  | 2022-10-30 19:05 | 2022-10-30 19:05 | 14:45 | СНТ "Подгорное" | [9 empty] | 400 |  |  |  | 14.75
656 | РЭС Александровский | Мурманская обл., н. п. Оленья губа | ПС 35/6 кВ "315" ф. 3 | ВЛ-6 кВ ВЛ-6 "ПС-315 - ТП-209 - ТП-213" (участок ВЛ оп. 5/2 - ТП-213) | 1 шт. (ТП-209) | 2022-10-30 06:10 | 2022-10-30 13:03 | 2022-11-01 11:12 | 6:53 | ВНС |  |  |  | 1 |  |  | РПП-315 АО от МТЗ В-6 ф. 3 - повреждение участка ВЛ-6 кВ ВЛ-6 оп 5/2 - ТП-213. | Электроснабжение потребителей восстановлено по резервной схеме. Повреждённый участок выведен в ремонт. Выполнен ремонт оп. № 5/22. Испытан каб. спуск от ТП-213. | Восстановлено | 280 | С | 1 | ? | 6.8833 |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | 3.4.14
[5 empty] | 6 шт. (ТП-213, ТП-219, КТП-218, КТП "Вымпелком", КТП ИП Мамедов, КТП МПС) |  | 2022-10-30 12:47 |  | 6:37 | АЗС, объекты в/ч, мусороперегрузочная станция, базовая станция "Вымпелком" | [9 empty] | 943 |  |  |  | 6.6167
657 | РЭС СПб ПУ Луга | Ленинградская область, г.Луга | ПС 35/10 кВ ф. 48-34 (ССО) | ВЛ-0.4 кВ ТП-246 ф. Жилые дома | нет | 2022-10-30 10:40 | 30.10.22 10:40 нет фазы | 2022-10-30 16:10 | 0:00 | 5 жилых домов (50 чел) | [6 empty] | ТП-246 поступило сообщение нет фазы на Жилые дома. Сильный ветер. | Произвели осмотр ВЛ-0.4кВ обнаружен обрыв упавшим деревом, произвели ремонт. | Восстановлено | 0 | С | 0 | 516 | 0 |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 3.4.14 | 4.13
658 | РЭС ЛО-Северный ПУ Осиновая Роща | Ленинградская область, Всеволожский район, п. Перемяки | ПС 35/10 кВ 43 ф.13 АБ. "Вектор" | ВЛ-10кВ ф.43-13 Аб. | ТП-8625 | 2022-10-30 12:30 | 30.10.22 14:00 от ДЭС-200 | 2022-10-30 18:20 | 1:30 | полигон "Перемяки" | [6 empty] | АО от МТЗ В-10кВ ф.43-13. Погодные условия: порывистый ветер, дождь | Осмотр персоналом АО "Оборонэнерго" ТП-8625, ВЛ-10кВ Л.оп.90-ТП8625. В 14:00 на ТП-8625 установлена ДЭС. Устранено персоналом абонента. | Восстановлено | 100 | Аб | 0 | 517 | 1.5 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.9.3 | 4.21
658 | РЭС ЛО-Северный ПУ Осиновая Роща | Ленинградская область, Всеволожский район, П.Сертолово, п. Чёрная Речка | ПС 110/35/10 кВ "537" 3-я СШ 10 кВ | ПС-537 3-я СШ 10 кВ | ТП-8371, ТП-8418, ТП-8419, ТП-8462, ТП-8372, ТП-8483, ТП-8485, ТП-227, ТП-252, ТП-257, ТП-280, ТП-289 | 2022-11-01 00:14 | 2022-11-01 02:35 | 2022-11-01 02:35 | 2:21 | в/г Сертолово-1 ( казарма, котельная, тех объекты, ВНС), в/г Сертолово-2 ( казарма, котельная, тех объекты, ВНС), в/г Сертолово-3 ( казарма, котельная, тех объекты, ВНС), в/г Сертолово-6 ( казарма, котельная, тех объекты, ВНС). в/г Черная Речка: узел связи, казарма, котельная. Коттеджный поселок "особый статус" |  |  |  | 4 | 5 |  | ПС 110/35/10 кВ "537" 3-я СШ 10 кВ - аварийное отключение | ПС 110/35/10 кВ "537" 3-я СШ 10 кВ - аварийное отключение (питающие наши ЭУ КВЛ-10 кВ ф.537-310, ф.537-309 принадлежность ССО). Восстановлено персоналом ССО | Восстановлено | 500 | ССО | 0 | 518 | 2.35 | [8 empty] | 1 | [13 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
[5 empty] | ТП-8387, 8451, 8376, КТП "Особый |  | 2022-11-01 03:20 | 2022-11-01 03:20 | 3:06 | в/г Черная Речка: узел связи, казарма, котельная. Коттеджный поселок "особый статус" |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 3.1
659 | РЭС СПб ПУ Кронштадт | г.Кронштадт | ПС 35/6 кВ "Маяк" ф.50 | КЛ-6 кВ ПС-Маяк - РП-7/50-2 (ф. 50) нитка "Б" | нет | 2022-11-01 11:00 | 2022-11-01 11:00 | 2022-12-13 11:36 | 0:00 | нет | [6 empty] | Пробой КЛ 6 кВ ПС-Маяк-РП-7/50-2 при проведении проф. испытаний повышенным напряжением. | КЛ 6кВ выведена в ремонт. Произведены ОМП и ремонт КЛ-6кВ. | Восстановлено | 0 | С | 0 | 519 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
660 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Лен. обл Волховский район. д. Гостинополье | ПС 110/10 кВ "337" ф. 05 | КТП 342 | КТП 342 | 2022-11-03 06:05 | 2022-11-03 11:50 | 2022-11-03 11:50 | 5:45 | жилой дом, ВНС |  |  |  | 1 |  |  | ЛР-198 отключен персоналом ССО | Осмотр КЛ 10 кВ ЛР 198 - КТП 342, КТП 342. Измерение сопротивления изоляции КЛ 10 кВ, тр-ра, КТП мегаомметром. Замена опорного изолятора в КТП 342 | Восстановлено | 50 | С | 1 | 520 | 5.75 |  |  | 1 | [19 empty] | 3.4.14 | 4.12
661 | РЭС "Североморский" ПУ "Сафоновский" | Мурманская обл., г.Североморск | ПС 35/6 кВ «326» ф. 16 | КВЛ-6 от ПС-326 Ф-16 до ТП-444 | Нет | 2022-11-03 09:04 | 2022-11-03 09:04 | 2022-11-03 21:05 | 0:00 | Объекты В/ч | [6 empty] | На ПС «326» ручное откл. В-6 ф. 16. | Критический наклон опоры № 47, КВЛ-6 выведена в ремонт, потребитель запитан по резерву. Произведено: правка и замена элементов опоры. | Восстановлено | 0 | С | 0 | ? | 0 |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | 3.4.14 | 4.14
662 | РЭС Александровский | Мурманская обл., г. Полярный | ПС 110/35/6 кВ "1" ф. 6 | Кабельная перемычка 6 кВ тр-ра №2 ТП-59 | 1 шт. (ТП-59) | 2022-11-05 10:00 | 2022-11-05 10:50 | 2022-11-10 20:55 | 0:50 | 1 жилой дом (50 чел), котельная,объекты в\ч |  |  |  |  | 1 |  | ТП-59 отключена и выведена в ремонт персоналом ОВБ по причине задымления РУ-6 кВ, в результате повреждения в концевой заделке кабельной перемычки 6 кВ Т-2.. | Выполнены необходимые переключения, Т-2 выведен в ремонт. Электроснабжение потребителей восстановлено по резервной схеме от Т-1. Отремонтирована концевая заделка кабельной перемычки 6 кВ Т-2. Тр-р введен в работу по нормальной схеме. | Восстановлено | 50 | С | 1 | ? | 0.83333 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
663 | РЭС Александровский ПУ Алакурттинский | Мурманская обл., Кандалакшский р-он, с. Алакуртти | ПС 150/10 кВ "95" ф. 13 (ССО) | КЛ-10 кВ КЛ-25 "ТП-19 - ТП-18" | 2 шт. (ТП-18, ТП-19) | 2022-11-07 11:50 | 2022-11-07 12:30 | 2022-11-09 10:02 | 0:40 | 3 жилых дома (350 человек), телевышка, ГСК | [6 empty] | РТП-10 АО В-10 КЛ-9 от МТЗ, на повреждении КЛ-25 | Выполнены переключения в сетях 10 кВ, восстановлено электроснабжение по резервной схеме. КЛ-25 выведена в резерв. Выполнен ремонт КЛ-25, установлена кабельная вставка, 2 соединительные муфты. КЛ-25 введена в работу. | Восстановлено | 50 | С | 1 | ? | 0.66667 |  |  | 1 | [19 empty] | 3.4.14 | 4.12
664 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область п. Симагино | ПС 35/10 кВ "Симагино" ф. 03 | ВЛ-10кВ ПС-Симагино ф. 03 - ТП-43 (Аб) | 8 шт (ТП-30(Аб)ТП-31(Аб), ТП-29 (Аб), 2 КТПн б/н (Аб), ТП-2113, ТП-2114, ТП-2115) | 2022-11-08 07:21 | 2022-11-08 11:05 | 2022-11-08 14:35 | 3:44 | СНТ "Сибур", "Воронцово", "Надежда"; коттеджи, карьер, садоводство, фермерское хозяйство | [6 empty] | АО от МТЗ В 10 кВ на ПС "Симагино" ф.03, РПВ не успешное. Повреждение ВЛ 10 кВ отпайка на ТП-43 (Аб) | Осмотр ВЛ 10 кВ ф.03 Симагино. Отключение Абонентской ВЛ 10 кВ на ТП-43 (Аб). Устранение повреждения персоналом Абонента. | Восстановлено | 100 | Аб | 0 | 521 | 3.7333 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.9.3 | 4.21
[5 empty] | ТП-43 (Аб) |  | 2022-11-08 14:35 |  | 7:14 | СНТ | [9 empty] | 20 |  |  |  | 7.2333
665 | РЭС Новгородско-Псковский ПУ Валдай | Новгородская область, д. Никольское | ПС 35/10/6кВ "Большое Уклейно" (ССО) | КЛ-6кВ ПС-Большое Уклейно ф. 7 - ТП-24 (резерв) | нет | 2022-11-09 14:40 | 2022-11-09 14:40 |  | 0:00 | нет | [6 empty] | На ПС-Большое Уклейно АО от МТЗ КЛ-6кВ ф. 7 (резерв) | При осмотре КЛ и оборудования выявлено повреждение КЛ 6 кВ ПС "Большое Уклейно" - ТП 24 фид. 7 (резерв), КЛ выведена в ремонт. | ОМП и ремонт |  | БП | 1 | 522 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
666 | РЭС "Североморский" ОРБ | Мурманская обл., г.Североморск | ПС 35/6 кВ «710» ф.11 | КВЛ 6 кВ от ТП-146 до ТП-40 | 2 шт.( ТП-146, 198) | 2022-11-10 06:00 | 2022-11-10 06:14 | 2022-11-10 06:14 | 0:14 | Все жил. дома по ул. Кортик, котельная МЭС |  |  |  |  | 1 |  | ПС «710» а.о. В-6 ф.11 | Кабели подвергли испытаниям и испытание выдержали, введены в работу по штатной схеме. | Восстановлено | 280 | С | 1 | ? | 0.23333 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
[5 empty] | 2 шт.( ТП-40, 41) |  | 10.11.2022 6:14 от ДЭС | 2022-11-10 15:38 | 0:14 | Объекты в/ч, котельная 171, водоподъем Кортик |  |  |  | 1 | 1 |  |  | Поврежденная КВЛ-6 выведена в ремонт. Потребители ТП-40 и ТП-41 запитаны от ТЭП. Приступили к работам по восстановлению. Установлено: 1 соед. муфта. кабель укрыли, испытали, сфазировали и ввели в работу по нормальной схеме. | Восстановлено. | 200 |  |  |  | 0.23333
667 | РЭС Новгородско-Псковский ПУ Псков | Псковская область, д.Кислово | ПС 110/10/6 кВ 53 ф. 53-09 (ССО) | ВЛ 6 кВ ф. 53-09 (ССО) | 7 | 2022-11-10 07:45 | 2022-11-10 10:44 | 2022-11-10 10:44 | 2:59 | КПП, узел связи, жилые одноквартирные дома - 15 шт. | [6 empty] | ТП 114 АО от МТЗ ф. 53-09 (ССО). На ТП-139 отключен ЛР ВЛ 6 кВ ТП 139 - ТП 111 (ССО). | ВЛ 6 кВ ТП 139 - ТП 111 ф. 53-09 восстановлена персоналом ССО. Подано напряжение на ТП 111. | Восстановлено. | 68 | ССО | 0 | 523 | 2.9833 |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
668 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская область, Всеволожский район, п.Бугры | ПС 35/10 кВ "89" ф. 17 ТП-8530, ТП-8531 | КВЛ-10 ф.89-17 | ТП-8530, ТП-8531 | 2022-11-10 09:55 | 2022-11-10 11:50 | 2022-11-10 11:50 | 1:55 | тех объекты войсковой части, казарма, столовая, котельная |  |  |  |  | 1 |  | ПС-89 фид. №17 АО от МТЗ(ССО) | АО от МТЗ в ПС-89 фид. №17(ССО). Персонал ССО выполнил ремонтные. Восстановлена нормальная схема электроснабжения. | Восстановлено | 50 | ССО | 0 | 524 | 1.9167 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
669 | РЭС СПб ПУ СПб | г.СПб, Загородный пр.47 | ТЭЦ-3 ф. 18,21 | КЛ-0,4кВ ТП-5230 - ГРЩ Столовая ввод 1 каб А | нет | 2022-11-10 12:40 | 2022-11-10 12:40 | 2022-11-18 14:45 | 0:00 | нет | [6 empty] | В ТП-5320 сработали ПН ф. Столовая ввод.1. Повреждение КЛ 0.4кВ ТП-5320-ГРЩ Столовая ввод.1 каб.А | Выведена в ремонт КЛ 0.4кВ ТП-5230-ГРЩ Столовая ввод.1 каб.А. Произвели ОМП, раскопки ремонт КЛ-0,4кВ ТП-5230 - ГРЩ Столовая ввод 1 каб А приболчен на штатное место включен в работу. | Восстановлено | 0 | С | 1 | 525 | 0 | 1 | [21 empty] | 3.4.14 | 4.12
670 | РЭС ЛО-Северный ПУ Осиновая Роща | Ленинградская область, п. Агалатово | ПС 35/6 кВ "607" | ПС 35/6 кВ "607" 1 СШ 6 кВ | 29 шт (ТП-10,ТП-11, ТП-12, ТП-25, ТП-2405, ТП-2417, ТП-2404, ТП2414, 8 шт. ТП(Аб), РТП 8 1 СШ, ТП 4 1 СШ, ТП 3 1 СШ, ТП 9 1 СШ, ТП 1 1 СШ, ТП 2 1 СШ, ТП 5 1 СШ, ТП 7 1 СШ; ТП 46, ТП 2101, ТП 2103, ТП 2419.) | 2022-11-10 16:10 | 2022-11-10 16:27 | 2022-11-10 16:27 | 0:17 | п. Агалатово 2 котельные, жилые дома, школа, ВНС, СНТ Агат, СНТ Агалатово, СНТ Инженерное, СНТ Елизаветинское, д. Елизаветинка, тех. Объекты войсковой части | 1 |  |  | 1 | 2 |  | ПС 35/6 кВ "607" 1 СШ 6 кВ - аварийное отключение | ПС 35/6 кВ "607" 1 СШ 6 кВ - аварийное отключение, без напряжения ф.607-11, ф. 607-12. Восстановлено персоналом ССО | Восстановлено | 100 | ССО | 0 | 526 | 0.28333 |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
671 | РЭС Александровский ПУ Гаджиевский | Мурманская обл., г. Гаджиево | ПС 150 кВ Снежногорск (ПС-29) (ССО) |  | 5 шт. ( ТП-219, КТП-218, КТП " Вымпелком", КТП "МПС", ктп ИП Мамедов ) | 2022-11-11 19:40 | 2022-11-11 22:12 | 2022-11-11 22:12 | 2:32 | АЗС, объекты в\ч, объекты КТП абонентов. | [6 empty] | АО 1 СШ 6 кВ на ПС 150 кВ Снежногорск (ПС-29) | Персоналом ССО производится осмотр оборудования ПС-29, персоналом ОВБ производится осмотр оборудования ПУ, выполняются оперативные переключения. Персоналом ССО выявлено повреждённое оборудование,восстановлена нормальная схема электроснабжения потребителей. | Восстановлено | 50 | ССО | 0 | ? | 2.5333 |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
672 | РЭС СПб ПУ Луга | Ленинградская область, г.Луга | ПС 35/10 кВ «48» (ССО) ф. 48-08 | КЛ-0.4кВ ТП-801 -ГРЩ склад ГСМ | нет | 2022-11-12 11:11 | 12.11.22 15:00 от ДЭС | 2022-11-12 20:46 | 3:49 | Склад ГСМ | [6 empty] | в ТП 801 отключился АВ-0,4кВ ГРЩ склад ГСМ | КЛ-0,4 кВ ТП-801 -ГРЩ склад ГСМ выведена в ремонт. Произведен ремонт КЛ. КЛ-0,4кВ включена в работу. | Восстановлено | 30 | С | 1 | 527 | 3.8167 | 1 | [21 empty] | 3.4.14 | 4.12
673 | РЭС "Североморский" ПУ "Мурманск" | Мурманская обл., г.Североморск | ПС 35/6 кВ «306» ф. 33 (ССО) | ВЛ-0.4 (Аб) от кТП-443 до ВАИ | Нет | 2022-11-12 14:54 | 2022-11-12 18:58 | 2022-11-12 18:58 | 4:04 | Объекты В/ч | [5 empty] | 0 | На кТП-443 а.о. гл. АВ-0.4 Тр-ра. | Неисправная ВЛ-0,4 (Аб), не питающая никаких потребителей, отключена в кТП-443, АВ Тр-ра включен, потребитель запитан. | Восстановлено. | 60 | Аб | 0 | ? | 4.0667 |  |  |  | 1 | [18 empty] | 3.4.9.3 | 4.21
674 | РЭС "Североморский" ПУ "Мурманск" | Мурманская обл., г.Североморск | ПС 35/6 кВ «307» ф. 3 (ССО) | КЛ-0.4 (Аб) от ТП-480 до ГАИ | Нет | 2022-11-12 16:45 | 2022-11-14 14:32 | 2022-11-14 14:32 | 45:47 | ГАИ, АЗС "Лукойл", пункт радиационной безопасности. | [6 empty] | С ТП-480 не приходила одна фаза к потребителям. | На ТП-480 поврежденный кабель выведен в ремонт и передан собственнику для ремонта. Введен в работу после восстановления собственником. | Восстановлено. | 700 | Аб | 0 | ? | 45.7833 | 1 | [21 empty] | 3.4.9.3 | 4.21
675 | РЭС ЛО-Северный ПУ Приозерск | Ленинградская Область ,Приозерский район,п. Бухта Владимировская | ПС 35/10 кВ 511 ф.04 ССО (Ленэнерго филиал ВЭС ) | в сети 10 кВ ССО | ТП-768,769,770,771,772,773,2211,2212,2213,2214 | 2022-11-13 06:00 | 2022-11-13 15:20 | 2022-11-13 15:20 | 9:20 | в/г Бухта Владимировская ,частный сектор (30 участков ) |  |  | 1 | 1 | 1 |  | авария в сети 10кВ (ССО) | Выполнен осмотр своего оборудования персоналом АО "Оборонэнерго". Замечаний нет. Ф.511-04 введён в работу персоналом ССО. | Восстановлено | 200 | ССО | 0 | 528 | 9.3333 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
676 | РЭС ЛО-Северный ПУ Петрозаводск | Республика Карелия, п.Эссойла | ПС-42 (ССО) | КЛ-10кВ ТП-1 - КТПн-2 ф.Л-42П-4 | КТП-1,КТП-2 | 2022-11-13 08:35 | 13.11.22 10:55 от ДЭС | 2022-11-13 17:20 | 2:20 | п. Эссойла, в/г № 1 (Объекты в/ч, котельная) |  |  |  |  | 1 |  | АО от МТЗ фид. Л-42П-4 (ССО) | Выявлена повреждённая КЛ-10кВ ТП-1 - КТПн-2. Выполнен ОМП, ремонт, ВВ испытания повреждённой КЛ. | Восстановлено | 60 | С | 1 | 529 | 2.3333 |  |  | 1 | [19 empty] | 3.4.14 | 4.12
677 | РЭС СПб ПУ Гатчина | Ленинградская область, п. Новый Учхоз | ПС-35/10 кВ Войсковицы (ССО) ф.5 | КЛ 0,4 кВ ТП-1 -КР столовой зд.6 | нет | 2022-11-13 10:05 | 2022-11-13 16:20 | 2022-11-13 16:20 | 6:15 | Новый учхоз в/г: столовая | [6 empty] | сработали 2 ПН-250, повреждена концевая муфта КЛ 0,4 кВ ТП-1 -КР столовой зд.6 | проводится ремонт концевой муфты КЛ 0,4 кВ ТП-1 -КР столовой зд.6. КЛ 0,4 кВ отремонтирована включена в работу | Восстановлено | 25 | С | 1 | 530 | 6.25 | 1 | [21 empty] | 3.4.14 | 4.12
678 | РЭС СПб ПУ Ломоносов | Ленинградская область, п.Гостилицы | ПС 35/10 Дятлицы (ССО) ф.4 | КВЛ 10 кВ ф.4 | ТП-9, ТП-11, КТП ВНС, КТП Жилгородок, 8 ТП аб | 2022-11-13 10:30 | 2022-11-13 16:14 | 2022-11-13 16:14 | 5:44 | в/ч , в/г Озерное. Жилые дома, СНТ Озерное, ВНС, котельная (населения 750) |  |  |  | 1 | 1 |  | ПС Дятлицы при отыскании земли отключен В ф.4 10 кВ | Проведен осмотр КВЛ 10 кВ, обнаружен обрыв проводов в пролете оп.53-54, при падении дерева ( сильный порывистый ветер). КВЛ отремонтирована включена в работу. | Восстановлено | 620 | С | 0 | 531 | 5.7333 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 3.4.12.2 | 4.13
679 | РЭС СПб ПУ Ломоносов | Ленинградская область, п.Лебяжье | ПС 110/10 кВ "412" (ССО) | КЛ-10кВ РП-475 - ТП-476 | Нет | 2022-11-14 11:24 | 2022-11-14 11:24 | 2022-11-14 18:50 | 0:00 | нет | [6 empty] | При проведении плановых испытаний, КЛ-10кВ РП-475 - ТП-476 испытание не выдержала | КЛ-10кВ РП-475 - ТП-476 выведена в ремонт, абоненты запитаны по резерву. Произвели ОМП, раскопки ремонт. КЛ-10кВ РП-475 - ТП-476 включена в работу. | Восстановлена | 0 | С | 0 | 532 | 0 |  |  | 1 | [19 empty] | 3.4.14 | 4.12
680 | РЭС СПб ПУ Ломоносов | Ленинградская область, п.Лебяжье | ПС 110/10 кВ "412" (ССО) | КЛ-10кВ РП-436 - ТП-455 | Нет | 2022-11-14 16:26 | 2022-11-14 16:26 | 2022-11-24 11:10 | 0:00 | нет | [6 empty] | При проведении плановых испытаний, КЛ-10кВ РП-436 - ТП-455 испытание не выдержала | КЛ-10кВ РП-436 - ТП-455 выведена в ремонт, абоненты запитаны по резерву. Произвели ОМП. Произвели раскопки в МП ремонт КЛ-10кВ РП-436 - ТП-455 включена в работу. | Восстановлена | 0 | С | 0 | 533 | 0 |  |  | 1 | [19 empty] | 3.4.14 | 4.12
681 | РЭС СПб ПУ Кронштадт | г. Кронштадт | ПС-21 35/6 кВ ф.25 | КЛ-6кВ ТП-16-2-ТП-84-2 | нет | 2022-11-15 09:35 | 2022-11-15 09:35 |  | 0:00 | нет | [6 empty] | Пробой КЛ 6 кВ ТП-16-2-ТП-84-2 при проведении проф. испытаний повышенным напряжением. | КЛ 6кВ выведена в ремонт | ОМП, ремонт КЛ 6кВ | 0 | С | 0 | 534 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
682 | РЭС Новгородско-Псковский ПУ Валдай | Новгородская область, Боровичский район, м. Гверстянка | ПС 110/35/10 кВ "Огнеупоры" (ССО) | ВЛ 110 кВ "Боровичская 1" и ВЛ 110 кВ "Боровичская 5" (ССО) | 1 шт. ПС 35/6 кВ "Мстинская", 2 шт. ТП (ТП 1; 2) | 2022-11-15 22:50 | 16.11.22 01:55 от ДЭС | 2022-11-16 03:30 | 3:05 | автопарк, КПП, насосная, жилой городок (100 чел.), столовая, казарма, котельная |  |  |  | 1 | 1 |  | Повреждение двух ВЛ-110кВ, питающих ПС 110/35/10 кВ "Огнеупоры" (ССО) | 15.11.2022 22:50:00 включен ТЭП-50 2 шт. В 23:26 из ПУ "Валдай" выехала бригада, для подключения ТЭП на жилой городок. 16.11.2022 01:55:00 включен ТЭП-50 на жилой городок. Восстановлено ССО. 16.11.2022 03:30:00 отключены ТЭП-50 3 шт. | Восстановлено | 471 | ССО | 0 | 535 | 3.0833 | [6 empty] | 1 | [15 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
[5 empty] | 2 шт. ТП (ТП-оборона; тех. позиция) (Аб) |  | 15.11.22 22:50 от ДЭС |  | 0:00 | тех. территория | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
683 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | г.Санкт-Петербург, Рябовское шоссе, д. 130 | ПС 110/35/6 кВ "24" ф. 01 | КЛ-6 кВ "ТП-2075 - ПС 24 ф. 01" | ТП-2070,2071, 2072, 2075, 2076, 2077, 162, 2085а, КТПн Стрелковая | 2022-11-16 15:00 | 2022-11-16 19:20 | 2022-12-20 21:10 | 4:20 | полигон "Ржевка", 2 ж/д, общежитие, казарма, столовая, склад, КНС, ВНС, котельная. |  |  | 1 | 1 | 1 |  | ПС 24 ф. 01 - АО от МТЗ | Выявлено повреждение КЛ-6 кВ "ТП-2075 - ПС 24 ф. 01", КЛ выведена в ремонт, Напряжение подано всем потребителям по резервной схеме от ф.24-60. Выполнено ОМП, ремонт, проведены ВВ испытания повреждённой КЛ. Восстановлена нормальная схема. | Восстановлено | 100 | БП | 1 | 536 | 4.3333 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
684 | РЭС "Заозёрский" ПУ "Видяевский" | Мурманская обл., Кольский район, г. Заозерск | РПП 35/6 "405" | РПП 35/6 "405" Т-2 | без отключений | 2022-11-16 17:00 | 2022-11-16 17:00 | 2022-11-17 13:45 | 0:00 | [7 empty] | 17:00 по системе "Телур" на РПП 35/6 "405" сигнал перекос фаз 2 с.ш.-6кВ | 19:30 по результатом осмотра бригадой ОВБ обнаружено: на РПП 35/6 "405" 2 с.ш.-6кВ разрушение опорного изолятора Ф-"С" Т-2 . Т-2 выведен в ремонт. Потребители запитаны по Т-1 (от энергоснабжения не отключались.) 17.11.22 13:45 на РПП-345 произведена замена опорного изолятора Ф"С" Т-2. На РПП -405 собрана штатная схема. Восстановлено. | Восстановлено | 0 | С | 1 | ? | 0 | [8 empty] | 1 | [13 empty] | 3.4.14 | 4.12
685 | РЭС СПб ПУ Гатчина | Ленинградская область, п.Тойворово | ПС-Пламя (ССО) фид.9 | КЛ-10кВ ТП 2-ТП 4 | ТП-1, ТП-4 | 2022-11-17 17:14 | 2022-11-17 18:57 | 2022-11-18 15:25 | 1:43 | Полигон, склад |  |  |  | 1 |  |  | На ПС Пламя от МТЗ отключился В 10кВ ф.09 | КЛ-10кВ ТП 2-ТП 4 выведена в ремонт. Потребитель запитан по резерву. Отремонтирован Кабельный участок КВЛ ТП-2 - ТП-4, КВЛ включена в работу по нормальной схеме | Восстановлено | 50 | С | 1 | 537 | 1.7167 |  |  | 1 | [19 empty] | 3.4.14 | 4.12
686 | РЭС ЛО-Северный ПУ Осиновая Роща | г. Санкт-Петербург, п. Левашово | ПС 35/6 кВ 612 ф. 102 | КЛ 6 кВ ф. 612-102 ТП 220 - ТП 241 (ССО) | ТП-241 | 2022-11-18 16:50 | 18.11.22 21:20 от ДЭС | 2022-11-19 13:05 | 4:30 | в/г в п. Левашово (штаб, казарма, котельная, склады, ГСМ, объекты "Газпрома") |  |  |  |  | 1 |  | АО от МТЗ В 6 кВ на ПС 616 из-за повреждения КЛ 6 кВ Л. ТП 220 - ТП 241 (ССО) | Осмотр персоналом ССО КЛ 6 кВ Л. ТП 220 - ТП 241, вывод в ремонт КЛ, подключение ДЭС (ССО). Выполнен ремонт повреждённой КЛ персоналом ССО. | Восстановлено | 50 | ССО | 0 | 538 | 4.5 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
687 | РЭС СПб ПУ Гатчина | Ленинградская область, п.Стекольный | ПС 35/6 кВ "725" (ССО) ф. 725-01 | КЛ 6 кВ ф. 725-01 | ТП-9, ТП-5, 2 ТПаб | 2022-11-18 23:50 | 2022-11-19 02:07 | 2022-11-19 18:30 | 2:17 | в/г: мотовозное депо; завод ЗРВТИ, скважины №№ 1,2,5; станция второго подъема; КНС. |  |  | 1 | 4 |  |  | ПС-725 АО В 6кВ ф.01 работа МТЗ, блинкер "земля" | Вызван персонал ПУ Гатчина для определения поврежденного участка. Повреждена концевая муфта ф.725-01 в ТП-9, КЛ выведена в ремонт. Потребители включены по резерву. Произвели ремонт концевой разделки КЛ 6 кВ ф. 725-01 включена в работу. | Восстановлено | 85 | С | 1 | 539 | 2.2833 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
688 | РЭС Александровский | Мурманская обл., г. Полярный | ПС 110/35/6 кВ "1" ф. 7 | КЛ 6 кВ КЛ-1 "ТП-1 - ТП-76 - РП-46" | 2 шт. ( РП-46,КТП-79) | 2022-11-19 07:35 | 2022-11-19 10:08 | 2022-12-12 22:21 | 2:33 | Объекты в/ч. | [6 empty] | АО В-6 КЛ- 34 в РУ 6 кВ ЗПС( Аб), в результате КЗ на КЛ-1. | Выполнены замеры сопротивления изоляции КЛ 6 кВ, выявлено и выведено в ремонт повреждённое оборудование (КЛ-1 по нормальной схеме стояла под напряжением в качестве резерва питания)Электроснабжение потребителей восстановлено по нормальной схеме 6 кВ. Выполнен ремонт КЛ-1, установлена соединительная муфта, КЛ-1 введена в работу по нормальной схеме. | Восстановлено | 30 | С | 1 | ? | 2.55 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
689 | РЭС Александровский | Мурманская обл., г. Полярный | ПС 110/35/6 кВ "1" ф. 7 | КЛ 0,4 кВ (Аб) | 7 шт. ( РП-46,КТП-79,КТП УТС, КТП-68 КТП-78,ТП-53, ТП-72 ) | 2022-11-19 11:15 | 2022-11-19 13:07 | 2022-11-19 14:12 | 1:52 | Объекты в/ч, котельная. |  |  |  |  | 1 |  | АО В-6 ВЛ-40 в РУ 6 кВ ЗПС ( Аб), по причине КЗ в сетях абонента. | Выполнены замеры сопротивления изоляции КЛ 6 кВ, оперативные переключения, персоналом абонента выявлено и выведено в ремонт повреждённое оборудование (КЛ 0,4 кВ в котельной). Запитаны все ранее обесточенные ТП, КТП, кроме КЛ-0,4 кВ Л-6 КТП-78- ВРУ Котельной №23. Персоналом потребителя устранена неисправность во внутренних сетях, в 14:12 подано питание по Л-6 от КТП-78. | Восстановлено | 55 | Аб | 0 | ? | 1.8667 | 1 | [21 empty] | 3.4.9.3 | 4.21
690 | РЭС СПб ПУ Гатчина | Ленинградская область, п.Стекольный | ПС 35/6 кВ "725" (ССО) ф. 725-05 | КЛ 6 кВ ТП-5 - ТП-9 | ТП-9 | 2022-11-19 15:00 | 2022-11-19 18:30 |  | 3:30 | в/г: скважины №№ 1,2,5; станция второго подъема; КНС. |  |  | 1 | 4 |  |  | ТП-5- АО В 6кВ ф.ТП-9 работа МТЗ | Вызван персонал ПУ Гатчина для определения поврежденного участка. Повреждена концевая муфта в ТП-9 фид. ТП-5, КЛ выведена в ремонт. Потребители включены по резерву. Произвели ремонт концевой разделки КЛ 6 кВ ф. 725-01 включена в работу. | Ремонт КЛ | 115 | С | 1 | 540 | 3.5 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
691 | РЭС Александровский | Мурманская обл., г. Полярный | ПС 110 кВ Междуречье (ПС 3) (ССО) Л-121 | Оборудование ССО | 7 шт. ( ТП-13, ТП-2, ТП-45, ТП-60, ТП-52, ТП-38, 2 сш 6 кВ РТП-58) | 2022-11-22 12:22 | 2022-11-22 12:50 | 2022-11-23 23:04 | 0:28 | госпиталь, школа, дет.сад, ВНС, поликлиника, 22 жил. дома (3250 чел.), объекты в/ч | 1 | 1 |  | 1 |  | 2 | ГЭС-13 АО Л-120 (ССО) с неуспешным АПВ и успешной работе АВР-35, не проработал АВР-6 в РТП-58 | Электроснабжение потребителей восстановлено по нормальной схеме 6 кВ. Выполнена проверка цепей АВР в РТП-58. Силами ССО устранены повреждения в сети ССО, восстановлена нормальная схема электроснабжения сетей 110/35 кВ. | Восстановлено | 600 | ССО | 0 | ? | 0.46667 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
692 | РЭС СПб ПУ Ломоносов | Ленинградская область, п.Лебяжье | ПС 110/10 кВ «412» Тяговая (ССО) ф. 3 | КЛ-10 кВ ТП-497 - ТП-486 | нет | 2022-11-22 12:25 | 2022-11-22 12:25 | 2022-11-22 15:17 | 0:00 | нет | [6 empty] | При проведении плановых испытаний пробой КЛ 10кВ ТП-497 - ТП-486 | Потребители запитаны по резерву. Выполнен ремонт. Потребитель включен по нормальной схеме. | Восстановлено | 0 | С | 0 | 541 | 0 |  | 1 | 1 | [19 empty] | 3.4.14 | 4.12
693 | РЭС СПб ПУ Кронштадт | г. Кронштадт | ПС 35/6 кВ "Маяк" ф.50 | РТП-7/50 (аб.) | РТП-7/50 (аб.) | 2022-11-25 16:10 | 2022-11-25 17:40 |  | 1:30 | Объекты КМОЛЗ | [6 empty] | Повреждение в сетях абонента на РТП-7/50. | На РТП-7/50 подано питание по нормальной схеме электроснабжения. | Ремонт оборудования в сетях абонента персоналом абонента. | 45 | Аб | 0 | 542 | 1.5 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
694 | РЭС ЛО Северный ПУ Петрозаводск | Респ. Карелия, г.Петрозаводск | ПС 35/6 кВ "26" ф. 16 ТП-588 | ВЛ-0,4 кВ "ТП-588 - ВРУ здание №16" | ВРУ-0,4 кВ здание №16, №20, ООО "Недра" | 2022-11-26 08:40 | 2022-11-26 08:40 | 2022-11-26 12:20 | 0:00 | тех. объекты войсковой части, ООО Недра | [6 empty] | ТП-588 сгорел ПН, обрыв ВЛ-0,4 кВ | Потребитель (Тех.объекты войсковой части) сообщил о повреждении на ВЛ-0,4 кВ от ТП-588 г.Петрозаводск в/г 77 Пряжинское шоссе 10 км. Перешли на эл.снабжение по резервной схеме. выполнен ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-588 - ВРУ здание №16", линия введена в работу | Восстановлено | 0 | С | 0 | 543 | 0 |  |  |  | 1 | [18 empty] | 3.4.14 | 4.13
695 | РЭС СПб ПУ Кронштадт | г. Кронштадт | ПС 35/6 кВ "21" ф.24 | КЛ-6 кВ ТП-82 - ТП-61 | ТП-82, ТП-104, ТПП-3 | 2022-11-26 09:50 | 2022-11-26 10:30 | 2022-12-02 20:10 | 0:40 | Береговые колонки, абонент Голландская Кухня | [6 empty] | В РТП-5/73 АО В 6кВ ф.ТП-104. Повреждение КЛ 6кВ ТП-82-ТП-61 | КЛ 6кВ ТП-82-ТП-61 выведена в ремонт. Все потребители, кроме ТП-61(Кроншлот) от ДЭС Аб, включены по нормальной схеме. Произвели ОМП, 01.12.22 произвели монтаж двух муфт в МП (залив). Произвели испытание после ремонта неуспешно. Произвели ОМП, 02.12.22 произвели ремонт испытание КЛ 6кВ включена в работу. | Восстановлено. | 5 | С | 1 | 544 | 0.66667 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
[5 empty] | ТП-61 |  | 26.11.22 09:50 от ДЭС |  | 0:00 | форт Кроншлот: стройка | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
696 | РЭС СПб ПУ Гатчина | Ленинградская область п. Хвойный | ПС 110/10/6 кВ "116" "Истинка" ф. 5 | КЛ-6 кВ ТП-510 -ТП-513 | ТП-514, ТП-515, ТП-516, ТП-517 | 2022-11-29 05:00 | 2022-11-26 14:10 | 2022-12-08 11:17 | 9:10 | В-г 201 склады, КНС, насосная |  |  | 1 | 1 |  |  | АО от МТЗ на ПС-116(ССО) фид.5 | Для определения повреждения направлена бригада ПУ Гатчина. КЛ-6 кВ ТП-510 -ТП-513 выведена в ремонт, проведено ОМП. Все потребители включены по нормальной схеме. Произведён ремонт КЛ-6кВ. | Восстановлено | 230 | С | 1 | 545 | 9.1667 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
[5 empty] | ТП-514 |  | 29.11.2022 10:05:00 от ДЭС аб |  | 5:05 | котельная |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 105 |  |  |  | 5.0833
[5 empty] | ТП-509 |  | 2022-11-29 11:40 |  | 6:40 | 4 жилых дома, детский сад, арт.скважина |  | 1 | [7 empty] | 130 |  |  |  | 6.6667
[5 empty] | ТП-511 |  | 2022-11-29 12:00 |  | 7:00 | 8 жилых домов, школа, ГРП | 1 | [8 empty] | 200 |  |  |  | 7
[5 empty] | ТП-510, ТП-512 |  | 2022-11-29 12:50 |  | 7:50 | 6 жилых домов | [9 empty] | 180 |  |  |  | 7.8333
[5 empty] | ТП-513 |  | 29.11.22 11:00 от ДЭС |  | 6:00 | 3 казармы, мед.часть, штаб, КПП, столовая | [5 empty] | 1 |  |  |  | 95 |  |  |  | 6
697 | РЭС СПб ПУ Гатчина | Ленинградская область, п.Тойворово | ПС-35/10 кВ Борницы (ССО) ф.16 | ВЛ-10 кВ ф.16 ПС Борницы | ТП-5 | 2022-12-01 18:14 | 01.12.22 18:14 от ДЭС | 2022-12-02 00:25 | 0:00 | нет | [6 empty] | ПС-Борницы (ССО) фид.16 ВЛ 10кВ на ЛР № 1 обнаружен нагрев контактного соединения подвижного ножа ЛР и шлейфа Фа, в связи с возросшей нагрузкой в зимний период. | Персоналом АО Оборонэнерго ЛР № 1 выведен в ремонт. ТП-5 запитана от РИСЭ, ТП-3 запитана от ф.16 ПС 16 Борницы, ТП-2 запитана от ф.9 ПС Пламя. Выполнен замена шлейфа, потребитель запитан по нормальной схеме. | Восстановлено | 0 | С | 0 | 546 | 0 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.14
698 | РЭС Александровский ПУ Африканда | Мурманская обл., Полярнозоринский округ, п. Африканда | ПС 110/10 кВ "61" (ССО) ф. 1 | КЛ 10 кВ КЛ-10 "ТП-4 - ТП-7", КЛ 10 кВ КЛ-11 "ТП-3 - ТП-4" | 1 шт. (ТП-3) | 2022-12-02 08:12 | 2022-12-02 08:40 | 2022-12-07 16:12 | 0:28 | ВНС, КНС |  |  | 1 | 1 |  |  | ПС-61 АО В-10 ф. 1 от МТЗ - повреждены КЛ 10 кВ КЛ-10, КЛ-11 | Выполнен осмотр оборудования, измерения сопротивления изоляции оборудования. Выполнены переключения в сетях 10 кВ, восстановлено электроснабжение по резервной схеме. КЛ-10, КЛ-11 выведены в ремонт. Выполнен ремонт КЛ-11, установлена кабельная вставка , 2 соединительные муфты. 07.12.22 КЛ-11 введена в работу. Выполнен ремонт КЛ-10, установлена кабельная вставка 3 метра, 2 соединительные муфты, КЛ-10 введена в работу. | Восстановлено | 30 | С | 1 | ? | 0.46667 |  |  | 1 | [19 empty] | 3.4.14 | 4.12
[5 empty] | 1 шт. (ТП-15); (ТП-4, ТП-7, ТП-8, ТП-9, ТП-2 - транзитные, потребители отсутствуют) |  | 2022-12-02 09:13 | 2022-12-09 17:50 | 1:01 | ВНС |  |  |  | 1 | [5 empty] | 80 |  |  |  | 1.0167
699 | РЭС ЛО-Северный ПУ Приозерск | Ленинградская область, Приозерский р-н, п. Владимировка | ПС 35/10 кВ "511" ф. 04, ТП-772 | ВЛ-0,4 кВ "ТП-772 - жилые дома" | ВРУ-0,4 кВ жилой дом (4 шт) | 2022-12-03 00:15 | 2022-12-03 03:25 | 2022-12-03 03:25 | 3:10 | жилые дома п. Владимировка ул. Верхняя 12, 24, 10, 10А | [6 empty] | ТП-772 РУ-0,4 кВ АВ-0,4 кВ "линия 1 жил.дома" - АО, превышение нагрузки в сети Аб. | ТП-772 РУ-0,4 кВ АВ-0,4 кВ "линия 1 жил.дома" - АО, выполнено успешное повторное включение, в результате замеров зафиксировано превышение номинальных токов. | Восстановлено | 10 | Аб | 0 | 547 | 3.1667 |  |  |  | 1 | [18 empty] | 3.4.9.3 | 4.21
700 | РЭС ЛО-Северный ПУ Кемь | Музерский район, п. Ругозеро | ПС 35/10 кВ "9" ф. 10, ТП-10 |  | ВЛ-0,4 кВ "ТП-10 - ВРУ зданий в/г" | 2022-12-03 01:26 | 03.12.2022 1:26 от ДЭС | 2022-12-03 09:05 | 0:00 | п. Ругозеро в/г Тех. объекты войсковой части, штаб, столовая, казарма, котельная |  |  |  |  | 1 |  | ТП-10 - АО от МТЗ АВ-0,4 кВ | Потребитель сообщил об отсутствии эл.эн от ВЛ-0,4 кВ временем 1:26, перешёл на питание от собственного ДЭС. Источник питания: ПС 9. ф 10 ТП-10 (250 кВА в эксплуатации ССО МРСК "Северо-Запада" Карельский филиал).Диспетчер ССО сообщил об отсутствии сигналов ТУ об отключении, осмотр ЭУ возможен после 8:00. По сообщению персонала в/ч - неисправность в сети абонента. Повреждение устранено, потребители запитаны по нормальной схеме. | Восстановлено | 0 | Аб | 0 | 548 | 0 |  |  |  | 1 | [18 empty] | 3.4.9.3 | 4.21
701 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская область п.Мурино | ПС 35/6 кВ "50" ф. 10 | ф. 50-10, ТП 9029 (Аб) | 16 шт. (ТП-9021, 9022, 9023, 9024, 9025, 9026, 9027, 9028, 2302, 2350, 911, РП-12, ТП-4, 5, (ТП 8340, 463 ССО)) | 2022-12-04 22:20 | 2022-12-05 00:09 | 2022-12-05 12:15 | 1:49 | ж.д ул. Оборонная д. 36,45,47, 51, 53, , ВНС, д. Новая, штаб ГУ МЧС ЛО, промышленные объекты (склады ул. Лесная, ул. Челябинская) |  |  |  | 1 | 1 |  | АО от МТЗ В 6 кВ реклоузера, оп. 13. Повреждение на ТП 9029 (Аб) | оп.14 отключен ЛР 6 кВ на промзону. Успешное включение В 6 кВ (реклоузера), запитана часть потребителей. На оп.14.19 отключен ЛР 6 кВ в сторону СТП 9029, КТП 9051, включен реклоузер ф. 50-10 успешно. Персонал Абонента осматривает свое оборудование. Выявлено повреждение на ТП 9029 (Аб) | Восстановлено | 50 | Аб | 0 | 549 | 1.8167 |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | 3.4.9.3 | 4.21
[5 empty] | СТП 9029, КТП 9051 |  | 04.12.22 23:40 от ДЭС |  | 1:20 | [10 empty] | 5 |  |  |  | 1.3333
702 | РЭС Новгородско-Псковский ПУ Валдай | Новгородская область, Боровичский район, м. Гверстянка | ПС 35/6 кВ "Мстинская" | КЛ 6 кВ ТП-2 - ТП-"Оборона" | 1 шт. ТП (ТП-"Оборона") (Аб) | 2022-12-05 14:50 | 05.12.2022 14:50:00 от ТЭП | 2022-12-08 21:10 | 0:00 | тех. территория | [6 empty] | В ТП 2 сгорели ПК-6 кВ 3 шт. | 05.12.2022 14:50:00 включен ТЭП-50 1 шт. Произведен осмотр оборудования ТП 2 и КЛ 6 кВ ТП 2 - ТП "Оборона". Выполнен ремонт КЛ 6 кв ТП 2 - ТП "оборона". 08.12.2022 21:10 отключен ТЭП-50 1 шт. | Восстановлено | 0 | С | 1 | 550 | 0 | [22 empty] | 3.4.14 | 4.12
703 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская область п.Мурино | ПС 35/6 кВ "50" ф. 10 | КЛ 6 кВ оп. № 14.19.2 - ТП 9024 | ТП 9024, ТП 9029, 9051 (Аб) | 2022-12-05 14:15 | 05.12.22 14:15 от ДЭС | 2022-12-05 21:05 | 0:00 | Промзона, склады ул. Лесная | [6 empty] | Неполнофазный режим на ТП 9024, 9029, 9051. | Осмотр, ОМП, земляные работы, ремонт, ВВ испытания КЛ 6 кВ оп. № 14.19.2 - ТП 9024 | Восстановлено | 0 | С | 1 | 551 | 0 | [22 empty] | 3.4.14 | 4.12
704 | РЭС "Североморский" ПУ " Североморск-3" | Мурманская обл., пгт. Североморск-3 | ПС 35/6 кВ «727» ф. 21 | КЛ-6 кВ ТП 373 - ТП 379 | ТП-379 | 2022-12-08 14:00 | 2022-12-08 15:30 | 2022-12-08 18:00 | 1:30 | Жил.фонд(1 дом), объекты в/ч | [6 empty] | ПС «727»: а.о. В-6 ф.21 | Поврежденный кабель выведен в ремонт, Приступили к работам по восстановлению. Установлено:, 1 соед.муфты, кабель испытан, укрыт и введен в работу по нормальной схеме. | Восстановлено | 120 | С | 1 | 552 | 1.5 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
|  |  |  | КЛ-6 кВ ТП 373 - ТП 367 | ТП-373 |  | 2022-12-08 18:00 | 2022-12-08 21:15 | 4:00 | Жил.фонд(6 домов) | [7 empty] | Поврежденный кабель выведен в ремонт,.Приступили к работам по восстановлению. Установлено: вставка 4м., 2 соед.муфты, кабель испытан, укрыт и введен в работу по нормальной схеме. | Восстановлено. | 540 | С | 1 |  | 4
705 | РЭС "Североморский" ПУ "Мончегорский" | Мурманская область, г.Оленегорск-8 в/г "Нефтяник-2 | ПС 35/10 "22" ф. 12 | КВЛ-10 ПС-22 Ф-12 до кТП-680 | кТП- 680 | 2022-12-09 09:18 | 2022-12-09 14:15 | 2022-12-09 14:15 | 4:57 | Объекты в/ч | [6 empty] | На ПС 22 а. о. от МТЗ В-10 ф. 12. | Поврежденная КВЛ-10 выведена в ремонт. Приступили к работам по восстановлению. Устранен обрыв проводов. | Восстановлено. | 20 | С | 1 | ? | 4.95 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.14 | 4.13
706 | РЭС СПб ПУ Луга | Ленинградская область, г. Луга | ПС 35/10 кВ «48» (ССО) ф. 48-08 | ВЛ-0.4кВ от ТП-790 ф. Полигон | нет | 2022-12-10 10:00 | 2022-12-10 13:30 | 2022-12-10 13:30 | 3:30 | охрана на Полигоне. | [6 empty] | Пропало питание от ТП-790 фид. Полигон | Персонал Оборонэнерго направлен на ТП-790. Произведён осмотр ТП-790 и ВЛ-0,4кВ на Полигон. На ВЛ-0,4кВ снято дерево На ТП-790 заменены два сгоревших ПН 250А ф. Полигон включен в работу. | Восстановлено | 20 | С | 1 | 553 | 3.5 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | [6 empty] | 3.4.14 | 4.4
707 | РЭС ЛО-Северный ПУ Осиновая Роща | Ленинградская область, п. Сертолово | ПС 110/35/10 кВ «537» ф. 310 | КЛ-10 кВ "ТП-227-ТП-252" | ТП-227 | 2022-12-10 10:05 | 2022-12-10 10:40 | 2022-12-11 21:30 | 0:35 | Сертолово-3: тех.объекты войсковой части | [6 empty] | ТП-8371 "КВЛ к ТП-227" - АО от МТЗ. | Выявлена поврежденная КЛ-10 кВ "ТП-227 - ТП-252", линия выведена в ремонт. 10:40 напряжение подано на ТП-227 ( тех объекты войсковой части), 11:25 напряжение подано на ТП-252 от РИСЭ-200. Найдено 2 места повреждения КЛ 10 кВ. Выполнен ремонт, фазировка повреждённой КЛ. Восстановлена нормальная схема. | Восстановлено | 20 | С | 1 | 554 | 0.58333 |  |  | 1 | [19 empty] | 3.4.14 | 4.12
[5 empty] | ТП-252 |  | 10.12.22 11:25 от ДЭС |  | 1:20 | Сертолово-3: тех.объекты войсковой части, казарма, котельная, 2 жилых дома |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 1.3333
708 | РЭС СПб ПУ СПб | СПб, Октябрьская наб., д.15 | ТЭЦ-5 ф.5-02/42 ТП-13323 (ССО) | КЛ аб. 0,4кВ от ГРЩ | нет | 2022-12-11 09:45 | 2022-12-11 11:20 | 2022-12-11 11:20 | 1:35 | стройка | [6 empty] | Жалоба абонента на неполнофазный режим. При осмотре повреждение в сети абонента | Устранено абонентом, включено персоналом "Оборонэнерго" | Восстановлено | 5 | Аб | 0 | 555 | 1.5833 | 1 | [21 empty] | 3.4.9.3 | 4.21
709 | РЭС СПб ПУ Гатчина | Ленинградская область, п.Тойворово | ПС-35/10 кВ Борницы (ССО) ф.16 | ВЛ-10 кВ ф.16 ПС Борницы | ТП-3 | 2022-12-11 10:20 | 2022-12-11 10:20 | 2022-12-11 18:18 | 0:00 | в/ч, техпозиция | [6 empty] | ПС-Борницы (ССО)АО В фид.16 10кВ, МТЗ | Вызван персонал ПУ Гатчина. Техпозиция включена от резерва. При осмотре каб.трассы в 13.20 в 1600 м от ТП-3 обнаружили на снегу следы прогорания КЛ. Приступают к ремонту. КЛ отремонтирована включена в работу | Восстановлено | 0 | С | 1 | 556 | 0 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.14 | 4.12
710 | РЭС СПб ПУ СПб | г.СПб, Б.Сампсониевский пр. д.63 | ПС 35/10 кВ "190" ф. 190-408 | КЛ-10кВ РТП-7825 - ТП-7819 | ТП-7819 | 2022-12-11 18:38 | 2022-12-11 19:08 | 2022-12-30 13:20 | 0:30 | Котельная №75 |  |  |  |  | 1 |  | РТП-7825 АО В ф. ТП-7819, МТЗ | КЛ-10кВ РТП-7825 - ТП-7819 выведена в ремонт, абоненты запитаны по резерву. Произвели ОМП, раскопки ремонт КЛ-10кВ РТП-7825 - ТП-7819 включена в работу. | Восстановлено | 15 | С | 1 | 557 | 0.5 |  |  | 1 | [19 empty] | 3.4.14 | 4.12
711 | РЭС ЛО -Северный ПУ Кемь | Республика Карелия, Сенежcкий р-н, в/г п. Кочкома | ПС-Ондская ГЭС, 35/6 кВ ф. Л-7-6 | ВЛ-6кВ ф. Л-7-6 Л. ПС-КТП-154 | КТП-154 | 2022-12-12 08:10 | 12.12.22 08:10 от ДЭС | 2022-12-12 14:29 | 0:00 | КПП (охрана) | [6 empty] | На ПС отключен вручную В-6 кВ ф. 7-6 из-за режима "Земля", (Обильный снегопад) | Потребитель перешел на эл. снабжение от собственной ДЭС. Бригада ПУ Кемь выехала на осмотр ВЛ 6 кВ, ТП-154.) произведён обход ВЛ-6кВ обнаружен обрыв провода в пролете оп.90-91 ф."С" персоналом пу Кемь. персоналом пу Кемь обрыв устранен напряжение подано | Восстановлено | 0 | С | 0 | 558 | 0 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | [7 empty] | 3.4.12.1 | 4.13
712 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская область, Всеволожский район, п. Морье, п. Осиновец | ПС 35/10 кВ "633"ф. 04 | ВЛ-10 кВ ф.633-04 | 13шт. ТП (ТП-2, ТП-3, ТП-2305, ТП-9011, ТП-9012, ТП-2017, ТП-2019, 6 шт. ТП Аб: :7007, 2667, 2395, 2046, 2005, 2303) | 2022-12-12 10:55 | 2022-12-12 19:15 | 2022-12-12 19:15 | 8:20 | войсковая часть: боевые позиции, казарма. п. Морье, СНТ "Морье", ж/д станция "Ладожское Озеро"(резерв), водозабор, п. Осиновец (Аб), п. Ладожское Озеро(Аб) |  |  |  | 1 |  |  | ПС 633 ф. 04 - АО от МТЗ, Метеобстановка: порывистый ветер снег | Метеобстановка: порывистый ветер снег Повторное включение не успешное, ведется осмотр ВЛ. обход ВЛ в пролете оп.41-42обнаружено дерево ПУ Всеволожск дерево в линии ВЛ снято | Восстановлено | 300 | С | 0 | 559 | 8.3333 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 3.4.12.2 | 4.4
713 | РЭС ЛО-Северный ПУ Осиновая Роща | Лен. область Всеволожский район д.Касимово ПС 607 | ПС- 607 Касимово 35/6 ф.29 | ТП-33 РУ0.4кВ кабельная перемычка от оп.1 до ру-0.4кВ | абоненты по улице магазинной 5 домов частный сектор | 2022-12-12 18:00 | 2022-12-12 19:35 | 2022-12-12 19:35 | 1:35 | Лен. область Всеволожский район д.Касимово жилы дома по улице магазинной 3 5 8 10 | [6 empty] | ТП-33 РУ-0.4кВ Л-2 сгорели 2 ПН на Р-0.4 повреждение кабельной перемычки от ТП до оп. №1 | Замена КЛ-0.4кВ демонтаж поврежденной перемычки установка и подъем на опору вл-0.4кВ новой перемычки Л-2 | Восстановлено | 5 | С | 0 | 560 | 1.5833 | 1 | [21 empty] | 3.4.14 | 4.12
714 | РЭС ЛО-Северный ПУ ВЫБОРГ | Лен. область п.Глебычево | ПС Прибыловская ф.08 ТП-119 | ТП-119 РУ-04кВ Р-0.4кВ на Т | котельная освещение | 2022-12-12 19:45 | 2022-12-12 23:00 | 2022-12-12 23:00 | 3:15 | в/ч котельная освещение городка |  |  |  |  | 1 |  | Отключено персоналом ПУ Выборг | Вызван персонал ПУ Выборг произведен осмотр ру 0.4кв обнаружен сгоревшая шина от ТР до р-0.4кВ и губки рубильника на ТР заменена шина от ТР до р-0.4кв | Восстановлено | 5 | С | 1 | 561 | 3.25 | [8 empty] | 1 | [13 empty] | 3.4.14 | 4.12
715 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская область, Всеволожский район, п. Морье, п. Осиновец | ПС 35/10 кВ "633" ф. 04 | ВЛ-10 кВ ф.633-04 | ТП-3, ТП-2305, ТП-9011, ТП-9012 | 2022-12-12 19:55 | 2022-12-13 14:50 | 2022-12-13 14:50 | 18:55 | Войсковая часть: боевые позиции, п. Морье, СНТ "Морье" | [6 empty] | ПС 633 ф. 04 - АО от МТЗ, Метеобстановка: порывистый ветер снег | На ТП -1 и ТП-2 (аб) подано напряжение ф.04 пс 633, на тп 2019 установлен РИСЭ-200 - запитаны котельная и скважина. ТП-2 (войсковая часть) запитана от собственной ДЭС 20:15. В 9:55 13.12.22 подано напряжение на участок ВЛ и ТП-2017, 2019, ТП-2303(Аб). В 13:14 подано напряжение на ТП ССО: 7007, 2667, 2395, 2046, 2005, 2303. В ходе осмотра участка ВЛ оп.№ 65.1 - 65.52 обнаружен обрыв проводов в пролетах опор № 65.44 - 65.47 упавшим деревом на провода ВЛ. Выполнен ремонт ВЛ. | Восстановлено | 300 | С | 0 | 562 | 18.9167 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 3.4.12.2 | 4.13
[5 empty] | ТП-2019 |  | 13.12.22 01:40 от ДЭС |  | 5:45 | войсковая часть: котельная, скважина |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 5.75
[5 empty] | ТП-2 |  | 12.12.22 20:15 от ДЭС |  | 0:20 | казармы, автопарк, техпомещения | [13 empty] | 0.33333
[5 empty] | ТП ССО: 7007, 2667, 2395, 2046, 2005, 2303 |  | 12.12.22 20:30 от ДЭС |  | 0:35 | водозабор, п. Осиновец (Аб), п. Ладожское Озеро(Аб) | [13 empty] | 0.58333
[5 empty] | ТП-2017, ТП-2303(Аб) |  | 2022-12-13 09:55 |  | 14:00 | ж/д станция "Ладожское Озеро"(резерв), | [13 empty] | 14
[5 empty] | ТП-1, ТП-2 (аб) |  | 2022-12-12 20:15 |  | 0:20 | котельная, скважина, д.Грибное |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 0.33333
716 | РЭС ЛО-Северный ПУ Осиновая Роща | Лен. область Всеволожский район д.Касимово ПС 607 | ПС- 607 Касимово 35/6 | ПС 607 повреждена Кабельная перемычка на Т-2 | ОЭК 28, 30,45, 38.3540,05,43 лоэск 2 тп 8394 Ленэнерго, 44, 2412 | 2022-12-12 21:15 | 2022-12-13 00:08 | 2022-12-13 04:56 | 7:41 | д.Агалатово, д.Касимово, д.Вартемяги | [6 empty] | Отключено персоналом Ленэнерго ф.29, ф.23 | Произведена перезапитка потребителей с ф.23 на ф.12, ф29 частично перезапитан по Ф.12 | Восстановлено | 150 | ССО | 0 | 563 | 7.6833 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
717 | РЭС СПб ПУ Кронштадт | г. Кронштадт | ПС 35/6 кВ "Маяк" ф.35 | КЛ-6 кВ РП-3/15-ТП-87 | нет | 2022-12-13 15:07 | 2022-12-13 15:07 | 2022-12-14 14:44 | 0:00 | нет | [6 empty] | Пробой КЛ 6 кВ РП-3/15-ТП-87 при проведении проф. испытаний повышенным напряжением. | КЛ 6кВ выведена в ремонт. Выполнен ремонт. КЛ включена по нормальной схеме | Восстановлено | 0 | С | 0 | 564 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
718 | РЭС СПб ПУ Кронштадт | г. Кронштадт | ПС 35/6 кВ-21 ф.13, ТП-111 | КЛ-0,4 кВ КК-283-КК-284 | нет | 2022-12-13 16:00 | 2022-12-13 16:00 | 2022-12-15 13:55 | 0:00 | нет | [6 empty] | Пробой КЛ-0,4 кВ КК-283-КК-284 при проведении проф. испытаний повышенным напряжением. | КЛ-0,4кВ выведена в ремонт. Произвели ОМП, раскопки, ремонт КЛ-0,4 кВ КК-283-КК-284 включена в работу. | Восстановлено | 0 | С | 0 | 565 | 0 | 1 | [21 empty] | 3.4.14 | 4.12
719 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская область, Всеволожский район, д. Морье | ПС 35/10 кВ "633" ф. 04 | Т-1 ТП-2017 | ТП-2017 | 2022-12-13 17:02 | 13.12.22 19:40 от ДЭС | 2022-12-14 16:05 | 2:38 | КПП, жилые дома 6 шт., ж/д станция "Ладожское Озеро"(резерв) | [6 empty] | КЗ обмотки НН на корпус тр-ра ТП-2017. Сгорели 3 шт. ПК-10 | Выполнен осмотр ТП, измерение сопротивления изоляции мегомметром силового трансформатора, выявлено повреждение тр-ра. Подключение РИСЭ-200 в 19:40. 14.12.22 выполнены работы по замене тр-ра | Восстановлено | 30 | С | 1 | 566 | 2.6333 | [9 empty] | 1 | [12 empty] | 3.4.14 | 4.12
720 | РЭС "Североморский" ПУ "Мончегорский" | Мурманская обл., г. Мончегорск 12; в/г | ПС 110/10 кВ «25А» ф. 4 (ССО) | нет | 12 шт. (ЦРП, ТП-1, 2, 3,4, 5, 7, 8, 9. 10,18, кТП 5 ). | 2022-12-14 01:43 | 2022-12-14 02:35 | 2022-12-14 03:05 | 0:52 | Объекты в/ч, жил.фонд 12 домов(2000 чел.), 4 котельные. |  |  |  |  | 4 |  | полное погашение ПС 110/10 кВ «25А» | Персоналом ПУ "Мончегорский" произведено включение резерва с РП 2 по Л-28. | Восстановлено | 2000 | ССО | 0 | ? | 0.86667 | [6 empty] | 1 | [15 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
721 | РЭС ЛО-Северный ПУ Осиновая Роща | Ленинградская область, Всеволожский район, п.Перемяки | ПС 35/10 кВ 43 ф.13 Аб. | ВЛ-10кВ ф.43-13 | ТП-8625 | 2022-12-15 09:55 | 2022-12-15 14:20 | 2022-12-15 14:20 | 4:25 | п.Перемяки (танковый полигон) |  |  |  |  | 1 |  | АО от МТЗ В-10кВ ф.43-13 | Персоналом ПУ "Осиновая роща" выполнен осмотр своего оборудования. Повреждений не выявлено. Персоналом абонента выполнены работы по ремонту ВЛ. | Восстановлено | 100 | Аб | 0 | 567 | 4.4167 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.9.3 | 4.21
722 | РЭС СПб ПУ Гатчина | Ленинградская область, п.Тойворово | ПС 35/10 кВ Борницы (ССО) ф.16 | КЛ-10 кВ ТП-2-ТП-3 | нет | 2022-12-16 15:05 | 2022-12-16 15:05 | 2022-12-16 16:45 | 0:00 | нет | [6 empty] | В ТП-3 коронация концевой муфты КЛ 10кВ ф.ТП-2. КЛ 10кВ ТП-2-ТП-3 выведена в ремонт для ремонта. | В ТП-3 произведен ремонт концевой муфты КЛ 10кВ ТП-2-ТП-3. Кабель включен в работу. | Восстановлено | 0 | С | 1 | 568 | 0 |  |  | 1 | [19 empty] | 3.4.14 | 4.12
723 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская область, Лодейное поле | ПС 31 Лодейнопольская 35/10/6 | ПС 31 Лодейнопольская 35/10/6 | ТП 25,27,26,45,56,54 | 2022-12-16 20:03 | 2022-12-16 21:05 | 2022-12-16 21:05 | 1:02 | в/ч Аэродром, склады ГСМ, Лаборатория ГСМ, Парк, Пункт наведения |  |  |  | 1 | 1 |  | ПС31 Лодейнопольская АО отключение секции 10кв | Персоналом смежной организации проводит поиск повреждения и необходимые переключения | Восстановлено | 25 | ССО | 0 | 569 | 1.0333 |  |  | 1 | [19 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
724 | РЭС ЛО-Северный ПУ Приозерск | Ленинградская область, Приозерский район, Бухта Владимировская | ПС 35/10 кВ 511 ф.04 ТП-772 | нет | ВЛ-0,4кВ Л-2, от ТП-772 | 2022-12-17 09:25 | 2022-12-17 11:25 | 2022-12-17 11:25 | 2:00 | Бухта Владимировская, частный сектор, ул. Верхняя | [6 empty] | отключение АВ-100 А Л-2 от МТЗ из-за нагрузки в сети 0,4кВ абонента | осмотр, повторное успешное включение АВ-100 А Л-2 | Восстановлено | 10 | Аб | 0 | 570 | 2 | 1 | [21 empty] | 3.4.9.3 | 4.21
725 | РЭС ЛО-Северный ПУ Приозерск | Ленинградская область, г. Приозерск | ПС 110/35/10 кВ "166" ф. 02 ТП-8 | КВЛ-10кВ ф.166-02 | ТП-8 | 2022-12-19 08:55 | 2022-12-19 09:33 | 2022-12-19 09:33 | 0:38 | г. Приозерск: военный санаторий | [6 empty] | АО от МТЗ В-10кВ ф.166-02, авария в сети 10кВ ССО | устранено персоналом ССО | Восстановлено | 10 | ССО | 0 | 571 | 0.63333 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
726 | РЭС СПб ПУ Кронштадт | г. Кронштадт | ПС 35/6кВ "21" ф. 23 | КЛ-0,4кВ КК-315 -КК-302 | нет | 2022-12-20 11:00 | 2022-12-20 11:00 | 2022-12-21 10:20 | 0:00 | нет | [6 empty] | КЛ-0,4кВ КК-302 – КК-315 выведена в ремонт обрыв фазы. | При осмотре обнаружено с КК-302 нет напряжения фазы Б на КК-315. ПН в КК-302 фид. КК-315 целы. КЛ-0,4кВ КК-302 – КК-315 выведена в ремонт. КЛ 0,4 кВ отремонтирована, включена в работу. | Восстановлено | 0 | С | 0 | 572 | 0 | 1 | [21 empty] | 3.4.14 | 4.12
727 | РЭС "Североморский" ПУ "Ревда" | Мурманская обл., Мончегорский р-он, п. Ревда | ПС-33 (ССО) | ВЛ-35 М-100 | нет | 2022-12-21 08:26 | 2022-12-21 08:26 | 2022-12-22 19:03 | 0:00 | нет | [6 empty] | На ПС-33 вручную отключили В-35 М-100 при поиске "земли". | ВЛ-35 М-100 выведена в ремонт, потребитель ПС-396 запитан через ВС-35. При осмотре обнаружен обрыв провода в пролете опор 47-48, приступили к восстановлению. Оборванный провод восстановлен, линия введена в работу по нормальной схеме. | Восстановлено | 0 | С | 0 | ? | 0 | [6 empty] | 1 | [15 empty] | 3.4.14 | 4.13
728 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | п.Лехтуси РП-10 | ПС 110/35/10 кВ "47" ф. 212 РП-10 | КЛ-10 кВ ТП-4а-ТП-12 | ТП-4а СШ №2,ТП-8а СШ №2 ,РП-10 СШ №2 ,ТП-12 | 2022-12-22 04:15 | 2022-12-22 08:55 | 28.12.22 12:20 | 4:40 | объекты МО, ввод № 2 на котельную |  |  |  |  | 1 |  | АО от МТЗ В 10 кВ на ПС 47 ф. 47-212 из-за повреждения КЛ 10 кВ Л. ТП 4а - ТП 12 | Вызваны мастер ПУ Всеволожск лаборатория мастер релейной защиты, осмотр ЭУ, контроль изоляции КЛ 10 кВ, вывод поврежденной КЛ 10 кВ в ремонт, подача напряжения потребителям. 28.12.22. Замена концевой муфты КЛ 10 кВ ф. 47-212 Л. ТП 4а - ТП 12. Собрана нормальная схема. | Восстановлено | 200 | С | 1 | 573 | 4.6667 | [8 empty] | 1 | [13 empty] | 3.4.14 | 4.12
729 | РЭС СПб ПУ Ломоносов | Ленинградская область, п.Лебяжье | ПС-412 "Тяговая" ф.2 (ССО) | КЛ-10кВ ТП-489 - ТП-498 | нет | 2022-12-24 15:20 | 2022-12-24 15:20 | 2022-12-24 21:50 | 0:00 | нет | [6 empty] | Технологическое нарушение. В ТП-489 обнаружено повреждение концевой муфты. | Потребители переключены по резервной схеме. Выведена в ремонт КЛ-10кВ ТП-489-ТП-498. КЛ отремонтирована, испытана, включена по нормальной схеме | Восстановлено | 0 | С | 0 | 573 | 0 |  |  | 1 | [19 empty] | 3.4.14 | 4.12
730 | РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг | Ленинградская область п. Ильичево | ПС 110/35/10 кВ "375" ф.07 | ВЛ-10 кВ ф. 375-07 | ТП-12, КТП-13, МТП-"Мегафон"(аб), КТП-2110, МТП-2112 | 2022-12-25 01:50 | 2022-12-25 03:55 | 2022-12-25 03:55 | 2:05 | дивизион войсковой части п.Ильичево : котельная, казарма, штаб, тех. Объекты. фермерское хозяйство, СНТ, вышка сотовой связи |  |  |  |  | 1 |  | ПС 375 ф.07 В-10 кВ - отключён вручную | Ф.375-07 - отключён вручную персоналом ССО из-за повреждения на ВЛ-10 кВ. Персонал ССО выполнил ремонт | Восстановлено | 70 | ССО | 0 | 573 | 2.0833 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 3.4.9.1 | 4.21
731 | РЭС Александровский | Мурманская обл., г. Полярный | ПС 110/35/6 кВ "1" М-44 | ВЛ 35 кВ М-44 | Нет | 2022-12-25 17:32 | 2022-12-25 17:32 | 2022-12-28 16:16 | 0:00 | Без отключения потребителей, М-44 под напряжением от ПС-1 | [6 empty] | М-44 отключена персоналом РЭС, в процессе поиска однофазного замыкания в сети 35 кВ. | М-44 выведена в ремонт. Выполнен осмотр М-44 в пределах ПС-1 и ПС-315. Выполнен осмотр М-44, обнаружен обрыв провода в пролете опор № 16-17. Выполнен ремонт М-44 (замена провода фазы "В" в пролете опор №16-17), М-44 введена в работу по нормальной схеме. | Восстановлено | 0 | С | 0 | ? | 0 | [6 empty] | 1 | [15 empty] | 3.4.14 | 4.13
732 | РЭС СПб ПУ Кронштадт | г. Кронштадт | ПС 35/6 кВ "21" ф.24 | КЛ-6 кВ ТП-82 - ТП-61 | Нет | 2022-12-28 14:28 | 2022-12-28 14:28 | 2022-12-29 19:05 | 0:00 | Нет | [6 empty] | Пробой изоляции при плановом испытании КЛ-6кВ ТП-82-ТП-61. | КЛ-6кВ ТП-82-ТП-61 выведена в ремонт., ТП-61 запитана по резерву. Место повреждения КЛ определено. Выполнен ремонт, испытания, КЛ включена в работу по нормальной схеме. | Восстановлено | 0 | С | 0 | 574 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 3.4.14 | 4.12
733 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская область, Всеволожский район, п. Лехтуси | ПС 110/35/10 кВ "47" ф. 112 РП-10 | КЛ 10 кВ РП 10 - ТП 4А ф. 47-112 | ТП 4А СШ № 1, РП 10 СШ № 1, ТП 8А СШ № 1, ТП 10А СШ № 1, ТП 12А СШ № 1 | 2022-12-31 15:40 | 2022-12-31 15:40 | 03.01.23. 16:45 | 0:00 | в/г д. Лехтуси, котельная |  |  |  |  | 1 |  | РП 10 яч. № 1 "КЛ 10 кВ к ТП 4А" - АО от МТЗ | Потребитель перешёл на питание от ввода № 2. Выявлен поврежденный участок РП 10 - ТП 4А. Напряжение подано в ТП 4А по резерву от ф. 47-212. 03.01.23. ОМП, ремонт КЛ, ВВ испытание, сборка нормальной схемы. | Восстановлено | 0 | С | 0 | 575 | 0 |  |  | 1 | [19 empty] | 3.4.14 | 4.12
734 | РЭС ЛО-Северный ПУ Всеволожск | Ленинградская область, Всеволожский район, п. Лехтуси | ПС 110/35/10 кВ "47" ф. 105 | КЛ-10 кВ "ПС 47 ф.105 - КТПК ввод 1" | КТПК 2х1600 1 СШ | 2022-12-31 15:50 | 2022-12-31 15:50 | 2022-12-31 21:45 | 0:00 | тех. объекты войсковой части |  |  |  |  | 1 |  | ПС 47 ф.105 "КЛ-10 кВ к КТПК ввод 1" - АО от МТЗ | Потребитель перешёл на питание от ввода №2. На ПС 47 выполнен ремонт концевой муфты КЛ-10 кВ ф.47-105, линия введена в работу. | Восстановлено | 0 | С | 1 | 576 | 0 |  |  | 1 | [19 empty] | 3.4.14 | 4.12

## Примечания
| СПб | Мурманская | январь | июль
| ЛО |  | февраль | август
| НОПО |  | март | сентябрь | СПб | 1 | ПО | 5
| РК |  | апрель | октябрь | ЛО | 2 | Сев | 6
|  |  | май | ноябрь | РК | 3 | Алекс | 7
|  |  | июнь | декабрь | НО | 4 | Заоз | 8
Атаманская 6 |  | Центральный
Адмиралтейская наб. 14 |  | Адмиралтейский
Аэродромная 20 |  | Приморский
Боткинская д.17 |  | Выборгский
Б.Проспект д.102 |  | Петроградский
Ждановская д.13 |  | Петроградский
Захарьевская д.22 |  | Центральный
Красного курсанта 20 |  | Петроградский
Лебедева 6 |  | Выборгский
Набережная Обводного Канала д.35 |  | Центральный
Парковая д.5-7 |  | Московский
Садовая, д. 26, лит.О |  | Центральный
Сампсониевский д.63 |  | Выборгский
Суворовский пр. д.32 |  | Центральный
Тихорецкий пр. д.3 |  | Калининский
Ушаковская наб. д.17 |  | Приморский
Чапаева,30 |  | Петроградский
Хрулева 16 |  | Приморский
Комсомола 22 |  | Калининский
Подъездной 15. |  | Адмиралтейский

## Таблица 1
Таблица 1
Отчетный месяц | Количество аварий на электростанциях и (или) объектах электросетевого хозяйства напряжением 110 кВ и выше
| Всего аварий | Учетные признаки аварий 1.1 - 1.13 | [11 empty] | Учетные признаки аварий 2.1 - 2. 10
|  | Итого аварий | В том числе | [10 empty] | Итого аварий | В том числе
|  |  | с повреждением оборудования | коды организационных причин | [10 empty] | с повреждением оборудования | коды организационных причин
|  |  |  | с ошибками персонала |  |  |  |  | из-за недостатков эксплуатации | [6 empty] | с ошибками персонала |  |  |  |  | из-за недостатков эксплуатации
|  |  |  | 3.4.1 | 3.4.2 | 3.4.3 | 3.4.4 | 3.4.5 | 3.4.6 | 3.4.7 | [5 empty] | 3.4.1 | 3.4.2 | 3.4.3 | 3.4.4 | 3.4.5 | 3.4.6 | 3.4.7
[10 empty] | 3.4.7.1 | 3.4.7.2 | 3.4.7.3 | 3.4.7.4 | [8 empty] | 3.4.7.1 | 3.4.7.2 | 3.4.7.3 | 3.4.7.4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
декабрь | 2 | [12 empty] | 2
Итого с начала года | 2 | [12 empty] | 2

## Таблица 2
Таблица 2
Отчетный месяц | Классификационные признаки видов оборудования
| Котельное оборудование (код 3.3.1) | Турбинное оборудование (код 3.3.2) | Вспомогательное тепломеханическое оборудование (код 3.3.3) | Генераторы и синхронные компенсаторы (код 3.3.7) | Здания и сооружения (код 3.3.9) | ЛЭП 110 кВ и выше (код 3.3.10) | Другое оборудование 110 кВ и выше (коды 3.3.4 и 3.3.12) | Оборудование 6 - 35 кВ (коды 3.3.5) | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше (код 3.3.14) | Устройства релейной защиты и автоматики (код 3.3.15) | Устройства тепловой автоматики и измерений (код 3.3.16) | Средства диспетчерского и технологического управления и Системы упр. энергетическим оборудованием (коды 3.3.18 и 3.3.19) | Другие виды оборудования (коды 3.3.6, 3.3.8 и 3.3.20)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
декабрь | [6 empty] | 2
Итого с начала года | [6 empty] | 2

## Таблица 3
Таблица 3
Дата возникновения аварии | Номер акта расследования, предписания | Количество установленных мероприятий | Количество выполненных мероприятий | Количество невыполненных мероприятий в установленный срок
1 | 2 | 3 | 4 | 5
2021-12-05 19:53 | 571 | 2 | 2 | 0
2021-12-06 06:03 | 572 | 2 | 2 | 0
Всего

## Таблица 4
Таблица 4
Дата возникновения аварии | Номер акта расследования, предписания | Наименование мероприятия | Установленный актом расследования срок исполнения | Причина невыполнения и принятые меры | Планируемый срок выполнения | Решение уполномоченного органа государственного энергетического надзора о переносе срока выполнения
[6 empty] | Решение, установленный срок выполнения | Дата и номер документа
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

## Осельки
№ п/п | Наименование РЭС, ЭСУ, ПУ | Адрес расположения отключённых объектов | Диспетчерское наименование питающего центра | Диспетчерское наименование поврежденного оборудования | Отключенные ТП, РП и т.д. | Дата и время отключения. | Дата и время восстановления электроснабжения | Дата и время включения поврежденного оборудования в работу | Время простоя | Наименование обесточенных потребителей | Учебные заведения | Детские сады | Объекты канализации | Объекты водоснабжения и водоочистки | Объекты отопления | Объекты здравоохранения | Причина отключения, работа защит и коммутационных аппаратов | Выполненные мероприятия по восстановлению электроснабжения | Планируемые мероприятия по восстановлению электроснабжения | Недоотпуск ЭЭ (кВт*ч) | Принадлежность | Категория аварии
0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | РЭС СПб ПУ Кронштадт | Ленинградская область п. Нижние Осельки (Филиал ПАО "Россети Ленэнерго" Выборгские электрические сети) | ОВП 35кВ "Высокая-1" (ССО) ПС-604 35/10 кВ | Оборудование ССО | ТП-8350, 8351, 8352 | 2021-11-07 00:23 | 2021-11-07 02:55 | 2021-11-07 02:55 | 2:32 | в/г Нижние Осельки, д. Верхние Осельки, СНТ | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | На линии Высокая-1 35кВ отключился реклоузер (ССО). Причина в сетях ССО. | Персоналом ССО произведено успешное повторное включение реклоузера линии Высокая-1. | Восстановлено | 420 | ССО | 0
2 | РЭС СПб ПУ Кронштадт | Ленинградская область п. Нижние Осельки (Филиал ПАО "Россети Ленэнерго" Выборгские электрические сети) | ПС 35 кВ "Высокая-1" (ССО) | ПС-604 Т-1 35/10 кВ | ТП-8350, 8351, 8352 и ТП ССО | 2021-12-23 23:55 | 2021-12-24 02:52 | 2021-12-24 02:52 | 2:57 | п.Осельки: 20 жил.домов (300 чел.), котельная (есть свой ДЭС), школа и потребители ССО | 1 |  |  |  | 1 |  | На Т-1 сильный нагрев (свечение) на шпильке изолятора 35 кВ фаза А. Т-1 отключен вручную для ремонта. | Произведен ремонт контактного присоединения на шпильке 35кВ Т-1 ф. А | Восстановлено | 520 | С | 1
3 | РЭС СПб ПУ Кронштадт | Ленинградская область п. Нижние Осельки (Филиал ПАО "Россети Ленэнерго" Северные высоковольтные электрические сети) | ВЛ 35кВ "Высокая-1" (ССО) ПС-604 35/10 кВ | Оборудование ССО | ТП-8350, 8351, 8352 | 2022-02-07 19:45 | 2022-02-07 22:58 | 2022-02-07 22:58 | 3:13 | в/г Нижние Осельки, д. Верхние Осельки, СНТ | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | Нет напряжения с линии Высокая-1 35кВ (ССО). Выясняется. На линии Высокая-1 35кВ отключился реклоузер (ССО). Причина в сетях ССО. | Персоналом ССО произведено успешное повторное включение реклоузера линии Высокая-1. | Восстановлено | 510 | ССО | 0
4 | РЭС СПб ПУ Кронштадт | Ленинградская область п. Нижние Осельки (Филиал ПАО "Россети Ленэнерго" Северные высоковольтные электрические сети) | ВЛ 10кВ Ф-13 (ССО) ПС-604 35/10 кВ | Оборудование ССО | ТП-8350 | 2022-02-07 19:45 | 2022-02-07 23:20 | 2022-02-07 23:20 | 3:35 | в/г Нижние Осельки | [6 empty] | АО от МТЗ В-10кВ Ф-13. Отгорел шлейф на проходном изоляторе КРУН 10кВ | Ремонт шлейфа ВЛ-10кВ Ф-13 персоналом ССО совместно с персоналом Оборонэнерго | Восстановлено | 80 | ССО | 0
5 | РЭС СПб ПУ Кронштадт | Ленинградская область п. Нижние Осельки (Филиал ПАО "Россети Ленэнерго" Северные высоковольтные электрические сети) | ВЛ 35кВ "Высокая-1" (ССО) ПС-604 35/10 кВ | нет | ТП-8350, 8351, 8352 | 2022-02-08 13:21 | 2022-02-08 16:00 | 2022-02-08 16:00 | 2:39 | в/г Нижние Осельки, д. Верхние Осельки, СНТ | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | Поступило сообщение нет напряжения от ПС-604 по 10кВ. ПС-604 АО Тр-ра 35/10кВ | Направлена бригада на осмотр. Произвели осмотр оборудования отключился трансформатор 35/10кВ произвели повторное включение успешно. | Восстановлено | 250 | ССО | 0
6 | РЭС СПб ПУ Кронштадт | Ленинградская область п. Нижние Осельки (Филиал ПАО "Россети Ленэнерго" Северные высоковольтные электрические сети) | ВЛ 35кВ от ПС-365 "Лупполово", линия "Высокая-1" (ССО), ПС-604 35/10 кВ | Оборудование 110кВ в сетях ССО | ТП-8350, 8351, 8352 | 2022-02-11 13:45 | 2022-02-11 14:25 | 2022-02-11 14:25 | 0:40 | в/г Нижние Осельки, д. Верхние Осельки, СНТ. Население около 1000 человек | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | Поступило сообщение нет напряжения от ПС-604 по 10кВ. Получена информация об аварийном отключении в сетях 110кВ ССО. | Произведено повторное включение персоналом ССО, успешно. | Восстановлено персоналом ССО | 90 | ССО | 0

## Сиверский
№ п/п | Наименование РЭС, ЭСУ, ПУ | Адрес расположения отключённых объектов | Диспетчерское наименование питающего центра | Диспетчерское наименование поврежденного оборудования | Отключенные ТП, РП и т.д. | Дата и время отключения. | Дата и время восстановления электроснабжения | Дата и время включения поврежденного оборудования в работу | Время простоя | Наименование обесточенных потребителей | Учебные заведения | Детские сады | Объекты канализации | Объекты водоснабжения и водоочистки | Объекты отопления | Объекты здравоохранения | Причина отключения, работа защит и коммутационных аппаратов | Выполненные мероприятия по восстановлению электроснабжения | Планируемые мероприятия по восстановлению электроснабжения | Недоотпуск ЭЭ (кВт*ч) | Принадлежность | Категория аварии | Номер Акта
0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 | РЭС СПб ПУ Гатчина | Ленинградская область, п.Сиверский (ПАО Россети Ленэнерго) | ПС-259 (ССО) ф. 01 | КВЛ 10 кВ ПС-259 ф. 01 - ЦРП | ТП-64А, ТП-6, КТП-3, ТП-4, ТП-3, ТП-2 | 2022-01-07 22:20 | 2022-01-08 00:47 | 2022-01-08 17:20 | 2:27 | аэродром (не действующий), жилые дома | [6 empty] | На ПС-259 Белогорка (ССО) отключился от МТЗ В 10кВ ф. 01 | Определено повреждение КВЛ-10кВ ПС-259 ф. 01-ЦРП. Абоненты запитаны по резерву. Произведен осмотр обнаружен захлест провода ВЛ ЛОЭСК ф. 259-15 на ВЛ ф. 259-01 устранено включен в работу | Восстановлено | 50 | ССО | 0 | 31
2 | РЭС СПб ПУ Гатчина | Ленинградская область, п.Сиверский (ПАО Россети Ленэнерго) | ПС 35/10 "259" ф. 01 | КЛ-0.4 кВ КР ж/д 64-КР ж/д 72 | нет | 2022-04-13 12:20 | 2022-04-13 12:20 | 2022-04-13 16:20 | 0:00 | нет | [6 empty] | КЛ отключена вручную для испытания | КЛ 0.4 кВ не выдержала испытание. МП определено. Произведен ремонт КЛ 0.4кВ. | Восстановлено | 0 | С | 0 | 214
3 | РЭС СПб ПУ Гатчина | Ленинградская область, п.Сиверский (ПАО Россети Ленэнерго) | ПС 35/10 "259" ф. 01 | не выявлено | ТП-64А, ТП-6, КТП-3, ТП-4, ТП-3, ТП-2 | 2022-06-09 00:50 | 2022-06-09 03:05 | 2022-06-09 03:05 | 2:15 | административная зона, казармы, жилые дома-коттеджи (50 чел) | [6 empty] | На ПС-259 АО от МТЗ В 10кВ ф.1. Сильный ветер, дождь. | После осмотра и проверки оборудования дана заявка на повторное включение персоналу ССО на ПС-259 ф.1. Произведено успешное включение | Восстановлено | 30 | С | 0 | 287
4 | РЭС СПб ПУ Гатчина | Ленинградская область, п.Сиверский (ПАО Россети Ленэнерго) | ПС 35/10 "259" ф. 01 | КЛ-10кВ ЦРП-ТП 64А | ТП-64А(аб) | 2022-06-09 06:25 | 09.06.22 14:29 от ДЭС | 2022-06-10 20:00 | 8:04 | жилые дома-коттеджи (30 чел) | [6 empty] | В ЦРП АО от МТЗ В 10кВ ф.ТП-64А. | 09.06.22 в 14-03 включен ДЭС. Произвели ремонт КЛ 10кВ ЦРП-ТП 64А. Произвели ОМП второго повреждения раскопки и ремонт (две вставки, 4 соед.муфты ). Абоненты перешли на питание от промсети. | Восстановлено | 150 | С | 1 | 289
5 | РЭС СПб ПУ Гатчина | Ленинградская область, п.Сиверский (ПАО Россети Ленэнерго) | ПС 35/10 "259" ф. 01 | КВЛ-10кВ ПС-259-01 (ССО)-ЦРП "Сиверский" | ТП-64А, ТП-6, КТП-3, ТП-4, ТП-3, ТП-2 | 2022-06-26 13:10 | 2022-06-26 16:42 | 2022-07-11 16:11 | 3:32 | административная зона, казармы, жилые дома-коттеджи (50 чел) | [6 empty] | На ПС-259 (ССО) АО от МТЗ В 10кВ ф.1. | Персоналом ССО на ПС-259 в РУ-10кВ разобрана схема ф.1. Выехала бригада ОРБ на ЦРП "Сиверский". Определено повреждение КВЛ 10кВ ПС-259-01 (ССО)-ЦРП "Сиверский", КВЛ выведена в ремонт. Абоненты запитаны по резерву. Произведены ОМП и ремонт КВЛ 10кВ. КВЛ введена в работу. | Восстановлено | 80 | С | 1 | 323

## Лист1
№ п/п | Наименование РЭС, ЭСУ, ПУ | Адрес расположения отключённых объектов | Диспетчерское наименование питающего центра | Диспетчерское наименование поврежденного оборудования | Отключенные ТП, РП и т.д. | Дата и время отключения. | Дата и время восстановления электроснабжения | Дата и время включения поврежденного оборудования в работу | Время простоя | Наименование обесточенных потребителей | Учебные заведения | Детские сады | Объекты канализации | Объекты водоснабжения и водоочистки | Объекты отопления | Объекты здравоохранения | Причина отключения, работа защит и коммутационных аппаратов | Выполненные мероприятия по восстановлению электроснабжения | Планируемые мероприятия по восстановлению электроснабжения | Недоотпуск ЭЭ (кВт*ч) | Принадлежность | Категория аварии
0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | РЭС ЛО-Северный ПУ Приозерск | Ленинградская область п.Саперное (Филиал ПАО "Россети Ленэнерго" "Выборгские электрические сети") | ПС "Саперное" 35/10 кВ ф. 04 | ВЛ-10кВ ПС Саперное ф. 04 | МТП-9, ТП-3, ТП-4.1, ТП-4.2, ТП-2208, 2209, 3 шт. ТП (Аб). | 2022-07-01 14:20 | 2022-07-01 20:56 | 2022-07-01 20:56 | 6:36 | СНТ "Речное", п.Речное, в/г Понтонное | [6 empty] | На ПС-Сапёрное отключен В-10 кВ ф.Сапёрное-04 для безопасного проведения работ по тушению лесного пожара персоналом Приозерского лесничества. | Персоналом ПУ Приозерск выполнен осмотр оборудования. Замечаний нет. Персоналом Приозерского лесничества закончены работы по тушению пожара вблизи охранной зоны ВЛ. ВЛ без повреждений. ф.Сапёрное-04 введён в работу без замечаний. | Восстановлено | 200 | С | 0