Приложение № 4

к распоряжению АО «Оборонэнерго»

«10» июня 2022 г. №198

УТВЕРЖДАЮ

главный инженер филиала ___________________

_____________/________________/

«_______»_______________2023г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Для определения объёма работ по капитальному ремонту подрядным способом

капитальный ремонт, текущий ремонт, аварийно-восстановительные работы

на ТП-9 (дер. Таменгонт), инвентарный номер 864003381, 865017229, 865017230, 865017231, 865017232, 864088870, 865034630, 865034631, 865034632, 865034633, 865024351, 865024352, 865024353

диспетчерское наименование объекта

Комиссия в составе:

| Председатель: | Начальник РЭС «Санкт-Петербург» Крот А.П.; |
| --- | --- |
| Члены комиссии: | И. И.о. заместителя начальника РЭС «Санкт-Петербург» - главного инженера - Марченко Д.С.; |
|  | Начальник ПУ «Ломоносов» – Синельников А.В. |
|  | Ведущий инженер отдела эксплуатации и ремонтов объектов ЭСХ – Волокитин Е.А.; |
|  | Начальник отдела обеспечения производства – Маковеева Е.Е. |

Осмотрев техническое состояние объекта ТП-9 (дер. Таменгонт), инвентарный номер 864003381, 865017229, 865017230, 865017231, 865017232, 864088870, 865034630, 865034631, 865034632, 865034633, 865024351, 865024352, 865024353 расположенной по адресу Ленинградская область,  Ломоносовский район, дер.Таменгонт 7км, в/г 60333, литера АА

(Диспетчерское наименование и инвентарный номер объекта)

Определила следующий объем работ, подлежащих выполнению.

| № п/п | ## Характеристика объекта | ## Физические показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назначение объекта | Трансформаторная подстанция |
| 2 | Год ввода в эксплуатацию | 1959 |
| 3 | Год последнего ремонта | - |
| 4. | Для зданий и сооружений |  |
| 4.1 | Общая площадь здания | 30 |
| 4.2 | Площадь застройки |  |
| 4.3 | Количество этажей | 1 |
| 4.4 | Материал фундаментов | бетон |
| 4.5 | Материал стен | Кирпич селикатный |
| 4.6 | Материал перекрытий | ж/б |
| 4.7 | Материал и площадь кровли | Мягкая , 41,78 |
| 4.8 | Материал дверей и окон, кол-во шт. | Дерево ,3шт |
| 5 | Для ЛЭП |  |
| 5.1 | Протяженность, м |  |
| 5.2 | Уровень напряжения, кВ |  |
| 5.3 | Марка кабеля/провода |  |
| 5.4 | Протяженность ремонтируемого участка, м |  |
| 5.5 | Опоры ВЛ(ВЛИ) |  |
| 5.5.1 | Материал, кол-во шт. |  |
| 5.5.2 | В том числе на ремонтируемом участке |  |
| 6. | Для оборудования |  |
| 6.1 | Тип, марка |  |
| 6.2 | Уровень напряжения |  |
| 6.3 | Тип привода |  |
| 6 | Усложняющие факторы |  |

| п/п | Описание дефектов |  | Перечень работ, необходимых для устранения дефектов | Ед. изм. | Кол-во | Необходимые материалы и оборудование для ремонта | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кровля | Повреждение наплавляемого кровельного покрытия верхнего уровня кровли и нижнего уровня из листовой стали | Демонтаж | м2 | 41,78 |  |  |  |
| 2 | Отмостка | Разрушение участков отмостки по периметру здания. | Демонтаж | м2 | 22,8 |  |  |  |
| 3 | Полы | Трещины, разрушение, деформация и просадка участков бетонного пола. Кабельный лоток в РУ 0,4 кВ закрыт деревянным настилом | Демонтаж | м2 | 20,7 |  |  |  |
| 4 | Двери РУ-10кВ, Т-1, РУ-0,4кВ | Разрушение, гниение, усыхание, дверного полотна и коробки входных дверей РУ-10кВ, Т-1, РУ-0,4кВ. Конструкция не соответствует требованиям ПУЭ-7. Деревянные, не являются противопожарными. Предел огнестойкости не выдерживается. | Демонтаж | шт | 3 |  |  |  |
| 5 | Наружные кирпичные стены | Разрушение участков наружной стены | Демонтаж | М2 | 12 |  |  |  |
| 6 | Стены, потолок РУ-10кВ, Т-1, РУ-0,4кВ | Отслоение, замачивание, разрушение штукатурного и окрасочного слоев внутренней поверхности кладки помещений РУ-10кВ, Т-1, РУ-0,4кВ. | Демонтаж | М2 | 168 |  |  |  |
| Строительно-монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | КТПн |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Трансформатор силовой ТМГ-400/10/0,4 № 1509378 Инв. № 864088870 |  | Установка в новую КТПн |  |  |  |  |  |
| Пуско-наладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |

Выводы и предложения комиссии:  ТП-9 (дер. Таменгонт), инвентарный номер 864003381, 865017229, 865017230, 865017231, 865017232, 864088870, 865034630, 865034631, 865034632, 865034633, 865024351, 865024352, 865024353 расположенной по адресу Ленинградская область,  Ломоносовский район, дер.Таменгонт 7км, в/г 60333, литера АА, находиться в неудовлетворительном состоянии, оборудование выработало свой ресурс. Изучив характер и объемы дефектов, комиссия пришла к выводу произвести демонтаж, утилизацию здания и оборудования ТП-9 (дер. Таменгонт), с последующей установкой новой КТПн аналогичной по составу оборудования. Демонтируемый силовой трансформатор инв. №  864088870 подлежит установки в новую КТПн.

Председатель комиссии:                         _______________                           Крот А.П        .

(подпись)					(Ф.И.О.)

Члены комиссии:                                     _______________                           Марченко Д.С.

(подпись)					(Ф.И.О.)

_______________                          Синельников А.В.

(подпись)					(Ф.И.О.)

_______________                          Волокитин Е.А.

(подпись)					(Ф.И.О.)

_______________                          Маковеева Е.Е.

(подпись)					(Ф.И.О.)