Пояснительная записка

К перечню мероприятий по реконструкции, модернизации или техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства АО «Оборонэнерго» и приобретению не монтируемого оборудования, необходимых к реализации в период с 2025 по 2029 года.

ТП № 1, по адресу: 188303, Ленинградская обл, Гатчинский р-н, Новый Учхоз п, ул. Военный городок 8044/2, дом № 40, лит.У.

- ТП 1 одна из шести трансформаторных подстанций в схеме электроснабжения главного военного городка «Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова ».

- Целью реконструкции трансформаторной подстанции является замена однополюсных разъединителей 10 кВ (РВО) и выключателей нагрузки вертикальной сборки шин на компактное распределительное устройство 10 кВ (RM-6), восстановление первоначальных эксплуатационных показателей.

- Необходимость реконструкции РУ 10 кВ обусловлена ухудшающимся состоянием коммутационных аппаратов, невозможностью проводить оперативные переключения под нагрузкой. Отсутствие приводов и дугогасительных камер является неблагоприятным фактором для безопасного проведения оперативных переключений. Дата последнего ремонта неизвестна.

- Выбор компактного распределительного устройства 10 кВ (RM-6) обусловлен ограниченным пространством в ТП и невозможностью установки ячеек КСО.

- Необходимость проведения ремонта подрядным способом обусловлена сложностью демонтажных и монтажных операций.

Начальник ПУ «Гатчина»

/И.М. Каландырец/