Опросный лист КТПН взамен ТП-2/1

| Запрашиваемые данные |  | Ответы заказчика |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип подстанции | структурное обозначение | КТПН |  |  |  |  |  |
|  | по числу трансформаторов | однотрансформаторная |  |  |  |  |  |
|  | по исполнению | проходная |  |  |  |  |  |
|  | по способу установки | стационарная |  |  |  |  |  |
| Трансформатор силовой | тип, мощность трансформатора | 250 |  |  |  |  |  |
|  | наличие шкафа тепловой защита для трансформаторов с сухой изоляцией |  |  |  |  |  |  |
|  | наличие маслоприемника для трансформаторов с масляной изоляцией |  |  |  |  |  |  |
|  | напряжение ВН/НН, кВ | 6/0,4 |  |  |  |  |  |
|  | схема и группа соединений обмоток трансформатора | Y/Yn - 0 |  |  |  |  |  |
|  | наличие КИП | да |  |  |  |  |  |
| Распределительное устройство высокого напряжения | назначение камеры | ввод | линия | ТС | ТСН | СВ | др. |
|  | номер схемы камеры согласно каталогу ЧЗЭО |  |  |  |  |  |  |
|  | количество | 1 | 2 | 1 |  |  |  |
| Варианты исполнение высоковольтного ввода |  | кабель |  |  |  |  |  |
| Наличие РВО на башни высоковольтного ввода |  |  |  |  |  |  |  |
| Распределительное устройство низкого напряжения | назначение панели | ввод | ЩО | ЩО | линия3 | СВ | др. |
|  | номер схемы панели согласно каталогу ЧЗЭО |  |  |  |  |  |  |
|  | количество камер | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | учет |  |  |  |  |  |  |
|  | номинальные токи автоматических выключателей | 400 | 250 | 100 |  |  |  |
|  | наличие АВР на стороне низкого напряжения | нет |  |  |  |  |  |
|  | наличие фидера наружного освещения | нет |  |  |  |  |  |
| Варианты исполнение выводов отходящих РУНН |  | кабель |  |  |  |  |  |
| Шкаф собственных нужд |  | нет |  |  |  |  |  |
| Шкаф собственных нужд + источник бесперебойного питания |  | нет |  |  |  |  |  |
| Трансформатор собственных нужд |  | нет |  |  |  |  |  |
| Наличие ограничителей перенапряжения на шинах 0,4 кВ |  | нет |  |  |  |  |  |
| Системы жизнеобеспечения подстанции | отопление | да |  |  |  |  |  |
|  | вентиляция | нет |  |  |  |  |  |
|  | освещение | да |  |  |  |  |  |
| Наличие охранно-пожарной сигнализации |  | нет |  |  |  |  |  |
| Климатическое исполнение |  |  |  |  |  |  |  |
| Коридоры обслуживания РУНН и РУВН |  | нет |  |  |  |  |  |
| Комплект средств индивидуальной защиты |  | нет |  |  |  |  |  |
| Дополнительные требования |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество подстанций в заказе |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта, адрес объекта |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование заказчика и его адрес |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектная организация и её адрес |  |  |  |  |  |  |  |