ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«Российские железные дороги»

Санкт- Петербург – Московская дистанция электроснабжения –

структурное подразделение Октябрьской

дирекции по энергообеспечению - структурного подразделения

Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД»

Перевооружение устройств электроснабжения

Пояснительная записка

Перевооружение устройств электроснабжения

объект «Техническое перевооружение КТП и ВЛ-0,4кВ поселка Каннельярви»

J_LENOKTZD28

2025

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

1

J_LENOKTZD28

Разраб.

Провер.

Реценз.

Н. Контр.

Утверд.

Техническое перевооружение КТП и ВЛ-0,4кВ поселка Каннельярви

Лит.

Листов

7

Санкт-Петербург-Московская дистанция электроснабжения

Содержание

Текстовая часть

| ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………. 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА………………………... - Сведения о районе строительства…………………………………. - Сведения о существующем положении…………………………… | 2 3 3 3 |
| --- | --- |
| - СУЩЕСТВУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ…………… - ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ………………………………… | 3 3 |
| - УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ……………………………………………………………………………………………………… - ОХРАНА ТРУДА………………………………………………………….. - МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ................................................................................. - ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ……………………………………………………………………………….. Таблица регистрации изменений……………………………………………… | 4 5 5 6 7 |

ВВЕДЕНИЕ

Основанием для выполнения работ по объекту «Техническое перевооружение КТП и ВЛ-0,4кВ поселка Каннельярви» являются:

- Дефектная ведомость.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

2

J_LENOKTZD28

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

3

J_LENOKTZD28

- СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

  - Сведения о районе строительства

КТП и ВЛ-0,4кВ поселка Каннельярви находится в Выборгском районе Ленинградской область, обслуживается персоналом монтерского пункта Зеленогорск  Санкт-Петербург – Московской дистанции электроснабжения.

Объект реконструкции – трансформаторы в КТП-250кВА и в КТП №77 160 кВА, воздушные провода ВЛ-0,4 кВ на СИП общей протяженностью 1100м.

Район работ относится к I температурному району, II  району по давлению ветра и I гололедному. Год постройки 1972, 1998 год.

Планируемый год окончания реконструкции 2027 г.

  - Сведения о существующем положении

На участке прохождения КЛ и ВЛ питания поселка Каннельярви  согласно требований СТО РЖД 1.09.010-2008 выполнено обследование текущего технического состояния КТП, воздушных линий 0,4 кВ, а также деревянных опор.

По результатам осмотра и анализа состояния трансформаторов в КТП-250кВА и в КТП №77 160 кВА, воздушных линий 0,4 кВ, установлено, что в целях обеспечения  надежной эксплуатации устройств электроснабжения, в соответствии  с требованиями  ПУЭ, требуется выполнить реконструкцию, вышеуказанных устройств электроснабжения.

- СУЩЕСТВУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

КТП-250кВ получает питание от фидера тяговой подстанции Каннельярви, КТП-77 подключено к воздушной линии продольного электроснабжения 10кВ. Питание поселка Каннельярви осуществляется от ВЛ-0,4кВ (проходящих по деревянным опорам) от двух КТП (КТП-250, КТП-77).

Существующая схема питания поселка  требует внесения изменений для повышения надежности  электроснабжения потребителей, возможность присоединения новых потребителей к сетям.

- ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

В результате реконструкции воздушных линий 0,4 кВ, замене двух трансформаторов, а также деревянных опор будет обеспечено надежное электроснабжение  существующих потребителей. Данное мероприятие позволит выполнять свои основные задачи и функции по повышению уровня надежности электроснабжения.

Для обеспечения заданных эксплуатационных параметров устройств электроснабжения потребителей поселка Каннельярви необходима замена трансформаторов в КТП-250кВА и в КТП №77 160 кВА, замена воздушных проводов ВЛ-0,4 кВ на СИП общей протяженностью 1100м (800 м и 300 м).

| № п/п | Наименование изделия, узла, агрегата, конструкции подлежащего ремонту | Наименование деталей, элементов | Наименование работ по устранению дефектов | Формула подсчета | Единица измерения | Количество, объем | Дефект (степень износа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Изм. Лист № докум. Подпись Дата Лист 4 J_LENOKTZD28 1 | ВЛ-0,4 кВ | ВЛ-0,4кВ | Замена |  |  | 1,1 | Имеет значительный износ и низкий уровень изоляции |

- УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Монтажные работы при строительстве устройств воздушной линии выполняются:

– Вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей линии электропередачи;

– Характер работ: вахтовый, разъездной;

- ОХРАНА ТРУДА

Все работы должны выполняться с соблюдением СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве».

При производстве работ строго соблюдать требования ПОТЭЭУ утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты № 328н от 24.07.2013

- МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ

Допуск персонала строительно-монтажных организаций к работам в действующих электроустановках и в охранной зоне линии электропередачи осуществляется в соответствии с требованиями:

- «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденные Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2013 г. N 328н;

- «Инструкция по безопасности при эксплуатации электроустановок тяговых подстанций и районов электроснабжения железных дорог ОАО «РЖД» утвержденная распоряжением ОАО «РЖД от 18.03.2016 г. №4054;

- Требования к организации работ при взаимодействии между персоналом дистанций электроснабжения, электромонтажных поездов, строительно-монтажных и других организаций при производстве работ на контактной сети и воздушных линиях электропередачи

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

5

J_LENOKTZD28

Работники подрядной организации могут выполнять работы в действующих электроустановках контактной сети и ВЛ, тяговых подстанциях, находящихся в обслуживании дистанций электроснабжения, в соответствии с присвоенной им группой по электробезопасности в качестве лиц, имеющих право выписки наряда, ответственных руководителей, производителей работ,

наблюдающих (в случае выполнения работ несколькими группами), членов

бригады в том числе лиц, выделенных для завешивания заземляющих штанг и надзора за ними.

Указанный персонал имеет право выполнять работы на тяговых подстанциях «со снятием напряжения и заземлением», «без снятия напряжения вблизи частей, находящихся под напряжением», «без снятия напряжения вдали от частей, находящихся под напряжением».

Для выполнения подрядных работ руководитель должен направить руководителю дистанции электроснабжения документ, в котором пофамильно перечислен командированный персонал с указанием прав и групп по электробезопасности.

Начальник дистанции электроснабжения в письменном распоряжении по дистанции подтверждает права работников ЭМП и направляет это распоряжение и списки работников подрядной организации энергодиспетчеру и руководителю подразделения ЭЧ (ЭЧК, ЭЧС, РРУ, ЭЧЭ), в эксплуатационных границах которого будет производиться работа.

Работники подрядной организации, указанные в списках, должны пройти вводный инструктаж в дистанции электроснабжения.

По прибытии на подразделение ЭЧ работники подрядной организации должны получить первичный инструктаж от руководителя этого подразделения о местных особенностях устройств электроснабжения, маршрутах служебного прохода, схемах однолинейных и оперативных, опасных местах, мерах безопасности при выполнении работ. Полученный инструктаж оформляется в разделе первичного инструктажа в журнале ТНУ-19 подразделения ЭЧ под роспись каждого работника.

Рабочее напряжение на вновь смонтированные электроустановки может быть подано по решению рабочей комиссии после подачи уведомлений ответственному лицу монтажной организации, ведущему объект, от прорабов участков о завершении монтажных работ и инструктаже персонала, с соблюдением требований ПТЭЭП.

Все работы в электроустановках должны выполняться под контролем местного оперативного персонала.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

6

J_LENOKTZD28

В случае возникновения нестандартной и аварийной ситуации электромонтажный персонал должны поставить в известность допускающего из числа местного оперативного персонала и оперативного руководителя дистанции (энергодиспетчера).

- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

Материалы повторного использования, а так же лом металлов, получаемые в ходе выполнения работ по реконструкции подлежат обязательной передаче по акту приема-передачи балансодержателю согласно «Методики бухгалтерского учета операций по восстановлению основных средств в филиалах ОАО «РЖД» №40 от 01.11.2008г. и письма от 15.12.2008г. №12714/ЦБС.

| Таблица регистрации изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Номера листов |  |  |  | Всего листов в док. | Номер разре шения | Подпись | Дата |  |
| Изм. Лист № докум. Подпись Дата Лист 7 J_LENOKTZD28 | изме ненных | заме ненных | новых | аннули рован ных |  |  |  |  |  |