Первый заместитель генерального директора – главный инженер АО «ЛОЭСК»

________________В.А. Жук

«___» ___________2026г.

Программа энергосбережения и повышения энергетической

эффективности

Акционерного общества

«ЛОЭСК – Электрические сети Санкт-Петербурга

и Ленинградской области»

(АО «ЛОЭСК»)

на период 2025 – 2029 гг.

г. Санкт-Петербург

2026 год

Раздел 1. Паспорт программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «ЛОЭСК» на 2025-2029 годы.

| Наименование Программы | Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «ЛОЭСК» на период 2025 – 2029 гг. |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Акционерное общество «ЛОЭСК – Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области» (АО «ЛОЭСК») |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" - Постановление Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2021 г. N 161 "Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" - Приказ ЛенРТК от 30.06.2014г №91-п «Об утверждении Требований по разработке программ энергосбережения организаций, осуществляющих регулируемы виды деятельности на территории Ленинградской области» |
| Исполнитель Программы | АО «ЛОЭСК». |
| Разработчик Программы | АО «ЛОЭСК» |
| Основные цели и задачи Программы | Цели Программы: - снижение технологических и коммерческих потерь электроэнергии; - повышение надежности электроснабжения; - снижение расхода ТЭР, используемых для ХН и СН. |
|  | Задачи Программы: - выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции системы электроснабжения, состоящей на балансе АО «ЛОЭСК»; - реконструкция и техническое перевооружение электросетевых объектов; - снижение уровня технологических и коммерческих потерь и выявление источников их появления; - установка и замена приборов и систем учета электроэнергии для сведения баланса и определения источников технологических и коммерческих потерь; |
| Основные индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход реализации Программы | - увеличение доли полезного отпуска электроэнергии, снижение потерь э/э; |
| Сроки и этапы реализации Программы | Сроки реализации: - 2025 – 2029 годы. Этапы реализации: - 1 этап – 2025г; - 2 этап – 2026г; - 3 этап – 2027г; - 4 этап – 2028г; - 5 этап – 2029 г. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 3 211 120 тыс. руб. с НДС, в том числе по годам: - 2025 год – 248 843 тыс. руб; - 2026 год – 726 867 тыс. руб; - 2027 год – 1 082 575 тыс. руб; - 2028 год – 585 043 тыс. руб; - 2029 год – 567 792 тыс. руб. Источники финансирования – инвестиционная программа АО «ЛОЭСК». |
| Оснащенность зданий, строений, сооружений АО «ЛОЭСК» приборами учета | - холодной и горячей воды – 100%; - тепловой энергии – 100%; - электрической энергии – 100%; - газа – 100%. |
| Ожидаемые (планируемые) результаты реализации Программы | - выявление очагов технологических и коммерческих потерь электроэнергии; - снижение технологических потерь электроэнергии при ее транспортировке; - увеличение доли полезного отпуска электроэнергии. |
| Организация управления, исполнения и контроля Программы | Главный инженер АО «ЛОЭСК»; Главные инженеры филиалов АО «ЛОЭСК» |
| Ответственные лица для контактов | Первый заместитель генерального директора – главный инженер АО «ЛОЭСК» Жук В.А. тел.: 334-47-47, доб.:1561, e-mail: corp@loesk.ru; Начальник сектора метрологии ЭТЛ АО «ЛОЭСК» Вьюшков Д.И., тел.:334-47-47, доб.:1552, e-mail: corp@loesk.ru |

Раздел 2. Пояснительная записка

2.1. Ситуационный анализ структуры и активов АО «ЛОЭСК»

# Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности реализуется Акционерным обществом «ЛОЭСК – Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области» (АО «ЛОЭСК»). Адрес для почтовых отправлений: 197110, Санкт – Петербург, Песочная наб., д. 42, лит. «А».

АО «ЛОЭСК» осуществляет:

- передачу электрической энергии на территории Ленинградской области;

- технологическое присоединение к электрическим сетям АО «ЛОЭСК».

Корпоративная структура АО «ЛОЭСК» включает 6 филиалов, каждый 
из которых представляет собой обособленное подразделение Компании 
со своим руководством (директор филиала, главный бухгалтер, главный инженер) и полномочиями:

- Филиал АО «ЛОЭСК» «Северные электросети» 188800, Ленинградская область, г. Выборг, ул. Советская, д. 4;

- Филиал АО "ЛОЭСК" "Южные электросети" 188304, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Чкалова д. 62;

- Филиал АО "ЛОЭСК" «Западные электросети» 188480, Ленинградская обл, Кингисеппский р-н, Кингисепп г, Карла Маркса пр., дом № 66;

- Филиал АО "ЛОЭСК" "Центральные электросети" 187320 г. Шлиссельбург Старосинявинская дорога д.2;

- Филиал АО “ЛОЭСК» «Пригородные электросети» 188650, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Сертолово г, Сертолово-1 мкр, Индустриальная ул, дом  № 1, корпус 4;

- Филиал АО "ЛОЭСК" "Восточные электросети" 187553, Ленинградская обл, Тихвинский р-н, Тихвин г, Коммунальный кв-л, дом № 8.

Ленинградская область — субъект Российской Федерации, расположенный на Северо-Западе европейской части страны. Входит в состав Северо-Западного федерального округа и Северо-Западного экономического района. Территория — 83 908 км². По этому показателю область занимает 39-е место в стране. Численность населения составляет — 2 035 762 чел. чел. (2024)

Характеристика активов

| Показатель | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 (утверждено ЛенРТК, среднее значение) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество ПС 35 кВ и выше, шт | 22 | 21 | 24 | 27 | 28 | 30 | 29 | 33 |
| Количество ТП 6-10/0,4 кВ, шт | 3 831 | 3 892 | 4 183 | 4 295 | 4 414 | 4 280 | 4 327 | 4 455 |
| Установленная мощность, МВА | 3 234,70 | 3 303,10 | 3 587,65 | 3 814,24 | 3 889,14 | 4 397,63 | 4 301,50 | 4 332,80 |
| Протяженность ЛЭП, км | 11 353,09 | 11 508,99 | 11 830,45 | 12 033,38 | 12 093,32 | 11 963,59 | 11 862,46 | 12 312,59 |
| Общий объем электросетевых активов, у.е. | 102 820,39 | 104 599,43 | 108 389,78 | 110 956,38 | 111 909,50 | 111 943,63 | 112 048,26 | 115 685,12 |

АО «ЛОЭСК», являясь хозяйствующим субъектом в составе отрасли электроэнергетики, функционирует в сфере коммунального электроснабжения и обеспечивает энергоснабжение потребителей в 30 городах и крупных поселках субъекта Российской Федерации с общей численностью населения свыше 1000 тыс. человек и количеством коммерческих потребителей более 16 000.

АО «ЛОЭСК» получает электроэнергию в свои сети от ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «Россети Ленэнерго» и генерирующей компании филиал ОГК-2 Киришская ГРЭС и оказывает услуги по передаче электроэнергии ПАО «Россети Ленэнерго», гарантирующим поставщикам, независимым энергосбытовым компаниям и прямым потребителям – участникам оптового рынка электроэнергии.

Через сети, принадлежащие АО «ЛОЭСК», обеспечивается передача электроэнергии потребителям в объеме свыше 3 400 млн. кВт/ч или более 25% от общего объема полезного отпуска электроэнергии в Ленинградской области.

Ключевой задачей Общества является надежное и бесперебойное электроснабжение потребителей Ленинградской области, удовлетворение возрастающего спроса на электрическую энергию, поддержание показателей качества отпускаемой электроэнергии в соответствии с требованиями ГОСТ.

2.1.1. Схемы электроснабжения населенных пунктов, реализуемые мероприятия в которых фигурируют в программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности в части реконструкции КЛ, ВЛ 0,4 кВ и 6-10 кВ, а также реконструкции ТП, представлены в Приложении №3.

2.1.2. Акты разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сетей находится в филиалах АО «ЛОЭСК». Акты разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сетей, которые соотносятся с объектами программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «ЛОЭСК» на период 2025-2029гг. представлены в Приложение №4.

2.2. Перспективы развития регулируемой деятельности АО «ЛОЭСК».

В рамках долгосрочной инвестиционной программы АО «ЛОЭСК» запланировано решение следующих задач:

- совершенствование технологического управления сетями и внедрению современных методов планирования и управления развитием электросетевого комплекса Общества;

- обеспечение исполнения обязательств по технологическому присоединению, в том числе льготной категории потребителей;

- плановый подход к определению  объемов работ по реконструкции, техническому перевооружению основных фондов и электрооборудования, исчерпавшего полезный срок использования, либо морально устаревшего, использованию современных средств диагностики, технических и информационно-измерительных систем, неразрушающих методов диагностирования состояния оборудования, обеспечению современного технического уровня сетей посредством использования новых технических  решений и технологий, повышению эффективности функционирования сетевых объектов, снижению затрат на эксплуатацию сетей, а также величины потерь электроэнергии в сетях.

2.3. Прогноз развития АО «ЛОЭСК и ожидаемых при этом изменений в сложившихся балансах.

При формировании Предложения АО "ЛОЭСК" по технологическому расходу электроэнергии (мощности) - потерям в электрических сетях на 2026 год в регионе: Ленинградская область (поквартально) по состоянию на 01.05.2025 г, в структуре показателей баланса электроэнергии (мощности) на 2026 год учтены следующие изменения:

Приведен в соответствие с динамикой среднестатистического прироста потребления электрической энергии (мощности) и перспективой осуществления технологического присоединения показатель отпуска электрической энергии в сеть Общества в точках присоединения (в том числе перспективных) по опорным источникам питания.

Учтены объекты электросетевого хозяйства по факту приобретенного (планируемого к приобретению) права владения на объекты электросетевого хозяйства на основании заключенных (планируемых к заключению) договоров аренды по следующим центрам питания:

- ПС 110/10 кВ ПС-392 (Ленинградская область, Кингисеппский район, Большелуцкое сельское поселение, Промзона "Фосфорит") – договор аренды 2-19/АЭСИ от 01.04.2019 с ООО «Кингисеппский стекольный завод».

- От ПС 35 кВ 50, объект КТП-8980, ВЛ-6 кВ ОЛ-8980 (Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, ул. Главная, д. 60) -договор аренды 8-19/АЭСИ от 01.04.2019 с ООО "Адамант-Девяткино"

- КТПН-1 (Ленинградская область, Тосненский район, п. Тельмана) – договор аренды 10-18/АЭСИ от 01.10.2018 с ООО «ОКА».

- ВЛ-6 кВ, ВЛ-10 кВ, КЛ-10 кВ, КТП, СТП с оборудованием - 7 шт.– договор аренды 100000001231307 (00-0739/2020 АРХ) от 29.10.2020 с ПАО "Мегафон".

- 117 КТП, СТП, ВЛ-6 кВ, ВЛ-10 кВ, КЛ-10 кВ (Ленинградская область, районы: Бокситогорский, Волховский, Киришский, Лодейнопольский, Подпорожский, Тихвинский, Волосовский, Кингисеппский, Ломоносовский, Сланцевский, Выборгский, Всеволожский, Приозерский, Кировский, Тосненский, Гатчинский, Лужский) - договор аренды № 00-0205/2021 АРХ от 22.02.2021г с АО "Первая башенная компания" (МЕГАФОН).

- ПС 110/10 кВ "Сведвуд", Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин – договор аренды № 00-0452/2020 АРХ от 27.07.2020с ООО "Лузалес_Тихвин".

- ПС 110 кВ 398 (ООО «ТФЗ») – договор аренды 00-0405/2022 АРХ от 29.07.2022 г

- ПС 110 кВ 512 (АО «РУСАЛ Бокситогорск»)- соглашение о передаче договора аренды № 74 от 14.10.2019 г.

- ПС -237; 380; 230 (НПАО "Светогорский ЦБК») – договор аренды SV00001793(00-0382/2023 АРХ) от 31.08.2023 г

Определение плановой величины уровня потерь на 2026 г - второго года долгосрочного периода регулирования 2025-2029 г исходя из уровня потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям в соответствии с п 40(1) постановления Правительства РФ от 29.12.2011 N 1178 "О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике"

- как уровень потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям территориальной сетевой организации в процентах от величины суммарного отпуска электрической энергии в сеть территориальной сетевой организации исходя из минимального значения из норматива потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям для соответствующей группы территориальных сетевых организаций на соответствующем уровне напряжения, утвержденного Министерством энергетики Российской Федерации (Приказ от 26.09.2017 №887), и уровня фактических потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям территориальной сетевой организации на соответствующем уровне напряжения за последний истекший год (2023 год).

2.4. Сложившийся за предыдущие годы баланс транспорта электрической энергии в рамках деятельности АО «ЛОЭСК» и ожидаемые (прогнозируемые) изменения показателей баланса.

Динамика показателей баланса электроэнергии на 2020 -2024 гг

| Год | Поступление в сеть | Отпуск из сети | Потери в электрической сети | Процент относительных потерь | Тариф на компенсацию потерь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | млн.кВт*ч | млн.кВт*ч | млн.кВт*ч | % | руб/кВт.ч |
| 2020 (факт) | 3 499,03 | 3 112,13 | 386,90 | 11,06 | 3,106 |
| 2021 (факт) | 3 884,15 | 3 434,36 | 449,79 | 11,58 | 3,624 |
| 2022 (факт) | 3 876,04 | 3 430,86 | 445,18 | 11,49 | 3,510 |
| 2023(план) | 4 154,36 | 3 696,55 | 457,81 | 11,02 | 3,588 |
| 2023(факт) | 4 188,07 | 3 744,21 | 443,85 | 10,60 | 3,636 |
| 2024(утверждено) | 4 512,91 | 4 015,59 | 497,32 | 11,02 | 3,562 |

2.4.1. По итогам реализации мероприятий программы энергосбережения и энергоэффективности, достижение показателя потерь электрической энергии к 2024 году планируется не выше долгосрочного параметра регулирования до уровня 11,02%.

Увеличение уровня потерь электрической энергии Общества в 2020-2021 году в сравнении со плановым значением, обусловлено положительной динамикой показателя отпуска электроэнергии в сеть Общества при несимметричном контроле за объемами потребленной электроэнергии конечными потребителями услуг в период неполного снятия ограничительных мер в стране из-за covid-19, консолидацией электросетевых активов иных владельцев объектов энергетики: приемка сетей СНТ  на территории Ленинградской области, а также распаковкой (ликвидацией СНТ).

Плановая динамика показателей баланса электроэнергии на 2024 -2030 гг

| Год | Поступление в сеть | Отпуск из сети | Потери в электрической сети | Процент относительных потерь | Тариф на компенсацию потерь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | млн.кВт*ч | млн.кВт*ч | млн.кВт*ч | % | руб/кВт.ч |
| 2024 (утверждено) | 4 512,912 | 4 015,592 | 497,320 | 11,02 | 3,562 |
| 2025 (утверждено) | 4 546,702 | 4 064,768 | 481,934 | 10,60 | 4,023 |
| 2026 (утверждено) | 4 718,233 | 4 218,177 | 500,056 | 10,60 | 4,226 |
| 2027 (план) | 5 857,996 | 5 237,065 | 620,931 | 10,60 | 4,397 |
| 2028 (план) | 5 968,851 | 5 336,170 | 632,681 | 10,60 | 4,572 |
| 2029 (план) | 6 433,819 | 5 751,852 | 681,967 | 10,60 | 4,754 |
| 2030 (план) | 6 433,819 | 5 751,852 | 681,967 | 10,60 | 4,943 |

2.4.2. В рамках деятельности на долгосрочный период регулирования, показатель потерь электрической энергии к 2030 году не планируется выше 10,6%.

2.5. Краткое описание технической сущности выполняемых, в рамках реализуемой программы, мероприятий.

2.5.1. Краткое описание мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, содержащихся в Программе.

2.5.1.1. Реконструкция и техническое перевооружение кабельных и воздушных линий (6 – 10) кВ и 0,4 кВ.

Выполнение мероприятия организуется как подрядным способом, так и собственными силами филиалов АО «ЛОЭСК» и состоит в проведении комплекса проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по:

- реконструкции воздушных (ВЛ), кабельных линий (КЛ) передачи электроэнергии;

- замене на участках ВЛ опор новыми (из более прочного материала);

- замене ВЛ на КЛ;

- замене проводов на участках ВЛ электропередачи проводами большего сечения или большей механической прочности;

- замене проводов ВЛ самонесущими изолированными проводами (СИП);

- реконструкция ВЛ и КЛ в связи с переходом на более высокий класс напряжения.

2.5.1.2. Реконструкция и техническое перевооружение трансформаторных подстанций.

Выполнение мероприятия организуется как подрядным способом, так и собственными силами филиалов АО «ЛОЭСК» и состоит в проведении комплекса проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по следующим видам проводимых мероприятий:

- реконструкция трансформаторных подстанций;

- разукрупнению ТП (замена недогруженных трансформаторов);

- замена перегруженных ТП;

- перевод ТП на более высокий класс напряжения;

- установка устройств, обеспечивающих снижение потерь электроэнергии, поддержание и регулирование уровней напряжения.

2.5.1.3. Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии (ИСУ), на основании Федерального закона от 27.12.2018г. № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации». В рамках исполнения своих обязательств АО «ЛОЭСК» ведет замену и установку приборов учета физическим и юридическим лицам, производится монтаж систем учета на границах балансовой принадлежности. Данный комплекс мероприятий направлен на создание интеллектуальной системы учета на базе единой информационной системы «Пирамида 2.0». В ходе эксплуатации ИСУ под управлением ПО «Пирамида 2.0» производится сбор и хранение массива данных, автоматизация расчетов, визуализация, мониторинг и управление локальными процессами. Технические возможности ПО «Пирамида 2.0» сопряженные с техническими мощностями серверного оборудования АО «ЛОЭСК», на текущий период, позволяют создать ИСУ под управлением которой может находиться до 300 тыс. приборов учета.

2.5.2. Оценка стоимости разработки и внедрения мероприятий, приведенная в Программе энергосбережения, включает в себя цены, содержащиеся в прейскурантах организаций – производителей/поставщиков оборудования/программного обеспечения/материалов. Расчет экономии основан на методике расчета потерь методом средних нагрузок расчета нагрузочных потерь электроэнергии в отдельных элементах электрических сетей. Данная методика расчета составлена в соответствии с Инструкцией «По организации в министерстве энергетики Российской Федерации работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям» на основании Приказа Минэнерго РФ от 30.12.2008 г. №326 (ред. от 01.02.2010) и представлена в Приложении №1 к паспорту Программы энергосбережения АО «ЛОЭСК» на период 2020-2024 г.г.

2.5.2.1. Целесообразность применения мероприятий по экономии ТЭР обусловлена следующими факторами:

- сопутствующим эффектом энергосбережения при реализации в рамках инвестиционной программы АО «ЛОЭСК» реконструкций электросетевого хозяйства Общества, находящегося в аварийном состоянии или требующего изменения своих технологических параметров. Сопутствующий эффект энергосбережения возникает при применении нового оборудования и материалов с улучшенными характеристиками, что повышает энергоэффективность электрической сети АО «ЛОЭСК»;

- реализацией АО «ЛОЭСК», в рамках своей регулируемой деятельности, действующего законодательства, обуславливающего определенные мероприятия, направленные на автоматизацию процессов взаимодействия электросетевой организации с потребителями и смежными электросетевыми организациями, а также внедрение более современного и энергоэффективного оборудования (№522-ФЗ от 27.12.2018; Приказ ЛенРТК №41-п от 10.03.2017г).

2.6. Данные о проведении энергетических обследований филиалов АО «ЛОЭСК».

В соответствии с федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» АО «ЛОЭСК» в январе 2017 года по результатам обязательного энергетического обследования составлен энергетический паспорт зарегистрированный в СРО НП «Совет энергоаудиторов фирм нефтяной и газовой промышленности». Энергетический паспорт рег. №СРО-Э-010-005.2017-011, регистрационный номер энергетического паспорта в Минэнерго РФ 12669/Э-010/2017.

2.7. Технико-экономические расчеты программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «ЛОЭСК» на период 2025 – 2029 г.г.

2.7.1. Сводный расчет потребления электрической энергии основным и вспомогательным оборудованием объектов.

Таблица 1

| N п/п | Наименование объекта | До реализации мероприятия |  | После реализации мероприятия |  | Экономия энергоресурса в натуральном выражении | Тариф | Экономия энергоресурса в стоимостном выражении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мощность | Расход энергоресурса | Мощность | Расход энергоресурса |  |  |  |
| - | - | - | кВтч | - | кВтч | кВтч | руб./кВт*ч, без учета НДС | руб, без учета НДС |
| 1 | Тихв, РК ВЛ-0.4 кВ от КТП-48 в г.Тихвин ЛО (Инв.№ 200000309) (J_21-1-20-0-01-04-2-0020) | - | 38 421 | - | 10 453 | 27 968 | 4,75427 | 132 967,42 |
| 2 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-8 ф."20 квартал середина" в части замены опор, провода протяженностью 0,56 км в г. Пикалево ЛО (O_26-1-20-0-01-04-0-0049) | - | 19 272 | - | 10 037 | 9 235 | 4,75427 | 43 905,68 |
| 3 | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-52 по ул. Некрасова в г. Гатчина ЛО (инв. № 100000965) (J_21-2-06-0-01-04-2-0033) | - | 28 353 | - | 14 785 | 13 568 | 4,75427 | 64 505,94 |
| 4 | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-153 по ул. Станционная в г. Гатчина ЛО (инв. № 100000967) (J_21-2-06-0-01-04-2-0031) | - | 56 798 | - | 13 136 | 43 662 | 4,39728 | 191 994,04 |
| 5 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-9, ТП-1, ТП-5,ТП-14 протяженностью 1,183 км в п.Тайцы Гатчинского р-на ЛО (O_27-2-06-0-01-04-0-0019) | - | 121 429 | - | 79 277 | 42 152 | 4,75427 | 200 401,99 |
| 6 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-190, ТП-153, ТП-55 протяженностью 1,024 км в г. Гатчина ЛО (O_26-2-06-0-01-04-0-0045) | - | 140 979 | - | 106 304 | 34 675 | 4,75427 | 164 854,31 |
| 7 | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-212 по ул. Западная (пер. Тенистый) в г. Гатчина ЛО (инв. № 100001085) (J_21-2-06-0-01-04-2-0050) | - | 54 409 | - | 28 353 | 26 056 | 4,39728 | 114 575,53 |
| 8 | Реконструкция КЛ 6 кВ ф. 201-06 от ТП 71 до ТП 49, ф. 201-04 от ТП 29 до ТП 32 протяженностью 1,11 км в г. Подпорожье ЛО (O_27-1-20-0-01-04-0-0002) | - | 169 884 | - | 70 785 | 99 099 | 4,75427 | 471 143,40 |
| 9 | Реконструкция ТП-520 путем строительства новой КТП-10/0,4 кВ мощностью 0,63 МВА в г. Отрадное Кировского района ЛО (O_26-1-10-0-01-04-0-0059) | - | 74 226 | - | 47 159 | 27 067 | 4,57229 | 123 758,17 |
| 10 | Реконструкция ТП-524 путем строительства новой КТП-10/0,4 кВ мощностью 0,4 МВА в г. Отрадное Кировского района ЛО (O_26-1-10-0-01-04-0-0060) | - | 34 005 | - | 22 799 | 11 206 | 4,75427 | 53 276,35 |
| 11 | Реконструкция ТП-551 путем строительства новой КТП-10/0,4 кВ мощностью 0,4 МВА взамен существующей в г. Отрадное Кировского района ЛО (O_26-1-10-0-01-04-0-0053) | - | 26 070 | - | 20 164 | 5 906 | 4,75427 | 28 078,72 |
| 12 | Реконструкция ТП СП-13 путем строительства новой КТП-10/0,4 кВ мощностью 0,63 МВА взамен существующей в г. Сосновый Бор ЛО (O_26-1-08-0-01-04-0-0046) | - | 82 965 | - | 67 010 | 15 955 | 3,75791 | 59 957,45 |
| 13 | Тосно, РК оборудования ТП-11 в п. Ульяновка Тосненского р-на (инв.№ 210000409) (G_14-1-21-0-01-04-2-082) | - | 623 793 | - | 252 332 | 371 461 | 4,75427 | 1 766 025,89 |
| 14 | Тосно, РК оборудования ТП-33 в п. Ульяновка Тосненского р-на (инв.№ 210000454) (G_14-1-21-0-01-04-2-083) | - |  | - |  |  |  |  |
| 15 | Бокс, РК ВЛ-0,4 кВ (01) Обрино (от ТП-42 - 1 ф."Обрино, левая сторона" ) в г.Пикалево ЛО (инв.№ 200001188) (J_20-1-20-0-01-04-2-0118) | - | 137 602 | - | 71 723 | 65 879 | 4,39728 | 289 688,41 |
| 16 | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-25 по ул. Солодухина в г. Гатчина ЛО (инв. № 100000957) (J_20-2-06-0-01-04-2-0062) | - | 145 003 | - | 87 541 | 57 462 | 4,39728 | 252 676,50 |
| 17 | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-126 до ТП-2 по ул Детскосельская в г. Гатчина ЛО (инв № 100001323) (J_20-2-06-0-01-04-2-0064) | - | 202 402 | - | 105 487 | 96 915 | 4,39728 | 426 162,39 |

2.7.2.1. Расчет технико-экономического эффекта при реконструкции ВЛ, КЛ – 0,4 кВ.

Таблица 2.1.

| Наименование мероприятия согласно ИП | Характеристики до реконструкции |  |  |  |  | Планируемые характеристики после реконструкции |  |  |  |  | Итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Марка и сечение прово-дника | Длина прово-дника, L км | Удельное расчетное активное сопротивление, r Ом/км | Средняя нагрузка на участке, А | Потери на участке, Wл, кВтч | Марка и сечение прово-дника | Длина проводника, L км | Удельное расчетное активное сопротивление, r Ом/км | Средняя нагрузка на участке, А | Потери на участке, Wл кВтч | Экономия э/э, Wэ кВтч |
| филиал АО «ЛОЭСК» «Восточные электросети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тихв, РК ВЛ-0.4 кВ от КТП-48 в г.Тихвин ЛО (Инв.№ 200000309) (J_21-1-20-0-01-04-2-0020) | АС-25 | 0,25 | 1,176 | 58 | 38 421 | СИП-95 | 0,21 | 0,32 | 58 | 10 453 | 27 968 |
| Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-8 ф."20 квартал середина" в части замены опор, провода протяженностью 0,56 км в г. Пикалево ЛО (O_26-1-20-0-01-04-0-0049) | А-35 | 0,4 | 0,85 | 35 | 19 272 | СИП-70 | 0,4 | 0,443 | 35 | 10 037 | 9 235 |
| Бокс, РК ВЛ-0,4 кВ (01) Обрино (от ТП-42 - 1 ф."Обрино, левая сторона" ) в г.Пикалево ЛО (инв.№ 200001188) (J_20-1-20-0-01-04-2-0118) | А-35 | 1,4 | 0,85 | 50 | 137 602 | СИП-70 | 1,4 | 0,443 | 50 | 71 723 | 65 879 |
| филиал АО «ЛОЭСК» «Южные электросети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-52 по ул. Некрасова в г. Гатчина ЛО (инв. № 100000965) (J_21-2-06-0-01-04-2-0033) | А-35 | 0,23 | 0,85 | 56 | 28 353 | СИП-70 | 0,23 | 0,443 | 56 | 14 785 | 13 568 |
| Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-153 по ул. Станционная в г. Гатчина ЛО (инв. № 100000967) (J_21-2-06-0-01-04-2-0031) | А-35 | 0,415 | 0,85 | 59 | 56 798 | СИП-95 | 0,255 | 0,32 | 59 | 13 136 | 43 662 |
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-9, ТП-1, ТП-5,ТП-14 протяженностью 1,183 км в п.Тайцы Гатчинского р-на ЛО (O_27-2-06-0-01-04-0-0019) Отражены технические и финансово-экономические показатели непосредственно объекта, который является составной частью титула. | А-16 | 0,3 | 1,838 | 69 | 121 429 | СИП-25 | 0,3 | 1,2 | 69 | 79 277 | 42 152 |
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-190, ТП-153, ТП-55 протяженностью 1,024 км в г. Гатчина ЛО (O_26-2-06-0-01-04-0-0045) Отражены технические и финансово-экономические показатели непосредственно объекта, который является составной частью титула. | А-35 | 0,398 | 0,85 | 87 | 118 438 | СИП-50 | 0,398 | 0,641 | 87 | 89 314 | 34 675 |
|  | А-35 | 0,212 | 0,85 | 52 | 22 541 | СИП-50 | 0,212 | 0,641 | 52 | 16 990 |  |
| Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-212 по ул. Западная (пер. Тенистый) в г. Гатчина ЛО (инв. № 100001085) (J_21-2-06-0-01-04-2-0050) | А-35 | 0,16 | 0,85 | 93 | 54 409 | СИП-70 | 0,16 | 0,443 | 93 | 28 353 | 26 056 |
| Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-25 по ул. Солодухина в г. Гатчина ЛО (инв. № 100000957) (J_20-2-06-0-01-04-2-0062) | А-35 | 0,35 | 0,85 | 130 | 145 003 | СИП-95 | 0,35 | 0,32 | 130 | 87 541 | 57 462 |
| Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-126 до ТП-2 по ул Детскосельская в г. Гатчина ЛО (инв № 100001323) (J_20-2-06-0-01-04-2-0064) | А-35 | 0,3 | 0,85 | 131 | 202 402 | СИП-70 | 0,3 | 0,443 | 131 | 105 487 | 96 915 |
| ∑Wэ – 417 572 кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.7.2.2. Расчет окупаемости затрат при реконструкции ВЛ, КЛ – 0,4 кВ.

Таблица 2.2.

| Плановый срок выполнения мероприятий | Наименование мероприятия согласно ИП | Плановая полная стоимость строительства без НДС, руб. | Экономия в натуральном выражении, кВт*ч | Тариф без учета НДС, руб./кВт*ч | Экономия в финансовом выражении без учета НДС, руб. | Срок окупаемости мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| филиал АО «ЛОЭСК» «Восточные электросети» |  |  |  |  |  |  |
| 2028 | Тихв, РК ВЛ-0.4 кВ от КТП-48 в г.Тихвин ЛО (Инв.№ 200000309) (J_21-1-20-0-01-04-2-0020) | 804 537,75 | 27 968 | 4,75427 | 132 967,42 | 6,1 |
| 2028 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-8 ф."20 квартал середина" в части замены опор, провода протяженностью 0,56 км в г. Пикалево ЛО (O_26-1-20-0-01-04-0-0049) | 2 350 683,78 | 9 235 | 4,75427 | 43 905,68 | сопутствующий эффект* |
| 2026 (мероприятие перенесено из Программы 2020-2024) | Бокс, РК ВЛ-0,4 кВ (01) Обрино (от ТП-42 - 1 ф."Обрино, левая сторона" ) в г.Пикалево ЛО (инв.№ 200001188) (J_20-1-20-0-01-04-2-0118) | 6 497 203,45 | 65 879 | 4,39728 | 289 688,41 | 22,4 |
| филиал АО «ЛОЭСК» «Южные электросети» |  |  |  |  |  |  |
| 2028 | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-52 по ул. Некрасова в г. Гатчина ЛО (инв. № 100000965) (J_21-2-06-0-01-04-2-0033) | 954 760,47 | 13 568 | 4,75427 | 64 505,94 | 14,8 |
| 2026 | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-153 по ул. Станционная в г. Гатчина ЛО (инв. № 100000967) (J_21-2-06-0-01-04-2-0031) | 1 218 798,23 | 43 662 | 4,39728 | 191 994,04 | 6,3 |
| 2028 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-9, ТП-1, ТП-5,ТП-14 протяженностью 1,183 км в п.Тайцы Гатчинского р-на ЛО (O_27-2-06-0-01-04-0-0019) В составе титула отражены непосредственно мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности. | 1 309 890,16 | 42 152 | 4,75427 | 200 401,99 | 6.5 |
| 2028 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-190, ТП-153, ТП-55 протяженностью 1,024 км в г. Гатчина ЛО (O_26-2-06-0-01-04-0-0045) В составе титула отражены непосредственно мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности. | 3 000 676,44 | 34 675 | 4,75427 | 164 854,31 | 18,2 |
| 2026 | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-212 по ул. Западная (пер. Тенистый) в г. Гатчина ЛО (инв. № 100001085) (J_21-2-06-0-01-04-2-0050) | 1 027 800,72 | 26 056 | 4,39728 | 114 575,53 | 9,0 |
| 2026 (мероприятие перенесено из Программы 2020-2024) | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-25 по ул. Солодухина в г. Гатчина ЛО (инв. № 100000957) (J_20-2-06-0-01-04-2-0062) | 1 439 879,73 | 57 462 | 4,39728 | 252 676,50 | 5,7 |
| 2026 (мероприятие перенесено из Программы 2020-2024) | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-126 до ТП-2 по ул Детскосельская в г. Гатчина ЛО (инв № 100001323) (J_20-2-06-0-01-04-2-0064) | 1 216 192,55 | 96 915 | 4,39728 | 426 162,39 | 2,9 |
| *Ввиду того, что в перечне мероприятий по РК КЛ, ВЛ-0,4 кВ имеет объект с «сопутствующим эффектом» применен обобщенный подход к определению срока окупаемости, а именно, срок окупаемости определен исходя из плановой полной стоимости всех объектов РК КЛ, ВЛ-0,4 кВ и суммарной экономии в финансовом выражении от их реализации. |  | 19 820 423,28 |  |  | 1 881 732,21 | 10.5 |
| Средний срок окупаемости по мероприятиям |  |  |  |  |  | 10.5 |

*Тариф для расчета принят согласно прогнозируемой стоимости покупки потерь АО «ЛОЭСК» на основе прогноза тарифа (услуги по передачи э/э) по состоянию на начало 2026 года.

Таблица 2.3

| Тариф для расчета принят согласно прогнозируемой стоимости покупки потерь АО «ЛОЭСК» по состоянию на начало 2026г. | Период применения тарифа на покупку потерь, год | Показатель тарифа на покупку потерь, руб./кВт*ч |
| --- | --- | --- |
|  | 2025 | 3,75791* |
|  | 2026 | 4,22775 |
|  | 2027 | 4,39728 |
|  | 2028 | 4,57229 |
|  | 2029 | 4,75427 |
|  | 2030 | 4,94349 |

Таблица 2.4

| Период применения тарифа | *Тариф из предыдущей версии Программы, который зафиксирован для выполненных в 2025 году мероприятий в отчетности о реализации Программы | Прогноз на 2027 г., для мероприятий планируемых реализовать в 2026г. | Прогноз на 2028 г., для мероприятий планируемых реализовать в 2027г. | Прогноз на 2029 г., для мероприятий планируемых реализовать в 2028г. | Прогноз на 2030г., для мероприятий планируемых реализовать в 2029г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цена за электроэнергию (покупка потерь), руб./кВт*ч | 3,75791 | 4,39728 | 4,57229 | 4,75427 | 4,94349 |

2.7.3.1. Расчет технико-экономического эффекта при реконструкции ВЛ, КЛ – 6(10) кВ.

Таблица 2.5

| Наименование мероприятия согласно ИП | Характеристики до реконструкции |  |  |  |  | Планируемые характеристики после реконструкции |  |  |  |  | Итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Марка и сечение проводника | Длина проводника, L км | Удельное расчетное активное сопротивление, r Ом/км | Средняя нагрузка на участке, А | Потери на участке, Wл, кВтч | Марка и сечение провод-ника | Длина провод-ника, L км | Удельное расчетное активное сопротивление, r Ом/км | Средняя нагрузка на участке, А | Потери на участке, Wл кВтч | Экономия э/э,Wэ кВтч |
| филиал АО «ЛОЭСК» «Восточные электросети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция КЛ 6 кВ ф. 201-06 от ТП 71 до ТП 49, ф. 201-04 от ТП 29 до ТП 32 протяженностью 1,11 км в г. Подпорожье ЛО (O_27-1-20-0-01-04-0-0002) В составе титула отражены непосредственно мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности. | АСБ-50 | 0,26 | 0,588 | 155 | 169 884 | АПвПуГ-120 | 0,26 | 0,245 | 155 | 70 785 | 99 099 |
| ∑Wэ – 99 099 кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.7.3.2. Расчет окупаемости затрат при реконструкции ВЛ, КЛ – 6(10) кВ.

Таблица 2.6.

| Плановый срок выполнения мероприятий | Наименование мероприятия согласно ИП | Плановая полная стоимость строительства без НДС, руб. | Экономия в натуральном выражении, кВт*ч | Тариф без учета НДС, руб./кВт*ч | Экономия в финансовом выражении без учета НДС, руб. | Срок окупаемости мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| филиал АО «ЛОЭСК» «Восточные электросети» |  |  |  |  |  |  |
| 2028 | Реконструкция КЛ 6 кВ ф. 201-06 от ТП 71 до ТП 49, ф. 201-04 от ТП 29 до ТП 32 протяженностью 1,11 км в г. Подпорожье ЛО (O_27-1-20-0-01-04-0-0002) В составе титула отражены непосредственно мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности. | 3 005 016,54 | 99 099 | 4,75427 | 471 143,40 | 6,4 |
| Средний срок окупаемости по мероприятиям |  |  |  |  |  | 6,4 |

2.7.4.1. Расчет технико-экономического эффекта при реконструкции ТП.

Таблица 2.7.

|  | Наименование мероприятия согласно ИП | Характеристики оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристики линии |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Характеристики для расчета экономии при замене трансформатора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Экономия в натуральном выражении, кВт*ч | Характеристики для расчета экономии при переводе сети на более высокий класс напряжения |  |  |  |  |  |
|  |  | Pхх , кВт | Pкз, кВт | kзагр, о.е. | Sном, кВА | Sср, кВА | Rт, Ом | Uвном, кВ | Uср, кВ | Wн, кВтч | Wх, кВтч | Wс, кВтч |  | L*, км | I*, А | r, Ом/км | Сечение и марка | Wпр-ка, кВтч | Экономия в натуральном выражении, кВт*ч |
| филиал АО «ЛОЭСК» «Центральные электросети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2027 | Реконструкция ТП-520 путем строительства новой КТП-10/0,4 кВ мощностью 0,63 МВА в г. Отрадное Кировского района ЛО (O_26-1-10-0-01-04-0-0059) | до реконструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27067 | до реконструкции |  |  |  |  | - |
|  |  | 0,718 | 5,507 | 0,9 | 400 | 360 | 0,0034 | 10 | 10 | 67 936 | 6 290 | 74 226 |  | - | - | - | - | - |  |
|  |  | после реконструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | после реконструкции |  |  |  |  |  |
|  |  | 1,05 | 7,6 | 0,5714 | 630 | 360 | 0,0019 | 10 | 10 | 37 961 | 9 198 | 47 159 |  | - | - | - | - | - |  |
| 2028 | Реконструкция ТП-524 путем строительства новой КТП-10/0,4 кВ мощностью 0,4 МВА в г. Отрадное Кировского района ЛО (O_26-1-10-0-01-04-0-0060) | до реконструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 206 | до реконструкции |  |  |  |  | - |
|  |  | 0,54 | 3,9 | 0,7 | 250 | 175 | 0,0062 | 10 | 10 | 29 275 | 4 730 | 34 005 |  | - | - | - | - | - |  |
|  |  | после реконструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | после реконструкции |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,77 | 5,4 | 0,4375 | 400 | 175 | 0,0034 | 10 | 10 | 16 054 | 6 745 | 22 799 |  | - | - | - | - | - |  |
| 2028 | Реконструкция ТП-551 путем строительства новой КТП-10/0,4 кВ мощностью 0,4 МВА взамен существующей в г. Отрадное Кировского района ЛО (O_26-1-10-0-01-04-0-0053) | до реконструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 906 | до реконструкции |  |  |  |  | - |
|  |  | 0,498 | 3,449 | 0,64 | 250 | 160 | 0,0055 | 10 | 10 | 21 708 | 4 362 | 26 070 |  | - | - | - | - | - |  |
|  |  | после реконструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | после реконструкции |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,77 | 5,4 | 0,4 | 400 | 160 | 0,0034 | 10 | 10 | 13 419 | 6 745 | 20 164 |  | - | - | - | - | - |  |
| 2028 | до реконструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 275 | до реконструкции |  |  |  |  | 367 186 |
|  | Тосно, РК оборудования ТП-11 в п. Ульяновка Тосненского р-на (инв.№ 210000409) (G_14-1-21-0-01-04-2-082) | 0,41 | 2,9 | 0,6 | 160 | 96 | 0,0041 | 6 | 6 | 36 710 | 13 363 | 50 073 |  | 2,8 | 100 | 0,443 | СИП-70 | 573 720 |  |
|  | Тосно, РК оборудования ТП-33 в п. Ульяновка Тосненского р-на (инв.№ 210000454) (G_14-1-21-0-01-04-2-083) | 1,115 | 5,5 | 0,5 | 400 | 200 | 0,0012 | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | после реконструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | после реконструкции |  |  |  |  |  |
|  | Тосно, РК оборудования ТП-11 в п. Ульяновка Тосненского р-на (инв.№ 210000409) (G_14-1-21-0-01-04-2-082) | 0,41 | 2,6 | 0,6 | 160 | 96 | 0,0102 | 10 | 10 | 35 461 | 10 337 | 45 798 |  | 2,8 | 60 | 0,443 | СИП-70 | 206 534 |  |
|  | Тосно, РК оборудования ТП-33 в п. Ульяновка Тосненского р-на (инв.№ 210000454) (G_14-1-21-0-01-04-2-083) | 0,77 | 5,4 | 0,5 | 400 | 200 | 0,0034 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| филиал АО «ЛОЭСК» «Западные электросети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнено в 2025 году | Реконструкция ТП СП-13 путем строительства новой КТП-10/0,4 кВ мощностью 0,63 МВА взамен существующей в г. Сосновый Бор ЛО (O_26-1-08-0-01-04-0-0046) | до реконструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 955 | до реконструкции |  |  |  |  | - |
|  |  | 0,83 | 5,4 | 0,95 | 400 | 380 | 0,0034 | 10 | 10 | 75 694 | 7 271 | 82 965 |  | - | - | - | - | - |  |
|  |  | после реконструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | после реконструкции |  |  |  |  |  |
|  |  | 1,25 | 9,5 | 0,603 | 1000 | 603 | 0,0010 | 10 | 10 | 56 060 | 10 950 | 67 010 |  | - | - | - | - | - |  |
| ∑Wэ – 437 339 кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.7.4.2. Расчет окупаемости затрат при реконструкции ТП.

Таблица 2.8.

| Плановый срок выполнения мероприятий | Наименование мероприятия согласно ИП | Плановая полная стоимость строительства без НДС, руб. | Экономия в натуральном выражении, кВт*ч | Тариф без учета НДС, руб./кВт*ч | Экономия в финансовом выражении без учета НДС, руб. | Срок окупаемости мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| филиал АО «ЛОЭСК» «Центральные электросети» |  |  |  |  |  |  |
| 2027 | Реконструкция ТП-520 путем строительства новой КТП-10/0,4 кВ мощностью 0,63 МВА в г. Отрадное Кировского района ЛО (O_26-1-10-0-01-04-0-0059) | 6 831 175,88 | 27 067 | 4,57229 | 123 758,17 | сопутствующий эффект* |
| 2028 | Реконструкция ТП-524 путем строительства новой КТП-10/0,4 кВ мощностью 0,4 МВА в г. Отрадное Кировского района ЛО (O_26-1-10-0-01-04-0-0060) | 6 149 892,47 | 11 206 | 4,75427 | 53 276,35 | сопутствующий эффект* |
| 2028 | Реконструкция ТП-551 путем строительства новой КТП-10/0,4 кВ мощностью 0,4 МВА взамен существующей в г. Отрадное Кировского района ЛО (O_26-1-10-0-01-04-0-0053) | 6 149 892,48 | 5 906 | 4,75427 | 28 078,72 | сопутствующий эффект* |
| 2028 | Тосно, РК оборудования ТП-11 в п. Ульяновка Тосненского р-на (инв.№ 210000409) (G_14-1-21-0-01-04-2-082) | 368 071,58 | 371461 | 4,75427 | 1 766 025,89 | 0,5 |
|  | Тосно, РК оборудования ТП-33 в п. Ульяновка Тосненского р-на (инв.№ 210000454) (G_14-1-21-0-01-04-2-083) | 591 479,25 |  |  |  |  |
| филиал АО «ЛОЭСК» «Западные электросети» |  |  |  |  |  |  |
| Выполнено в 2025 году | Реконструкция ТП СП-13 путем строительства новой КТП-10/0,4 кВ мощностью 0,63 МВА взамен существующей в г. Сосновый Бор ЛО (O_26-1-08-0-01-04-0-0046) | 5 751 671,91 | 15 955 | 3,75791* | 59 957,45 | сопутствующий эффект* |
| *Ввиду того, что часть мероприятий по РК ТП имеет комплексный характер и направлены на строительство новых ТП взамен существующих, эффект энергосбережения от замены силовых трансформаторов будет иметь сопутствующий характер, с учетом плановой стоимости РК всего объекта. С учетом объектов с «сопутствующим эффектом» применен обобщенный подход к определению срока окупаемости, а именно, срок окупаемости определен исходя из плановой полной стоимости всех объектов РК ТП и суммарной экономии в финансовом выражении от их реализации. |  | 25 842 183,57 |  |  | 2 031 096,58 | 12,7 |
| Средний срок окупаемости по мероприятиям |  |  |  |  |  | 12,7 |

* тариф из предыдущей версии программ энергосбережения, применен как действующее плановое значение на момент отчета по реализации данного мероприятия

2.8. Информация о тарифных последствиях Программы.

Таблица 2.9.

| Год | Статус балансовых показателей | Поступление в сеть | Отпуск из сети | Объем съэкономленной э/э | Потери в электрической сети | Процент относительных потерь | Прогноз тарифа на компенсацию потерь | Прогнозируемое влияние на процент относительных потерь от реализации мероприятий программы энергосбережения (нарастающим итогом). |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | млн.кВт*ч |  |  |  | % | руб/кВт.ч. | % |  |  |
| 2024 | утверждено | 4 512,912 | 4 015,59 | - | 497,32 | 11,02 | 3,56200 |  |  |  |
| 2025 | утверждено | 4 546,702 | 4 064,77 | - | 481,93 | 10,60 | 4,02331 |  |  |  |
| 2026 | утверждено | 4 718,233 | 4 218,18 | - | 500,06 | 10,60 | 4,22775 |  |  |  |
| 2027 | прогноз | 5 858,00 | 5 237,35 | 0,31 | 620,64 | 10,59 | 4,39728 | 0,0044377 | 0,0133026 | 0,0133026 |
| 2028 | прогноз | 5 968,851 | 5 336,73 | 0,27 | 632,12 | 10,59 | 4,57229 |  |  |  |
| 2029 | прогноз | 6 433,819 | 5 753,03 | 0,62 | 680,79 | 10,58 | 4,75427 |  |  |  |
| 2030 | прогноз | 6 433,819 | 5 753,03 | 0,00 | 680,79 | 10,58 | 4,94349 |  |  |  |

2.8.1. В Программе, для унификации общей экономии, разные сэкономленные ресурсы переведены в т.у.т. (тонна условного топлива). Приведение к т.у.т. осуществлено, в том числе, согласно Постановления Госкомстата РФ от 23 июня 1999 г. №46, где:

1 тыс.кВт*ч = 0,3445 т.у.т.

1 Гкал = 0,1486 т.у.т.

Сводные технико-экономический параметры Программы представлены в Приложении 2 к Программе.

Раздел 3. Целевые показатели Программы

Оценка динамики целевых показателей энергетической эффективности.

3.1. Показатель – увеличение доли услуг по передаче электрической энергии (мощности) по ИСУ (522 ФЗ), % от общего объема.

3.2. В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018г. № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» (далее – 522 ФЗ) на АО «ЛОЭСК» ложатся обязательства по переоснащению и дальнейшей эксплуатации приборов учета потребителей, по мере выхода прибора учета из строя, истечения срока поверки прибора учета и т.д. По данным, на начало 2023 года, потенциальных абонентов, которые подпадают под действие 522 ФЗ и находятся в зоне ответственности АО «ЛОЭСК» (без учета МКД) насчитывается 128 485. Проведя анализ истечений сроков поверки/ потенциальных неисправностей приборов учета, сформирован план реализации работ по 522 ФЗ.

Динамика оснащения приборами учета электрической энергии в соответствии с 522 ФЗ:

- фактический объем установки/замены приборов учета за предыдущие годы (до 2024г) составляет 31 400 шт – 24,44% от общего объема 128 485 шт.;

- фактический объем установки/замены приборов учет за 2024г составит 2 861 шт – 26,67%;

- фактический объем установки/замены приборов учет в 2025г составит 9 370 шт – 33,96%;

- плановый объем установки/замены приборов учет в 2026г составит 20 029 шт – 49,55%;

- плановый объем установки/замены приборов учет в 2027г составит 11 573 шт – 58,55%;

- плановый объем установки/замены приборов учет в 2028г составит 5 697 шт – 62,99%;

- плановый объем установки/замены приборов учет в 2029г составит 5 470 шт – 67,25%.

3.3. Показатель – снижение фактического процента технологического расхода электрической энергии в сетях по отношению к фактическому проценту технологического расхода в предшествующем году.

Оценка настоящего показателя проведена на основе расчета полученной экономии от реализации мероприятий программы энергосбережения, отражает прогнозируемый расчетные данные потенциальной экономии. Пообъектный расчет экономии представлен в п. 2.7, Раздела 2 Программы.

Перечень целевых показателей энергетической эффективности, а также обязательных энергосберегающих мероприятий программы энергосбережения АО «ЛОЭСК»

| N п/п | Наименование показателя | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Увеличение оснащенности зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности компании и/или на другом законном основании, приборами учета используемых энергоресурсов: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | холодной и горячей воды | 100% |  |  |  |  |
| 1.2 | тепловой энергии | 100% |  |  |  |  |
| 1.3 | электрической энергии | 100% |  |  |  |  |
| 1.4 | газа | 100% |  |  |  |  |
| 2 | Увеличение доли услуг по передаче электрической энергии (мощности) по ИСУ (522 ФЗ), % от общего объема (п.3.2 пояснительной записки) | 33,96 | 49,55 | 58,55 | 62,99 | 67,25 |
| 3 | Снижение фактического процента технологического расхода электрической энергии в сетях по отношению к фактическому проценту технологического расхода в предшествующем году (по периодам: 2025-2028; 2028-2029). |  |  | 0,0044377 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,008865 |  |

Приложение №1

Методика расчета потерь

- Методика расчетов.

Методика расчета составлена в соответствии с Инструкцией «По организации в министерстве энергетики Российской Федерации работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям» на основании Приказа Минэнерго РФ от 30.12.2008 г. №326 (ред. от 01.02.2010).

Для вычислений применялся метод средних нагрузок расчета нагрузочных потерь электроэнергии в отдельных элементах электрических сетей.

- Расчет нагрузочных потерь в ВЛ, КЛ и двухобмоточном трансформаторе за базовый период определен по формуле:

| , кВт.ч, | (1) |
| --- | --- |

где 	ΔPср – потери мощности в ВЛ, КЛ при средних за базовый период нагрузках, кВт, определяются по формуле (3);

k2ф – квадрат коэффициента формы графика за базовый  период, о.е.;

kk – коэффициент, учитывающий различие конфигураций графиков активной и реактивной нагрузки (принимается равным 0,99), о.е.;

T – число часов в базовом периоде (базовый период расчет принимается равным 8760 ч), ч.

1.1. Коэффициент формы графика определяется по формуле:

| , о.е., | (2) |
| --- | --- |

где kз – коэффициент заполнения графика (принимается равным 0,5).

- Нагрузочные потери мощности при средних за базовый  период нагрузках в ВЛ, КЛ определяются по формуле:

| , кВт, | (3) |
| --- | --- |

где	Iср – среднее значение токовой нагрузки, А, определяется по произведенным замерам на реконструируемой КЛ или ВЛ;

R – активное сопротивление ВЛ, КЛ, Ом, определяется по формулам (4) и (5).

2.1.1. Активное сопротивление ВЛ определяется в соответствии с паспортными данными оборудования по формуле:

| , Ом, | (4) |
| --- | --- |

где	 r020 – удельное активное сопротивление на 1 км провода при его температуре 20 С, Ом/км;

L – длина линии, км;

– средняя температура провода за базовый  период (принимается равной 20 0С), С;

nЦ – количество параллельных цепей, шт.

    - Активное сопротивление КЛ определяется в соответствии с паспортными данными по формуле:

| , Ом, | (5) |
| --- | --- |

где 	r0 – удельное активное сопротивление на 1 км кабеля, Ом/км;

L – длина кабеля, км;

nЦ – количество параллельных цепей, шт.

  - Нагрузочные потери мощности при средних за базовый  период нагрузках в двухобмоточном трансформаторе определяются по формуле:

| , кВт, | (6) |
| --- | --- |

где  - среднее значение полной мощности трансформатора за базовый период (определяется исходя из годовой загрузки трансформатора по формуле (7));

Uср – среднее напряжение элемента за базовый  период Т (по результатам замеров), кВ;

R – активное сопротивление двухобмоточного трансформатора, Ом, определяется по формулам (8).

    - Среднее значение полной мощности трансформатора определяется по формуле;

| , кВА, | (7) |
| --- | --- |

где - номинальная полная мощность трансформатора по паспортным данным, кВА;

kзагр – коэффициент загрузки трансформатора (принимается исходя из замеров на ТП и по данным технических учетов).

    - Активное сопротивление двухобмоточного трехфазного трансформатора определяется в соответствии с паспортными данными оборудования по формуле:

|  | (8) |
| --- | --- |

где РКЗ – потери мощности короткого замыкания, кВт;

UB ном – номинальное напряжение высшей обмотки, кВ;

Sном –номинальная мощность трехфазного трансформатора, МВА.

    - Потери электроэнергии холостого хода (далее – ХХ) в силовом трансформаторе (автотрансформаторе) определяются на основе приведенных в паспортных данных оборудования потерь мощности холостого хода  ΔPх, по формуле:

, кВт.ч,                                     (9)

| где | Трi | - | число часов работы трансформатора (автотрансформатора) в i-м режиме, ч; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ui | - | напряжение на высшей стороне трансформатора (автотрансформатора) в i-м режиме, кВ; |
|  | Uном | - | номинальное напряжение высшей обмотки трансформатора (автотрансформатора), кВ. |

    - Суммарные потери в трансформаторе определяются по формуле:

| , кВт.ч, | (10) |
| --- | --- |

где  - нагрузочные потери в трансформаторе, кВтч;

- потери холостого хода в трансформаторе, кВтч.

- Экономия электрической энергии в результате реконструкции определяется по формуле:

| , кВт.ч, | (11) |
| --- | --- |

где - потери электроэнергии до реконструкции, кВтч;

- потери электроэнергии после реконструкции, кВтч.

- Расчет тока протекающего по линии (для расчета экономии при переводе сети на более высокий класс напряжения):

| , А, | (12) |
| --- | --- |

где Sл – полная мощность протекающая по линии, кВА;

k – коэффициент для трехфазной сети принимаемый 3 для однофазной 1, о.е.;

Uн – номинальное напряжение сети, кВ.