## 12
Приложение N 12
к приказу Минэнерго России
от 05.05.2016 N 380
Форма 12. Краткое описание инвестиционной программы.
Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов
Инвестиционная программа Акционерное Общество "ЛОЭСК - Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2026 год
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Год ввода в эксплуатацию трансформаторной или иной подстанции, линии электропередачи (до реализации инвестиционного проекта) | Показатель оценки технического состояния | Показатель оценки последствий отказа | Год определения показателей оценки технического состояния и последствий отказа | Инвестиционным проектом предусматривается выполнение: |  |  |  | Реализация инвестиционного проекта обуславливается необходимостью выполнения требований: |  | Инвестиционным проектом осуществляются мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и обеспечивающие достижение утвержденных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+; -) | Инвестиционным проектом осуществляются обязательные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+; -) | Наименование трансформаторной или иной подстанции, линии электропередачи (участка линии электропередачи), реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | Нагрузка по результатам контрольных замеров трансформаторной или иной подстанции, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которой предусматривается инвестиционным проектом |  | Аварийная нагрузка, % | Максимальная мощность энергопринимающих устройств потребителей услуг по документам о технологическом присоединении | Мощность трансформаторной или иной подстанции, реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | [5 empty] | Проектный высший класс напряжения (рабочее высшее напряжение), кВ |  | Задачи, решаемые в рамках реализации инвестиционного проекта | Неудовлетворительное техническое состояние подтверждается результатами:
[7 empty] | противоаварийных мероприятий, предусмотренных актами о расследовании причин аварии (реквизиты актов) | предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора вынесенных по результатам расследования причин аварий (реквизиты предписаний) | иных предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора (реквизиты предписаний) | предписаний иных органов государственной власти (указать наименования органов исполнительной власти) | [9 empty] | всего, МВ x А |  | всего за вычетом мощности наиболее крупного (авто-) трансформатора, МВ x А |  | всего, Мвар
[11 empty] | законодательства Российской Федерации (+; -) | регламентов рынков электрической энергии (+; -) |  |  |  | МВт | Дата контрольного замерного дня | [11 empty] | технического освидетельствования (+; -) | технического обследования (+; -)
[20 empty] | До | После | До | После | До | После | До | После
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | Реконструкция РТП-223 в части замены 1 секции шин РУ-10 кВ (моноблок из 4 ячеек) в г. Мурино Всеволожского района ЛО | Q_25-1-17-0-01-04-0-0060 | 2016 | 65.425 | нд | 2025-06-01 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | РТП-223 | 0.24438 | 2026-02-16 15:41 | 19.55% | 0 | 2.5 | 2.5 | 1.25 | 1.25 | 2.5 | 2.5 | 10 | 10 | Приведение в соответствие требованиям п. 1.2.20 Правил устройства электроустановок (ПУЭ) (утв. Приказом Минэнерго РФ от 09.04.2003 N 150). Проектом предусмотрена реконструкция РУ-10 кВ РТП-223 путем замены 1 с.ш. РУ-10 кВ (моноблок на 4 ячейки). Реконструкция РТП-223 в части замены ячеек 10 кВ необходима в связи с тем, что оборудование РТП-223 (2014 г.в.) физически изношены, ремонтная база для восстановления выключателей и разъединителей отсутствует, что представляет опасность для оперативного персонала при производстве переключений, что подтверждается актом обследования технического состояния № 000061129 от 02.10.2024 г. Также негативно отражается на потребителях, которые являются потребителями 2-й категории электроснабжения (жилые многоквартиные дома). | - | +
1.2.1.1. | Реконструкция оборудования ТП-120 в части замены трансформаторов мощностью 1,63 МВА и ячеек КСО в количестве 10 шт. в г. Луга ЛО | O_29-1-06-0-01-04-0-0010 | 2002 | 65.193 | нд | 2025-11-01 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ТП-120 | 0.1757 | 2026-02-05 | 27.89% | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Устранение неудовлетворительного технического состояния объекта. Выполнение распоряжения правительства РФ от 03.04.2013 г. №511-р «Стратегия развития электросетевого комплекса РФ». Выполнение «Федерального закона об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» от 23.11.2009 г. №261-Ф3. | - | +
1.2.1.1. | Реконструкция оборудования ТП-24 в части замены ячеек 10кВ-6 шт., замены трансформаторов мощностью 1,03 МВА на 1,26 МВА в г. Приморск ЛО | O_29-1-05-0-01-04-0-0009 | 1979 | 50 | нд | 2026-01-20 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ТП-24 | 0.26518 | 2026-01-30 21:00 | 66.29% | 0 | 1.03 | 1.26 | 0.4 | 0.63 | нд | нд | 10 | 10 | Устранение неудовлетворительного технического состояния объекта. Приведение в соответствие требованиям Федерального закона от 23 июня 2016 г. № 196-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» в части совершенствования требований к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики». Проектом предусмотрена реконструкция оборудования РУ-10 кВ с заменой трансформатора 0,63х2 МВА (не соответствующего действующим значениям токам КЗ, повышение безопасности персонала при эксплуатации электроустановки, цифровизация объекта). Реализация мероприятий направлена на устранение неудовлетворительного технического состояния объекта (израсходован коммутационный ресурс дугогасящих камер выключателей, израсходован механический ресурс приводов выключателей, оборудование РУ 10 кВ не является безопасным для производства оперативных переключений при ненормальной схеме сети 10 кВ), что подтверждается актом обследования технического состояния оборудования №83 от 25.08.2023г. | - | +
1.2.1.1. | Реконструкция ТП 5 путем строительства новой БКТП-10/0,4кВ мощностью 0,4 МВА в г.Светогорск | O_29-1-05-0-01-04-0-0006 | 1977 | 62 | нд | 2025-12-31 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ТП-5 | 0.08316 | 2026-02-03 14:07 | 20.79% | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Устранение неудовлетворительного технического состояния объекта. Приведение в соответствие требованиям Федерального закона от 23 июня 2016 г. № 196-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» в части совершенствования требований к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики». Проектом предусмотрена реконструкция оборудования ТП-5 путем строительства новой БКТП-10/0,4кВ мощностью 0,4 МВА, не соответствующего действующим значениям токам КЗ, повышение безопасности персонала при эксплуатации электроустановки, цифровизация объекта. Реализация мероприятий направлена на устранение неудовлетворительного технического состояния объекта, так же позволяет устранить возможные аварии и перебои с энергоснабжением, которые могут быть вызваны эксплуатацией устаревшего оборудования, обеспечить эффективную и надежную работу подстанции, снизить риск внештатных ситуаций. Обеспечение соответствия критериям энергосбережения, требованиям ПУЭ п.4.2.13, правилам безопасности объекта. | - | +
1.2.1.1. | Реконструкция ТП-1,ТП-19 в части замены ячеек 10кВ в количестве 4шт., строительство КЛ-10кВ протяженностью 0,25 км в г.Приморск Выборгского р-на ЛО | O_29-1-05-0-01-04-0-0002 | 1988 | 50 | нд | 2025-06-01 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ТП-1,ТП-19 | 0.28521 | 2026-02-16 15:40 | 45.27% | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Устранение неудовлетворительного технического состояния объекта. Приведение в соответствие требованиям Федерального закона от 23 июня 2016 г. № 196-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» в части совершенствования требований к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики». Проектом предусмотрена реконструкция ТП-1, ТП-19 в части замены ячеек 10кВ в количестве 4шт., прокладка КЛ 10кВ ориентировочной протяженностью 0,25 км. Реализация мероприятий направлена на устранение неудовлетворительного технического состояния объекта (не соответствующего действующим значениям токам КЗ, действующим ПУЭ п.1.8.23, повышение безопасности персонала при эксплуатации электроустановки),что подтверждается актами обследования технического состояния оборудования №69 от 29.09.23, №68 от 29.09.23. | - | +
1.2.1.1. | Реконструкция ТП-29 путем строительства новой БКТП-10/0,4кВ мощностью 0,25 МВА в п.Лесогорский Выборгского р-на ЛО | O_29-1-05-0-01-04-0-0001 | 1976 | 50 | нд | 2025-01-01 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ТП-29 | 0.11732 | 2026-02-09 12:16 | 46.93% | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Устранение неудовлетворительного технического состояния объекта. Приведение в соответствие требованиям Федерального закона от 23 июня 2016 г. № 196-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» в части совершенствования требований к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики». Выполнение требований п.1.1.9 ПТЭСиС обеспечения функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а также внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала Проектом предусмотрена реконструкция оборудования и здания ТП-29. Реализация мероприятий направлена на устранение неудовлетворительного технического состояния объекта, так же позволяет устранить возможные аварии и перебои с энергоснабжением, которые могут быть вызваны эксплуатацией устаревшего оборудования, обеспечить эффективную и надежную работу подстанции, снизить риск внештатных ситуаций. Обеспечение соответствия критериям энергосбережения, требованиям ПУЭ п.4.2.13, правилам безопасности объекта. ТП-29 в п. Лесогорский введена в эксплуатацию в 1976 году. Здание установлено на структурно-неустойчивых грунтах, в связи с чем, за период эксплуатации фундамент дал осадку, в стенах появились трещины, поддерживающие конструкции пола и половое покрытие разрушаются, разрушенные части падают в кабельные каналы, деревянные двери и коробки сгнили. | - | +
1.2.1.1. | Реконструкция ТП-12 в части замены трансформатора мощностью 0,63 МВА и ячеек РУ-6 кВ 4 шт. в п. Тайцы ЛО | O_28-2-06-0-01-04-0-0029 | 1973 | 50 | нд | 2026-01-20 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ТП-12 | 0.20157 | 2025-01-31 09:30 | 32% | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Устранение неудовлетворительного технического состояния оборудования ТП-12 в части п.4 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, утвержденных Минэнерго РФ №1070 от 04.10.2022г. | - | +
1.2.1.1. | Реконструкция ТП-2, ТП-3, ТП-6 путем строительства новых ТП-6/0,4кВ общей мощностью 0,57 МВА в п. Тайцы ЛО | O_28-2-06-0-01-04-0-0028 | 1976 | 50,00 50,00 50,00 | нд | 01.12.2025 01.12.2025 01.12.2025 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ТП-2 ТП-3 ТП-6 | 0,04821 0,07024 0,04704 | 10.07.2025 10.07.2025 23.07.2025 | 48,21%‬; 28,10%; 29,4% | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Устранение неудовлетворительного технического состояния оборудования ТП-2, ТП-3, ТП-6, ТП-11, ТП-25 в части п.4 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, утвержденных Минэнерго РФ №1070 от 04.10.2022г. | - | +
1.2.1.1. | Реконструкция оборудования ТП-31, ТП-22, ТП-40, ТП-46, ТП-105, ТП-95, ТП-41 в части замены КСО с ВНА-10кВ на КСО с ВВ-10кВ - 20 шт. в г. Тихвин ЛО | O_28-1-20-0-01-04-0-0016 | 1985 | 65 50 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 | нд | 01.02.2025 01.02.2025 01.09.2025 01.11.2025 01.02.2025 01.02.2025 01.02.2025 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ТП-31 ТП-22 ТП-40 ТП-46 ТП-105 ТП-95 ТП-41 | 0,27788 0,23245‬ 0,16188 0,10545 0,26870 0,13802 0,26215 | 22.01.2026 12.01.2026 12.01.2026 12.01.2026 12.01.2026 19.01.2026 12.01.2026 | 44,11%; 58,11%; 64,75%; 42,18%; 67,17%; 34,51%; 65,56% | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Выполнение постановления Правительства РФ от 04.05.2012 №442 "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии. Выполнение данных мероприятий существенным образом повлияет и на показатели надежности сети Saidi/Saifi (индекс средней частоты отключений по системе), SAIDI (индекс средней продолжительности отключений по системе) в заданных АО «ЛОЭСК» границах. | - | +
1.2.1.1. | Реконструкция оборудования ТП-3 в части замены ячеек 10 кВ (7 шт.) г. Кириши | O_28-1-20-0-01-04-0-0010 | 1972 | 50 | нд | 2025-02-01 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ТП-3 | 0.17278 | 2026-01-04 18:44 | 43.19% | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Устранение неудовлетворительного технического состояния оборудования ТП-3 в части п.4 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, утверждённых Приказом Минэнерго РФ №1070 от 04.10.2022 года. Восстановление надёжного электроснабжения. Обеспечение безопасной эксплуатации электроустановок. Обеспечение надежности снабжения потребителей электрической энергии и ее качества. | - | +
1.2.1.1. | Реконструкция оборудования РУ-0,4кВ ТП-9к в части замены 7 ячеек РУ-0,4кВ Кузьмоловское ГП Всеволожского района ЛО | O_28-1-17-0-01-04-0-0001 | 2012 | 50 | нд | 2025-06-01 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ТП-9к | 0.2172 | 2025-08-26 22:35 | 34.48% | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Устранение неудовлетворительного технического состояния РУ-0,4кВ, приведение оборудование в соответствие требованиям п.4.1.8 ПУЭ. Обеспечение безопасной эксплуатации электроустановок (согласно требованиям ПОТ ЭЭ) в рамках исполнения требований п.8 "Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ", утвержденных приказом Минэнерго РФ от 04.10.2022 №1070". Замена травмоопасного оборудования (оборудование с опасной компоновкой) | - | +
1.2.1.1. | Реконструкция ТП-5 путем строительства новой КТП 6/0,4кВ мощностью 0,4 МВА в п. Форносово Тосненского р-на ЛО | O_28-1-10-0-01-04-0-0014 | 1979 | 60.633 | нд | 2025-07-01 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ТП-5 | 0,12413‬ | 2025-06-16 09:43 | 77.58% | 0 | 0.41 | 0.4 | 0.25 | 0.4 | нд | нд | 6 | 6 | Устранение неудовлетворительного технического состояния ТП-5 в части: - приведения в соответствие санитарным нормам (СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 2.2.1./2.1.1.2585-10«Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» СанПиН ); - п.4 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, утверждённых Приказом Минэнерго РФ №1070 от 04.10.2022 года. | - | +
1.2.1.1. | Реконструкция оборудования ТП-11 в части замены трансформатора 6 кВ на 10 кВ - 0,4 МВА, ячеек 6-10 кВ - 6 шт. в г. Шлиссельбург Кировского района ЛО | O_28-1-10-0-01-04-0-0011 | 1981 | 50 | нд | 2025-07-01 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ТП-11 | 0.22288 | 2026-02-04 20:30 | 55.72% | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 10 | Устранение неудовлетворительного технического состояния оборудования ТП-11 в части п.4 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, утверждённых Приказом Минэнерго РФ №1070 от 04.10.2022 года. | - | +
1.2.1.1. | Реконструкция оборудования ТП-2 в части замены ячеек РУ-6 кВ - 9 шт. в п. Старая Малукса Кировского района ЛО | O_28-1-10-0-01-04-0-0009 | 1970 | 50 | нд | 2025-07-01 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ТП-2 | 0.21336 | 2025-09-04 12:00 | 53.34% | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Устранение неудовлетворительного технического состояния оборудования ТП-2 в части п.4 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, утверждённых Приказом Минэнерго РФ №1070 от 04.10.2022г. | - | +
1.2.1.1. | Реконструкция оборудования ТП-7А в части замены трансформатора 6 кВ на 10 кВ мощностью 0,4 МВА, ячеек РУ 6-10 кВ - 6 шт. в г. Шлиссельбург ЛО | O_28-1-10-0-01-04-0-0007 | 1985 | 50 | нд | 2025-07-01 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ТП-7А | 0.1446 | 2026-02-04 20:30 | 36.15% | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 10 | Устранение неудовлетворительного технического состояния оборудования ТП-7А в части п.4 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, утверждённых Приказом Минэнерго РФ от 04.10.2022г №1070. | - | +
1.2.1.1. | Реконструкция оборудования СТП-12 в части замены ячеек 10/0,4кВ в количестве 7 шт. в г. Высоцк Выборгского р-на ЛО | O_28-1-05-0-01-04-0-0027 | 1985 | 50 | нд | 2026-01-20 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ТП-12 | 0.11177 | 2025-07-14 | 27.94% | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Устранение неудовлетворительного технического состояния объекта. Приведение в соответствие требованиям Федерального закона от 23 июня 2016 г. № 196-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» в части совершенствования требований к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики». Проектом предусмотрена реконструкция оборудования РУ-10 кВ (не соответствующего действующим значениям токам КЗ, действующим ПУЭ п.1.8.23, повышение безопасности персонала при эксплуатации электроустановки, цифровизация объекта, повышение надежности электроснабжения потребителей). Реализация мероприятий направлена на устранение неудовлетворительного технического состояния объекта, так же позволяет устранить возможные аварии и перебои с энергоснабжением, которые могут быть вызваны эксплуатацией устаревшего оборудования, обеспечить эффективную и надежную работу подстанции, снизить риск внештатных ситуаций. Обеспечение соответствия критериям энергосбережения, требованиям ПУЭ п.4.2.13, правилам безопасности объекта. | - | +
1.2.1.1. | Реконструкция ТП-7 путем установки новой КТП-10/0,4кВ мощностью 0,25 МВА, строительство ВЛ-10/0,4кВ - 0,25 км в г.Каменногорск Выборгского р-на ЛО | O_28-1-05-0-01-04-0-0021 | 1975 | 50 | нд | 2025-01-01 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ТП-7 | 0.0301 | 2026-02-03 14:36 | 24.08% | 0 | 0.125 | 0.25 | 0.125 | 0.25 | нд | нд | 10 | 10 | Устранение неудовлетворительного технического состояния объекта. Приведение в соответствие требованиям Федерального закона от 23 июня 2016 г. № 196-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» в части совершенствования требований к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики». Проектом предусмотрена реконструкция ТП-7 путем установки новой КТП-10/0,4кВ мощностью 0,25 МВА и прокладкой ВЛ-0,4кВ протяженностью 0,25км. Реализация мероприятий направлена на устранение неудовлетворительного технического состояния объекта (не соответствующего действующим значениям токам КЗ, действующим ПУЭ п.1.8.23, повышение безопасности персонала при эксплуатации электроустановки), что подтверждается актами обследования технического состояния оборудования №54, 54.1 от 02.11.2023. | - | +
1.2.1.1. | Реконструкция ТП-8 путем строительства новой КТП-10/0,4 кВ мощностью 0,16 МВА, КЛ-10кВ до ТП-30,ТП-20 - 0,2 км в г.Приморск Выборгского р-на ЛО | O_28-1-05-0-01-04-0-0015 | 1967 | 50 | нд | 2026-01-20 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ТП-8 | 0.05763 | 2026-01-27 16:15 | 36.02% | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Устранение неудовлетворительного технического состояния объекта. Приведение в соответствие требованиям Федерального закона от 23 июня 2016 г. № 196-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» в части совершенствования требований к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики». Проектом предусмотрено реконструкция ТП-8 путем строительства новой КТП-10/0,4 кВ мощностью 0,16 МВА, прокладка КЛ-10кВ до ТП-30,ТП-20 протяженностью 0,2 км. Необходимость в реконструкции здания и оборудования обусловлена его неудовлетворительным техническим состоянием, при котором не обеспечивается достаточная надёжность электроснабжения. Невыполнение данного мероприятия приведет к увеличению перерывов эл. снабжения социально важных потребителей (ГКОУ ЛО "Приморская школа-интернат"), замечаний со стороны надзорных органов (Ростехнадзора, технической инспекции Минэнерго и др.), ухудшению прохождения ОЗП. Замена оборудования РУ-10 кВ, не соответствующего действующим значениям токам КЗ, повышение безопасности персонала при эксплуатации электроустановки, цифровизация объекта. Замена электромеханических устройств РЗА реконструируемых ячеек с масляными выключателями на современные микропроцессорные устройства РЗА. | - | +
1.2.1.1. | Реконструкция оборудования РТП-11 в части замены ячеек 6 кВ в количестве 9 шт. в г. Выборг ЛО | O_28-1-05-0-01-04-0-0012 | 1951 | 43.75 | нд | 2025-01-01 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | РТП-11 | 0.17886 | 2026-02-01 16:40 | 28.39% | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 10 | Устранение неудовлетворительного технического состояния объекта. Приведение в соответствие требованиям Федерального закона от 23 июня 2016 г. № 196-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» в части совершенствования требований к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики». Проектом предусмотрена реконструкция оборудования РУ-10 кВ (не соответствующего действующим значениям токам КЗ, действующим ПУЭ п.1.8.19, повышение безопасности персонала при эксплуатации электроустановки, цифровизация объекта, повышение надежности электроснабжения потребителей). Реализация мероприятий направлена на устранение неудовлетворительного технического состояния объекта (замена электромеханических устройств РЗА реконструируемых ячеек с масляными выключателями на современные микропроцессорные устройства РЗА). | - | +
1.2.1.1. | Реконструкция оборудования ТП 3 (замена ячеек 10 кВ в количестве 2 шт, замена трансформатора мощностью 0,63 МВА) в г. Приморск ЛО | O_28-1-05-0-01-04-0-0006 | 1969 | 50 | нд | 2026-01-20 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ТП-3 | 0.09491 | 2026-01-19 20:30 | 15.07% | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Устранение неудовлетворительного технического состояния объекта. Приведение в соответствие требованиям Федерального закона от 23 июня 2016 г. № 196-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» в части совершенствования требований к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики». Проектом предусмотрена реконструкция оборудования РУ-10 кВ (не соответствующего действующим значениям токам КЗ, действующим ПУЭ п.1.8.19, повышение безопасности персонала при эксплуатации электроустановки, РД 34.45.-51.300-97 п.6.4.1, п.6.7.1, п.6.8-12, п.6.21). Реализация мероприятий направлена на устранение неудовлетворительного технического состояния объекта: В ячейке №1 установлен РВ (разъединитель внутренней), коммутация которым возможна только без нагрузки, что существенно увеличивает время оперативных переключений и может привезти к возникновению электрической дуги в случае ошибочных действий оперативного персонала. Замена трансформатора необходима из-за многочисленных течей масла как из самого бака трансформатора, так и из радиаторов охлаждения. Замена масляного выключателя необходима из-за многочисленных течей масла из баков выключателя, неисправности привода выключателя, отсутствие запасных частей на данное оборудование, невозможности устройства РЗА и телемеханике. | - | +
1.2.1.1. | Реконструкция оборудования ТП-13 в части замены ячеек 10 кВ в количестве 9 шт. в г. Каменногорск Выборгского р-на ЛО | O_28-1-05-0-01-04-0-0005 | 1989 | 50 | нд | 2026-01-20 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ТП-13 | 0.16162 | 2026-02-04 14:35 | 25.65% | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Устранение неудовлетворительного технического состояния объекта. Приведение в соответствие требованиям Федерального закона от 23 июня 2016 г. № 196-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» в части совершенствования требований к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики». Проектом предусмотрена реконструкция оборудования РУ-10 кВ (не соответствующего действующим значениям токам КЗ, действующим ПУЭ п.1.8.23, повышение безопасности персонала при эксплуатации электроустановки). Реализация мероприятий направлена на устранение неудовлетворительного технического состояния объекта, так же позволяет устранить возможные аварии и перебои с энергоснабжением, которые могут быть вызваны эксплуатацией устаревшего оборудования, обеспечить эффективную и надежную работу подстанции, снизить риск внештатных ситуаций. Обеспечение соответствия критериям энергосбережения, требованиям ПУЭ п.4.2.13, правилам безопасности объекта. | - | +
1.2.1.1. | Реконструкция оборудования ТП-7 в части замены ячеек 10 кВ в количестве 5 шт. г. Высоцк ЛО | O_28-1-05-0-01-04-0-0003 | 1995 | 50 | нд | 2025-01-01 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ТП-7 | 0.03823 | 2026-03-05 12:00 | 15.29% | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Устранение неудовлетворительного технического состояния объекта. Приведение в соответствие требованиям Федерального закона от 23 июня 2016 г. № 196-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» в части совершенствования требований к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики». Проектом предусмотрена реконструкция оборудования РУ-10 кВ (не соответствующего действующим значениям токам КЗ, действующим ПУЭ п.1.8.22, п.1.8.23, повышение безопасности персонала при эксплуатации электроустановки). Реализация мероприятий направлена на устранение неудовлетворительного технического состояния объекта, так же позволяет устранить возможные аварии и перебои с энергоснабжением, которые могут быть вызваны эксплуатацией устаревшего оборудования, обеспечить эффективную и надежную работу подстанции, снизить риск внештатных ситуаций. Обеспечение соответствия критериям энергосбережения, требованиям ПУЭ п.4.2.13, правилам безопасности объекта. | - | +
1.2.1.1. | Реконструкция ТП-13 путем установки новой 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА, КЛ-10 кВ - 0,1 км, КЛ-0,4 кВ - 0,63 км в г. Кириши ЛО | O_27-1-20-0-01-04-0-0011 | 1967 | 62.713 | нд | 2025-02-01 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ТП-13 | 0.12387 | 2026-01-13 18:00 | 30.97% | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Устранение неудовлетворительного технического состояния ТП 13. Приведение в соответствие требованиям РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования», п.1.8.40.2 ПУЭ, федерального закона от 23 июня 2016 г. № 196-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» в части совершенствования требований к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики». Выполнение требований п.1.1.9 ПТЭСиС обеспечения функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а также внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала. | - | +
1.2.1.1. | Реконструкция ТП 4, ТП 15, ТП 42, ТП 11 путем установки новых ТП-10/0,4кВ суммарной мощностью силовых трансформаторов 2,35 МВА в г. Волхов ЛО | O_27-1-20-0-01-04-0-0009 | 1984 | 50 50 50 50 | нд | 01.03.2025 01.04.2026 01.06.2025 01.05.2025 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ТП-4 ТП-15 ТП-42 ТП-11 | 0,06189 0,05541 0,22401 0,071 | 14.01.2026 27.12.2025 16.12.2025 31.12.2025 | 15,47%; 13,85%; 89,60%; 28,40% | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Устранение неудовлетворительного технического состояния ТП-43. Обеспечение безопасной эксплуатации электроустановок в рамках исполнения требований п.8 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации - Приказ Минэнерго РФ от 04 октября 2022 г. №1070. Обеспечение гарантированного электроснабжения потребителей электроэнергией соответствующего качества согласно требованиям ГОСТ 32144-2013. Восстановление нормальной схемы электроснабжения потребителей. | - | +
1.2.1.1. | Реконструкция ТП-311, ТП-317, ТП-331, ТП-335, ТП-337 (замена ячеек 10 кВ - 2 шт) и КЛ-10 кВ протяженностью 1,66 км в Волосово ЛО | O_27-1-08-0-01-04-0-0033 | 1996 | 50 65,425 50 50,000 50,000 | нд | 01.09.2025 01.09.2025 01.09.2025 01.09.2025 01.06.2025 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ТП-311 ТП-317 ТП-331 ТП-335 ТП-337 | 0,10917 0,25027 0,13881 0,56473 0,22691 | 25.01.2026 25.01.2026 25.01.2026 25.01.2026 25.01.2026 | 17,33%; 39,73%; 55,52%; 89,64%; 56,73% | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Перевод нагрузок потребителей для выравнивания загрузки питающих фидеров 189-06 и 189-08. Приведение в соответствие требованиям таблицы 29.2 "Объемов и норм испытаний электрооборудования" (СО 34.45-51.300-97, РД 34.45-51.300-97) утвержден "РАО "ЕЭС России" от 08.05.1997. Соблюдение требований п. 4 ПП РФ 354 от 06.05.2011 года в части соблюдения допустимой продолжительности перерыва электроснабжения. Уменьшение времени возможного прекращения энергоснабжения и количества отключенных потребителей. | - | +
1.2.1.1. | Реконструкция КТП-7 путем строительства новой БКТП-10/0,4кВ мощностью 0,4 МВА в п.Советский Выборгского р-на ЛО | O_27-1-05-0-01-04-0-0023 | 1985 | 50 | нд | 2025-01-01 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ТП-7 | 0.02873 | 2025-12-29 15:35 | 7.183% | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Устранение неудовлетворительного технического состояния объекта. Приведение в соответствие требованиям Федерального закона от 23 июня 2016 г. № 196-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» в части совершенствования требований к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики». Проектом предусмотрена реконструкция КТП-7 путем строительства новой БКТП-10/0,4кВ мощностью 0,4 МВА (не соответствующего действующим значениям токам КЗ, повышение безопасности персонала при эксплуатации электроустановки, цифровизация объекта, повышение надежности электроснабжения потребителей). Реализация мероприятий направлена на устранение неудовлетворительного технического состояния объекта, так же позволяет устранить возможные аварии и перебои с энергоснабжением, которые могут быть вызваны эксплуатацией устаревшего оборудования, обеспечить эффективную и надежную работу подстанции, снизить риск внештатных ситуаций. Обеспечение соответствия критериям энергосбережения, требованиям ПУЭ п.4.2.13, правилам безопасности объекта. | - | +
1.2.1.1. | Реконструкция ТП-4 путем строительства новой БКТП-10/0,4кВ мощностью 0,25МВА в г.Приморск | O_27-1-05-0-01-04-0-0022 | 1948 | 40 | нд | 2025-01-01 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ТП-4 | 0.07402 | 2026-01-19 20:30 | 29.08% | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Устранение неудовлетворительного технического состояния объекта. Приведение в соответствие требованиям Федерального закона от 23 июня 2016 г. № 196-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» в части совершенствования требований к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики». Проектом предусмотрена реконструкция здания, оборудования ТП-4. РУ-0,4/10 кВ не соответствующего действующим значениям токам КЗ, действующим ПУЭ п.1.8.19, п.1.8.23, повышение безопасности персонала при эксплуатации электроустановки). Реализация мероприятий направлена на устранение неудовлетворительного технического состояния объекта, так же позволяет устранить возможные аварии и перебои с энергоснабжением, которые могут быть вызваны эксплуатацией устаревшего оборудования, обеспечить эффективную и надежную работу подстанции, снизить риск внештатных ситуаций. Обеспечение соответствия критериям энергосбережения, требованиям ПУЭ п.4.2.13, правилам безопасности объекта. | - | +
1.2.1.1. | Реконструкция КТП-32, СТП-10 в части замены трансформаторов мощностью 1,03МВА, ячеек 10кВ (10шт.) в г.Каменногорск Выборгского р-на ЛО | O_27-1-05-0-01-04-0-0017 | 1990 | 50 50 | нд | 01.12.2025 01.05.2025 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КТП-32, СТП-10 | 0,04371 0,21165 | 06.02.2026 27.01.2026 | 10,9275%; 33,5952% | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Устранение неудовлетворительного технического состояния объекта. Приведение в соответствие требованиям Федерального закона от 23 июня 2016 г. № 196-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» в части совершенствования требований к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики». Проектом предусмотрена реконструкция КТП-32, СТП-10 (не соответствующего действующим значениям токам КЗ, действующим ПУЭ п.1.8.19, п.1.8.23, повышение безопасности персонала при эксплуатации электроустановки). Реализация мероприятий направлена на устранение неудовлетворительного технического состояния объекта, так же позволяет устранить возможные аварии и перебои с энергоснабжением, которые могут быть вызваны эксплуатацией устаревшего оборудования, обеспечить эффективную и надежную работу подстанции, снизить риск внештатных ситуаций. Обеспечение соответствия критериям энергосбережения, требованиям ПУЭ п.4.2.13, правилам безопасности объекта | - | +
1.2.1.1. | Реконструкция оборудования РП-1, ТП-47 в части замены ячеек 10 кВ в количестве 19 шт. в г.Светогорск Выборгского р-на ЛО | O_27-1-05-0-01-04-0-0014 | 1984 | 50 50 | нд | 01.11.2025 01.12.2025 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | РП-1 ТП-47 | 0,05424 0,12562 | 27.01.2026 12.02.2026 | 13,56%; 31,41% | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Устранение неудовлетворительного технического состояния объекта. Приведение в соответствие требованиям Федерального закона от 23 июня 2016 г. № 196-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» в части совершенствования требований к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики». Проектом предусмотрена реконструкция оборудования РУ-10 кВ (не соответствующего действующим значениям токам КЗ, действующим ПУЭ п.1.8.22, п.1.8.23, повышение безопасности персонала при эксплуатации электроустановки). Реализация мероприятий направлена на устранение неудовлетворительного технического состояния объекта, так же позволяет устранить возможные аварии и перебои с энергоснабжением, которые могут быть вызваны эксплуатацией устаревшего оборудования, обеспечить эффективную и надежную работу подстанции, снизить риск внештатных ситуаций. Обеспечение соответствия критериям энергосбережения, требованиям ПУЭ п.4.2.13, правилам безопасности объекта | - | +
1.2.1.1. | Реконструкция оборудования ТП-14 с заменой ячеек РУ-0,4 кВ в количестве 5 шт п. Тайцы ЛО | O_26-2-06-0-01-04-0-0054 | 1984 | 50 | нд | 2026-01-20 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ТП-14 | 0.12733 | 2025-08-04 15:00 | 50.93% | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Устранение неудовлетворительного технического состояния оборудования ТП-14 в части п.4 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, утвержденных Минэнерго РФ №1070 от 04.10.2022г. | - | +
1.2.1.1. | Реконструкция ТП-75 путем установки 2КТПН 10/0,4кВ - 2х0,63МВА, реконструкция КЛ 0,4-10кВ - 3,66км, установка КСО в РП 1-1шт. в г. Лодейное Поле ЛО | O_26-1-20-0-01-04-0-0066 | 1986 | 50 | нд | 2025-03-01 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ТП-75 | 0.154 | 2025-12-25 17:09 | 38.5% | 0 | 1.03 | 1.26 | 0.4 | 0.63 | нд | нд | 10 | 10 | Устранение неудовлетворительного технического состояния ТП-75. Обеспечение безопасной эксплуатации электроустановок в рамках исполнения требований п.4 и п.8 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации - Приказ Минэнерго РФ от 04 октября 2022 г. №1070. Исполнение требований п.491, 492 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей, утвержденных Приказом Минэнерго РФ от 04.10.2022 №1070. Обеспечение гарантированного электроснабжения потребителей электроэнергией соответствующего качества согласно требованиям ГОСТ 32144-2013, выполнение требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей обеспечения функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов. | - | +
1.2.1.1. | Реконструкция оборудования РП-2 в части замены ячеек 6кВ (10шт.) г.Пикалево ЛО | O_26-1-20-0-01-04-0-0037 | 1974 | 50 | нд | 2026-01-20 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | РП-2 | 0.13147 | 2025-12-19 09:10 | 32.87% | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Устранение неудовлетворительного технического состояния объекта. Обеспечение безопасной эксплуатации электроустановок в рамках исполнения требований п.8 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации - Приказ Минэнерго РФ от 04 октября 2022 г. №1070. | - | +
1.2.1.1. | Реконструкция ТП-52 путем установки новой 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА, КЛ-10 кВ - 0,04 км, КЛ-0,4 кВ - 0,38 км в г. Кириши ЛО | O_26-1-20-0-01-04-0-0029 | 1981 | 50 | нд | 2025-02-01 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ТП-52 | 0.0688 | 2026-01-16 12:00 | 17.2% | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Устранение неудовлетворительного технического состояния ТП 52. Приведение в соответствие требованиям РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования», п.1.8.40.2 ПУЭ, ФЗ от 23 июня 2016 г. № 196-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» в части совершенствования требований к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики». Выполнение требований п.1.1.9 ПТЭСиС обеспечения функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а также внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала. | - | +
1.2.1.1. | Реконструкция ТП-16 в части строительства новой 2БКТП-6/0,4 кВ мощностью 1,26 МВА и КЛ-6/0,4 кВ протяженностью 0,43 км в г. Подпорожье ЛО | O_26-1-20-0-01-04-0-0023 | 1986 | 50 | нд | 2025-07-01 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ТП-16 | 0.40351 | 2025-12-21 16:35 | 64.05% | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Устранение неудовлетворительного технического состояния объекта. Приведение в соответствие требованиям Федерального закона от 23 июня 2016г №196-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» в части совершенствования требований к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики». Выполнение требований п.1.1.9 ПТЭСиС обеспечения функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а также внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала. | - | +
1.2.1.1. | Реконструкция ТП-36 путем установки новой КТП - 10/0,4 кВ, 0,25 МВА, ячейки РУ-10 кВ – 3 шт. в г. Тихвин ЛО | O_26-1-20-0-01-04-0-0021 | 1975 | 61.705 | нд | 2026-01-20 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ТП-36 | 0.0986 | 2026-01-16 12:00 | 24.65% | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Устранение неудовлетворительного технического состояния ТП-36. Обеспечение безопасной эксплуатации электроустановок в рамках исполнения требований п.8 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации - Приказ Минэнерго РФ от 04 октября 2022 г. №1070. Обеспечение гарантированного электроснабжения потребителей электроэнергией соответствующего качества согласно требованиям ГОСТ 32144-2013, выполнение требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей обеспечения функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а также внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала. Замена оборудования 10 кВ, находящего в эксплуатации более 40 лет. | - | +
1.2.1.1. | Реконструкция РП-67 путем установки новой БРП-10кВ (количество ячеек -16шт) с переводом КЛ-10кВ в новую БРП - 0,4км в г. Тихвине ЛО | O_26-1-20-0-01-04-0-0020 | 1978 | 50 | нд | 2025-02-01 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | РП-67 | 0.82763 | 2025-07-21 | 85% | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Устранение неудовлетворительного технического состояния РП-67. Обеспечение безопасной эксплуатации электроустановок в рамках исполнения требований п.4 и п.8 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации - Приказ Минэнерго РФ от 04 октября 2022 г. №1070. Выполнение требований п.1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей обеспечения функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а так же внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала. Цифровизация РП. Замена оборудования 10 кВ, находящего в эксплуатации более 40 лет, в т.ч. масляных выключателей ВМП-10 кВ, оборудования РЗиА на микроэлектронной элементной базе. | - | +
1.2.1.1. | Реконструкция ТП-43 путем установки новой ТП-10/0,4 кВ, 0,25 МВА, ячейки РУ-10 кВ - 3 шт. с выносом по ул. Делегатская, г. Тихвин ЛО | O_26-1-20-0-01-04-0-0014 | 2009 | 64.67 | нд | 2026-01-20 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ТП-43 | 0.3341 | 2025-12-12 12:00 | 53.03% | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Устранение неудовлетворительного технического состояния ТП-43. Обеспечение безопасной эксплуатации электроустановок в рамках исполнения требований п.8 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации - Приказ Минэнерго РФ от 04 октября 2022 г. №1070. Обеспечение гарантированного электроснабжения потребителей электроэнергией соответствующего качества согласно требованиям ГОСТ 32144-2013, выполнение требований п.1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей обеспечения функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а так же внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала. | - | +
1.2.1.1. | Реконструкция РТП-280 в части установки ячеек 10 кВ в количестве 2 шт. Муринское ГП Всеволожского района ЛО | O_26-1-17-0-01-04-0-0063 | 2019 | 52.68 | нд | 2025-06-01 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | РТП-280 | 0.19688 | 2026-01-24 22:30 | 12.31% | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Приведение в соответствие требованиям п.1.2.20 Правил устройства электроустановок (ПУЭ), утв. Приказом Минэнерго РФ от 09.04.2003 №150. Устранение двойного присоединения. | - | +
1.2.1.1. | Реконструкция РТП-95 10/0,4кВ в части установки ячеек 10 кВ в количестве 2 шт. Бугровское ГП Всеволожского района ЛО | O_26-1-17-0-01-04-0-0061 | 2020 | 69.172 | нд | 2025-04-01 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | РТП-95 | 0.24944 | 2026-01-18 16:07 | 62.36% | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Приведение в соответствие требованиям п.1.2.20 Правил устройства электроустановок (ПУЭ) утв. Приказом Минэнерго РФ от 09.04.2003г №150. Устранение двойного присоединения. | - | +
1.2.1.1. | Реконструкция ТП-524 путем строительства новой КТП-10/0,4 кВ мощностью 0,4 МВА в г. Отрадное Кировского района ЛО | O_26-1-10-0-01-04-0-0060 | 1964 | 50 | нд | 2025-07-01 | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | ТП-524 | 0.1568 | 2026-02-19 14:50 | 62.72% | 0 | 0.25 | 0.4 | 0.25 | 0.4 | нд | нд | 10 | 10 | Приведение в соответствие требованиям Федерального закона от 23 июня 2016 г. № 196-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» в части совершенствования требований к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики», таблицы 2.5 РД 34.46.501 "Инструкция по эксплуатации трансформаторов" Замена корпуса силового КТП связана с тем, что данный корпус рассчитан на габариты силового трансформатора 250 кВА. | - | +
1.2.1.1. | Реконструкция ТП-520 путем строительства новой КТП-10/0,4 кВ мощностью 0,63 МВА в г. Отрадное Кировского района ЛО | O_26-1-10-0-01-04-0-0059 | 1983 | 50 | нд | 2025-07-01 | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | ТП-520 | 0.22599 | 2026-01-19 20:30 | 56.5% | 0 | 0.4 | 0.63 | 0.4 | 0.63 | нд | нд | 10 | 10 | Приведение в соответствие требованиям Федерального закона от 23 июня 2016 г. № 196-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» в части совершенствования требований к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики», таблицы 2.5 РД 34.46.501 "Инструкция по эксплуатации трансформаторов" Замена корпуса силового КТП связана с тем, что данный корпус рассчитан на габариты силового трансформатора 400 кВА. | - | +
1.2.1.1. | Реконструкция оборудования ТП-188 в части замены ячеек 6 кВ - 7 шт., панелей 0,4 кВ - 8 шт. в г. Кировск Кировского района ЛО | O_26-1-10-0-01-04-0-0058 | 1987 | 50 | нд | 2025-07-01 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ТП-188 | 0.54862 | 2026-02-10 23:50 | 54.86% | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Устранение неудовлетворительного технического состояния оборудования ТП-188 в части п.4 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, утверждённых Приказом Минэнерго РФ №1070 от 04.10.2022г. | - | +
1.2.1.1. | Реконструкция ТП-551 путем строительства новой КТП-10/0,4 кВ мощностью 0,4 МВА взамен существующей в г. Отрадное Кировского района ЛО | O_26-1-10-0-01-04-0-0053 | 1972 | 65 | нд | 2025-07-01 | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | ТП-551 | 0.24079 | 2026-02-14 12:00 | 96.32% | 0 | 0.25 | 0.4 | 0.25 | 0.4 | нд | нд | 10 | 10 | Приведение в соответствие требованиям Федерального закона от 23 июня 2016 г. № 196-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» в части совершенствования требований к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики», таблицы 2.5 РД 34.46.501 "Инструкция по эксплуатации трансформаторов". Замена корпуса силового КТП связана с тем, что данный корпус рассчитан на габариты силового трансформатора 250 кВА. | - | +
1.2.1.1. | Реконструкция ТП-203 и ТП-204 путем строительства новой КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,126 МВА в п. Красный Бор Тосненского района ЛО | O_26-1-10-0-01-04-0-0034 | 1995 | 50 50 | нд | 01.07.2025 01.07.2025 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ТП-203 ТП-204 | 0,02556 0,00329 | 16.02.2026 13.03.2026 | 40,37%; 5,22% | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Устранение неудовлетворительного технического состояния ТП-203 и ТП-204 в части: - приведения в соответствие санитарным нормам (СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» СанПиН 2.2.1./2.1.1.2585-10 - п.4 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, утверждённых Приказом Минэнерго РФ №1070 от 04.10.2022г. | - | +
1.2.1.1. | Реконструкция ТП-5Н в части замены ячеек 6 кВ (18 шт) в пос. им. Морозова Всеволожского района ЛО | O_26-1-10-0-01-04-0-0032 | 1973 | 50 | нд | 2025-07-01 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ТП-5н | 0.10568 | 2026-02-15 20:10 | 10.57% | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Устранение неудовлетворительного технического состояния ТП-5Н в части: - приведения в соответствие санитарным нормам (СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» СанПиН 2.2.1./2.1.1.2585-10 - п.4 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, утверждённых Приказом Минэнерго РФ №1070 от 04.10.2022г. | - | +
1.2.1.1. | Реконструкция РП-1 в части строительства новой БКТП 10/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА с ячейками КСО 15 шт. в г. Тосно Тосненского района ЛО | O_26-1-10-0-01-04-0-0031 | 1961 | 25 | нд | 2025-07-01 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | РП-1 | 0.13573 | 2025-12-17 18:02 | 21.54% | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Устранение неудовлетворительного технического состояния РП-1 10 кВ в части: - приведения в соответствие санитарным нормам (СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» СанПиН 2.2.1./2.1.1.2585-10 - п.4 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, утверждённых Приказом Минэнерго РФ №1070 от 04.10.2022 года. | - | +
1.2.1.1. | Реконструкция ТП-9 и ТП-30 путем строительства новой КТП 6/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА п. Мга Кировского района ЛО | O_26-1-10-0-01-04-0-0030 | 1955 | 50 45,425 | нд | 01.07.2025 01.07.2025 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ТП-9 ТП-30 | 0,19593 0,05338 | 11.02.2026 11.02.2026 | 48,98%; 33,36% | 0 | 0.56 | 0.8 | 0.16 | 0.4 | нд | нд | 6 | 6 | Устранение неудовлетворительного технического состояния ТП-9 и ТП-30 в части: - приведения в соответствие санитарным нормам (СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» СанПиН 2.2.1./2.1.1.2585-10 - п.4 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, утверждённых Приказом Минэнерго РФ №1070 от 04.10.2022 года. | - | +
1.2.1.1. | Реконструкция РП-3 10кВ в части замены трансформаторов мощностью 0,8 МВА и монтаж ячейки 10 кВ (1 шт.) в г. Тосно ЛО | O_26-1-10-0-01-04-0-0015 | 1979 | 65 | нд | 2025-12-31 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | РП-3 | 0.03 | 2026-01-09 15:45 | 4.768% | 0 | 0.63 | 0.8 | 0.63 | 0.4 | нд | нд | 10 | 10 | Устранение неудовлетворительного технического состояния РП-3 10 кВ в части: - приведения в соответствие санитарным нормам (СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» СанПиН 2.2.1./2.1.1.2585-10 - п.4 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, утверждённых Приказом Минэнерго РФ №1070 от 04.10.2022 года. | - | +
1.2.1.1. | Реконструкция ТП СП-13 путем строительства новой КТП-10/0,4 кВ мощностью 0,63 МВА взамен существующей в г. Сосновый Бор ЛО | O_26-1-08-0-01-04-0-0046 | 2012 | 65 | нд | 2025-06-01 | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | ТП СП-13 | 0.48083 | 2026-02-01 17:15 | 48.08% | 0 | 0.4 | 0.63 | 0.4 | 0.63 | нд | нд | 10 | 10 | Приведение в соответствие требованиям Федерального закона от 23 июня 2016г № 196-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» в части совершенствования требований к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики», таблицы 2.5 РД 34.46.501 "Инструкция по эксплуатации трансформаторов". Замена корпуса силового трансформатора КТП связана с тем, что данный корпус рассчитан на габариты силовых трансформаторов 250/400 кВА. | - | +
1.2.1.1. | Реконструкция ячейки 6 кВ (1 шт) ПС 35/6 кВ Пруды с вводом КЛ 6 кВ ориентировочной протяженностью 0,05 км в п. Пруды Выборгского р-на ЛО | O_26-1-05-0-01-04-0-0047 | 2003 | 63 | нд | 2025-12-31 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВ Пруды | 0.33 | 2025-07-03 | 11% | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Устранение неудовлетворительного технического состояния объекта. Приведение в соответствие требованиям Федерального закона от 23 июня 2016 г. № 196-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» в части совершенствования требований к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики». Проектом предусмотрена реконструкция оборудования яч.КРУН-6кВ Реализация мероприятий направлена на восстановление нормальной схемы электроснабжения ф.Прд-10, так же позволяет устранить возможные аварии и перебои с энергоснабжением, которые могут быть вызваны эксплуатацией неудовлетворительного оборудования, обеспечить эффективную и надежную работу подстанции, снизить риск внештатных ситуаций. Обеспечение соответствия критериям энергосбережения, требованиям ПУЭ п.4.2.13, правилам безопасности объекта. | - | +
1.2.1.1. | Реконструкция ТП-52 путем строительства новой БКТП-10/0,4кВ мощностью 0,4 МВА в п.Лесогорский Выборгского р-на ЛО | O_26-1-05-0-01-04-0-0039 | 1965 | 50 | нд | 2025-05-01 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ТП-52 | 0.12327 | 2026-02-12 13:10 | 30.82% | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Устранение неудовлетворительного технического состояния объекта. Приведение в соответствие требованиям Федерального закона от 23 июня 2016 г. № 196-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» в части совершенствования требований к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики». Проектом предусмотрена реконструкция ТП-52 путем строительства новой БКТП-10/0,4кВ мощностью 0,4 МВА с заменой оборудования РУ-10/0,4 кВ не соответствующего действующим значениям токам КЗ, действующим ПУЭ п.4.2.13 повышение безопасности персонала при эксплуатации электроустановки, цифровизация объекта, повышение надежности электроснабжения потребителей. Нарушение монолитной кладки наружных несущих стен, снижение прочности, устойчивости и несущей способности конструкций капитальных стен, замена электромеханических устройств РЗА реконструируемых ячеек с выключателями нагрузки, вакуумными выключателями на современные микропроцессорные устройства РЗА, исполнение требований ПУЭ п.1.8.22, п.1.8.23. Реализация мероприятий направлена на устранение неудовлетворительного технического состояния объекта, так же позволяет устранить возможные аварии и перебои с энергоснабжением, которые могут быть вызваны эксплуатацией устаревшего оборудования, обеспечить эффективную и надежную работу подстанции, снизить риск внештатных ситуаций. | - | +
1.2.1.1. | Реконструкция оборудования ТП-10 в части замены ячеек 10-0,4 кВ в количестве 9 шт. г.Высоцк Выборгского р-на ЛО | O_26-1-05-0-01-04-0-0038 | 1985 | 50 | нд | 2026-01-20 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ТП-10 | 0.23458 | 2026-01-19 15:05 | 37.23% | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Устранение неудовлетворительного технического состояния объекта. Приведение в соответствие требованиям Федерального закона от 23 июня 2016 г. № 196-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» в части совершенствования требований к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики». Необходимость в реконструкция оборудования ТП-10 обусловлена его неудовлетворительным техническим состоянием, при котором не обеспечивается достаточная надёжность электроснабжения, не соответствующего действующим значениям токам КЗ, повышение безопасности персонала при эксплуатации электроустановки, цифровизация объекта. | - | +
1.2.1.1. | Реконструкция ТП-12 в части замены ячеек 10 кВ в количестве 7 шт., строительство КВЛ-10кВ протяженностью 0,27 км в г.Каменногорск Выборгского р-на ЛО | O_26-1-05-0-01-04-0-0026 | 1993 | 50 | нд | 2026-01-20 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ТП-12 | 0.17055 | 2026-02-04 14:30 | 42.64% | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Устранение неудовлетворительного технического состояния объекта. Приведение в соответствие требованиям Федерального закона от 23 июня 2016 г. № 196-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» в части совершенствования требований к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики». Проектом предусмотрена реконструкция оборудования ТП-12 в части замены оборудования РУ-10 кВ и прокладки КВЛ-10кВ не соответствующего действующим значениям токам КЗ, действующим ПУЭ п.4.2.13, повышение безопасности персонала при эксплуатации электроустановки, цифровизация объекта, повышение надежности электроснабжения потребителей. Замена электромеханических устройств РЗА реконструируемых ячеек с масляными выключателями на современные микропроцессорные устройства РЗА исполнение требований ПУЭ п.1.8.19. Реализация мероприятий так же позволяет устранить возможные аварии и перебои с энергоснабжением, которые могут быть вызваны эксплуатацией устаревшего оборудования, обеспечить эффективную и надежную работу подстанции, снизить риск внештатных ситуаций. Обеспечение соответствия критериям энергосбережения, требованиям ПУЭ п.4.2.13, правилам безопасности объекта. | - | +
1.2.1.1. | Реконструкция РП-2 в части замены ячеек 10 кВ в количестве 6 шт. п.Советский Выборгского р-на ЛО | O_26-1-05-0-01-04-0-0019 | 1971 | 50 | нд | 2025-01-01 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | РП-2 | 0.08413 | 2025-12-24 20:15 | 21.03% | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Устранение неудовлетворительного технического состояния объекта. Приведение в соответствие требованиям Федерального закона от 23 июня 2016 г. № 196-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» в части совершенствования требований к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики». Проектом предусмотрена реконструкция РП-2 в части замены оборудования РУ-10 кВ не соответствующего действующим значениям токам КЗ, действующим ПУЭ п.4.2.13, 7-6 изд. п.1.8.23 повышение безопасности персонала при эксплуатации электроустановки, цифровизация объекта, повышение надежности электроснабжения потребителей. Реализация мероприятий направлена на устранение неудовлетворительного технического состояния объекта, так же позволяет устранить возможные аварии и перебои с энергоснабжением, которые могут быть вызваны эксплуатацией устаревшего оборудования, обеспечить эффективную и надежную работу подстанции, снизить риск внештатных ситуаций. | - | +
1.2.1.1. | Реконструкция оборудования РП-5 в части замены ячеек 10кВ в количестве 17 шт., строительство КВЛ-10кВ протяженностью 10,94 км в г. Выборг ЛО | O_26-1-05-0-01-04-0-0017 | 1982 | 49.996 | нд | 2025-01-01 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | РП-5 | 0.9648 | 2025-12-17 10:00 | 38.59% | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Устранение неудовлетворительного технического состояния объекта. Приведение в соответствие требованиям Федерального закона от 23 июня 2016 г. № 196-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» в части совершенствования требований к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики». Проектом предусмотрена реконструкция оборудования РУ-10 кВ , не соответствующего действующим значениям токам КЗ, повышение безопасности персонала при эксплуатации электроустановки, цифровизация объекта, повышение надежности электроснабжения потребителей. Замена электромеханических устройств РЗА реконструируемых ячеек с масляными выключателями на современные микропроцессорные устройства РЗА. Строительство ВЛ на участке от РП-5 в г. Выборг до ПП-4 в п. Свердлова необходима для переключения порядка 22-х ТП с общей максимальной совмещённой нагрузкой около 900 кВт и полностью резервировать между собой ЛЭП 10 кВ л.159-31 и л.159-43. Строительство ВЛ на участке от оп. № 40 ф.159-11 до РП-5 необходима так как в зоне ответственности Филиала находится электрооборудование Петербургского мкрн. г. Выборга и Советского поселения, питающееся от ПС 159 ПАО «Ленэнерго». В данном районе расположены очистные сооружения г. Выборга (2 категория), туберкулезная больница (п. Соколинское), ИЖС, базы отдыха, магазины. Основное питание предоставляется по ф.159-31, к которому на сегодняшний день присоединено 43 ТП (с общей установленной мощностью более 8000 кВА), а также планируется присоединить ещё не менее 3-х ТП (с общей планируемой мощностью более 800 кВА). Обеспечение резервного питания населения г. Высоцка в аварийном режиме. Повышение надёжности и качества энергоснабжения потребителей. Снижение времени восстановления энергоснабжения потребителей при аварийно-восстановительных работах. | - | +
1.2.1.1. | Перевод нагрузок с ТП-17 на МТП-47 6/0.4 кВ мощностью 0,1 МВА в п. Тайцы Гатчинского р-на ЛО | N_23-2-06-0-01-04-0-0298 | 1987 | 50 | нд | 2025-01-01 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-17 | 0.02326 | 2026-01-29 | 9.304% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | нд | нд | 6 | 6 | Реализация инвестиционного проекта подразумевает реконструкцию с переводом нагрузок с ТП-17 на МТП-47 6/0,4 кВ мощностью 0,1 МВА что обеспечит повышение надежности электроснабжения потребителей. По итогам реализации проекта показатель Saidi/Saifi уменьшится на 0,00024/0,0001. Акт обследования технического состояния здания от 19.12.2022г. | - | +
1.2.1.1. | Реконструкция оборудования ТП-186 в части замены трансформаторов 1 МВА - 2 шт., ячеек КСО - 9 шт., ЩО-2000 - 2шт. в г. Кировск ЛО | N_23-1-10-0-01-04-0-0250 | 1962 | 50 | нд | 2025-07-01 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ТП 186 | 0.12772 | 2026-02-09 14:30 | 51.09% | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Титул реализуется целях исполнения требований приказа Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013 (ред. от 13.07.2020) "Об утверждении Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики", п.10 приказа Минэнерго России от 04.10.2022 №1070 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (отсутствие блокировки, износ и поломка подвижный частей коммутационных аппаратов, коррозия металлоконструкций, снижение сопротивления изоляции) подтверждается актом обследования технического состояния №1 от 25.11.2022г и протоколами измерения и испытания электрических параметров силового трансформатора №000003164 от 17.11.2022г и №1 от 17.11.2022г. | - | +
1.2.1.1. | Перевод нагрузок на ПС 110кВ Императорская по сети 10кВ с РП № 19 в г. Гатчина (23-1-06-0-01-04-2-0241) | M_23-1-06-0-01-04-2-0241 | 2014 | 42.417 | нд | 2026-01-20 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | РП-19 | 0.33493 | 2026-01-26 10:20 | 33.49% | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 11.2 | нд | нд | 6 | 10 | На основании писем Администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской области от 25.08.2021 № ИСХ-3454/2021, от 16.03.2022 № ИСХ-1063/2022 в целях повышения надежности электроснабжения существующих потребителей для предотвращения частых отключений электроснабжения, приводящих к гидроудару в сетях тепло-водоснабжения г. Гатчина, возникновению утечек и выхода из строя глубинных насосов скважин, необходимо осуществить перевод нагрузок электрических сетей 6 кВ на 10 кВ от ПС 110 кВ Императорская суммарной мощностью 12,8 МВА. Реализация мероприятия повысит надежность электроснабжения объектов, снизит вероятность и частоту отключений современного дорогостоящего оборудования, повысит стабильность его работы, позволит сократить эксплуатационные расходы и потребление электроэнергии. Оценка изменения показателей надежности: - средняя продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг на -0,00036923; - средняя частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг на -0,000153. | - | -
1.2.1.1. | Волх, Реконструкция ПС 110/10 кВ Валим (03) (инв. № 000001243) в части замены оборудования 1 и 2 секции шин РУ-10 кВ (22-1-20-0-01-07-0-0466) | M_22-1-20-0-01-07-0-0466 | 2011 | 70 | нд | 2022-01-20 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Здание ПС 11010 кВ Валим (03) инв. № 000001243 | 2.62 | 2025-12-19 | 16.38% | 9.34 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Техническое состояние оборудования КСО-10-Э1 "Аврора" признано неудовлетворительным. Устойчивое загрязнение изоляции шин, опорной изоляции после к.з. Неисправность приводов трехпозиционных разъединителей типа РТ с приводом К-1 ячеек 10 кВ типа КСО-10-Э1 "Аврора" производства АО "ПО Элтехника" вследствие излома поворотных кулачков. Снижение изолирующих свойств изоляционного материала сборных шин 10 кВ. Замена ячеек необходима для надежного электроснабжения потребителей г. Волхова ЛО. Выполнение требований п.486, 495 Приказа Минэнерго России от 04.10.2022 №1070 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". На существующем оборудовании 10 кВ не соблюдено соответствие класса изоляции электрооборудования номинальному напряжению сети, а устройства защиты от перенапряжений уровню изоляции электрооборудования. Ненормальные условия работы электроустановки в части нагрева токоведущих частей РУ, с большой вероятностью возникновения электрической дуги, искрения и тд., что может привести к повторному возникновению КЗ и выходу из строя оборудования. Проведено техническое обследование оборудования ЗРУ-10 кВ и составлен Акт технического обследования от 22.02.2022 года с перечнем неустранимых замечаний и необходимостью проведения реконструкции ЗРУ-10 кВ в части замены оборудования ячеек 10 кВ типа КСО-10-Э1 "Аврора". | - | +
1.2.1.1. | Кириш, Реконструкция ПС 110 кВ Кириши-строительная (ПС 63) (инв. № 200002053) в части замены ОРУ-110 кВ г. Кириши ЛО (22-1-20-0-01-07-0-0441) | M_22-1-20-0-01-07-0-0441 | 1988 | 75 | нд | 2025-12-31 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС-63 | 2.17 | 2025-12-19 | 34.44% | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Проектом предусмотрена реконструкция оборудования ПС 110 кВ Кириши-строительная (ПС 63) в г. Кириши в части замены устаревшего оборудования 110 кВ ОД/КЗ на современные выключатели, разъединители, трансформаторы тока, трансформаторы напряжения и ОПН 110 кВ. Мероприятия направлены на устранение неудовлетворительного технического состояния объекта, что подтверждается актом обследования технического состояния № 000009053 от 18.01.2021 года, а также требованиями гл. XXXIII, п.491, 492 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей, утвержденных приказом Минэнерго России от 04.10.2022 №1070. Неоднократный отказ оборудование ОД/КЗ вследствие износа привода, запасные части отсутствуют. Обеспечение пропускной способности в схеме электроснабжения. п.486, 495 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей, утвержденных приказом Минэнерго России от 04.10.2022 №1070. Реализация мероприятия снизит вероятность и частоту отключений современного дорогостоящего оборудования, обеспечит стабильность его работы, позволит сократить эксплуатационные расходы и потребление электроэнергии. Установка оборудования ССПИ в целях реализации программы модернизации и расширения ССПИ на подстанциях ЛОЭСК. | - | +
1.2.1.1. | Киров, Реконструкция ПС 110/6 (ПС-382) (инв.№ 000001106) в части замены оборудования, г. Кировск ЛО (22-1-10-0-01-07-0-0416) | M_22-1-10-0-01-07-0-0416 | 1978 | 75 | нд | 2025-12-31 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС-382 | 4.2 | 2025-12-19 | 42% | 17.88 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Замена существующего оборудования РЗА, ТН-110 кВ, собственных нужд, постоянного тока обусловлена неудовлетворительным техническим состоянием и невозможностью проведения мероприятий для их устранения (отсутствие производства и отсутствие ЗиП), также требованиями Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. Электропроводка цепей управления, вторичного напряжения ТН-110 кВ, РЗА, АИИС КУЭ, центральной сигнализации ПС не удовлетворяет требованиям п.4.2.31 ПУЭ, изд 7. Установка оборудования ССПИ в целях реализации программы модернизации и расширения ССПИ на подстанциях ЛОЭСК. | - | +
1.2.1.1. | Тосно, РК оборудования ПС-35/10 кВ «Радофинниково (инв.№ 210000726) (21-1-10-0-01-07-0-0468) | L_21-1-10-0-01-07-0-0468 | 1968 | 73 | нд | 2024-01-30 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВ Радофинниково | 0.5 | 2025-12-20 | 27,78% | 0.46 | 1.8 | 2.5 | 1.8 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Техническое состояние объекта не удовлетворяет требованиям п.462 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей, утвержденных приказом Минэнерго России от 04.10.2022 №1070. Устранение неудовлетворительного технического состояния объекта: замена силового трансформатора 1,8 МВА на силовой трансформатор 2,5 МВА. Реализация мероприятия предусмотрена таблицей Г.5 "Перечень ПС 35 кВ, намечаемых к реконструкции в период 2021-2025 годов и оценка капиталовложений (базовый вариант)" Схемы и программы развития электроэнергетики Ленинградской области на 2021-2025 годы, утвержденной распоряжением Губернатора Ленинградской области от 30.04.2021 №507-рг. | + | +
1.2.1.1. | Выб, РК Оборудования ПС-35/10 Приморская (инв. № 050002874) (18-1-05-0-08-04-2-0427) | I_18-1-05-0-08-04-2-0427 | 1976 | 83 | нд | 2024-01-20 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВ Приморская | 3.73 | 2026-01-02 | 93,25% | 14.05 | 8 | 20 | 4 | 10 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение роста социально-экономического развития района, сокращение дефицита мощности. Техническое состояние объекта не удовлетворяет требованиям п.486, 495 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей, утвержденных приказом Минэнерго России от 04.10.2022 №1070 - замена КРУН 10 кВ. | + | +
1.2.1.1. | Киров, РК оборудования ПС-727 (220000103), г. Шлиссельбург, Кировский р-н, ЛО (19-1-10-0-01-04-2-1043) | G_19-1-10-0-01-04-2-1043 | 1984 | 76 | нд | 2021-01-20 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВ Петрокрепость (ПС 727) | 5.18 | 2025-12-15 | 82.22% | 5.14 | 12.6 | 20 | 6.3 | 10 | нд | нд | 35 | 35 | Техническое состояние объекта не удовлетворяет требованиям п.462 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей, утвержденных приказом Минэнерго России от 04.10.2022 №1070. Устранение неудовлетворительного технического состояния объекта: замена силовых трансформаторов 2х6,3 МВА на силовые трансформаторы 2х10 МВА. Акт обследования технического состояния от 19.05.2021г. Акт технического освидетельствования ПС 727 от 10.2018г. Приказ № 131 от 09.04.2018г. Реализация мероприятия предусмотрена таблицей Г.5 "Перечень ПС 35 кВ, намечаемых к реконструкции в период 2021-2025 годов и оценка капиталовложений (базовый вариант)" Схемы и программы развития электроэнергетики Ленинградской области на 2021-2025годы, утвержденной распоряжением Губернатора Ленинградской области от 30.04.2021 №507-рг. | + | +
1.2.1.1. | Киров, РК ПС-733 (15-1-10-0-01-04-2-0144) | G_15-1-10-0-01-04-2-0144 | 1977 | 65 | нд | 2021-01-25 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВ Малукса (ПС 733) | 0.55 | 2025-12-16 | 17.19% | 1.58 | 3.76 | 8 | 0.56 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Техническое состояние объекта не удовлетворяет требованиям п.462 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей, утвержденных приказом Минэнерго России от 04.10.2022 №1070. Устранение неудовлетворительного технического состояния объекта: замена силовых трансформаторов 3,2 МВА и 0,56 МВА на силовые трансформаторы 2х4 МВА Акт обследования технического состояния от 14.05.2021г. Акт технического освидетельствования ПС 733 от 09.2018г. приказ №131 от 09.04.2018г. | + | +
1.2.1.1. | Повышение надежности электроснабжения потребителей в п. Ульяновка (реконструкция ТП-80, РП-3, РТП-4, КТП-12, строительство КЛ -10 кВ от РТП-4 до РП-3) | M_22-1-10-02-01-00-0-0006 | 2013; 2014; 2020 | 42,348 62,128 65,425 40,542 | нд | 01.07.2025 01.07.2025 01.07.2025 01.07.2025 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП-80 в п.Ульяновка; РТП-4 в п. Ульяновка; РП-3 в п. Ульяновка; КТП-12 (оборудование) в п.Ульяновка; 2КЛ-10 кВ от РП-3 до РП-4 в п. Ульяновка Тосненского района ЛО | 0,59 0,0 5,73 0,75 | 25.01.2026 02.12.2025 15.12.2025 11.02.2026 | 59%; 0%; 91%; 46% | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 10 | Уменьшение потерь электроэнергии в связи с переходом 6кВ на напряжение 10кВ. Повышение качества энергоснабжения потребителей, перевод уровня напряжения с 6кВ на 10кВ, для перевода нагрузок с ПС-724 на РТП-4. Протокол совещания по вопросу обеспечения надежного электроснабжения потребителей в пос. Ульяновка Тосненского р-на ЛО от 17.02.2021 и письмо Комитета по топливно-энергетическому комплексу ЛО №3-3707/2021 от 11.08.2021. Акт обследования технического состояния от 25.06.2021г. | - | +
1.2.1.1. | Кириш, РК ТП-124 ( монтаж дренажной системы) в г. Кириши ЛО (инв. № 200001721) (23-1-20-0-01-07-0-0123) | L_23-1-20-0-01-07-0-0123 | 2015 | 62.868 | нд | 2025-02-01 | нд | нд | Предписания СЗУ Ростехнадзор № 06-19-20-21-22-23-2925-1376/ПР-32 от 28.09.2020 | нд | + | - | - | - | ТП-124 (2БКТП) | 0.08921 | 2026-01-16 12:00 | 5.576% | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение Предписания СЗУ Ростехнадзор об устранении выявленных нарушений от 28.09.2020 № 06-19-20-21-22-23-2925-1376/ПР-32. Отсутствует система отвода поверхностных и подземных вод от здания ТП-124: в кабельных каналах стоит вода. Исключение подтопления здания ТП грунтовыми водами и обеспечение безопасной работы оборудования (ПТЭСС п.2.1.1), что подтверждается актом технического обследования от 02.02.2022г. | - | +
1.2.1.1. | Кириш, РК ТП-62 ( монтаж дренажной системы) в г. Кириши ЛО (инв. № 090000082) (23-1-20-0-01-07-0-0122) | L_23-1-20-0-01-07-0-0122 | 2008 | 59.903 | нд | 2025-02-01 | нд | нд | Предписания СЗУ Ростехнадзор № 06-19-20-21-22-23-2925-1376/ПР-32 от 28.09.2020 | нд | + | - | - | - | ТП-62 (БКТП) | 0.19236 | 2026-01-19 15:05 | 48.09% | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение Предписания СЗУ Ростехнадзор об устранении выявленных нарушений от 28.09.2020 № 06-19-20-21-22-23-2925-1376/ПР-32. Отсутствует система отвода поверхностных и подземных вод от здания ТП-62: в кабельных каналах стоит вода. Исключение подтопления здания ТП грунтовыми водами и обеспечение безопасной работы оборудования (ПТЭСС п.2.1.1), что подтверждается актом технического обследования от 02.02.2022 года. | - | +
1.2.1.1. | Кириш, РК ТП-17 ( монтаж дренажной системы) в г. Кириши ЛО (инв. № 090000081) (23-1-20-0-01-07-0-0121) | L_23-1-20-0-01-07-0-0121 | 2008 | 57.13 | нд | 2026-01-20 | нд | нд | Предписания СЗУ Ростехнадзор № 06-19-20-21-22-23-2925-1376/ПР-32 от 28.09.2020 | нд | + | - | - | - | ТП-17 (БКТП) | 0.11592 | 2026-01-30 17:30 | 28.98% | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение Предписания СЗУ Ростехнадзор об устранении выявленных нарушений от 28.09.2020 № 06-19-20-21-22-23-2925-1376/ПР-32. Отсутствует система отвода поверхностных и подземных вод от здания ТП-17: в кабельных каналах стоит вода. Исключение подтопления здания ТП грунтовыми водами и обеспечение безопасной работы оборудования (ПТЭСС п.2.1.1), что подтверждается актом технического обследования от 24.03.2023г. | - | +
1.2.1.1. | Подп, РК оборудования ТП 43 в г.Подпорожье ЛО (инв.№ 150000508) (22-1-20-0-01-07-0-0166) | L_22-1-20-0-01-07-0-0166 | 1990 | 54.67 | нд | 2026-01-20 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ТП 43 | 0.318 | 2025-12-12 12:00 | 54.06% | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 10 | Замена оборудования ТП со сроком службы более 28 лет, несоответствие выключателей коммутационной способности токам КЗ (ПУЭ, п. 1.4.5), не соответствии токам КЗ (ПУЭ, п. 4.2.101, ПУЭ, п. 1.4.5), отсутствие стационарных заземляющих разъединителей (ПУЭ, п. 4.2.28; СТО 70238424.10.009-2011, п. 10.1), в РУ-6-10 кВ ТП отсутствуют блокировки дверей ячеек с разъединителями (РД 34.35.512. ГОСТ 12.2.007.4-75. п. 2.4.з), установленные в РУ-0,4 кВ предохранители по конструкции не обеспечивают безопасность персонала при эксплуатации (ПУЭ, п. 4.1.8, ПОТ ЭЭ, п. 3.10), отсутствие мероприятий по снижению шума, вибраций и ЭМИ в отдельно стоящих ТП и в встроенных в жилые дома (ПУЭ п. 7.1.5; СТО 70238424.10.009-2011, п. 11.1), разрушение элементов заземляющих устройств превышает 50% сечения (РД 53-34.0-20.525-00. п. 2.3), что подтверждается актом технического обследования от 24.03.2023г. | - | +
1.2.1.1. | Подп, РК оборудования ТП 95 г. Подпорожье ЛО (инв.№ 150000188) (22-1-20-0-01-07-0-0165) | L_22-1-20-0-01-07-0-0165 | 1975 | 50 | нд | 2025-07-01 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ТП 95 | 0.3136 | 2025-12-12 12:00 | 49.78% | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 10 | Замена оборудования ТП со сроком службы более 46 лет, несоответствие выключателей коммутационной способности токам КЗ (ПУЭ, п. 1.4.5), не соответствии токам КЗ (ПУЭ, п. 4.2.101, ПУЭ, п. 1.4.5), отсутствие стационарных заземляющих разъединителей (ПУЭ, п. 4.2.28; СТО 70238424.10.009-2011, п. 10.1), в РУ-6-10 кВ ТП отсутствуют блокировки дверей ячеек с разъединителями (РД 34.35.512. ГОСТ 12.2.007.4-75. п. 2.4.з), установленные в РУ-0,4 кВ предохранители по конструкции не обеспечивают безопасность персонала при эксплуатации (ПУЭ, п. 4.1.8, ПОТ ЭЭ, п. 3.10), отсутствие мероприятий по снижению шума, вибраций и ЭМИ в отдельно стоящих ТП и в встроенных в жилые дома (ПУЭ п. 7.1.5; СТО 70238424.10.009-2011, п. 11.1), разрушение элементов заземляющих устройств превышает 50% сечения (РД 53-34.0-20.525-00. п. 2.3), что подтверждается актом технического обследования от 24.03.2023г. | - | +
1.2.1.1. | Кириш, РК ТП-14 ( монтаж дренажной системы) в г. Кириши ЛО (инв. № 00000575) (22-1-20-0-01-07-0-0153) | L_22-1-20-0-01-07-0-0153 | 2009 | 62 | нд | 2025-02-01 | нд | нд | Предписания СЗУ Ростехнадзор № 06-19-20-21-22-23-2925-1376/ПР-32 от 28.09.2020 | нд | + | - | - | - | ТП-14 (БКТП) | 0.1124 | 2026-01-04 | 28.1% | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение Предписания СЗУ Ростехнадзор об устранении выявленных нарушений от 28.09.2020 № 06-19-20-21-22-23-2925-1376/ПР-32. Отсутствует система отвода поверхностных и подземных вод от здания ТП-14: в кабельных каналах стоит вода. Исключение подтопления здания ТП грунтовыми водами и обеспечение безопасной работы оборудования (ПТЭСС п.2.1.1). что подтверждается актом технического обследования от 02.02.2022г. | - | +
1.2.1.1. | Подп, РК оборудования ТП 77 в г. Подпорожье ЛО (инв. №150000381) (21-1-20-0-01-07-0-0268) | L_21-1-20-0-01-07-0-0268 | 1975 | 50 | нд | 2025-07-01 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ТП 77 | 0.36181 | 2025-12-25 17:09 | 90.45% | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Замена оборудования ТП со сроком службы 47 лет, несоответствие баковых выключателей коммутационной способности токам КЗ (ПУЭ, п. 1.4.5), высокая взрыво-пожароопасность баковых выключателей в связи с отсутствием маслоприемников и не соответствии токам КЗ (ПУЭ, п. 4.2.101, ПУЭ, п. 1.4.5), отсутствие стационарных заземляющих разъединителей (ПУЭ, п. 4.2.28; СТО 70238424.10.009-2011, п. 10.1), в РУ-6-10 кВ ТП отсутствуют блокировки дверей ячеек с разъединителями (РД 34.35.512. ГОСТ 12.2.007.4-75. п. 2.4.з), установленные в РУ-0,4 кВ предохранители по конструкции не обеспечивают безопасность персонала при эксплуатации (ПУЭ, п. 4.1.8, ПОТ ЭЭ, п. 3.10), отсутствие мероприятий по снижению шума, вибраций и ЭМИ в отдельно стоящих ТП и в встроенных в жилые дома (ПУЭ п. 7.1.5; СТО 70238424.10.009-2011, п. 11.1), отсутствие маслоприемников под силовыми трансформаторами (ПУЭ, п. 4.2.103, ПТЭ. п.5.4.7), разрушение элементов заземляющих устройств превышает 50% сечения (РД 53-34.0-20.525-00. п. 2.3) что подтверждается актом технического обследования от 24.03.2023г. | - | +
1.2.1.1. | Кириш, РК ТП-10 ( монтаж дренажной системы) в г. Кириши ЛО (инв.№ 090000216) (21-1-20-0-01-07-0-0238) | L_21-1-20-0-01-07-0-0238 | 1965 | нд | нд | нд | нд | нд | Предписания СЗУ Ростехнадзор № 06-19-20-21-22-23-2925-1376/ПР-32 от 28.09.2020 | нд | + | - | - | - | ТП-10 (ЗТП*) | 0.21898 | 2026-01-04 20:43 | 54.74% | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение Предписания СЗУ Ростехнадзор об устранении выявленных нарушений от 28.09.2020 № 06-19-20-21-22-23-2925-1376/ПР-32 . Обеспечение соответствия электроустановки требованиям п. 486, 491, 492 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей, утвержденных приказом Минэнерго России от 04.10.2022 №1070. Акт обследования 000007313 от 22.09.2020г. | - | +
1.2.1.1. | Выб, РК Оборудование ТП-27 в г. Приморск Выборгского района ЛО (инв.№ 050002976) (22-1-05-0-01-04-2-0070) | J_22-1-05-0-01-04-2-0070 | 1978 | 50 | нд | 2025-11-01 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ТП 27 | 0.3 | 2026-01-27 10:45 | 50% | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Проектом предусмотрена реконструкция оборудования ТП 27 в г. Приморск в части замены МВ-10 кВ на ВВ-10 кВ. Мероприятия направлены на устранение неудовлетворительного технического состояния объекта, что подтверждается актом обследования технического состояния от 22.04.2022 года, а также требованиями гл. II, XXXIV Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей, утвержденных приказом Минэнерго России от 04.10.2022 №1070. Замена оборудования РУ-10 кВ со сроком службы более 40 лет, не соответствующего действующим значениям токам КЗ, повышение безопасности персонала при эксплуатации электроустановки, цифровизация объекта, замена электромеханических устройств РЗА реконструируемых ячеек с масляными выключателями на современные микропроцессорные устройства РЗА. Мероприятия направлены на повышение индекса технического состояния объектов электросетевого комплекса. | - | +
1.2.1.1. | Гатч, РК оборудования РП-13 (инв. № 100006687) г. Гатчина ЛО (21-2-06-0-01-04-2-0028) | J_21-2-06-0-01-04-2-0028 | 1982 | 50 | нд | 2026-01-20 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | РП-13 | 0.16308 | 2026-02-04 15:30 | 25.89% | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Проектом предусмотрена реконструкция оборудования РТП-13 в г. Гатчина в части замены ячеек №8,17,16 с МВ на ячейку с ВВ в сторону Ф-44, Ф-33, Ф-43 ПС "225 ". Мероприятия направлены на устранение неудовлетворительного технического состояния объекта, что подтверждается актом обследования технического состояния от 10.10.2021 года, а также требованиями гл. II, XXXIV Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей, утвержденных приказом Минэнерго России от 04.10.2022 №1070. Замена оборудования со сроком службы более 40 лет, не соответствующего действующим значениям токам КЗ, повышение безопасности персонала при эксплуатации электроустановки, цифровизация объекта, замена электромеханических устройств РЗА реконструируемых ячеек с масляными выключателями на современные микропроцессорные устройства РЗА. Мероприятия направлены на повышение индекса технического состояния объектов электросетевого комплекса. | - | +
1.2.1.1. | ЛодП, РК оборудования РП-1 (инв. № 120000241) в г. Лодейное Поле ЛО (21-1-20-0-01-04-2-0037) | J_21-1-20-0-01-04-2-0037 | 1990 | 50 | нд | 2025-08-01 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Оборудование РП-1 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Замена оборудования ТП со сроком службы более 35 лет, несоответствие баковых выключателей коммутационной способности токам КЗ (ПУЭ, п. 1.4.5), высокая взрыво-пожароопасность баковых выключателей в связи с отсутствием маслоприемников и не соответствии токам КЗ (ПУЭ, п. 4.2.101, ПУЭ, п. 1.4.5), отсутствие стационарных заземляющих разъединителей (ПУЭ, п. 4.2.28; СТО 70238424.10.009-2011, п. 10.1), в РУ-6-10 кВ ТП отсутствуют блокировки дверей ячеек с разъединителями (РД 34.35.512. ГОСТ 12.2.007.4-75. п. 2.4.з), установленные в РУ-0,4 кВ предохранители по конструкции не обеспечивают безопасность персонала при эксплуатации (ПУЭ, п. 4.1.8, ПОТ ЭЭ, п. 3.10), отсутствие мероприятий по снижению шума, вибраций и ЭМИ в отдельно стоящих ТП и в встроенных в жилые дома (ПУЭ п. 7.1.5; СТО 70238424.10.009-2011, п. 11.1), отсутствие маслоприемников под силовыми трансформаторами (ПУЭ, п. 4.2.103, ПТЭ. п.5.4.7), разрушение элементов заземляющих устройств превышает 50% сечения (РД 53-34.0-20.525-00. п. 2.3) что подтверждается актом технического обследования от 24.03.2023г. | - | +
1.2.1.1. | Выб, РК оборудования РП-61 в г. Выборг ЛО (инв.№ 050001172) (21-1-05-0-01-04-2-0073) | J_21-1-05-0-01-04-2-0073 | 1983 | 50 | нд | 2025-06-01 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | РП 61 | 0.34384 | 2026-01-09 15:45 | 135% | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Акт обследования технического состояния оборудования от 30.10.18г. Повышение надёжности и качества энергоснабжения потребителей; снижение времени восстановления энергоснабжения потребителей при аварийно-восстановительных работах; повышение эффективности обслуживания электрооборудования. Обеспечение гарантированного электроснабжения потребителей электроэнергией соответствующего качества согласно требованиями ГОСТ 32144-2013 (п.4.2). Постановление Правительства РФ № 442 от 04.05.2012 г. (п.7, п.10) Оценка изменения показателей надежности: - средняя продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг на -0,17095; - средняя частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг на -0,01004. | - | +
1.2.1.1. | Выб, РК КТП-18 в г. Высоцк Выборгского района ЛО (инв.№ 050002869) | J_21-1-05-0-01-04-2-0032 | 1992 | 50 | нд | 2025-06-01 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ТП 18 | 0.01687 | 2026-01-15 12:00 | 26.78% | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Акт обследования технического состояния оборудования от 25.09.2018г. Замена оборудования РУ-10/0,4 кВ ТП со сроком эксплуатации более 50 лет, не соответствующего действующим ПУЭ (п.4.2), ПТЭ ЭП (п.2.1, п.2.2), ПТЭ ЭС (п.5.3, п.5.4). Снижение пожарной опасности, повышение безопасности обслуживающего персонала. | - | +
1.2.1.1. | Тихв, РК оборудования ТП-21 (ЗТП) (инв.№ 200000188) в г. Тихвин ЛО (20-1-20-0-01-04-2-0111) | J_20-1-20-0-01-04-2-0111 | 1985 | 50 | нд | 2025-02-01 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ТП 21 | 0.26241 | 2026-01-12 13:00 | 41.65% | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Обеспечение дистанционного управления оборудованием головных электросетевых объектов, внедрении устройств телемеханики, в соответствии с п. 2.3.10 и п. 2.3.11.1 Технической политикой АО "ЛОЭСК". Выполнение требований п.6.11.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (РД 34.20.501-95), в части обеспечения постоянного функционирование и готовности средств диспетчерского и технологического управления к действию при установленном качестве передачи информации в нормальных и аварийных режимах энергосистем. | - | +
1.2.1.1. | Тихв, РК оборудования ТП-67 (инв.№ 200000350) в г.Тихвин ЛО (20-1-20-0-01-04-2-0091) | J_20-1-20-0-01-04-2-0091 | 1978 | 50 | нд | 2025-02-01 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ТП 67 БКО Водозабор | 0.166 | 2025-12-19 | 16.6% | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Обеспечение гарантированного электроснабжения потребителей электроэнергией соответствующего качества согласно требованиям п.4.2 ГОСТ 32144-20133 от 22 июля 2013г "Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения", выполнение требований п.1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей обеспечения функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а так же внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала. Цифровизация РП. Замена исчерпавшего нормативный срок службы оборудования РЗиА на микроэлектронной элементной базе. Реконструкция ТП-67 БКО предусматривает замену силовых трансформаторов сроком службы более 38 лет не соответствующих действующим НТД в части: высокая взрыво-пожароопасность баковых выключателей в связи с отсутствием маслоприемников и не соответствии токам КЗ (ПУЭ, п. 4.2.101, ПУЭ, п. 1.4.5), нарушение герметичности трансформаторов, а также из-за течи масла через уплотнения фланцев сливных вентилей, болтовых соединений крышек, через уплотнения вводов, переключателей положения анцапфы; разрушение элементов заземляющих устройств превышает 50% сечения (РД 53-34.0-20.525-00. п. 2.3); глубокая коррозия баков трансформаторов, направляющих, болтовых соединений, неисправность термосигнализаторов, старение масла. | - | +
1.2.1.1. | Тосно, РК оборудования ТП-33 в п. Ульяновка Тосненского р-на (инв.№ 210000454) (14-1-21-0-01-04-2-083) | G_14-1-21-0-01-04-2-083 | 1983 | 50 | нд | 2025-07-01 | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | ТП-33 в п. Ульяновка | 0.19004 | 2026-02-06 22:40 | 47.51% | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 10 | Реализация мероприятия направлена на повышение энергетической эффективности. Уменьшение потерь электроэнергии в связи с переходом 6кВ на напряжение 10кВ. Повышение качества энергоснабжения потребителей, перевод уровня напряжения с 6кВ на 10кВ. Реализация инвестиционного проекта позволит обеспечить гарантированное электроснабжение потребителей Ленинградской области электроэнергией соответствующего качества согласно требованиями ГОСТ 32144-2013. Акт обследования технического состояния от 20.03.2013. | - | +
1.2.1.1. | Тосно, РК оборудования ТП-11 в п. Ульяновка Тосненского р-на (инв.№ 210000409) (14-1-21-0-01-04-2-082) | G_14-1-21-0-01-04-2-082 | 1963 | 50 | нд | 2025-07-01 | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | ТП-11 в п. Ульяновка | 0.0912 | 2026-01-26 22:10 | 57% | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 10 | Реализация мероприятия направлена на повышение энергетической эффективности. Уменьшение потерь электроэнергии в связи с переходом 6кВ на напряжение 10кВ. Повышение качества энергоснабжения потребителей, перевод уровня напряжения с 6кВ на 10кВ. Реализация инвестиционного проекта позволит обеспечить гарантированное электроснабжение потребителей Ленинградской области электроэнергией соответствующего качества согласно требованиями ГОСТ 32144-2013. Акт обследования технического состояния от 20.03.2013. | - | +
1.2.1.1. | Тосно, РК ТП-22 в п. Ульяновка (210000434) (12-1-21-0-01-04-2-106) | G_12-1-21-0-01-04-2-106 | 1981 | 50 | нд | 2025-07-01 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ТП-22 в п. Ульяновка | 0,072,09 | 2026-01-21 22:20 | 36.05% | 0 | 0.2 | 0.25 | 0.1 | 0.25 | нд | нд | 6 | 10 | Уменьшение потерь электроэнергии в связи с переходом 6кВ на напряжение 10кВ. Повышение качества энергоснабжения потребителей, перевод уровня напряжения с 6кВ на 10кВ. Реализация инвестиционного проекта позволит обеспечить гарантированное электроснабжение потребителей Ленинградской области электроэнергией соответствующего качества согласно требованиями ГОСТ 32144-2013. Акт обследования технического состояния от 03.03.2011. | - | +
1.2.1.1. | Тосно, РК сооружения КТП-13 в п. Ульяновка (инв.№210000413) (12-1-21-0-01-04-2-105) | G_12-1-21-0-01-04-2-105 | 2006 | 59 | нд | 2025-07-01 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ТП-13 в п. Ульяновка | 0.12434 | 2026-01-26 22:10 | 49.74% | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 10 | Уменьшение потерь электроэнергии в связи с переходом 6кВ на напряжение 10кВ. Повышение качества энергоснабжения потребителей, перевод уровня напряжения с 6кВ на 10кВ. Реализация инвестиционного проекта позволит обеспечить гарантированное электроснабжение потребителей Ленинградской области электроэнергией соответствующего качества согласно требованиями ГОСТ 32144-2013. Акт обследования технического состояния от 03.03.2011. | - | +
1.2.1.1. | Тосно, РК оборудования ТП-23 в п. Ульяновка (инв № 210000437) (12-1-21-0-01-04-2-104) | G_12-1-21-0-01-04-2-104 | 1983 | 60.542 | нд | 2025-07-01 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ТП-23 в п. Ульяновка | 0.0978 | 2026-01-19 20:30 | 24.45% | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 10 | Уменьшение потерь электроэнергии в связи с переходом 6кВ на напряжение 10кВ. Повышение качества энергоснабжения потребителей, перевод уровня напряжения с 6кВ на 10кВ. Реализация инвестиционного проекта позволит обеспечить гарантированное электроснабжение потребителей Ленинградской области электроэнергией соответствующего качества согласно требованиями ГОСТ 32144-2013. Акт обследования технического состояния от 25.04.2021. | - | +
1.2.1.1. | Тосно, РК сооружения КТП-39 в п. Ульяновка (210000463) (12-1-21-0-01-04-2-103) | G_12-1-21-0-01-04-2-103 | 1975 | 65.842 | нд | 2025-02-01 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ТП-39 в п. Ульяновка | 0.09311 | 2026-02-07 16:30 | 58.19% | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 10 | Уменьшение потерь электроэнергии в связи с переходом 6кВ на напряжение 10кВ. Повышение качества энергоснабжения потребителей, перевод уровня напряжения с 6кВ на 10кВ. Реализация инвестиционного проекта позволит обеспечить гарантированное электроснабжение потребителей Ленинградской области электроэнергией соответствующего качества согласно требованиями ГОСТ 32144-2013. Акт обследования технического состояния от 03.03.2011. | - | +
1.2.1.1. | Тосно, РК сооружения КТП-31 в п. Ульяновка (инв.№210000449) (12-1-21-0-01-04-2-102) | G_12-1-21-0-01-04-2-102 | 2002 | 55.967 | нд | 2025-07-01 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ТП-31 в п. Ульяновка | 0.17066 | 2026-02-03 15:31 | 68.26% | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 10 | Уменьшение потерь электроэнергии в связи с переходом 6кВ на напряжение 10кВ. Повышение качества энергоснабжения потребителей, перевод уровня напряжения с 6кВ на 10кВ. Реализация инвестиционного проекта позволит обеспечить гарантированное электроснабжение потребителей Ленинградской области электроэнергией соответствующего качества согласно требованиями ГОСТ 32144-2013. Акт обследования технического состояния от 03.03.2011. | - | +
1.2.1.1. | Тосно, РК сооружения КТП-17 в п.Ульяновка (210000422) (12-1-21-0-01-04-2-101) | G_12-1-21-0-01-04-2-101 | 2012 | 60.542 | нд | 2025-07-01 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ТП-17 в п.Ульяновка | 0.14715 | 2026-01-13 18:01 | 58.86% | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 10 | Уменьшение потерь электроэнергии в связи с переходом 6кВ на напряжение 10кВ. Повышение качества энергоснабжения потребителей, перевод уровня напряжения с 6кВ на 10кВ. Реализация инвестиционного проекта позволит обеспечить гарантированное электроснабжение потребителей Ленинградской области электроэнергией соответствующего качества согласно требованиями ГОСТ 32144-2013. Акт обследования технического состояния от 03.03.2011. | - | +
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2. | Модернизация ПС 35 кВ Радофинниково в части системы сбора и передачи информации филиала АО "ЛОЭСК" Центральные электрические сети | Q_28-1-10-1-03-04-0-0055 | 1968 | 73 | нд | 1905-07-17 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВ Радофинниково | 0.5 | 2025-12-17 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Реализация проекта направлена на комплексное решение ключевых задач в соответствии со стратегией технологического развития и повышения надежности электросетевого комплекса Ленинградской области в части модернизации систем сбора и передачи информации на опорных источниках питания населенных пунктов: 1. Обеспечение полной наблюдаемости Система сбора и передачи информации обеспечивает непрерывный мониторинг параметров работы силового оборудования (ток, напряжение, мощность, срабатывание технологических защит) в режиме реального времени. Это ликвидирует «зоны неопределенности» в диспетчерском управлении и создает единое информационное пространство для центра управления сетями. 2. Повышение управляемости объектов Переход к дистанционному управлению позволяет сократить время ликвидации аварийных ситуаций с часов до секунд. За счет функций телеуправления выключателями и разъединителями, а также автоматического регулирования под нагрузкой (РПН) трансформаторов, минимизируется участие оперативного персонала в переключениях, что исключает влияние человеческого фактора и снижает производственные риски ошибочных действий. Обеспечивается возможность дистанционного ввода графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) по команде системного оператора. 3. Развитие технологического суверенитета В рамках политики импортозамещения проект предусматривает переход на отечественную элементную базу и программное обеспечение. Использование российских контроллеров, релейных защит с цифровыми портами и SCADA-систем, включенных в реестр Минпромторга, гарантирует независимость от санкционных ограничений, стандартизацию сервиса и соответствие требованиям кибербезопасности. 4. Оптимизация эксплуатационных затрат Мониторинг и сбор данных по состоянию оборудования позволяют перейти от планово-предупредительных ремонтов к обслуживанию по фактическому состоянию. Это сокращает аварийный простой оборудования и снижает операционные издержки. Результат внедрения: Создание фундамента для «активно-адаптивной сети», способной самостоятельно восстанавливать нормальный режим электроснабжения, с гарантированной наблюдаемостью и управляемостью, отвечающей современным стандартам цифровых подстанций (МЭК 61850). | - | -
1.2.1.2. | Модернизация ПС 35 кВ Приморская в части системы сбора и передачи информации филиала АО "ЛОЭСК" Северные электрические сети | Q_28-1-05-1-03-04-0-0054 | 1987 | 83 | нд | 1905-07-17 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВ Приморская | 3.73 | 2025-12-17 | 93.25% | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Реализация проекта направлена на комплексное решение ключевых задач в соответствии со стратегией технологического развития и повышения надежности электросетевого комплекса Ленинградской области в части модернизации систем сбора и передачи информации на опорных источниках питания населенных пунктов: 1. Обеспечение полной наблюдаемости Система сбора и передачи информации обеспечивает непрерывный мониторинг параметров работы силового оборудования (ток, напряжение, мощность, срабатывание технологических защит) в режиме реального времени. Это ликвидирует «зоны неопределенности» в диспетчерском управлении и создает единое информационное пространство для центра управления сетями. 2. Повышение управляемости объектов Переход к дистанционному управлению позволяет сократить время ликвидации аварийных ситуаций с часов до секунд. За счет функций телеуправления выключателями и разъединителями, а также автоматического регулирования под нагрузкой (РПН) трансформаторов, минимизируется участие оперативного персонала в переключениях, что исключает влияние человеческого фактора и снижает производственные риски ошибочных действий. Обеспечивается возможность дистанционного ввода графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) по команде системного оператора. 3. Развитие технологического суверенитета В рамках политики импортозамещения проект предусматривает переход на отечественную элементную базу и программное обеспечение. Использование российских контроллеров, релейных защит с цифровыми портами и SCADA-систем, включенных в реестр Минпромторга, гарантирует независимость от санкционных ограничений, стандартизацию сервиса и соответствие требованиям кибербезопасности. 4. Оптимизация эксплуатационных затрат Мониторинг и сбор данных по состоянию оборудования позволяют перейти от планово-предупредительных ремонтов к обслуживанию по фактическому состоянию. Это сокращает аварийный простой оборудования и снижает операционные издержки. Результат внедрения: Создание фундамента для «активно-адаптивной сети», способной самостоятельно восстанавливать нормальный режим электроснабжения, с гарантированной наблюдаемостью и управляемостью, отвечающей современным стандартам цифровых подстанций (МЭК 61850). | - | -
1.2.1.2. | Модернизация ПС 35 кВ Петрокрепость в части системы сбора и передачи информации филиала АО "ЛОЭСК" Центральные электрические сети | Q_28-1-10-0-03-04-0-0048 | 1949 | 80 | нд | 1905-07-17 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВ Петрокрепость (ПС 727) | 5.13 | 2025-12-17 | 51.3% | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Реализация проекта направлена на комплексное решение ключевых задач в соответствии со стратегией технологического развития и повышения надежности электросетевого комплекса Ленинградской области в части модернизации систем сбора и передачи информации на опорных источниках питания населенных пунктов: 1. Обеспечение полной наблюдаемости Система сбора и передачи информации обеспечивает непрерывный мониторинг параметров работы силового оборудования (ток, напряжение, мощность, срабатывание технологических защит) в режиме реального времени. Это ликвидирует «зоны неопределенности» в диспетчерском управлении и создает единое информационное пространство для центра управления сетями. 2. Повышение управляемости объектов Переход к дистанционному управлению позволяет сократить время ликвидации аварийных ситуаций с часов до секунд. За счет функций телеуправления выключателями и разъединителями, а также автоматического регулирования под нагрузкой (РПН) трансформаторов, минимизируется участие оперативного персонала в переключениях, что исключает влияние человеческого фактора и снижает производственные риски ошибочных действий. Обеспечивается возможность дистанционного ввода графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) по команде системного оператора. 3. Развитие технологического суверенитета В рамках политики импортозамещения проект предусматривает переход на отечественную элементную базу и программное обеспечение. Использование российских контроллеров, релейных защит с цифровыми портами и SCADA-систем, включенных в реестр Минпромторга, гарантирует независимость от санкционных ограничений, стандартизацию сервиса и соответствие требованиям кибербезопасности. 4. Оптимизация эксплуатационных затрат Мониторинг и сбор данных по состоянию оборудования позволяют перейти от планово-предупредительных ремонтов к обслуживанию по фактическому состоянию. Это сокращает аварийный простой оборудования и снижает операционные издержки. Результат внедрения: Создание фундамента для «активно-адаптивной сети», способной самостоятельно восстанавливать нормальный режим электроснабжения, с гарантированной наблюдаемостью и управляемостью, отвечающей современным стандартам цифровых подстанций (МЭК 61850). | - | -
1.2.1.2. | Модернизация ПС 35 кВ Лебедь в части системы сбора и передачи информации филиала АО "ЛОЭСК" Северные электрические сети | Q_28-1-05-1-03-04-0-0052 | 1982 | 74 | нд | 1905-07-17 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВ Лебедь | 0.28 | 2025-12-17 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Реализация проекта направлена на комплексное решение ключевых задач в соответствии со стратегией технологического развития и повышения надежности электросетевого комплекса Ленинградской области в части модернизации систем сбора и передачи информации на опорных источниках питания населенных пунктов: 1. Обеспечение полной наблюдаемости Система сбора и передачи информации обеспечивает непрерывный мониторинг параметров работы силового оборудования (ток, напряжение, мощность, срабатывание технологических защит) в режиме реального времени. Это ликвидирует «зоны неопределенности» в диспетчерском управлении и создает единое информационное пространство для центра управления сетями. 2. Повышение управляемости объектов Переход к дистанционному управлению позволяет сократить время ликвидации аварийных ситуаций с часов до секунд. За счет функций телеуправления выключателями и разъединителями, а также автоматического регулирования под нагрузкой (РПН) трансформаторов, минимизируется участие оперативного персонала в переключениях, что исключает влияние человеческого фактора и снижает производственные риски ошибочных действий. Обеспечивается возможность дистанционного ввода графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) по команде системного оператора. 3. Развитие технологического суверенитета В рамках политики импортозамещения проект предусматривает переход на отечественную элементную базу и программное обеспечение. Использование российских контроллеров, релейных защит с цифровыми портами и SCADA-систем, включенных в реестр Минпромторга, гарантирует независимость от санкционных ограничений, стандартизацию сервиса и соответствие требованиям кибербезопасности. 4. Оптимизация эксплуатационных затрат Мониторинг и сбор данных по состоянию оборудования позволяют перейти от планово-предупредительных ремонтов к обслуживанию по фактическому состоянию. Это сокращает аварийный простой оборудования и снижает операционные издержки. Результат внедрения: Создание фундамента для «активно-адаптивной сети», способной самостоятельно восстанавливать нормальный режим электроснабжения, с гарантированной наблюдаемостью и управляемостью, отвечающей современным стандартам цифровых подстанций (МЭК 61850). | - | -
1.2.1.2. | Модернизация ПС 35 кВ Лада в части системы сбора и передачи информации филиала АО "ЛОЭСК" Северные электрические сети | Q_28-1-05-1-03-04-0-0053 | 1970 | 86 | нд | 1905-07-17 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВ Лада | 5.72 | 2025-12-17 | 90.79% | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Реализация проекта направлена на комплексное решение ключевых задач в соответствии со стратегией технологического развития и повышения надежности электросетевого комплекса Ленинградской области в части модернизации систем сбора и передачи информации на опорных источниках питания населенных пунктов: 1. Обеспечение полной наблюдаемости Система сбора и передачи информации обеспечивает непрерывный мониторинг параметров работы силового оборудования (ток, напряжение, мощность, срабатывание технологических защит) в режиме реального времени. Это ликвидирует «зоны неопределенности» в диспетчерском управлении и создает единое информационное пространство для центра управления сетями. 2. Повышение управляемости объектов Переход к дистанционному управлению позволяет сократить время ликвидации аварийных ситуаций с часов до секунд. За счет функций телеуправления выключателями и разъединителями, а также автоматического регулирования под нагрузкой (РПН) трансформаторов, минимизируется участие оперативного персонала в переключениях, что исключает влияние человеческого фактора и снижает производственные риски ошибочных действий. Обеспечивается возможность дистанционного ввода графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) по команде системного оператора. 3. Развитие технологического суверенитета В рамках политики импортозамещения проект предусматривает переход на отечественную элементную базу и программное обеспечение. Использование российских контроллеров, релейных защит с цифровыми портами и SCADA-систем, включенных в реестр Минпромторга, гарантирует независимость от санкционных ограничений, стандартизацию сервиса и соответствие требованиям кибербезопасности. 4. Оптимизация эксплуатационных затрат Мониторинг и сбор данных по состоянию оборудования позволяют перейти от планово-предупредительных ремонтов к обслуживанию по фактическому состоянию. Это сокращает аварийный простой оборудования и снижает операционные издержки. Результат внедрения: Создание фундамента для «активно-адаптивной сети», способной самостоятельно восстанавливать нормальный режим электроснабжения, с гарантированной наблюдаемостью и управляемостью, отвечающей современным стандартам цифровых подстанций (МЭК 61850). | - | -
1.2.1.2. | Модернизация ПС 35 кВ Дружная горка в части системы сбора и передачи информации филиала АО "ЛОЭСК" Южные электрические сети | Q_28-1-06-1-03-04-0-0040 | 1978 | 83 | нд | 1905-07-17 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВ Дружная Горка | 1.21 | 2025-12-17 | 30.25% | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Реализация проекта направлена на комплексное решение ключевых задач в соответствии со стратегией технологического развития и повышения надежности электросетевого комплекса Ленинградской области в части модернизации систем сбора и передачи информации на опорных источниках питания населенных пунктов: 1. Обеспечение полной наблюдаемости Система сбора и передачи информации обеспечивает непрерывный мониторинг параметров работы силового оборудования (ток, напряжение, мощность, срабатывание технологических защит) в режиме реального времени. Это ликвидирует «зоны неопределенности» в диспетчерском управлении и создает единое информационное пространство для центра управления сетями. 2. Повышение управляемости объектов Переход к дистанционному управлению позволяет сократить время ликвидации аварийных ситуаций с часов до секунд. За счет функций телеуправления выключателями и разъединителями, а также автоматического регулирования под нагрузкой (РПН) трансформаторов, минимизируется участие оперативного персонала в переключениях, что исключает влияние человеческого фактора и снижает производственные риски ошибочных действий. Обеспечивается возможность дистанционного ввода графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) по команде системного оператора. 3. Развитие технологического суверенитета В рамках политики импортозамещения проект предусматривает переход на отечественную элементную базу и программное обеспечение. Использование российских контроллеров, релейных защит с цифровыми портами и SCADA-систем, включенных в реестр Минпромторга, гарантирует независимость от санкционных ограничений, стандартизацию сервиса и соответствие требованиям кибербезопасности. 4. Оптимизация эксплуатационных затрат Мониторинг и сбор данных по состоянию оборудования позволяют перейти от планово-предупредительных ремонтов к обслуживанию по фактическому состоянию. Это сокращает аварийный простой оборудования и снижает операционные издержки. Результат внедрения: Создание фундамента для «активно-адаптивной сети», способной самостоятельно восстанавливать нормальный режим электроснабжения, с гарантированной наблюдаемостью и управляемостью, отвечающей современным стандартам цифровых подстанций (МЭК 61850). | - | -
1.2.1.2. | Модернизация ПС 35 кВ Ладога в части системы сбора и передачи информации филиала АО "ЛОЭСК" Центральные электрические сети | Q_28-1-10-0-03-04-0-0046 | 2009 | 89 | нд | 1905-07-17 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВ Ладога | 6.88 | 2025-12-17 | 68.8% | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Реализация проекта направлена на комплексное решение ключевых задач в соответствии со стратегией технологического развития и повышения надежности электросетевого комплекса Ленинградской области в части модернизации систем сбора и передачи информации на опорных источниках питания населенных пунктов: 1. Обеспечение полной наблюдаемости Система сбора и передачи информации обеспечивает непрерывный мониторинг параметров работы силового оборудования (ток, напряжение, мощность, срабатывание технологических защит) в режиме реального времени. Это ликвидирует «зоны неопределенности» в диспетчерском управлении и создает единое информационное пространство для центра управления сетями. 2. Повышение управляемости объектов Переход к дистанционному управлению позволяет сократить время ликвидации аварийных ситуаций с часов до секунд. За счет функций телеуправления выключателями и разъединителями, а также автоматического регулирования под нагрузкой (РПН) трансформаторов, минимизируется участие оперативного персонала в переключениях, что исключает влияние человеческого фактора и снижает производственные риски ошибочных действий. Обеспечивается возможность дистанционного ввода графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) по команде системного оператора. 3. Развитие технологического суверенитета В рамках политики импортозамещения проект предусматривает переход на отечественную элементную базу и программное обеспечение. Использование российских контроллеров, релейных защит с цифровыми портами и SCADA-систем, включенных в реестр Минпромторга, гарантирует независимость от санкционных ограничений, стандартизацию сервиса и соответствие требованиям кибербезопасности. 4. Оптимизация эксплуатационных затрат Мониторинг и сбор данных по состоянию оборудования позволяют перейти от планово-предупредительных ремонтов к обслуживанию по фактическому состоянию. Это сокращает аварийный простой оборудования и снижает операционные издержки. Результат внедрения: Создание фундамента для «активно-адаптивной сети», способной самостоятельно восстанавливать нормальный режим электроснабжения, с гарантированной наблюдаемостью и управляемостью, отвечающей современным стандартам цифровых подстанций (МЭК 61850). | - | -
1.2.1.2. | Модернизация ПС 110 кВ Слобода в части системы сбора и передачи информации филиала АО "ЛОЭСК" Пригородные электрические сети | Q_28-1-17-0-03-04-0-0044 | 2016 | 88 | нд | 1905-07-17 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Слобода (ПС 312) | 9.6 | 2025-12-17 | 15.24% | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Реализация проекта направлена на комплексное решение ключевых задач в соответствии со стратегией технологического развития и повышения надежности электросетевого комплекса Ленинградской области в части модернизации систем сбора и передачи информации на опорных источниках питания населенных пунктов: 1. Обеспечение полной наблюдаемости Система сбора и передачи информации обеспечивает непрерывный мониторинг параметров работы силового оборудования (ток, напряжение, мощность, срабатывание технологических защит) в режиме реального времени. Это ликвидирует «зоны неопределенности» в диспетчерском управлении и создает единое информационное пространство для центра управления сетями. 2. Повышение управляемости объектов Переход к дистанционному управлению позволяет сократить время ликвидации аварийных ситуаций с часов до секунд. За счет функций телеуправления выключателями и разъединителями, а также автоматического регулирования под нагрузкой (РПН) трансформаторов, минимизируется участие оперативного персонала в переключениях, что исключает влияние человеческого фактора и снижает производственные риски ошибочных действий. Обеспечивается возможность дистанционного ввода графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) по команде системного оператора. 3. Развитие технологического суверенитета В рамках политики импортозамещения проект предусматривает переход на отечественную элементную базу и программное обеспечение. Использование российских контроллеров, релейных защит с цифровыми портами и SCADA-систем, включенных в реестр Минпромторга, гарантирует независимость от санкционных ограничений, стандартизацию сервиса и соответствие требованиям кибербезопасности. 4. Оптимизация эксплуатационных затрат Мониторинг и сбор данных по состоянию оборудования позволяют перейти от планово-предупредительных ремонтов к обслуживанию по фактическому состоянию. Это сокращает аварийный простой оборудования и снижает операционные издержки. Результат внедрения: Создание фундамента для «активно-адаптивной сети», способной самостоятельно восстанавливать нормальный режим электроснабжения, с гарантированной наблюдаемостью и управляемостью, отвечающей современным стандартам цифровых подстанций (МЭК 61850). | - | -
1.2.1.2. | Модернизация ПС 110 кВ Олтон Плюс в части системы сбора и передачи информации филиала АО "ЛОЭСК" Пригородные электрические сети | Q_28-1-17-0-03-04-0-0043 | 2008 | 84 | нд | 1905-07-17 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Олтон плюс (ПС 137) | 11.23 | 2025-12-17 | 28.07% | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Реализация проекта направлена на комплексное решение ключевых задач в соответствии со стратегией технологического развития и повышения надежности электросетевого комплекса Ленинградской области в части модернизации систем сбора и передачи информации на опорных источниках питания населенных пунктов: 1. Обеспечение полной наблюдаемости Система сбора и передачи информации обеспечивает непрерывный мониторинг параметров работы силового оборудования (ток, напряжение, мощность, срабатывание технологических защит) в режиме реального времени. Это ликвидирует «зоны неопределенности» в диспетчерском управлении и создает единое информационное пространство для центра управления сетями. 2. Повышение управляемости объектов Переход к дистанционному управлению позволяет сократить время ликвидации аварийных ситуаций с часов до секунд. За счет функций телеуправления выключателями и разъединителями, а также автоматического регулирования под нагрузкой (РПН) трансформаторов, минимизируется участие оперативного персонала в переключениях, что исключает влияние человеческого фактора и снижает производственные риски ошибочных действий. Обеспечивается возможность дистанционного ввода графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) по команде системного оператора. 3. Развитие технологического суверенитета В рамках политики импортозамещения проект предусматривает переход на отечественную элементную базу и программное обеспечение. Использование российских контроллеров, релейных защит с цифровыми портами и SCADA-систем, включенных в реестр Минпромторга, гарантирует независимость от санкционных ограничений, стандартизацию сервиса и соответствие требованиям кибербезопасности. 4. Оптимизация эксплуатационных затрат Мониторинг и сбор данных по состоянию оборудования позволяют перейти от планово-предупредительных ремонтов к обслуживанию по фактическому состоянию. Это сокращает аварийный простой оборудования и снижает операционные издержки. Результат внедрения: Создание фундамента для «активно-адаптивной сети», способной самостоятельно восстанавливать нормальный режим электроснабжения, с гарантированной наблюдаемостью и управляемостью, отвечающей современным стандартам цифровых подстанций (МЭК 61850). | - | -
1.2.1.2. | Модернизация ПС 110 кВ Невский судостроительный в части системы сбора и передачи информации филиала АО "ЛОЭСК" Центральные электрические сети | Q_28-1-10-0-03-04-0-0050 | 1991 | 75 | нд | 1905-07-17 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Невский судостроительный завод (ПС 517) | 3.96 | 2025-12-17 | 39.6% | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Реализация проекта направлена на комплексное решение ключевых задач в соответствии со стратегией технологического развития и повышения надежности электросетевого комплекса Ленинградской области в части модернизации систем сбора и передачи информации на опорных источниках питания населенных пунктов: 1. Обеспечение полной наблюдаемости Система сбора и передачи информации обеспечивает непрерывный мониторинг параметров работы силового оборудования (ток, напряжение, мощность, срабатывание технологических защит) в режиме реального времени. Это ликвидирует «зоны неопределенности» в диспетчерском управлении и создает единое информационное пространство для центра управления сетями. 2. Повышение управляемости объектов Переход к дистанционному управлению позволяет сократить время ликвидации аварийных ситуаций с часов до секунд. За счет функций телеуправления выключателями и разъединителями, а также автоматического регулирования под нагрузкой (РПН) трансформаторов, минимизируется участие оперативного персонала в переключениях, что исключает влияние человеческого фактора и снижает производственные риски ошибочных действий. Обеспечивается возможность дистанционного ввода графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) по команде системного оператора. 3. Развитие технологического суверенитета В рамках политики импортозамещения проект предусматривает переход на отечественную элементную базу и программное обеспечение. Использование российских контроллеров, релейных защит с цифровыми портами и SCADA-систем, включенных в реестр Минпромторга, гарантирует независимость от санкционных ограничений, стандартизацию сервиса и соответствие требованиям кибербезопасности. 4. Оптимизация эксплуатационных затрат Мониторинг и сбор данных по состоянию оборудования позволяют перейти от планово-предупредительных ремонтов к обслуживанию по фактическому состоянию. Это сокращает аварийный простой оборудования и снижает операционные издержки. Результат внедрения: Создание фундамента для «активно-адаптивной сети», способной самостоятельно восстанавливать нормальный режим электроснабжения, с гарантированной наблюдаемостью и управляемостью, отвечающей современным стандартам цифровых подстанций (МЭК 61850). | - | -
1.2.1.2. | Модернизация ПС 110 кВ Лаврики в части системы сбора и передачи информации филиала АО "ЛОЭСК" Пригородные электрические сети | Q_28-1-17-0-03-04-0-0042 | 2014 | 91 | нд | 1905-07-17 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Лаврики (ПС 218) | 30.86 | 2025-12-17 | 48.98% | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Реализация проекта направлена на комплексное решение ключевых задач в соответствии со стратегией технологического развития и повышения надежности электросетевого комплекса Ленинградской области в части модернизации систем сбора и передачи информации на опорных источниках питания населенных пунктов: 1. Обеспечение полной наблюдаемости Система сбора и передачи информации обеспечивает непрерывный мониторинг параметров работы силового оборудования (ток, напряжение, мощность, срабатывание технологических защит) в режиме реального времени. Это ликвидирует «зоны неопределенности» в диспетчерском управлении и создает единое информационное пространство для центра управления сетями. 2. Повышение управляемости объектов Переход к дистанционному управлению позволяет сократить время ликвидации аварийных ситуаций с часов до секунд. За счет функций телеуправления выключателями и разъединителями, а также автоматического регулирования под нагрузкой (РПН) трансформаторов, минимизируется участие оперативного персонала в переключениях, что исключает влияние человеческого фактора и снижает производственные риски ошибочных действий. Обеспечивается возможность дистанционного ввода графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) по команде системного оператора. 3. Развитие технологического суверенитета В рамках политики импортозамещения проект предусматривает переход на отечественную элементную базу и программное обеспечение. Использование российских контроллеров, релейных защит с цифровыми портами и SCADA-систем, включенных в реестр Минпромторга, гарантирует независимость от санкционных ограничений, стандартизацию сервиса и соответствие требованиям кибербезопасности. 4. Оптимизация эксплуатационных затрат Мониторинг и сбор данных по состоянию оборудования позволяют перейти от планово-предупредительных ремонтов к обслуживанию по фактическому состоянию. Это сокращает аварийный простой оборудования и снижает операционные издержки. Результат внедрения: Создание фундамента для «активно-адаптивной сети», способной самостоятельно восстанавливать нормальный режим электроснабжения, с гарантированной наблюдаемостью и управляемостью, отвечающей современным стандартам цифровых подстанций (МЭК 61850). | - | -
1.2.1.2. | Модернизация ПС 110 кВ Криогаз в части системы сбора и передачи информации филиала АО "ЛОЭСК" Северные электрические сети | Q_28-1-05-0-03-04-0-0045 | 2018 | 88 | нд | 1905-07-17 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Криогаз (ПС 595) | 5.76 | 2025-12-17 | 23.04% | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Реализация проекта направлена на комплексное решение ключевых задач в соответствии со стратегией технологического развития и повышения надежности электросетевого комплекса Ленинградской области в части модернизации систем сбора и передачи информации на опорных источниках питания населенных пунктов: 1. Обеспечение полной наблюдаемости Система сбора и передачи информации обеспечивает непрерывный мониторинг параметров работы силового оборудования (ток, напряжение, мощность, срабатывание технологических защит) в режиме реального времени. Это ликвидирует «зоны неопределенности» в диспетчерском управлении и создает единое информационное пространство для центра управления сетями. 2. Повышение управляемости объектов Переход к дистанционному управлению позволяет сократить время ликвидации аварийных ситуаций с часов до секунд. За счет функций телеуправления выключателями и разъединителями, а также автоматического регулирования под нагрузкой (РПН) трансформаторов, минимизируется участие оперативного персонала в переключениях, что исключает влияние человеческого фактора и снижает производственные риски ошибочных действий. Обеспечивается возможность дистанционного ввода графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) по команде системного оператора. 3. Развитие технологического суверенитета В рамках политики импортозамещения проект предусматривает переход на отечественную элементную базу и программное обеспечение. Использование российских контроллеров, релейных защит с цифровыми портами и SCADA-систем, включенных в реестр Минпромторга, гарантирует независимость от санкционных ограничений, стандартизацию сервиса и соответствие требованиям кибербезопасности. 4. Оптимизация эксплуатационных затрат Мониторинг и сбор данных по состоянию оборудования позволяют перейти от планово-предупредительных ремонтов к обслуживанию по фактическому состоянию. Это сокращает аварийный простой оборудования и снижает операционные издержки. Результат внедрения: Создание фундамента для «активно-адаптивной сети», способной самостоятельно восстанавливать нормальный режим электроснабжения, с гарантированной наблюдаемостью и управляемостью, отвечающей современным стандартам цифровых подстанций (МЭК 61850). | - | -
1.2.1.2. | Модернизация ПС 110 кВ Кириши-строительная в части системы сбора и передачи информации филиала АО "ЛОЭСК" Восточные электрические сети | Q_28-1-20-1-03-04-0-0051 | 1990 | 75 | нд | 1905-07-17 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Кириши-строительная (ПС 63) | 2.17 | 2025-12-17 | 34.44% | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Реализация проекта направлена на комплексное решение ключевых задач в соответствии со стратегией технологического развития и повышения надежности электросетевого комплекса Ленинградской области в части модернизации систем сбора и передачи информации на опорных источниках питания населенных пунктов: 1. Обеспечение полной наблюдаемости Система сбора и передачи информации обеспечивает непрерывный мониторинг параметров работы силового оборудования (ток, напряжение, мощность, срабатывание технологических защит) в режиме реального времени. Это ликвидирует «зоны неопределенности» в диспетчерском управлении и создает единое информационное пространство для центра управления сетями. 2. Повышение управляемости объектов Переход к дистанционному управлению позволяет сократить время ликвидации аварийных ситуаций с часов до секунд. За счет функций телеуправления выключателями и разъединителями, а также автоматического регулирования под нагрузкой (РПН) трансформаторов, минимизируется участие оперативного персонала в переключениях, что исключает влияние человеческого фактора и снижает производственные риски ошибочных действий. Обеспечивается возможность дистанционного ввода графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) по команде системного оператора. 3. Развитие технологического суверенитета В рамках политики импортозамещения проект предусматривает переход на отечественную элементную базу и программное обеспечение. Использование российских контроллеров, релейных защит с цифровыми портами и SCADA-систем, включенных в реестр Минпромторга, гарантирует независимость от санкционных ограничений, стандартизацию сервиса и соответствие требованиям кибербезопасности. 4. Оптимизация эксплуатационных затрат Мониторинг и сбор данных по состоянию оборудования позволяют перейти от планово-предупредительных ремонтов к обслуживанию по фактическому состоянию. Это сокращает аварийный простой оборудования и снижает операционные издержки. Результат внедрения: Создание фундамента для «активно-адаптивной сети», способной самостоятельно восстанавливать нормальный режим электроснабжения, с гарантированной наблюдаемостью и управляемостью, отвечающей современным стандартам цифровых подстанций (МЭК 61850). | - | -
1.2.1.2. | Модернизация ПС 110 кВ Валим в части системы сбора и передачи информации филиала АО "ЛОЭСК" Восточные электрические сети | Q_28-1-20-0-03-04-0-0041 | 2011 | 88 | нд | 1905-07-17 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Валим (ПС 553) | 2.47 | 2025-12-17 | 15.44% | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Реализация проекта направлена на комплексное решение ключевых задач в соответствии со стратегией технологического развития и повышения надежности электросетевого комплекса Ленинградской области в части модернизации систем сбора и передачи информации на опорных источниках питания населенных пунктов: 1. Обеспечение полной наблюдаемости Система сбора и передачи информации обеспечивает непрерывный мониторинг параметров работы силового оборудования (ток, напряжение, мощность, срабатывание технологических защит) в режиме реального времени. Это ликвидирует «зоны неопределенности» в диспетчерском управлении и создает единое информационное пространство для центра управления сетями. 2. Повышение управляемости объектов Переход к дистанционному управлению позволяет сократить время ликвидации аварийных ситуаций с часов до секунд. За счет функций телеуправления выключателями и разъединителями, а также автоматического регулирования под нагрузкой (РПН) трансформаторов, минимизируется участие оперативного персонала в переключениях, что исключает влияние человеческого фактора и снижает производственные риски ошибочных действий. Обеспечивается возможность дистанционного ввода графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) по команде системного оператора. 3. Развитие технологического суверенитета В рамках политики импортозамещения проект предусматривает переход на отечественную элементную базу и программное обеспечение. Использование российских контроллеров, релейных защит с цифровыми портами и SCADA-систем, включенных в реестр Минпромторга, гарантирует независимость от санкционных ограничений, стандартизацию сервиса и соответствие требованиям кибербезопасности. 4. Оптимизация эксплуатационных затрат Мониторинг и сбор данных по состоянию оборудования позволяют перейти от планово-предупредительных ремонтов к обслуживанию по фактическому состоянию. Это сокращает аварийный простой оборудования и снижает операционные издержки. Результат внедрения: Создание фундамента для «активно-адаптивной сети», способной самостоятельно восстанавливать нормальный режим электроснабжения, с гарантированной наблюдаемостью и управляемостью, отвечающей современным стандартам цифровых подстанций (МЭК 61850). | - | -
1.2.1.2. | Модернизация ПС 110 кВ Морозовская в части системы сбора и передачи информации филиала АО "ЛОЭСК" Центральные электрические сети | Q_28-1-10-0-03-04-0-0047 | 1961 | 88 | нд | 1905-07-17 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВ Морозовская (ПС 515) | 7.5 | 2025-12-17 | 75% | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Реализация проекта направлена на комплексное решение ключевых задач в соответствии со стратегией технологического развития и повышения надежности электросетевого комплекса Ленинградской области в части модернизации систем сбора и передачи информации на опорных источниках питания населенных пунктов: 1. Обеспечение полной наблюдаемости Система сбора и передачи информации обеспечивает непрерывный мониторинг параметров работы силового оборудования (ток, напряжение, мощность, срабатывание технологических защит) в режиме реального времени. Это ликвидирует «зоны неопределенности» в диспетчерском управлении и создает единое информационное пространство для центра управления сетями. 2. Повышение управляемости объектов Переход к дистанционному управлению позволяет сократить время ликвидации аварийных ситуаций с часов до секунд. За счет функций телеуправления выключателями и разъединителями, а также автоматического регулирования под нагрузкой (РПН) трансформаторов, минимизируется участие оперативного персонала в переключениях, что исключает влияние человеческого фактора и снижает производственные риски ошибочных действий. Обеспечивается возможность дистанционного ввода графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) по команде системного оператора. 3. Развитие технологического суверенитета В рамках политики импортозамещения проект предусматривает переход на отечественную элементную базу и программное обеспечение. Использование российских контроллеров, релейных защит с цифровыми портами и SCADA-систем, включенных в реестр Минпромторга, гарантирует независимость от санкционных ограничений, стандартизацию сервиса и соответствие требованиям кибербезопасности. 4. Оптимизация эксплуатационных затрат Мониторинг и сбор данных по состоянию оборудования позволяют перейти от планово-предупредительных ремонтов к обслуживанию по фактическому состоянию. Это сокращает аварийный простой оборудования и снижает операционные издержки. Результат внедрения: Создание фундамента для «активно-адаптивной сети», способной самостоятельно восстанавливать нормальный режим электроснабжения, с гарантированной наблюдаемостью и управляемостью, отвечающей современным стандартам цифровых подстанций (МЭК 61850). | - | -
1.2.1.2. | Модернизация ПС 110 кВ Кировский завод ЖБИ в части системы сбора и передачи информации филиала АО "ЛОЭСК" Центральные электрические сети | Q_28-1-10-0-03-04-0-0049 | 1997 | 75 | нд | 1905-07-17 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Кировский завод ЖБИ (ПС 382) | 4.2 | 2025-12-17 | 42% | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Реализация проекта направлена на комплексное решение ключевых задач в соответствии со стратегией технологического развития и повышения надежности электросетевого комплекса Ленинградской области в части модернизации систем сбора и передачи информации на опорных источниках питания населенных пунктов: 1. Обеспечение полной наблюдаемости Система сбора и передачи информации обеспечивает непрерывный мониторинг параметров работы силового оборудования (ток, напряжение, мощность, срабатывание технологических защит) в режиме реального времени. Это ликвидирует «зоны неопределенности» в диспетчерском управлении и создает единое информационное пространство для центра управления сетями. 2. Повышение управляемости объектов Переход к дистанционному управлению позволяет сократить время ликвидации аварийных ситуаций с часов до секунд. За счет функций телеуправления выключателями и разъединителями, а также автоматического регулирования под нагрузкой (РПН) трансформаторов, минимизируется участие оперативного персонала в переключениях, что исключает влияние человеческого фактора и снижает производственные риски ошибочных действий. Обеспечивается возможность дистанционного ввода графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) по команде системного оператора. 3. Развитие технологического суверенитета В рамках политики импортозамещения проект предусматривает переход на отечественную элементную базу и программное обеспечение. Использование российских контроллеров, релейных защит с цифровыми портами и SCADA-систем, включенных в реестр Минпромторга, гарантирует независимость от санкционных ограничений, стандартизацию сервиса и соответствие требованиям кибербезопасности. 4. Оптимизация эксплуатационных затрат Мониторинг и сбор данных по состоянию оборудования позволяют перейти от планово-предупредительных ремонтов к обслуживанию по фактическому состоянию. Это сокращает аварийный простой оборудования и снижает операционные издержки. Результат внедрения: Создание фундамента для «активно-адаптивной сети», способной самостоятельно восстанавливать нормальный режим электроснабжения, с гарантированной наблюдаемостью и управляемостью, отвечающей современным стандартам цифровых подстанций (МЭК 61850). | - | -
1.2.1.2. | Техническое перевооружение оборудования ПС 35/10 кВ Лада в части замены ячеек РУ-35 кВ, РУ-10 кВ (23шт.) и установки ССПИ в п.Тарасово ЛО | O_28-1-05-0-01-04-0-0039 | 2014 | 86 | нд | 2025-12-31 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ "Лада" | 5.72 | 2025-06-25 | 143% | 4.43 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Проектом предусмотрена реконструкция оборудования ПС 35/10кВ (не соответствующего действующим значениям тока КЗ, повышение безопасности персонала при эксплуатации электроустановки, цифровизация объекта). Реализация мероприятий направлена на устранение неудовлетворительного технического состояния объекта, обеспечение пропускной способности в схеме электроснабжения. Оборудование находится в неудовлетворительном состоянии и имеет ряд дефектов: трансформаторы собственных нужд ТСН-1/2 25кВа имеют фазные напряжения 127В, имеют многочисленные следы подтеков масла и не обеспечивают возможности присоединения дополнительной нагрузки, КРУН-10кВ морально и физически устарело, имеет многочисленные следы коррозии и деформации, выключатели 10кВ имеют устаревшие и отработавшие свой нормативный срок привода типа ПП-67. Конструкция КРУН-10 не обеспечивает безопасное обслуживание: шинные и линейные разъединители 10кВ имеют один общий рычаг управления. Фундамент КРУН-10 частично разрушен и просел. Центральная сигнализация и система оперативного тока не обеспечивает надежность ввиду физического износа и нарушение изоляции, металлические части приемных порталов имеют следы глубокой коррозии, фундаменты имеют следы разрушения. Отсутствует освещение ОРУ-35. Трансформаторы напряжения 35кВ морально и физически устарели, имеют трещины фарфоровых изоляторов. | - | +
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Лаврики в части ССПИ и замены УЗН в количестве 4шт. | O_26-1-17-0-01-04-0-0065 | 2014 | 88 | нд | 2025-12-31 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Лаврики (ПС-218) | 30.86 | 2025-12-22 | 48.98% | 33.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей сети 10/0,4кВ. Выполнение требований п.31(6) Постановления Правительства РФ от 27.12.2004г №861 (ред. от 07.02.2026). Приведение в соответствие сопротивление резисторов параметрам сети 10кВ. | - | +
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Слобода в части ССПИ и установки ДГР с автоматическим регулированием в количестве 4 шт. | O_26-1-17-0-01-04-0-0064 | 2016 | 88 | нд | 2025-12-31 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Слобода (ПС-312) | 9.6 | 2025-12-25 | 15.48% | 26.42 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей сети 10/0,4кВ. Приведение в соответствие с требованиями п.1.2.16 ПУЭ и ПТЭЭП 2.8.13 в части компенсации емкостных токов. Выполнение требований п.31(6) Постановления Правительства РФ от 27.12.2004г №861 (ред. от 07.02.2026). | - | +
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35 кВ Дружная Горка в части замены ячеек 6 кВ в количестве 25 шт. и установки ССПИ | O_25-1-06-0-01-04-0-0034 | 1978 | 65.8 | нд | 2024-01-20 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВ "Дружная Горка" | 1.21 | 2025-12-18 | 30.25% | 1.65 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Замена оборудования в части РУ-6 кВ, в соответствии заключением протокола испытаний №154 от 30 августа 2020г выявлены измерения сопротивления изоляции не соответствующие требования ПУЭ. | - | +
1.2.1.2. | Модернизация ПС 110 кВ № 559 Новожилово в части системы телемеханики в д. Новожилово Приозерского района ЛО | O_26-1-17-0-03-04-0-0008 | 2014 | 75 | нд | 1905-07-17 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Новожилово (ПС 559) | 3.36 | 2025-12-17 | 21% | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Реализация титула в целях исполнения требований п. 1, пп. а-б Указа Президента РФ от 30.03.2022 №166 "О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации"; п.4 правил перехода на преимущественное использование российского ПО, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 22.08.2022 №1478. Переход на использование российского программного обеспечения осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными Приказом Минцифры России от 18.01.2023 №21 "Об утверждении методических рекомендаций по переходу на использование российского программного обеспечения, в том числе на значимых объектах критической информационной инфраструктуры РФ, и о реализации мер, направленных на ускоренный переход органов государственной власти и организаций на использование российского программного обеспечения в РФ". Исполнение соглашения от 18.09.2023 №ОДУ-С-З-08/2023 о технологическом взаимодействии между АО "СО ЕЭС" и АО "ЛОЭСК" в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России в части п. 9 (организация обмена технологической информацией). | - | -
1.2.1.2. | Модернизация ПС 35 кВ Вещевская в части системы телемеханики в п. Вещево Выборгского района ЛО | O_26-1-05-0-03-04-0-0010 | 2011 | 86 | нд | 1905-07-17 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВ Вещевская | 0.71 | 2025-12-17 | 28.4% | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Реализация титула в целях исполнения требований п. 1, пп. а-б Указа Президента РФ от 30.03.2022 №166 "О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации"; п.4 правил перехода на преимущественное использование российского ПО, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 22.08.2022 №1478. Переход на использование российского программного обеспечения осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными Приказом Минцифры России от 18.01.2023 № 21 "Об утверждении методических рекомендаций по переходу на использование российского программного обеспечения, в том числе на значимых объектах критической информационной инфраструктуры РФ, и о реализации мер, направленных на ускоренный переход органов государственной власти и организаций на использование российского программного обеспечения в РФ." | - | -
1.2.1.2. | Модернизация РП-4, РП-250 Центрального филиала в части установки системы сигнализации | O_25-1-10-0-11-04-0-0020 | 2017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | РП-4, РП-250 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Обеспечение сохранности имущества предприятия, контроль несанкционированного доступа посторонних лиц на объекты обеспечения электроснабжения потребителей. Исполнение требований ФЗ №384 от 23.12.2009г "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений". | - | -
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Реконструкция 2КЛ-10 кВ от ПС 98 110/10 кВ до РТП-10/0,4 кВ протяженностью 0,57 км в п. Бугры Всеволожского района ЛО | Q_26-1-17-0-01-04-0-0079 | 2014 | 50.177 | нд | 2025-11-30 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ 10 кВ ф.98-202 - РТП-61 яч.12 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | Выполнение требований законодательства. Приведение КЛ-10 кВ в соответствие требованиям РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования» и п.1.2.18; 1.2.20; п.1.8.40.2 ПУЭ. Восстановление нормальной схемы электроснабжения потребителей 2 категории надежности. Необходимость реконструкции обосновывается невозможностью дальнейшей эксплуатации КЛ 10 кВ, что подтверждается протоколом испытаний № 4165 от 20.02.2023 и актом обследования технического состояния №111571 от 18.11.2025 г. Данная кабельная линия является одним из двух питающих фидеров социально значимых объектов (КНС от ТП-62), жилых домов (РТП-61, ТП-63), а также гипермаркета «Лента» (ТП-315). Все потребители имеют вторую категорию надежности. Для возможности обеспечения соответствующей категории надежности потребителей необходимо произвести комплекс мероприятий по реконструкции поврежденной КЛ 10 кВ, что позволит привести в соответствие требованиям РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования» и п.1.2.18; 1.2.20; п.1.8.40.2 ПУЭ. | - | +
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ПС 42 Ф-27-РП-7, ПС-224 Ф9-ВЛ(ТП-219), ПС-224 Ф9-РП-201,ТП-68 до ТП-38, ПС-42 Ф29 - РП-1 протяженностью 8,375 км в г. Гатчина | O_29-2-06-0-01-04-0-0005 | 1973 | 45.643 | нд | 2026-01-20 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ-6 кВ ПС 42 Ф-27-РП-7, ПС-224 Ф9-ВЛ(ТП-219), ПС-224 Ф9-РП-201,ТП-68 до ТП-38, ПС-42 Ф29 - РП-1 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Реконструкция поврежденных КЛ 6кВ. Приведение в соответствие КЛ требованиям РД 34.45051.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования» и п.1.8.40.2 ПУЭ. Восстановление нормальной схемы электроснабжения потребителей. | - | +
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-42- ТП-41, ПС-7 Тяг. Ф.2 - ТП-97, Ф-8 ПС-7 Тяг. -ТП-69 (Л2) протяженностью 2,12 км в п. Вырица ЛО | O_29-2-06-0-01-04-0-0004 | 1983 | 69 | нд | 2026-01-20 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ-10 кВ ТП-42- ТП-41, ПС-7 Тяг. Ф.2 - ТП-97, Ф-8 ПС-7 Тяг. -ТП-69 (Л2) | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Реконструкция поврежденных КЛ 10 кВ. Приведение в соответствие КЛ требованиям РД 34.45051.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования» и п.1.8.40.2 ПУЭ. Восстановление нормальной схемы электроснабжения потребителей. | - | +
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-6кВ ф.Тц-8 оп.30 – ТП-17 протяженностью трассы 0,13 км в п. Тайцы ЛО | O_29-2-06-0-01-04-0-0003 | 1987 | 67.822 | нд | 2026-01-20 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ-6кВ ф.Тц-8 оп.30 – ТП-17 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Устранение неудовлетворительного технического состояния объекта. Приведение в соответствие требованиям РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования», п.1.8.40.2 ПУЭ, Федерального закона от 23 июня 2016 г. № 196-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» в части совершенствования требований к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики». Выполнение требований п.1.1.9 ПТЭСиС обеспечения функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а также внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала. | - | +
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 6 кВ от РП 4 до КТП 44, 45, 46 (Л1) в части замены опор и неизолированного провода на СИП протяженностью 4,7 км в г. Бокситогорск ЛО | O_29-1-20-0-01-04-0-0012 | 2005 | 69 | нд | 2025-03-01 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-6 кВ от РП 4 до КТП 44, 45, 46 (Л1) | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Устранение неудовлетворительного технического состояния объекта. Необходимо приведение ВЛ в соответствие требованиям: - п.4 и п. 2.3.11. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, утверждённых Приказом Минэнерго РФ №1070 от 04.10.2022г. - Раздела 38 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ от 15 декабря 2020г. N 903н). - Раздела 6 Типовой инструкции по тех.обслуживанию и ремонту ВЛ напряжением 0,38-20 кВ с неизолированными проводами (РД 153-34.3-20.662-98 утверждены департаментом эл.сетей РАО "ЕЭС России" 19.05.98г.). Необходимо обеспечить выполнение постановления Правительства РФ от 04.05.2012 №442 "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии. Выполнение Положения о технической политике АО "ЛОЭСК" от 2017г.: п.2.4; п. 2.4.1; п.2.4.5; п. 2.4.10; п. 2.4.11. | - | +
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-6-10кВ (ТП-14-ТП-37,ТП-35-ТП-20,ТП-35-ТП-46,ТП-86-ТП-174) ориентировочной протяженностью 1,79 км в г.Выборг ЛО | O_29-1-05-0-01-04-0-0013 | 1975 | 59.904 | нд | 2026-01-20 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ-6-10кВ (ТП-14-ТП-37,ТП-35-ТП-20,ТП-35-ТП-46,ТП-86-ТП-174) | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Устранение неудовлетворительного технического состояния объекта. Приведение в соответствие требованиям Федерального закона от 23 июня 2016 г. № 196-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» в части совершенствования требований к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики». Проектом предусмотрена реконструкция кабельной линии 6-10кВ от ТП-14-ТП-37, ТП-35-ТП-20, ТП-35-ТП-46, ТП-86-ТП-174 ориентировочной протяженностью 1,79км. Данные мероприятия включены в ИП по причине неудовлетворительного технического состояния электросетевых объектов имеющих ряд дефектов: внешние покровы КЛ повреждены коррозией, сквозные повреждения электрохимической коррозией оболочки КЛ, испытание повышенным напряжением не выдержала. Приведение в соответствие КЛ требованиям РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования» и п.1.8.40.2 ПУЭ Прокладка КЛ-6кВ от ТП-14 - ТП-37 ориентировочной протяженностью 0,45 км - в настоящее время ф.25-01 является радиальным и при проведении плановых или аварийно-восстановительных работ без электроснабжения могут остаться ТП-16, ТП-153, ТП-37 и частично ТП-188. Строительство линии позволит осуществлять резервное электроснабжение по ф.25-20, что необходимо для потребителей 2 категории. | - | +
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10кВ (ТП-41-ТП-14,ТП-47,ТП-12-ТП-13,ТП-10-ТП-11-ТП-12,РП-1-ТП-42,ТП-29) протяженностью 6,28 км в г.Светогорск ЛО | O_29-1-05-0-01-04-0-0011 | 1991 | 57.822 | нд | 2025-04-01 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ-10кВ (ТП-41-ТП-14,ТП-47,ТП-12-ТП-13,ТП-10-ТП-11-ТП-12,РП-1-ТП-42,ТП-29) | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Устранение неудовлетворительного технического состояния объекта. Приведение в соответствие требованиям Федерального закона от 23 июня 2016 г. № 196-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» в части совершенствования требований к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики». Приведение в соответствие КЛ требованиям РД 34.45-51.300-97 "Объем нормы испытаний электрооборудования" и п.1.8.40.2 ПУЭ. Реконструкция КЛ имеет ряд дефектов: старение изоляции кабеля внешние покровы КЛ повреждены коррозией, сквозные повреждения электрохимической коррозией оболочки КЛ и высыхание изоляции КЛ. | - | +
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10кВ (РП-10-ТП-11, РП-10-ТП-13, ТП-2) ориентировочной протяженностью 2,08 км в г. Каменногорск Выборгского р-на ЛО | O_29-1-05-0-01-04-0-0007 | 1989 | 55.75 | нд | 2026-01-20 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ-10кВ (РП-10-ТП-11, РП-10-ТП-13, ТП-2) | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 10 | Устранение неудовлетворительного технического состояния объекта. Реконструкция поврежденных КЛ-10кВ. Приведение в соответствие КЛ требованиям РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования», требованиям Федерального закона от 23 июня 2016 г. № 196-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» в части совершенствования требований к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики». Восстановление нормальной схемы электроснабжения потребителей. Реконструкция КЛ имеющего ряд дефектов: внешние покровы КЛ повреждены коррозией, сквозные повреждения электрохимической коррозией оболочки КЛ, испытание повышенным напряжением не выдержала. | - | +
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.4-13, ф.4-14 протяженностью 0,3 км с установкой РУ-10 кВ – 1 шт. в г. Сосновый Бор ЛО | O_28-2-08-0-01-04-0-0037 | 1964 | 68.582 | нд | 2025-07-01 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-10 кВ ф.4-13, ф.4-14 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Приведение в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, утвержденных Приказом Минэнерго РФ №1070 от 04.10.2022 года в части повышения надежности и обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей. Повышение надежности электроснабжения существующих потребителей, снижение показателя оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг на 0,017343, снижение показателя оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг на 0,002064. | - | +
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-76 до Урицкого 22б, ТП-61 до ул. Леонова 16 протяженностью 0,225 км в г. Гатчина ЛО | O_28-2-06-0-01-04-0-0035 | 1960 | 65.643 | нд | 2026-01-20 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ-0,4 кВ от ТП-76 до Урицкого 22б, ТП-61 до ул. Леонова 16 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,4 | 0,4 | Устранение неудовлетворительного технического состояния оборудования: старение изоляции и многочисленные повреждения линии. Приведение в соответствие КЛ требованиям РД 34.45051.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования» и п.1.8.40.2 ПУЭ. Восстановление нормальной схемы электроснабжения потребителей. | - | +
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-32-ТП-7, ПС-224 ф.1-РП-1, ПС-225 ф.200-РП-10, ПС-42 ф.32-РП-2 протяженностью 7,476 км в г. Гатчина ЛО | O_28-2-06-0-01-04-0-0024 | 1963 | 67.822 | нд | 2026-01-20 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ-6 кВ ТП-32-ТП-7, ПС-224 ф.1-РП-1, ПС-225 ф.200-РП-10, ПС-42 ф.32-РП-2 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Устранение неудовлетворительного технического состояния объекта. Приведение в соответствие требованиям РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования», п.1.8.40.2 ПУЭ, федерального закона от 23 июня 2016 г. № 196-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» в части совершенствования требований к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики». Выполнение требований п.1.1.9 ПТЭСиС обеспечения функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а также внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала. | - | +
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП-15 ориентировочной протяженностью 1,116 км в г. Бокситогорск ЛО | O_28-1-20-0-01-04-0-0036 | 1976 | 42.781 | нд | 2025-10-01 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП-15 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,4 | 0,4 | Устранение неудовлетворительного технического состояния объекта. Приведение в соответствие требованиям постановления Правительства РФ от 04.05.2012 №442 "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии. "Исполнение Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (приказ от 4 октября 2022 г. №1070) глава XXXVII. п. 538. Исполнение п.1.2.11, п.2.5. Правил устройства электроустановок (ПУЭ). Седьмое издание, утв. приказом Минэнерго РФ №204 от 8 июля 2002 г. Исполнение п.7 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утв. приказом Минэнерго РФ №1070 от 04.10.2022г. Выполнение Положения о технической политике АО "ЛОЭСК" от 2017 г. п.2.4; п. 2.4.1; п.2.4.5; п. 2.4.10; п. 2.4.11. Для предотвращения хищения электроэнергии, с целью уменьшения технологических потерь, а так же замена не изолированного провода на СИП в соответствии с требованиями технической политики АО «ЛОЭСК», с целью снижения травматизма и снижения количества отключений, целесообразно построить ВЛИ-0,4 на территории гаражных блоков г. Бокситогорска (количество существующих и потенциальных абонентов 450). | - | +
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-6-10 кВ ф.267-03, ф.267-14, ф.201-03, ф.35-03 протяженностью 0,305 км, замена ячеек 10 кВ в ТП 80, ТП 90 2 шт. в г. Подпорожье ЛО | O_28-1-20-0-01-04-0-0019 | 1977 | 68 | нд | 2025-07-01 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-6-10 кВ ф.267-03, ф.267-14, ф.201-03, ф.35-03, ТП-80, ТП-90 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Обеспечение безопасной эксплуатации электроустановок в рамках исполнения требований п.2.3.11, п.4 и п.8 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации - Приказ Минэнерго РФ от 04 октября 2022 г. №1070. Повышение надежности сети электроснабжения. | - | +
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-6кВ ф.720-07 до ТП-17 общей протяженностью 5 км в п.Мга Кировского р-на ЛО | O_28-1-10-0-01-04-0-0025 | 1965 | 67 | нд | 2025-07-01 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-6кВ ф.720-07 до ТП-17 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Реконструкция поврежденной ВЛ-6 кВ. Приведение в соответствие ВЛ требованиям РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования» и п.1.8.40.2 ПУЭ. Восстановление нормальной схемы электроснабжения потребителей. Замена неизолированного провода на СИП. | - | +
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-6кВ от оп.№1 ф.720-13 до РП-11 общей протяженностью 1,59 км в п.Мга Кировского р-на ЛО | O_28-1-10-0-01-04-0-0008 | 1965 | 68 | нд | 2025-11-01 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-6кВ от оп.№1 ф.720-13 до РП-11 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Реконструкция поврежденной ВЛ-6 кВ. Приведение в соответствие ВЛ требованиям РД 34.45051.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования» и п.1.8.40.2 ПУЭ. Восстановление нормальной схемы электроснабжения потребителей. Замена неизолированного провода на СИП. | - | +
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-35 ориентировочной протяженностью 0,45 км в г. Тосно ЛО | O_28-1-10-0-01-04-0-0004 | 1995 | 67 | нд | 2025-04-01 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ-0,4 кВ от ТП-35 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,4 | 0,4 | Реконструкция поврежденных КЛ-0,4 кВ. Приведение в соответствие КЛ требованиям СТО 34.01-23.1-001-2017 «Объем и нормы испытаний электрооборудования» и п.1.8.40.2 ПУЭ. Восстановление нормальной схемы электроснабжения потребителей. | - | +
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.169-101 протяженностью 0,2 км с установкой РУ-10 кВ – 1 шт. в г. Сосновый Бор ЛО | O_28-1-08-0-01-04-0-0038 | 2014 | 68.808 | нд | 2025-07-01 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-10 кВ ф.169-101 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Приведение в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, утвержденных Приказом Минэнерго РФ №1070 от 04.10.2022г в части повышения надежности и обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей. Снижения продолжительности отключения абонентов. | - | +
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ 10кВ ф.Кнг-04, ф.Кнг-09, от ТП71-ТП53, от ТП106-ТП8 протяженностью 8,91 км г. Кингисепп ЛО | O_28-1-08-0-01-04-0-0034 | 1989 | 69 | нд | 2025-06-01 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ-10 кВ ф.Кнг-04, ф.Кнг-09, от ТП71-ТП53, от ТП106-ТП8 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Устранение неудовлетворительного технического состояния КЛ 10 кВ с увеличением сечения и изменением трассы Приведение КЛ в соответствие требованиям: - таблицы 29.2 "Объемов и норм испытаний электрооборудования" (СО 34.45-51.300-97, РД 34.45-51.300-97) утвержден Департаментом науки и техники "РАО "ЕЭС России" от 08.05.1997. -п.4 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, утвержденных Приказом Минэнерго РФ №1070 от 04.10.2022г. | - | +
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-310 протяженностью 0,79 км г. Волосово ЛО | O_28-1-08-0-01-04-0-0020 | 1982 | 67.822 | нд | 2026-01-20 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ-0,4кВ от ТП-310 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,4 | 0,4 | Устранение неудовлетворительного технического состояния КЛ 0,4 кВ Приведение в соответствие с: п.29.1 "Объемов и норм испытаний электрооборудования" (СО 34.45-51.300-97, РД 34.45-51.300-97) утвержден Департаментом науки и техники "РАО "ЕЭС России" от 08.05.1997г. - п.4 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, утвержденных Приказом Минэнерго РФ №1070 от 04.10.2022г, - п. 1.7.123 ПУЭ (утверждено Министерством энергетики РФ, приказ №204 от 08.07.2022г. | - | +
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП 117-Кирова 33, ТП 21-Кирова 56, ТП-25 Кингисеппа 3-7, ТП-93-Мелиораторов 13 общей протяженностью 1,004 км в г. Луга ЛО | O_28-1-06-0-01-04-0-0031 | 1973 | 66.717 | нд | 2026-01-20 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ 0,4 кВ ТП 117-Кирова 33, ТП 21-Кирова 56, ТП-25 Кингисеппа 3-7, ТП-93-Мелиораторов 13 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,4 | 0,4 | Устранение неудовлетворительного технического состояния объекта. Приведение в соответствие требованиям РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования», п.1.8.40.2 ПУЭ, федерального закона от 23 июня 2016 г. № 196-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» в части совершенствования требований к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики». Восстановление нормальной схемы электроснабжения потребителей. | - | +
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ 10 кВ ТП 66-ТП 107, ТП 70-ТП 68, ТП 120-ТП 67, ТП 74-ТП 75, ТП 82-ТП 85, ТП 85-ТП 83, ТП 85-ТП 142 протяженностью 4,11 км в г. Луга | O_28-1-06-0-01-04-0-0030 | 1970 | 67.454 | нд | 2026-01-20 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ-10 кВ ТП 66-ТП 107, ТП 70-ТП 68, ТП 120-ТП 67, ТП 74-ТП 75, ТП 82-ТП 85, ТП 85-ТП 83, ТП 85-ТП 142 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Устранение неудовлетворительного технического состояния объекта. Приведение в соответствие требованиям РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования», п.1.8.40.2 ПУЭ, федерального закона от 23 июня 2016 г. № 196-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» в части совершенствования требований к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики». | - | +
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ от опоры № 17 до опоры № 34 ТП 80 - ТП 83 протяженностью 0,85 км в г. Луга ЛО | O_28-1-06-0-01-04-0-0026 | 1970 | 63 | нд | 2026-01-20 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-10 кВ ТП-80 - ТП-83 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Устранение неудовлетворительного технического состояния объекта (разрушение опорной изоляции, коррозия заземляющих спусков и контура заземления, дефекты ж/б опор, многочисленные скрутки неизолированного провода). Исполнение Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (Приказ от 4 октября 2022 г. №1070) глава XXXVII. п. 538. Исполнение п.1.2.11, п.2.5. Правил устройства электроустановок (ПУЭ). Седьмое издание, утв. Приказом Минэнерго РФ №204 от 8 июля 2002 г. Исполнение п.7 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утв. Приказом Минэнерго РФ №1070 от 04.10.2022г. Выполнение Положения о технической политике АО "ЛОЭСК" от 2017г. п.2.4; п. 2.4.1; п.2.4.5; п. 2.4.10; п. 2.4.11. | - | +
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10 кВ (ТП-29 - ТП-50) ориентировочной протяженностью 0,6 км в пгт Лесогорский Выборгского р-на ЛО | O_28-1-05-0-01-04-0-0023 | 1972 | 66.236 | нд | 2026-01-20 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ-10 кВ (ТП-29 - ТП-50 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Устранение неудовлетворительного технического состояния объекта. Приведение в соответствие требованиям Федерального закона от 23 июня 2016 г. № 196-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» в части совершенствования требований к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики». Приведение в соответствие КЛ требованиям РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования». Восстановление нормальной схемы электроснабжения потребителей. Реконструкция КЛ имеющего ряд дефектов: внешние покровы КЛ повреждены коррозией, сквозные повреждения электрохимической коррозией оболочки КЛ, испытание повышенным напряжением не выдержала. | - | +
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ (ТП-05505-РП-1) ориентировочной протяженностью 2,84 км в п. Советский Выборгского р-на ЛО | O_28-1-05-0-01-04-0-0022 | 1985 | 68.414 | нд | 2026-01-20 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ-6 кВ (ТП-05505-РП-1) | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Устранение неудовлетворительного технического состояния объекта. Приведение в соответствие требованиям Федерального закона от 23 июня 2016 г. № 196-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» в части совершенствования требований к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики». Приведение в соответствие КЛ требованиям РД 34.45-51.300-97 "Объем нормы испытаний электрооборудования" и п.1.8.40.2 ПУЭ. Реконструкция КЛ имеет ряд дефектов: старение изоляции кабеля внешние покровы КЛ повреждены коррозией, сквозные повреждения электрохимической коррозией оболочки КЛ и высыхание изоляции КЛ. | - | +
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ 6-10кВ (ТП-62-ТП-64,ТП-11-ТП-65,ТП-35-ТП-164,ТП-66-ТП-11,ТП-102-ТП-72,ТП-205-ТП-10-ТП-61,ТП-246-ТП-247-ТП-254) - 4,035 км г.Выборг ЛО | O_28-1-05-0-01-04-0-0018 | 1962 | 66.236 | нд | 2026-01-20 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ 6-10кВ (ТП-62-ТП-64,ТП-11-ТП-65,ТП-35-ТП-164,ТП-66-ТП-11,ТП-102-ТП-72,ТП-205-ТП-10-ТП-61,ТП-246-ТП-247-ТП-254) | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Устранение неудовлетворительного технического состояния объекта. Приведение в соответствие требованиям Федерального закона от 23 июня 2016 г. № 196-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» в части совершенствования требований к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики». Приведение в соответствии КЛ требованиям РД 34.45-51.300-97 "Объем и нормы испытаний электрооборудования" и п.1.8.40.2 ПУЭ. Восстановление нормальной схемы электроснабжения потребителей. Реконструкция КЛ имеющего ряд дефектов: внешние покровы КЛ повреждены коррозией, замыкание жил КЛ, сквозные повреждения электрохимической коррозией оболочки КЛ. | - | +
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-0,4кВ (ТП-10-К-5-К-4) протяженностью 0,63 км в г. Высоцк Выборгского р-на ЛО | O_28-1-05-0-01-04-0-0013 | 1965 | 66.236 | нд | 2026-01-20 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ-0,4кВ (ТП-10-К-5-К-4) | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,4 | 0,4 | Устранение неудовлетворительного состояния объекта. Приведение в соответствие КЛ требованиям РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования» и п.1.8.40.2 ПУЭ. Реконструкция КЛ имеющего ряд дефектов: повреждение коррозией внешнего покрова КЛ, сквозные повреждения оболочки КЛ электрохимической коррозией, сопротивление изоляции не соответствует нормативным показателям. Строительство КЛ К-4 - К-5 протяженностью 0,63 км (для формирования резервных схем) | - | +
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ ТП251-ТП289 в части замены опор и провода ориентировочной протяженностью 1,2 км в п.Ольшаники Выборгского р-на ЛО | O_28-1-05-0-01-04-0-0002 | 1993 | 60.436 | нд | 2026-01-20 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-10 кВ ТП251-ТП289 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Устранение неудовлетворительного технического состояния объекта. Приведение в соответствие требованиям Федерального закона от 23 июня 2016 г. № 196-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» в части совершенствования требований к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики». Выполнение правил технической эксплуатации электрических станций и сетей обеспечения функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов. Исполнение требований ПУЭ п.2.4.9, п.2.4.13.Замена опор и голого провода ВЛ-10кВ. | - | +
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-9, ТП-1, ТП-5,ТП-14 протяженностью 1,183 км в п.Тайцы Гатчинского р-на ЛО | O_27-2-06-0-01-04-0-0019 | 1968 | 66.68 | нд | 2026-01-20 | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | ВЛ-0,4кВ от ТП-9, ТП-1, ТП-5,ТП-14 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,4 | 0,4 | Реконструкция поврежденных ВЛ-0,4 кВ . Приведение в соответствие ВЛ требованиям РД 34.45051.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования» и п.1.8.40.2 ПУЭ. Восстановление нормальной схемы электроснабжения потребителей. | - | +
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-92-ТП-19 (КЛ-1), ТП-92-ТП-19 (КЛ-2), ТП-191-РП-19, ТП-44-ТП-37, ТП-7 - ТП-142 протяженностью 1,308 км в г. Гатчина ЛО | O_27-2-06-0-01-04-0-0006 | 1960 | 47.822 | нд | 2026-01-20 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ-6 кВ ТП-92-ТП-19 (КЛ-1), ТП-92-ТП-19 (КЛ-2), ТП-191-РП-19, ТП-44-ТП-37, ТП-7 - ТП-142 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Реконструкция поврежденных КЛ 6кВ. Приведение в соответствие КЛ требованиям РД 34.45051.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования» и п.1.8.40.2 ПУЭ. Восстановление нормальной схемы электроснабжения потребителей. | - | +
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП18 для разукрупнения путем строительства ВЛЗ-6кВ - 1,15км, КТП-6/0,4 - 0,25МВА, ВЛ 0,4кВ – 0,05км в г. Бокситогорск ЛО | O_27-1-20-0-01-04-0-0032 | 1976 | 62 | нд | 2025-03-01 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-0,4кВ от ТП-18 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | нд | нд | 6 | 6 | Не соответствие требованиями ГОСТ 32144-2013 в части несоответствия качества э/э.13.Строительство отпаечной ВЛЗ-6 кВ от РП-5 ф.ТП19 от опоры №8 до ул. Газа совместно с монтажом КТП на ул. Газа позволит разукрупнить и перевести часть нагрузки ТП-18 (потребителей по ул. Газа,ул.Пионерская, пер.Газа, 2 пер. Газа, ул.Заручевская ). | - | +
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-6(10)кВ от ПС-266, ТП-3,15,33,37,39,76 протяженностью 7,6 км в г. Лодейное Поле ЛО | O_27-1-20-0-01-04-0-0031 | 1986 | 47.822 | нд | 2025-03-01 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ-6(10)кВ от ПС-266, ТП-3,15,33,37,39,76 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Устранение неудовлетворительного технического состояния объекта. Приведение в соответствие требованиям РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования», п.1.8.40.2 ПУЭ, федерального закона от 23 июня 2016 г. № 196-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» в части совершенствования требований к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики». Выполнение требований п.1.1.9 ПТЭСиС обеспечения функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а также внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала. | - | +
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-65 и ТП-21 протяженностью 0,545 км в г. Лодейное Поле ЛО | O_27-1-20-0-01-04-0-0028 | 1973 | 45.643 | нд | 2025-03-01 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ-0,4 кВ от ТП-65 и ТП-21 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,4 | 0,4 | Устранение неудовлетворительного технического состояния объекта. Приведение в соответствие требованиям РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования», п.1.8.40.2 ПУЭ, федерального закона от 23 июня 2016 г. № 196-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» в части совершенствования требований к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики». Выполнение требований п.1.1.9 ПТЭСиС обеспечения функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а также внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала. | - | +
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10кВ ТП-144-145, ТП-5-62, ТП-168-189, ТП-32-36, ТП-2-26 протяженностью ВЛ-10кВ 6,174 км, КЛ-10кВ 0,45 км в г. Волхов ЛО | O_27-1-20-0-01-04-0-0025 | 1988 | 62 | нд | 2025-06-01 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-10кВ ТП-144-145, ТП-5-62, ТП-168-189, ТП-32-36, ТП-2-26 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Реализация мероприятия направлена на устранение неудовлетворительного технического состояния объекта (разрушение опорной изоляции, коррозия заземляющих спусков и контура заземления, дефекты ж/б опор, многочисленные скрутки неизолированного провода), что подтверждается актом обследования технического состояния. Замена неизолированного провода на СИП. | - | +
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС-143 ф. 143-09, 143-10, 143-21, 143-32, 143-36 путем замены существующих участков протяженностью 1,91 км в г. Тихвин ЛО | O_27-1-20-0-01-04-0-0016 | 1974 | 66.459 | нд | 2025-02-01 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ-10 кВ от ПС-143 ф. 143-09, 143-10, 143-21, 143-32, 143-36 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Устранение неудовлетворительного технического состояния объекта. Приведение в соответствие требованиям РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования», п.1.8.40.2 ПУЭ, федерального закона от 23 июня 2016 г. № 196-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» в части совершенствования требований к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики». Выполнение требований п.1.1.9 ПТЭСиС обеспечения функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а также внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала. | - | +
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП 3, ТП 4, ТП 24, ТП 18, ТП 46, ТП 47, ТП 174 ориентировочной протяженностью 1,55 км в г. Волхов ЛО | O_27-1-20-0-01-04-0-0013 | 2014 | 45.643 | нд | 2025-03-01 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ-0,4 кВ от ТП 3, ТП 4, ТП 24, ТП 18, ТП 46, ТП 47, ТП 174 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,4 | 0,4 | Реализация мероприятия направлена на устранение неудовлетворительного технического состояния объекта, что подтверждается актом обследования технического состояния и протоколом. | - | +
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10кВ ТП-156-ТП-157, ТП-66-ТП-59, РП-1-ТП-66 ф.11, РП-1-14, ТП-17-ТП-18, ТП-10-ТП-22, РП-2–ТП-165 протяженностью 5,124 км г. Волхов ЛО | O_27-1-20-0-01-04-0-0012 | 1980 | 30.187 | нд | 2026-03-01 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ-10кВ ТП-156-ТП-157, ТП-66-ТП-59, РП-1-ТП-66 ф.11, РП-1-14, ТП-17-ТП-18, ТП-10-ТП-22, РП-2–ТП-165 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Реконструкция КЛ-10кВ в связи с неудовлетворительным техническим состоянием. Старение изоляции, коррозия брони и большое количество соединительных муфт. Реконструкция кабельных линий необходима для выполнения требований Федерального закона от 23 июня 2016г. № 196-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» в части совершенствования требований к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики». | - | +
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ 6 кВ ф. 201-06 от ТП 71 до ТП 49, ф. 201-04 от ТП 29 до ТП 32 протяженностью 1,11 км в г. Подпорожье ЛО | O_27-1-20-0-01-04-0-0002 | 1978 | 47.822 | нд | 2025-07-01 | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | КЛ 6 кВ ф. 201-06 от ТП 71 до ТП 49, ф. 201-04 от ТП 29 до ТП 32 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Устранение неудовлетворительного технического состояния объекта. Реконструкция кабельных линий со сроком службы более 40 лет, имеющих низкое сопротивление изоляции, большое количество соединительных муфт. Восстановление нормальной схемы электроснабжения потребителей. | - | +
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС-525 до КРУН-52 со строительством РП-10 кВ (24 ячейки) и КЛ-10кВ протяженностью 7,3 км д. Кальтино Всеволожского р-на ЛО | O_27-1-17-0-01-04-0-0030 | 2013 | 68 | нд | 2025-03-01 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ-10 кВ от ПС-525 до КРУН-52 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей сети 10/0,4кВ. Снижение времени восстановления электроснабжения (улучшение параметров Saidi) с целью выполнения требований п.31(6) Постановления Правительства РФ от 27.12.2004г №861 (ред. от 31.08.2023). | - | +
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ от оп.135 ф.Сап-01 до ТП-299 с заменой неизолированного провода на СИП ориентировочной протяженностью 2,7 км п. Лосево ЛО | O_27-1-17-0-01-04-0-0005 | 2014 | 44.762 | нд | 2025-03-01 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-10 кВ от оп.135 ф.Сап-01 до ТП-299 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Устранение неудовлетворительного технического состояния ВЛ-10кВ с целью выполнения п.8 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации - Приказ Минэнерго РФ от 04 октября 2022 г. №1070, п.31(6) Постановления Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 (ред. от 31.08.2023) и технической политики АО «ЛОЭСК» | - | +
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛЗ-10кВ от оп.№17 (ф.43-02) до ТП-003, ТП-004,ТП-005,ТП-006 с установкой реклоузера (1 шт) д. Матокса Всеволожского района ЛО | O_27-1-17-0-01-04-0-0003 | 2014 | 42.084 | нд | 2025-12-01 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛЗ-10кВ от оп.№17 (ф.43-02) до ТП-003, ТП-004,ТП-005,ТП-006 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей сети 10/0,4кВ с целью выполнения требований п.31(6) Постановления Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 (ред. от 31.08.2023) | - | +
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-9 ориентировочной протяженностью 0,8 км п. Рябово Тосненского района ЛО | O_27-1-10-0-01-04-0-0024 | 1982 | 44.623 | нд | 2025-07-01 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ-0,4кВ от ТП-9 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,4 | 0,4 | Реконструкция поврежденных КЛ-0,4 кВ. Приведение в соответствие КЛ требованиям СТО 34.01-23.1-001-2017 «Объем и нормы испытаний электрооборудования» и п.1.8.40.2 ПУЭ. Восстановление нормальной схемы электроснабжения потребителей. | - | +
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС-716 ориентировочной протяженностью 0,61 км в г. Тосно ЛО | O_27-1-10-0-01-04-0-0010 | 1995 | 69.549 | нд | 2025-02-01 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ-10 кВ от ПС-716 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Устранение неудовлетворительного технического состояния объекта. Реконструкция поврежденных КЛ-10 кВ. Приведение в соответствие КЛ требованиям РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования» и п.1.8.40.2 ПУЭ. Восстановление нормальной схемы электроснабжения потребителей. | - | +
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10кВ (ТП-534 - ТП-540) путем замены кабеля протяженностью 0,35 км в г. Отрадное Кировского района ЛО | O_27-1-10-0-01-04-0-0008 | 1983 | 47.822 | нд | 2025-03-01 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ-10 кВ ТП-540 - ТП-534 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Устранение неудовлетворительного технического состояния объекта. Реконструкция поврежденных КЛ-10 кВ. Приведение в соответствие КЛ требованиям РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования» (утв. РАО "ЕЭС России" 08.05.1997) и п.1.8.40.2 ПУЭ. Восстановление нормальной схемы электроснабжения потребителей. | - | +
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10кВ от ПС-483 с заменой кабеля ориентировочной протяженностью 6,54 км в г. Тосно ЛО | O_27-1-10-0-01-04-0-0004 | 1998 | 58.8 | нд | 2026-01-20 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ-10кВ от ПС-483 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Реконструкция поврежденных КЛ-10 кВ. Приведение в соответствие КЛ требованиям РД 34.45051.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования» и п.1.8.40.2 ПУЭ. Восстановление нормальной схемы электроснабжения потребителей. | - | +
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.17-03 отпайка от опоры 21 протяженностью 0,42 км в г. Кингисепп ЛО | O_27-1-08-0-01-04-0-0029 | 1963 | 47.822 | нд | 2025-06-01 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-10кВ от ф.17-03 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Устранение неудовлетворительного технического состояния объекта - замена неизолированного провода на СИП, замена деревянных опор. Выполнение требований: -п.4 и п.2.3.11. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, утвержденных Приказом Минэнерго РФ №1070 от 04.10.2022г.; -Раздела 38 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ от 15 декабря 2020г. N 903н); -Разделом 6 Типовой инструкции по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 - 20 кВ с неизолированными проводами (РД 153-34.3-20.662-98 утверждены департаментом электрических сетей РАО "ЕЭС России" 19.05.1998г.). | - | +
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10кВ от ТП-715, РТП-10кВ, КЛ-10кВ от РП-1, ТП-723 протяженностью 0,29 км в г. Ивангород ЛО | O_27-1-08-0-01-04-0-0027 | 1955 | 47.822 | нд | 2025-06-01 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ-10кВ от ТП-715, РТП-10кВ, КЛ-10кВ от РП-1, ТП-723 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Устранение неудовлетворительного технического состояния КЛ-10кВ от ТП-715, РТП-10кВ и КЛ-10кВ от РП-1, ТП-72 и РП 10 кВ и приведение в соответствие: - РД 34.35.512., ГОСТ 12.2.007.4-75. (п. 2.4., пп. з); - санитарным нормам (СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», СанПиН 2.2.1./2.1.1.2585-10 «Изменения и дополнения № 1 к 2.2.1./2.1.1.1278-03»); - ПУЭ, п. 4.2.28; СТО 70238424.10.009-2011, п. 10.1. в части отсутствия стационарных заземляющих разъединителей; - п. 4 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, утвержденных Приказом Минэнерго РФ №1070 от 04.10.2022г. | - | +
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-33 - Победа 22а, ТП-29 - Володарского 20-22, ТП-145 – Володарского 46 протяженностью 1,19 км в г. Луга ЛО | O_27-1-06-0-01-04-0-0026 | 1994 | 68.896 | нд | 2026-01-20 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ-0,4 кВ от ТП-33 - Победа 22а, ТП-29 - Володарского 20-22, ТП-145 – Володарского 46 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,4 | 0,4 | Устранение неудовлетворительного технического состояния объекта. Приведение в соответствие требованиям РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования», п.1.8.40.2 ПУЭ, Федерального закона от 23 июня 2016г. №196-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» в части совершенствования требований к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики». Восстановление нормальной схемы электроснабжения потребителей. | - | +
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-4-КНС ориентировочной протяженностью 0,84 км п.Советский Выборгский район ЛО | O_27-1-05-0-01-04-0-0021 | 1985 | 68.414 | нд | 2025-04-01 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ-0,4кВ ТП-4-КНС | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,4 | 0,4 | Устранение неудовлетворительного технического состояния объекта. Приведение в соответствие требованиям Федерального закона от 23 июня 2016 г. № 196-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» в части совершенствования требований к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики». Приведение в соответствие КЛ требованиям РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования» и п.1.8.40.2 ПУЭ. Реконструкция КЛ имеющего ряд дефектов: повреждение коррозией внешнего покрова КЛ, сквозные повреждения оболочки КЛ электрохимической коррозией. Сопротивление изоляции не соответствует нормативным показателям по всей трассе КЛ. | - | +
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ 6-10кВ (ТП-29-ТП-15, ТП-192-ТП-47) ориентировочной протяженностью 1,8 км в г. Выборг Выборгского р-на ЛО | O_27-1-05-0-01-04-0-0020 | 1958 | 69.593 | нд | 2025-12-01 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ 6-10кВ (ТП-29-ТП-15, ТП-192-ТП-47) | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Устранение неудовлетворительного технического состояния объекта. Приведение в соответствие требованиям Федерального закона от 23 июня 2016 г. № 196-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» в части совершенствования требований к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики». Приведение в соответствие КЛ требованиям РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования» и п.1.8.40.2 ПУЭ. Реконструкция КЛ имеющего ряд дефектов: разрушение джутового покрытия, значительное увлажнение изоляции, частичное отсутствие брони, язвенная коррозия оболочки, окисление бронелент (Замена кабелей с большим количеством соед.муфт и со сроком службы более 30 лет) | - | +
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от СТП-419, ТП-38 ориентировочной протяженностью 0,82 км в п.Гвардейский Выборгского р-на ЛО | O_27-1-05-0-01-04-0-0018 | 1982 | 47.12 | нд | 2025-04-01 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-0,4кВ от СТП-419, ТП-38 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,4 | 0,4 | Устранение неудовлетворительного технического состояния объекта. Приведение в соответствие требованиям Федерального закона от 23 июня 2016 г. № 196-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» в части совершенствования требований к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики». Необходимость реконструкции ВЛ-0,4кВ необходимо для обеспечения гарантированного электроснабжения потребителей электроэнергией соответствующего качества. Предлагаемые технические решения в части оптимизации схем нормального режима позволят путем перераспределения токовых нагрузок обеспечить соответствие поставляемой электроэнергии требованиям качества, правил технической эксплуатации электрических станций и сетей обеспечения функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов. Перераспределение загрузки центров питания для снижения потерь холостого хода. Исключение возможного действия токов КЗ на все оборудование ТП 38 при дальних КЗ на ВЛ 0,4 кВ протяженностью более 400м. Повышение надёжности и качества энергоснабжения потребителей. Снижение времени восстановления энергоснабжения потребителей при аварийно-восстановительных работах. За счет возможности перевода и перераспределения нагрузок предложенные мероприятия минимизируют количество обесточенных точек поставки и обеспечат при этом соответствие качества эл.энергии ГОСТу 32144-2013 | - | +
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ 0,4 кВ (ШРН-9-ШРН-50,ШРН-185-ШРН-89,ТП-230-ШРН-264,ТП-174-ШРН-305,РП-11-ШРН-86) протяженностью 0,61 км в г. Выборг | O_27-1-05-0-01-04-0-0007 | 1953 | 53.571 | нд | 2026-01-20 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ-0,4 кВ (ШРН-9-ШРН-50,ШРН-185-ШРН-89,ТП-230-ШРН-264,ТП-174-ШРН-305,РП-11-ШРН-86) | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,4 | 0,4 | Приведение в соответствии КЛ требованиям РД 34.45-51.300-97 "Объем и нормы испытаний электрооборудования" и п.1.8.40.2 ПУЭ. Восстановление нормальной схемы электроснабжения потребителей. Реконструкция КЛ имеющего ряд дефектов: разрушение джутового покрытия, увлажнение изоляции, частичное отсутствие брони, язвенная коррозия оболочки. | - | +
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-8368 ф.12, ТП-8498 ф.4, РТП-8464 ф.16, ТП-8375 ф.10, ТП-8483 ф.7 ориентировочной протяженностью 1,26 км в г. Сертолово ЛО | O_26-2-17-0-01-04-0-0001 | 1977 | 47.999 | нд | 2025-01-01 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ-0,4кВ ТП-8368 ф.12, ТП-8498 ф.4, РТП-8464 ф.16, ТП-8375 ф.10, ТП-8483 ф.7 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,4 | 0,4 | Реконструкция поврежденных КЛ 0,4кВ. Приведение в соответствие КЛ требованиям РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования» и п.1.8.40.2 ПУЭ. Восстановление нормальной схемы электроснабжения потребителей. | - | +
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-190, ТП-153, ТП-55 протяженностью 1,024 км в г. Гатчина ЛО | O_26-2-06-0-01-04-0-0045 | 1971 | 64.372 | нд | 2025-09-01 | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ от ТП-190, ТП-153, ТП-55 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,4 | 0,4 | Реконструкция поврежденных ВЛ-0,4 кВ . Приведение в соответствие ВЛ требованиям РД 34.45051.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования» и п.1.8.40.2 ПУЭ. Восстановление нормальной схемы электроснабжения потребителей. | - | +
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 0,45 км в п. Песочное Выборгского р-на ЛО | O_26-2-05-0-01-04-0-0043 | 1983 | 65 | нд | 2025-12-01 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ-10кВ ПС 35 кВ Молодежная - РП 1 ф.06 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Устранение неудовлетворительного технического состояния объекта. Приведение в соответствие требованиям Федерального закона от 23 июня 2016 г. № 196-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» в части совершенствования требований к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики». Проектом предусмотрена реконструкция кабельной линии 10 кВ от ячейки №108 1С КРУМ-10 кВ ПС «Молодёжная» до опоры №1/1 ф.Мол-09. Реализация мероприятия направлена на устранение неудовлетворительного технического состояния объекта, что подтверждается актом обследования №13 от 10.04.23г. и протоколом испытаний №153-22 от 15.09.22г. Головной участок КЛ 10 кВ ф.Мол-06 поврежден, трасса проходит по сложной болотистой местности и ремонту в указанных условиях не подлежит. Электроснабжение потребителей п. Песочное, где расположены объекты инфраструктуры, в т.ч. СЗО, обеспечивает единственная линия ф.Мол-09. Также мероприятия подтверждены выполнением требований п.1.2.11, п.1.2.21 Правил устройства электроустановок (ПУЭ). Седьмое издание, утв. приказом Минэнерго РФ №204 от 8 июля 2002 г. Исполнение п.31(6) Постановления Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 (ред. от 30.12.2022) «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам…»; п.7, п.10 постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии". | - | +
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 29 Л-2 путем монтажа второй цепи по существующим опорам до опоры № 37 протяженностью 0,35 км в г. Волхов ЛО | O_26-1-20-0-01-04-0-0057 | 2009 | 68.451 | нд | 2025-05-01 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ от ТП 29 Л-2 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,4 | 0,4 | Устранение неудовлетворительного технического состояния объекта. Для исключения частых срабатываний аппаратов защиты линии из-за превышения номинального тока линии, снижения потерь электроэнергии, т.к. пиковые нагрузки превышают длительно-допустимый ток существующего провода линии марки СИП-2А 3х95+1х95+1х25. Выполнение требований гл. XXXVII п.540 приказа Минэнерго России от 04.10.2022 N 1070 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации и о внесении изменений в приказы Минэнерго России от 13 сентября 2018 г. N 757, от 12 июля 2018 г. N 548", п. 3.1.8 ПУЭ. | - | +
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-8 ф."20 квартал середина" в части замены опор, провода протяженностью 0,56 км в г. Пикалево ЛО | O_26-1-20-0-01-04-0-0049 | 1962 | 68 | нд | 2025-03-01 | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | КЛ-0,4кВ от ТП-8 ф."20 квартал середина" | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,4 | 0,4 | Устранение неудовлетворительного технического состояния объекта. Обеспечение безопасной эксплуатации электроустановок в рамках исполнения требований п.2.3.11, п.4 и п.8 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации - Приказ Минэнерго РФ от 04 октября 2022 г. №1070 и раздела 38 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ от 15 декабря 2020г. N 903н). | - | +
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 6кВ от ТП 15 в части замены опор, провода на участках фидера Л-2 и Л-3, протяженность 7,38 км г. Пикалёво ЛО | O_26-1-20-0-01-04-0-0025 | 1987 | 69 | нд | 2025-03-01 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-6кВ от ТП-15 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Устранение неудовлетворительного технического состояния объекта. Обеспечение безопасной эксплуатации электроустановок в рамках исполнения требований п.2.3.11, п.4 и п.8 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации - Приказ Минэнерго РФ от 04 октября 2022г. №1070. | - | +
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ 10 кВ ТП 71-ТП 63, ТП 65-ТП 84 путем замены существующих кабелей и строительства новых участков протяженностью 1,769 км г. Кириши ЛО | O_26-1-20-0-01-04-0-0022 | 1983 | 42.856 | нд | 2025-02-01 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ-10 кВ ТП 71-ТП 63, ТП 65-ТП 84 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Устранение неудовлетворительного технического состояния объекта. Приведение в соответствие требованиям РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования», п.1.8.40.2 ПУЭ, федерального закона от 23 июня 2016 г. № 196-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» в части совершенствования требований к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики». Выполнение требований п.1.1.9 ПТЭСиС обеспечения функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а также внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала. | - | +
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-30 с переводом нагрузок на ТП-225 путем строительства выхода КЛ-0,4кВ от ТП-225 протяженностью 0,05 км в г. Тихвин ЛО | O_26-1-20-0-01-04-0-0018 | 1963 | 69 | нд | 2025-03-01 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-0,4кВ от ТП-30 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,4 | 0,4 | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Выполнение постановления Правительства РФ от 04.05.2012 №442 "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии. | - | +
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП 21, ТП 26, ТП 27 путем замены существующих кабелей и строительства новых участков КЛ-0,4 кВ – 0,285 км г. Кириши ЛО | O_26-1-20-0-01-04-0-0013 | 1974 | 50 | нд | 2025-02-01 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ-0,4 кВ от ТП 21, ТП 26, ТП 27 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,4 | 0,4 | Устранение неудовлетворительного технического состояния объекта. Приведение в соответствие требованиям РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования», п.1.8.40.2 ПУЭ, Федерального закона от 23 июня 2016 г. № 196-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» в части совершенствования требований к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики». Выполнение требований п.1.1.9 ПТЭСиС обеспечения функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а также внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала. | - | +
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП 30, ТП 95, ТП 1 протяженностью 0,52 км в г. Подпорожье ЛО | O_26-1-20-0-01-04-0-0011 | 1974 | 45.643 | нд | 2025-04-01 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ-0,4 кВ от ТП-30, ТП-95, ТП-1 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,4 | 0,4 | Устранение неудовлетворительного технического состояния объекта. Приведение в соответствие требованиям Федерального закона от 23 июня 2016г №196-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» в части совершенствования требований к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики». Выполнение требований п.1.1.9 ПТЭСиС обеспечения функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а также внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала. | - | +
1.2.2.1. | Перевод нагрузок 10кВ ТП 207Н - ТП 183Н, ТП 196Н - ТП 171Н со строительством КЛ 10кВ ориентировочной протяженностью 1,27 км, д. Новосаратовка, ЛО | O_26-1-17-0-01-04-0-0009 | 2020 | 61 | нд | 2026-01-20 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ 10кВ от ТП 207Н до ТП 183Н, от ТП 196Н до ТП 171Н | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей сети 10/0,4кВ. Снижение времени восстановления электроснабжения (улучшение параметров Saidi) с целью выполнения требований п.31(6) Постановления Правительства РФ от 27.12.2004г №861 (ред. от 31.08.2023). | - | -
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-6кВ ф.720-10 до ф.720-07 ориентировочной протяженностью 0,55 км в п. Мга ЛО | O_26-1-10-0-01-04-0-0056 | 1965 | 55.643 | нд | 2025-04-01 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-6кВ ф.720-10 до ф.720-07 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Приведение в соответствие требованиям федерального закона от 23 июня 2016 г. № 196-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» в части совершенствования требований к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики». При технологическом нарушении на ф. 720-07 происходит нарушение электроснабжения 2 900 человек суммарной мощностью 3,2 МВт, а время возобновления электроснабжения данных потребителей может составлять более 6 часов. После осуществления данного проекта значительно сократиться время восстановления электроснабжения потребителей п. Мга Кировского района ЛО и появится возможность перевода нагрузок ф. 720-10 на ф. 720-07 и наоборот. | - | +
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10кВ ф.207-20 на участке ТП-566 - ТП-584 путем замены кабеля протяженностью 0,85 км в г.Отрадное Кировского р-на ЛО | O_26-1-10-0-01-04-0-0050 | 1969 | 61 | нд | 2025-03-01 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ-10кВ ф.207-20 на участке ТП-566 - ТП-584 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Реконструкция поврежденных КЛ-10 кВ. Приведение в соответствие КЛ требованиям РД 34.45051.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования» и п.1.8.40.2 ПУЭ. Восстановление нормальной схемы электроснабжения потребителей. | - | +
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 500-39 ориентировочной протяженностью 0,98 км в п. Красный Бор Тосненского р-на ЛО | O_26-1-10-0-01-04-0-0033 | 1974 | 61 | нд | 2025-07-01 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-10 кВ ф. 500-39 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Устранение неудовлетворительного технического состояния ВЛ 10 кВ. Замена неизолированного провода на СИП. Выполнение требований: - п.4 и п. 2.3.11. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, утвержденных Приказом Минэнерго РФ №1070 от 04.10.2022 года - Раздела 38 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ от 15 декабря 2020 г. N 903н) Реконструкция поврежденных КЛ-10 кВ. Приведение в соответствие КЛ требованиям РД 34.45051.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования» и п.1.8.40.2 ПУЭ. Восстановление нормальной схемы электроснабжения потребителей. | - | +
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-6кВ от РТП-52 (ф. 52-07, ф. 52-10, ф. 52-14, ф. 52-19, ф. 52-16) ориентировочной протяженностью 6,48 км в г. Никольское ЛО | O_26-1-10-0-01-04-0-0028 | 1960 | 66.236 | нд | 2025-02-01 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ-6кВ от РТП-52 (ф. 52-07, ф. 52-10, ф. 52-14, ф. 52-19, ф. 52-16) | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Реконструкция поврежденных КЛ-6 кВ. Приведение в соответствие КЛ требованиям РД 34.45051.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования» и п.1.8.40.2 ПУЭ. Восстановление нормальной схемы электроснабжения потребителей. | - | +
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.482 4-10 оп.№1-№3 ОЛ от оп.№10 в части замены провода протяженностью 0,2 км в п. Красный Бор Тосненского р-на ЛО | O_26-1-10-0-01-04-0-0016 | 1994 | 69.174 | нд | 2026-01-20 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-10 кВ ф.482 4-10 оп.№1-№3 ОЛ от оп.№10 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Устранение неудовлетворительного технического состояния ВЛ 10 кВ. Замена неизолированного провода на СИП. Выполнение требований: - п.4 и п. 2.3.11. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, утвержденных Приказом Минэнерго РФ №1070 от 04.10.2022 года - Раздела 38 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ от 15 декабря 2020 г. N 903н) | - | +
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-6кВ ф. 724-03 оп. №9-10 в части замены провода протяженностью 0,2 км и опор 2 шт. в п. Ульяновка Тосненского района ЛО | O_26-1-10-0-01-04-0-0012 | 1960 | 66.363 | нд | 2025-02-01 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-6кВ ф. 724-03 оп. №9-10 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Устранение неудовлетворительного технического состояния ВЛ 6 кВ. Замена неизолированного провода на СИП. Выполнение требований: - п.4 и п. 2.3.11. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, утвержденных Приказом Минэнерго России от 04.10.2022 г. №1070 - Раздела 38 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ Минтруда России от 15 декабря 2020 г. N 903н) | - | +
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛИ-0,4кВ от ТП-337 с переводом части ВЛИ в КЛ протяженностью 0,2 км г. Волосово ЛО | O_26-1-08-0-01-04-0-0051 | 1993 | 57.822 | нд | 2025-06-01 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-0,4кВ от ТП-337 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,4 | 0,4 | Устранение неудовлетворительного технического состояния объекта. Приведение в соответствие с постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009г №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков расположенных в границах таких зон»; п.4 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, утвержденных Приказом Минэнерго РФ №1070 от 04.10.2022г. | - | +
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ 6кВ от ТП-4056-ТП-4125, от ТП-4073-ТП-4081, от РТП-14-ф.14-13, ф.14-04, от ПС-351-ф.05, ф.14, от РП-1-ЛР-4067 - 15,74 км г. Сланцы ЛО | O_26-1-08-0-01-04-0-0048 | 2006 | 59.072 | нд | 2025-04-01 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ-6 кВ от ТП-4056-ТП-4125, от ТП-4073-ТП-4081, от РТП-14-ф.14-13, ф.14-04, от ПС-351-ф.05, ф.14, от РП-1-ЛР-4067 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Устранение неудовлетворительного технического состояния КЛ-6 кВ с изменением трассы Приведение КЛ в соответствие требованиям: - таблицы 29.2 "Объемов и норм испытаний электрооборудования" (СО 34.45-51.300-97, РД 34.45-51.300-97) утвержден Департаментом науки и техники "РАО "ЕЭС России" от 08.05.1997г. -п.4 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, утвержденных Приказом Минэнерго РФ №1070 от 04.10.2022г. | - | +
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-6кВ ТП-1369-ТП-1371, ТЭЦ-СПЗ ТП-2 яч.8 в части замены опор и неизолированного провода на СИП протяженностью 2,816 км г. Сланцы ЛО | O_26-1-08-0-01-04-0-0042 | 2005 | 55.285 | нд | 2025-04-01 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-6кВ ТП-1369-ТП-1371, ТЭЦ-СПЗ ТП-2 яч.8 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Замена неизолированного провода на СИП Устранение неудовлетворительного технического состояния ВЛ 6 кВ Выполнение требований: - п.4 и п. 2.3.11. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, утвержденных Приказом Минэнерго РФ №1070 от 04.10.2022 года - Раздела 38 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ от 15 декабря 2020г. N 903н) | - | +
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10 кВ от оп. ВЛ-10 кВ фид. 169-101 до ТП СП-16, протяженностью 2,39 км в г. Сосновый Бор ЛО | O_26-1-08-0-01-04-0-0040 | 2019 | 55.643 | нд | 2025-06-01 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ-10 кВ от оп. ВЛ-10 кВ фид. 169-101 до ТП СП-16 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Устранение неудовлетворительного технического состояния объекта. Приведение в соответствие требованиям Федерального закона от 23 июня 2016 г. № 196-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» в части совершенствования требований к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики» | - | +
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ от ПС-36 ф. 36-01 участок от опоры №78 до опоры №89 ориентировочной протяженностью 0,65 км. в г. Луга ЛО | O_26-1-06-0-01-04-0-0062 | 2004 | 49.318 | нд | 2026-01-20 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-10 кВ от ПС-36 ф. 36-01 участок от опоры №78 до опоры №89 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Реализация мероприятия направлена на устранение неудовлетворительного технического состояния объекта (разрушение опорной изоляции, коррозия заземляющих спусков и контура заземления, дефекты ж/б опор, многочисленные скрутки неизолированного провода). Выполнение постановления Правительства РФ от 04.05.2012 №442 "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии. Исполнение Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (приказ от 4 октября 2022 г. №1070) глава XXXVII. п. 538. Исполнение п.1.2.11, п.2.5. Правил устройства электроустановок (ПУЭ). Седьмое издание, утв. приказом Минэнерго РФ №204 от 8 июля 2002 г. Исполнение п.7 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утв. приказом Минэнерго РФ №1070 от 04.10.2022г. Выполнение Положения о технической политике АО "ЛОЭСК" от 2017 г. п.2.4; п. 2.4.1; п.2.4.5; п. 2.4.10; п. 2.4.11. | - | +
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ 10кВ от РП-1 до ТП5 и КЛ 10кВ от РП-1 до ТП91 путем строительства кабельной перемычки 0,267 км в г. Луга ЛО | O_26-1-06-0-01-04-0-0055 | 1961 | 65.643 | нд | 2025-03-01 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-10кВ от РП-1 до ТП-5, от РП-1 до ТП-91 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Восстановление нормальной схемы электроснабжения потребителей ТП 5 и ТП 91 после демонтажа РП-1. Спрямление фидеров 10кВ после демонтажа старой РП-1. | - | +
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-293-ТП-295, ТП-295-ТП-115, ТП-37-ТП-40, ТП-103-ТП-110 протяженностью 1,575 км в г. Луга ЛО | O_26-1-06-0-01-04-0-0052 | 1970 | 65 | нд | 2026-01-20 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ-10 кВ ТП-293-ТП-295, ТП-295-ТП-115, ТП-37-ТП-40, ТП-103-ТП-110 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Устранение неудовлетворительного технического состояния объекта. Приведение в соответствие требованиям РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования», п.1.8.40.2 ПУЭ, Федерального закона от 23 июня 2016 г. №196-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» в части совершенствования требований к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики». | - | +
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-0,4кВ (ТП-35 от ШРН-60 до ШРН-64, ТП-143-ШРН-454 через ШРН-453) ориентировочной протяженностью 0,17 км в г. Выборг ЛО | O_26-1-05-0-01-04-0-0044 | 1928 | 68.414 | нд | 2025-04-01 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ-0,4кВ (ТП-35 от ШРН-60 до ШРН-64, ТП-143-ШРН-454 через ШРН-453) | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,4 | 0,4 | Устранение неудовлетворительного технического состояния объекта. Приведение в соответствие требованиям Федерального закона от 23 июня 2016 г. № 196-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» в части совершенствования требований к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики». Приведение в соответствии КЛ-0,4кВ требованиям РД 34.45.-51.300-97 "Объем и нормы испытаний электрооборудования" и п.1.8.40.2 ПУЭ. Восстановление нормальной схемы электроснабжения потребителей. Реализация мероприятий направлена на устранение неудовлетворительного технического состояния объекта имеющего ряд дефектов: разрушение джутового покрытия, частичное отсутствие брони, язвенная коррозия оболочки. | - | +
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.159-11 от отпайки на ТП 257 до Р-23 в части замены опор и провода протяженностью 2,6 км в г. Выборг ЛО | O_26-1-05-0-01-04-0-0041 | 1960 | 54.343 | нд | 2026-01-20 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-10 кВ ф.159-11 от отпайки на ТП 257 до Р-23 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Проектом предусмотрена реконструкция ВЛ-10кВ. Реализация мероприятий направлена на устранение неудовлетворительного технического состояния объекта, так же позволяет устранить возможные аварии и перебои с энергоснабжением, которые могут быть вызваны эксплуатацией поврежденной ВЛ, обеспечить эффективную и надежную работу, снизить риск внештатных ситуаций. Приведение в соответствие ВЛ требованиям главы 3 и 4 ППРФ №160 от 24.02.2009г., п.6.1, п.6.2, п.6.5 РД 153-34.3-20.662-98. Выполнение требований п.4 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, утвержденных Приказом Минэнерго РФ №1070 от 04.10.2022 года. Реконструкция участка ВЛ с дефектными опорами. | - | +
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-20-ТП-2, ТП-108-ТП-53, ТП-225-ТП-105 ориентировочной протяженностью 1,9 км в г.Выборг Выборгского р-на ЛО | O_26-1-05-0-01-04-0-0024 | 1935 | 68.414 | нд | 2026-01-20 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ 6-10 кВ ТП-20-ТП-2, ТП-108-ТП-53, ТП-225-ТП-105 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Устранение неудовлетворительного состояния объекта. Приведение в соответствие КЛ 6-10кВ требованиям РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования» и п.1.8.40.2 ПУЭ. Восстановление нормальной схемы электроснабжения потребителей Реконструкция КЛ имеющего ряд дефектов: разрушение джутового покрытия, значительное увлажнение изоляции, частичное отсутствие брони, язвенная коррозия оболочки, окисление бронеленты.замена кабелей с большим количеством соед.муфт. Замена части существующей КЛ-6 кВ от ТП-20 до предполагаемого места врезки КЛ-6 кВ от ТП-15., т.к. пропускная способность существующего участка не позволяет обеспечить резервирование потребителей мкр Петровский. | - | +
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ 10кВ в части перевода нагрузки РТП290 с РТП250 на РТП280 и нагрузки РТП2181 с РТП220 на РТП230 ориентировочной длиной 12,6 км в ЛО | O_25-1-17-0-01-04-0-0036 | 2021 | 64 | нд | 2025-05-01 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ-10 кВ РТП-290 яч.15 - ТП-450 яч.1 (ф.218-301/308) | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Перевод части нагрузок по сети 10 кВ с целью выполнения требований п.31(6) постановления Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 (ред. от 31.08.2023) | - | +
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ 6кВ ТП-15 ориентировочной протяженностью 0,1 км в г. Светогорск Выборгского р-на ЛО | N_23-1-05-0-01-04-0-0251 | 1969 | 66.236 | нд | 2025-04-01 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ 10 кВ РП 26 ЦБК -ТП 15 ф.08 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 10 | Проектом предусмотрена реконструкция кабельной линии от РП 26 ф.08 до ТП 15 с заходом на ТП 05611 общей протяженностью 0,1 км, которая обеспечит резервное электроснабжение потребителей от ТП 05611 в случае аварийной ситуации или текущей работы с отключением на питающей кабельной линии электропередачи. Неудовлетворительное техническое состояние подтверждается актом обследования технического состояния оборудования от 06.09.22г. Соблюдение требований постановления Правительства РФ от 04.05.2012 №442 (ред. от 28.12.2021) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии" п.7, п.10). Выполнение данных мероприятий приведет к улучшению показателей надежности сети (Saidi/Saifi): снижение показателя оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг на 0,00212, снижение показателя оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг на 0,00042, так как на данный момент выполнение планово-эксплуатационных работ не представляется возможным без отключения потребителей. | - | +
1.2.2.1. | Перевод нагрузок на ПС 110кВ Приморский УПК по сети 10кВ: ф. Прм-04, ф. Ерм-07 в Приморском городском поселении (23-1-05-0-01-04-2-0240) | M_23-1-05-0-01-04-2-0240 | 2014 | 61.577 | нд | 2025-05-31 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-10 кВ ПС 35/10 "Приморская" ф.6 от ТП-3 до ТП-7 Приморск; ВЛ-10 кВ от оп.29 ВЛ-10 кВ ф.07 до ТП-062 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Формирование резервных схем. Повышение надёжности и качества энергоснабжения потребителей. Снижение времени восстановления энергоснабжения потребителей при аварийно-восстановительных работах. Исполнение постановления Правительства РФ № 442 от 04.05.2012 г. (п.7, п.10) Оценка изменения показателей надежности: - средняя продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг на -0,02186; - средняя частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг на -0,00100. | - | -
1.2.2.1. | Киров, РК КЛ 10 кВ на участке от РТП-566 до ТП-584 ф.20 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв.№ 000001000) (22-1-10-0-01-04-0-0383) | M_22-1-10-0-01-04-0-0383 | 1969 | 64 | нд | 2025-03-01 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ 10 кВ г.Отрадное (L=28579м) Кировск | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Проектом предусмотрена реконструкция поврежденной КЛ 10 кВ протяженностью 0,85км. Реализация мероприятия направлена на устранение неудовлетворительного технического состояния объекта (частичное отсутствие брони, язвенная коррозия оболочки, изоляция увлажнена, большое количество соединительных муфт устаревшей конструкции), что подтверждается актом обследования технического состояния от 22.01.2022 года. Также мероприятия подтверждены выполнением требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей "Обеспечение функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а также внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала". | - | +
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10кВ ф.Кнг-01-РП-21 "Очистные Сооружения" (от ПС-330кВ Кингисеппская до РП-21) (22-1-08-0-01-04-2-0828) | M_22-1-08-0-01-04-2-0828 | 1989 | 67.822 | нд | 2025-06-01 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-10кВ ф.Кнг-01-РП-21 "Очистные Сооружения" (от ПС-330кВ Кингисеппская до РП-21) | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | На основании письма администрации МО "Кингисеппский муниципальный район" Ленинградской области от 15.03.2022 № 686/ШТ-ЖКХ для повышения надежности электроснабжения объектов КНС и КОС, крайне необходимых для нормального функционирования города и имеющих социальное значение для всех жителей, провести реконструкцию расположенных вблизи дер. Малый Луцк в Кингисеппском районе сетей электроснабжения напряжением 10 кВ от ПС 330 кВ Кингисеппская до ТП-21, проходящих в болотистой местности и находящиеся в неудовлетворительном состоянии. Реализация мероприятия по реконструкции сетей повысит надежность электроснабжения объектов, снизит вероятность и частоту отключений современного дорогостоящего оборудования, повысит стабильность его работы, позволит сократить эксплуатационные расходы и потребление электроэнергии. Оценка изменения показателей надежности: - средняя продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг на -0,000045; - средняя частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг на -0,000029. Акт обследования технического состояния от 27.12.2021г. | + | +
1.2.2.1. | Бокс, РК ВЛ 10кВ Л-2 п.Заборье 6,94 км ( монтаж реклоузеров) (инв.№ 010000254) (22-1-20-0-01-07-0-0249) | L_22-1-20-0-01-07-0-0249 | 2009 | 63.393 | нд | 2026-01-01 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 10 кВ №18 - 2 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Проектом предусмотрена реконструкция поврежденной ВЛ-10 кВ протяженностью 0,1 км. Реализация мероприятия направлена на устранение неудовлетворительного технического состояния объекта (разрушение опорной изоляции, коррозия заземляющих спусков и контура заземления, дефекты ж/б опор), что подтверждается актом обследования технического состояния от 24.03.2023г. Дата ввода в эксплуатацию 2009год. ВЛ-10 кВ питает потребителей: 3 категории - ж/д, школа, больница, скважина. Также мероприятия подтверждены выполнением требований п.1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей "Обеспечение функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а также внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала". | - | +
1.2.2.1. | Волх, РК КЛ-0,4 кв от ТП - 183 до кд Авиационная 27 в г. Волхов ЛО ( инв. № 030001177) (22-1-20-0-01-07-0-0178) | L_22-1-20-0-01-07-0-0178 | 1985 | 35.643 | нд | 2025-03-01 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ 0.4 кВ ЗТП-183 фид.Авиационная д.27 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Проектом предусмотрена реконструкция поврежденной КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,17 км. Реализация мероприятия направлена на устранение неудовлетворительного технического состояния объекта (отсутствие джута, частичное отсутствие брони, язвенная коррозия оболочки, изоляция увлажнена, большое количество соединительных муфт устаревшей конструкции), что подтверждается актом обследования технического состояния от 22.02.2022 года. Также мероприятия подтверждены выполнением требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей "Обеспечение функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а также внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала". | - | +
1.2.2.1. | Волх, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-59 до к/д Железнодорожный 3 в г. Волхов ЛО ( инв. № 030000896) (22-1-20-0-01-07-0-0177) | L_22-1-20-0-01-07-0-0177 | 1989 | 35.643 | нд | 2025-04-01 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ 0.4 кВ ЗТП-59 фид.Железнодорожный д3 в.1 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Проектом предусмотрена реконструкция поврежденной КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,13 км. Реализация мероприятия направлена на устранение неудовлетворительного технического состояния объекта (отсутствие джута, частичное отсутствие брони, язвенная коррозия оболочки, изоляция увлажнена, большое количество соединительных муфт устаревшей конструкции), что подтверждается актом обследования технического состояния от 22.02.2022 года. Также мероприятия подтверждены выполнением требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей "Обеспечение функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а также внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала". | - | +
1.2.2.1. | Волх, РК КЛ-0,4 кВ от ТП - 46 до к/д Расстанная 6 в г. Волхов ЛО ( инв. № 030000819) (22-1-20-0-01-07-0-0176) | L_22-1-20-0-01-07-0-0176 | 1983 | 35.643 | нд | 2025-03-01 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ 0.4 кВ ЗТП-46 фид. Расстанная д.6 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Проектом предусмотрена реконструкция поврежденной КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,2 км. Реализация мероприятия направлена на устранение неудовлетворительного технического состояния объекта (отсутствие джута, частичное отсутствие брони, язвенная коррозия оболочки, изоляция увлажнена, большое количество соединительных муфт устаревшей конструкции), что подтверждается актом обследования технического состояния от 22.02.2022 года. Также мероприятия подтверждены выполнением требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей "Обеспечение функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а также внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала". | - | +
1.2.2.1. | Бокс, РК ВЛ-6кВ ТП-15 (01) (Л-2 от ТП-15 до ТП-105) в г. Пикалево ЛО (инв. №200001216) (22-1-20-0-01-07-0-0172) | L_22-1-20-0-01-07-0-0172 | 1987 | 68 | нд | 2025-03-01 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 6 кВ. ТП-15 - 1 Л-2 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Мероприятие направлено на повышение пропускной способности фидеров, сокращение потерей мощности при передаче ЭЭ, увеличение пропускной способности существующей сети с целью обеспечения потребителя электроэнергией соответствующей ГОСТ 32144-2013 Электрическая энергия. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения. Выполнение требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей обеспечения функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а также внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала. Согласно утвержденной АО "ЛОЭСК" " Схеме перспективного развития электрических сетей напряжением 6-10 кВ Муниципального Образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского района Ленинградской области на период до 2021г. с прогнозом до 2026г." что подтверждается актом технического обследования от 02.02.2022г. | - | +
1.2.2.1. | Бокс, РК ВЛ-6кВ ТП-15 (01) (Л-1 от ТП-121 до ТП-120) в г. Пикалево ЛО (инв. № 200001216) (22-1-20-0-01-07-0-0171) | L_22-1-20-0-01-07-0-0171 | 1987 | 66 | нд | 2025-03-01 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-6 кВ ТП-15 (ТП) Л-1 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Мероприятие направлено на повышение пропускной способности фидеров, сокращение потерей мощности при передаче ЭЭ, увеличение пропускной способности существующей сети с целью обеспечения потребителя электроэнергией соответствующей ГОСТ 32144-2013 Электрическая энергия. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения. Выполнение требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей обеспечения функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а также внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала. Согласно утвержденной АО "ЛОЭСК" " Схеме перспективного развития электрических сетей напряжением 6-10 кВ Муниципального Образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского района Ленинградской области на период до 2021г. с прогнозом до 2026г." что подтверждается актом технического обследования от 02.02.2022г. | - | +
1.2.2.1. | ЛодП, РК ВЛ 10 кВ от оп.1 до оп. 75 ТП-76 (КОС) ф. 266-06 в г. Лодейное Поле ( инв № 120000673) (22-1-20-0-01-07-0-0169) | L_22-1-20-0-01-07-0-0169 | 1988 | 61.891 | нд | 2025-10-01 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 10 кВ. № 266 - 6 от оп. 1 до оп. 75 ТП-76 (КОС) ф. 266-06 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Проектом предусмотрена реконструкция поврежденной ВЛ 10 кВ протяженностью 2,4 км. Реализация мероприятия направлена на устранение неудовлетворительного технического состояния объекта (разрушение опорной изоляции, коррозия заземляющих спусков и контура заземления, дефекты ж/б опор, многочисленные скрутки неизолированного провода), что подтверждается актом обследования технического состояния от 24.03.2023 года. Также мероприятия подтверждены выполнением требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей "Обеспечение функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а также внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала". | - | +
1.2.2.1. | Кинг, РК ВЛ-10 кВ от ТП-42 до ТП-66 в г. Кингисепп ЛО (инв.№ 080000294) (22-1-08-0-01-07-0-0150) | L_22-1-08-0-01-07-0-0150 | 1982 | 43.725 | нд | 2025-06-01 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 10 кВ. ТП-42 - 66 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Проектом предусмотрена реконструкция поврежденной ВЛ-10 кВ протяженностью 0,6 км. Реализация мероприятия направлена на устранение неудовлетворительного технического состояния объекта (разрушение опорной изоляции, коррозия заземляющих спусков и контура заземления, дефекты ж/б опор, многочисленные скрутки неизолированного провода), что подтверждается актом обследования технического состояния от 18.01.2022 года. Дата ввода в эксплуатацию 1986 год. ВЛ-10 кВ питает потребителей: 1 категории - теплоснабжающая компания г. Кингисепп АО "ЛОТЭК" и 2 категории - ОАО "Кингисеппский водоканал". Также мероприятия подтверждены выполнением требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей "Обеспечение функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а также внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала". | - | +
1.2.2.1. | Кинг, РК КЛ-10 кВ ТП-42 ТП-66 в г.Кингисепп ЛО (инв.№ 080000406) (22-1-08-0-01-07-0-0147) | L_22-1-08-0-01-07-0-0147 | 1986 | 47.822 | нд | 2025-06-01 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ 10 кВ ТП-42 ТП-66 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Проектом предусмотрена реконструкция поврежденной КЛ 10 кВ протяженностью 0,1 км. Реализация мероприятия направлена на устранение неудовлетворительного технического состояния объекта ( разрушение изоляции, многочисленные вставки и пробой изоляции, множественные соединения муфт и вставок на кабеле), что подтверждается актом обследования технического состояния от 24.03.2023 года. Дата ввода в эксплуатацию 1986 год. КЛ-10 кВ питает потребителей: 2 категории - водовод и оборудование водозабора г. Кингисепп. Также мероприятия подтверждены выполнением требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей "Обеспечение функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а также внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала". | - | +
1.2.2.1. | Луга, РК КЛ-10 кВ от ПС-48 ф. 16 (участок ТП-41 - РП-2, ТП-104 - РП-2) в г. Луга ЛО ( инв. № 000002158) (22-1-06-0-01-07-0-0198) | L_22-1-06-0-01-07-0-0198 | 1968 | 62.935 | нд | 2026-01-20 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ 10 кВ РП-2 - ТП-41 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Проектом предусмотрена реконструкция КЛ-10 кВ протяженностью 1,035 км, со сроком службы более 55 лет. Кабельная линия имеет неудовлетворительное техническое состояние, что подтверждено актом обследования от 21.12.2021 года. Участок линии от РП-2 до ТП-41 1968 года постройки, участок от РП-2 до ТП-104 1968 года постройки, 100% физический износ данных участков линии, наличие по трассе большого количества муфт, регулярная повреждаемость с отключением социально значимых объектов. Мероприятие направлено на повышение пропускной способности фидеров, сокращение потерей мощности при передаче ЭЭ, увеличение пропускной способности существующей сети с целью обеспечения потребителя электроэнергией соответствующей ГОСТ 32144-2013 Электрическая энергия. Также мероприятия подтверждены выполнением требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей "Обеспечение функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а также внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала". | - | +
1.2.2.1. | Выб, Стр-во реклоузера на сущ. опоре ВЛ 10 кВ ф.Ряб-09 (инв.№ 000003217) в сторону ТП 79 в п. Сосновый Бор Выб-го р-на ЛО (22-1-05-1-01-07-0-0199) | L_22-1-05-1-01-07-0-0199 | 1986 | 75 | нд | 2025-12-31 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ 10 кВ ф.Прм-10 от РП 1 до ТП 28 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Проектом предусмотрена частичная реконструкция КЛ 10 кВ протяженностью 0,8 км, которая обеспечит пропускную способность в схеме электроснабжения, сокращение потерей мощности при передаче э/э и увеличение пропускной способности существующей сети с целью обеспечения потребителя электроэнергией, соответствующей ГОСТ 32144-2013 п.4.3.1 Электрическая энергия. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения. Реализация мероприятия по реконструкции поврежденной КЛ 10 кВ направлена на устранение неудовлетворительного технического состояния объекта (старение изоляции, большое количество соединительных муфт), что подтверждается актом обследования от 25.05.2022 года. Выносные КЛ 10 кВ в настоящий момент находятся в полосе отвода железной дороги, что не позволяет оперативно заниматься обслуживанием и ремонтом. Последние повреждения КЛ показали необходимость выноса данных участков по трассе параллельно ВЛ 10 кВ. По нормативным требованиям ОАО РЖД прохождение линий коммуникаций и связи должно осуществляться вне границ ж/д станций (исполнение требований ст.90 ЗК РФ от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 30.12.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2022)). Также мероприятия подтверждены выполнением требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей "Обеспечение функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а также внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала". | - | +
1.2.2.1. | Тихв, РК КЛ-10 кВ от ТП-19 до ТП-22 в г. Тихвин ЛО (инв.№ 200000179) (21-1-20-0-01-07-0-0264) | L_21-1-20-0-01-07-0-0264 | 1977 | 47.822 | нд | 2025-03-01 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ 10 кВ ТП-19 - ТП-22 (фид.143-11) | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Проектом предусмотрена реконструкция поврежденной КЛ 10 кВ протяженностью 0,32 км. Реализация мероприятия направлена на устранение неудовлетворительного технического состояния объекта ( разрушение изоляции, многочисленные вставки и пробой изоляции, множественные соединения муфт и вставок на кабеле), что подтверждается актом обследования технического состояния от 24.03.2023 года. Дата ввода в эксплуатацию 1977 год. КЛ-10 кВ питает потребителей: 3 категории - многоквартирные дома, школа, д/с г. Тихвин. Также мероприятия подтверждены выполнением требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей "Обеспечение функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а также внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала". | - | +
1.2.2.1. | Тихв, РК КЛ-10 кВ от ТП-16 до ТП-17 в г. Тихвин ЛО (инв. № 200000170) (21-1-20-0-01-07-0-0261) | L_21-1-20-0-01-07-0-0261 | 1973 | 57.822 | нд | 2022-03-01 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ 10 кВ ТП-16 - ТП-17 (фид.143-08) | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение пропускной способности фидеров, сокращение потерь мощности при передаче ЭЭ, увеличение пропускной способности существующей сети с целью обеспечения потребителя электроэнергией соответствующей п. 4.2 ГОСТ 32144-20133 от 22 июля 2013 г. "Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения". Выполнение требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей обеспечения функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а также внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала. Акт обследования технического состояния от октября 2020 г. | - | +
1.2.2.1. | Тихв, РК КЛ-10 кВ от ТП-9 (от ТП-13 до ТП-9 Ввод 2) в г. Тихвин ЛО (инв. № 200000149) (21-1-20-0-01-07-0-0260) | L_21-1-20-0-01-07-0-0260 | 1978 | 57.822 | нд | 2022-03-01 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ 10 кВ ТП-13 - ТП-9 (фид.143-10) Вв.2 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение пропускной способности фидеров, сокращение потерей мощности при передаче ЭЭ, увеличение пропускной способности существующей сети с целью обеспечения потребителя электроэнергией соответствующей п. 4.2 ГОСТ 32144-20133 от 22 июля 2013 г."Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения". Выполнение требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей обеспечения функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а также внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала. | - | +
1.2.2.1. | Тихв, РК КЛ-10 кВ от ТП-9 (от ТП-13 до ТП-9 Ввод 1) в г. Тихвин ЛО (инв. № 200000149) (21-1-20-0-01-07-0-0259) | L_21-1-20-0-01-07-0-0259 | 1978 | 57.822 | нд | 2022-03-01 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ 10 кВ ТП-13 - ТП-9 (фид.143-10) Вв.1 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение пропускной способности фидеров, сокращение потерей мощности при передаче ЭЭ, увеличение пропускной способности существующей сети с целью обеспечения потребителя электроэнергией соответствующей п. 4.2 ГОСТ 32144-20133 от 22 июля 2013 г."Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения". Выполнение требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей обеспечения функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а также внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала. | - | +
1.2.2.1. | Тихв, РК КЛ-10 кВ от ПС-143 до ТП-84 в г. Тихвин ЛО (инв.№ 200000504) (21-1-20-0-01-07-0-0257) | L_21-1-20-0-01-07-0-0257 | 1974 | 47.822 | нд | 2025-03-01 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ф.143-21 (КЛ 10 кВ ПС 143 - ТП 84) | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Проектом предусмотрена реконструкция поврежденной КЛ 10 кВ протяженностью 0,36 км. Реализация мероприятия направлена на устранение неудовлетворительного технического состояния объекта ( разрушение изоляции, многочисленные вставки и пробой изоляции, множественные соединения муфт и вставок на кабеле), что подтверждается актом обследования технического состояния от 24.03.2023 года. Дата ввода в эксплуатацию 1974 год. КЛ-10 кВ питает потребителей: 3 категории - АТС Ростелеком г. Тихвин. Также мероприятия подтверждены выполнением требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей "Обеспечение функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а также внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала". | - | +
1.2.2.1. | Тихв, РК КЛ-10 кВ от РП-67-ТП (2КЛ-10 кВ от РП-67 до ТП-67 1-го подъема) в г. Тихвин ЛО (инв.№ 200000353) (21-1-20-0-01-07-0-0256) | L_21-1-20-0-01-07-0-0256 | 1978 | 57.822 | нд | 2022-03-01 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ 10 кВ РП-67 - ТП-67 1-го подъема (фид.143-32) | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение пропускной способности фидеров, сокращение потерей мощности при передаче ЭЭ, увеличение пропускной способности существующей сети с целью обеспечения потребителя электроэнергией соответствующей п.4.2 ГОСТ 32144-20133 от 22 июля 2013г "Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения". Выполнение требований п.1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей обеспечения функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а также внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала. | - | +
1.2.2.1. | Тихв, РК КЛ 10 кВ ТП-14 - ТП-5 (фид.143-08) в г. Тихвин ЛО (инв. № 200000138) (21-1-20-0-01-07-0-0254) | L_21-1-20-0-01-07-0-0254 | 1977 | 55 | нд | 2022-03-31 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ 10 кВ ТП 14 ТП 5 (фид.143-17) | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Проектом предусмотрена реконструкция поврежденной КЛ 10 кВ протяженностью 0,39 км. Реализация мероприятия направлена на устранение неудовлетворительного технического состояния объекта ( разрушение изоляции, многочисленные вставки и пробой изоляции, множественные соединения муфт и вставок на кабеле), что подтверждается актом обследования технического состояния от 24.03.2023 года. Дата ввода в эксплуатацию 1977 год. КЛ-10 кВ питает потребителей: 2 - ТЦ Садко, администрация г. Тихвин. Также мероприятия подтверждены выполнением требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей "Обеспечение функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а также внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала". | - | +
1.2.2.1. | Киров, РК КЛ 10 кВ на участке от РТП-566 до ТП-584 ф.03 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв.№ 000001000) (21-1-10-0-01-07-0-0330) | L_21-1-10-0-01-07-0-0330 | 1969 | 54 | нд | 2022-11-30 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ 10 кВ РТП-566 - ТП-584 ф.207-03 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Проектом предусмотрена реконструкция поврежденной КЛ 10 кВ протяженностью 0,72 км. Реализация мероприятия направлена на устранение неудовлетворительного технического состояния объекта (частичное отсутствие брони, язвенная коррозия оболочки, изоляция увлажнена, большое количество соединительных муфт устаревшей конструкции), что подтверждается актом обследования технического состояния от 22.01.2022 года. Также мероприятия подтверждены выполнением требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей "Обеспечение функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а также внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала". | - | +
1.2.2.1. | Волос, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-356 в п. Вруда Волосовского района ЛО (инв.№ 000001435) (21-1-08-0-01-07-0-0276) | L_21-1-08-0-01-07-0-0276 | 1960 | 57 | нд | 2021-01-30 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 0.4 кВ. ТП 356 - Л1 Поселок ВИЗ Вруда | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение соответствия критериям энергосбережения, требованиям ПУЭ, правилам безопасности объекта. Согласно п.1.2.2 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей необходимо обеспечить содержание электроустановок в работоспособном состоянии | - | +
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-10 кВ от ПС Приморская ф.10 до ТП-22 в г. Приморск Выборгского района ЛО (инв.№ 050004602) (21-1-05-0-01-07-0-0672) | L_21-1-05-0-01-07-0-0672 | 2000 | 65 | нд | 2022-04-30 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ 10 кВ ф.Прм-10 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Проектом предусмотрена частичная реконструкция КЛ 10 кВ протяженностью 1,468 км, которая обеспечит пропускную способность в схеме электроснабжения, сокращение потерей мощности при передаче э/э и увеличение пропускной способности существующей сети с целью обеспечения потребителя электроэнергией, соответствующей ГОСТ 32144-2013 п.4.3.1 Электрическая энергия. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения. Реализация мероприятия по реконструкции поврежденной КЛ 10 кВ направлена на устранение неудовлетворительного технического состояния объекта (старение изоляции, большое количество соединительных муфт), что подтверждается актом обследования от 13.05.2022 года. Выносные КЛ 10 кВ в настоящий момент находятся в полосе отвода железной дороги, что не позволяет оперативно заниматься обслуживанием и ремонтом. Последние повреждения КЛ показали необходимость выноса данных участков по трассе параллельно ВЛ 10 кВ. По нормативным требованиям ОАО РЖД прохождение линий коммуникаций и связи должно осуществляться вне границ ж/д станций (исполнение требований ст.90 ЗК РФ от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 30.12.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2022)). Также мероприятия подтверждены выполнением требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей "Обеспечение функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а также внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала". | - | +
1.2.2.1. | Выб, РК ВЛ-10 кВ ф.06 от ТП-3 до ТП-7 в г. Приморск Выборгского района ЛО (инв.№ 050003768) (21-1-05-0-01-07-0-0671) | L_21-1-05-0-01-07-0-0671 | 2014 | 64 | нд | 2022-02-28 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-10 кВ ТП-3-ТП-7 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Проектом предусмотрена частичная реконструкция ВЛ 10 кВ протяженностью 0,458 км, которая обеспечит пропускную способность в схеме электроснабжения, сокращение потерей мощности при передаче э/э и увеличение пропускной способности существующей сети с целью обеспечения потребителя электроэнергией, соответствующей ГОСТ 32144-2013 п.4.3.1 Электрическая энергия. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения. Реконструкция ВЛ 10 кВ обеспечит выполнение требований п. 1.1.9 ПТЭ ЭС обеспечения функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов. Исполнение требований ПТЭ ЭС п. 5.7.16, ПТЭ ЭП п.2.3, ПУЭ п.2.4. Замена физически изношенных изоляторов, опор и провода ВЛ-10-0,4кВ. Неудовлетворительное техническое состояние подтверждается актом обследования от 13.05.2022 года. Часть существующей ВЛ 10 кВ в настоящий момент находится в полосе отвода железной дороги. По нормативным требованиям ОАО РЖД прохождение линий коммуникаций и связи должно осуществляться вне границ ж/д станций. Исполнение требований ст.90 ЗК РФ от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 30.12.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2022). | - | +
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ 10 кВ ф.Прм-10 от РП 1 до ТП 28 в г. Приморск Выборгского района ЛО (инв.№ 050004604) (21-1-05-0-01-07-0-0670) | L_21-1-05-0-01-07-0-0670 | 2000 | 58.414 | нд | 2022-12-31 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ 10 кВ РП 1-ТП 28 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Проектом предусмотрена частичная реконструкция КЛ-10 кВ протяженностью 1,508 км, которая обеспечит пропускную способность в схеме электроснабжения, сокращение потерей мощности при передаче э/э и увеличение пропускной способности существующей сети с целью обеспечения потребителя электроэнергией, соответствующей ГОСТ 32144-2013 п.4.3.1 Электрическая энергия. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения. Реализация мероприятия по реконструкции поврежденной КЛ 10 кВ направлена на устранение неудовлетворительного технического состояния объекта (старение изоляции, большое количество соединительных муфт), что подтверждается актом обследования 13.05.2022 года. Выносные КЛ 10 кВ в настоящий момент находятся в полосе отвода железной дороги, что не позволяет оперативно заниматься обслуживанием и ремонтом. Последние повреждения КЛ показали необходимость выноса данных участков по трассе параллельно ВЛ 10 кВ. По нормативным требованиям ОАО РЖД прохождение линий коммуникаций и связи должно осуществляться вне границ ж/д станций (исполнение требований ст.90 ЗК РФ от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 30.12.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2022)). Также мероприятия подтверждены выполнением требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей "Обеспечение функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а также внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала". | - | +
1.2.2.1. | Тосно, РК ВЛ-10 кВ от ПС- 483 (ф. 483-02) г.Тосно ЛО (инв. № 210000374) (20-1-10-0-01-04-2-0423) | K_20-1-10-0-01-04-2-0423 | 1992 | 51.593 | нд | 2026-02-28 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-10 кВ от ПС- 483, ф. 483-02 г.Тосно | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Реализация инвестиционного проекта с заменой физически изношенного и морально устаревшего электрооборудования позволит обеспечить гарантированное электроснабжение потребителей Ленинградской области электроэнергией соответствующего качества согласно требованиями ГОСТ 32144-2013. Акт обследования технического состояния от 01.08.2019г. | - | +
1.2.2.1. | Подп, РК ВЛ-6кВ фидера 35-03 г.Подпорожье (инв.№ 150000378) (22-1-20-0-01-04-2-0052) | J_22-1-20-0-01-04-2-0052 | 1972 | 61 | нд | 2025-12-31 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 6 кВ ф. 35-03 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Обеспечение электроснабжения потребителей электроэнергией соответствующей п. 4.2 ГОСТ 32144-2013 от 22 июля 2013 г. "Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения". Уменьшение потерь электроэнергии, обеспечение необходимой пропускной способности в схеме электроснабжения. Мероприятия ф.35-03 предусмотренные инвестиционным проектом направлены на ликвидацию электрических сетей с неизолированным проводом в районах жилой застройки и местах массового скопления людей, т.к. ВЛ с неизолированным проводом является источником повышенной опасности для населения, что не соответствует технической политике, провод АС не изолированный, необходима замена на СИП. Предотвращение технологических нарушений в результате износа оборудования (потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.), сквозные трещины и сколы бетона анкерных и промежуточных опор, отсутствие натяжных изоляторов, смещение траверс, разрушены коррозией крепления. На опорах ВЛ-6 кВ отсутствует заземление. Реконструкция ВЛ-6 кВ с применением провода СИП, заменой ж/б опор, выполнение требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей обеспечения функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов. Акт обследования технического состояния от 25.10.2018. | - | +
1.2.2.1. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-212 по ул. Западная (пер. Тенистый) в г. Гатчина ЛО (инв. № 100001085) (21-2-06-0-01-04-2-0050) | J_21-2-06-0-01-04-2-0050 | 1973 | 66 | нд | 2026-02-28 | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ от ТП-212 по ул. Западная (пер. Тенистый) | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Проектом предусмотрена реконструкция ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,16 км, со сроком службы более 50 лет. Данные неудовлетворительного технического состояния подтверждены актом обследования от 24.03.2023г. Снижение механической прочности воздушной линии ввиду длительного срока службы (сколы бетона ж\б стоек опор, имеются скрутки в пролетах, дефекты провода). Дата ввода в эксплуатацию 1973 г. Мероприятие направлено на повышение пропускной способности фидеров, сокращение потерей мощности при передаче ЭЭ, увеличение пропускной способности существующей сети с целью обеспечения потребителя электроэнергией соответствующей ГОСТ 32144-2013 Электрическая энергия. Также мероприятия подтверждены выполнением требований п.1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей "Обеспечение функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а также внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала". | - | +
1.2.2.1. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-52 по ул. Некрасова в г. Гатчина ЛО (инв. № 100000965) (21-2-06-0-01-04-2-0033) | J_21-2-06-0-01-04-2-0033 | 1975 | 66 | нд | 2025-12-31 | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ от ТП-52 по ул. Некрасова | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Проектом предусмотрена реконструкция ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,230 км, со сроком службы более 48 лет. Данные неудовлетворительного технического состояния подтверждены актом обследования от 24.10.2021г. Снижение механической прочности воздушной линии ввиду длительного срока службы (сколы бетона ж\б стоек опор, имеются скрутки в пролетах, дефекты провода). Дата ввода в эксплуатацию 1975 г. Мероприятие направлено на повышение пропускной способности фидеров, сокращение потерей мощности при передаче ЭЭ, увеличение пропускной способности существующей сети с целью обеспечения потребителя электроэнергией соответствующей ГОСТ 32144-2013 Электрическая энергия. Также мероприятия подтверждены выполнением требований п.1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей "Обеспечение функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а также внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала". | - | +
1.2.2.1. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-153 по ул. Станционная в г. Гатчина ЛО (инв. № 100000967) (21-2-06-0-01-04-2-0031) | J_21-2-06-0-01-04-2-0031 | 1975 | 65 | нд | 2025-12-31 | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ от ТП-153 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Проектом предусмотрена реконструкция ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,255 км, со сроком службы более 48 лет. Данные неудовлетворительного технического состояния подтверждены актом обследования от 23.10.2021г. Снижение механической прочности воздушной линии ввиду длительного срока службы (сколы бетона ж\б стоек опор, имеются скрутки в пролетах, дефекты провода). Дата ввода в эксплуатацию 1975г. Мероприятие направлено на повышение пропускной способности фидеров, сокращение потерей мощности при передаче ЭЭ, увеличение пропускной способности существующей сети с целью обеспечения потребителя электроэнергией соответствующей ГОСТ 32144-2013 Электрическая энергия. Также мероприятия подтверждены выполнением требований п.1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей "Обеспечение функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а также внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала". | - | +
1.2.2.1. | Гатч, РК ВЛЗ 6,0 кВ Ф №42-24 от ПС № 42 до ПП-1 и до РП-2 инв. №100000665 (установка реклоузера) г. Гатчина (21-2-06-0-01-04-2-0029) | J_21-2-06-0-01-04-2-0029 | 1996 | 65 | нд | 2025-12-31 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-6 кВ Ф-24ПС-Гатчинская | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Проектом предусмотрена реконструкция ВЛЗ-6 кВ со сроком службы более 27 лет. Данные неудовлетворительного технического состояния подтверждены актом обследования от 04.10.2021 года. На головном фидере ВЛ-6 КЛ отсутствует защита от КЗ, при любом отключении ВМ находящемся на балансе АО ЛЭНЭНЕРГО требуется вызов персонала ЭТЛ . В связи большим временем реагирования смежных сетевых организаций на оперативные команды по отключению/включению выключателей на наших фидерах (до 4 часов), необходимо установить вакуумный реклоузер на ВЛ- 6 кВ на опоре №1 от ПС-42, ф-24 с двумя трансформаторами ОЛС - 1 шт .Мероприятие направлено на повышение пропускной способности фидеров, сокращение потерей мощности при передаче ЭЭ, увеличение пропускной способности существующей сети с целью обеспечения потребителя электроэнергией соответствующей ГОСТ 32144-2013 Электрическая энергия. Также мероприятия подтверждены выполнением требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей "Обеспечение функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а также внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала". | - | +
1.2.2.1. | Бокс, РК ВЛ 0.4 кВ от ТП-6 ф."Гаражи" (инв.№ 200001983) в г. Пикалево ЛО (21-1-20-0-01-04-2-0068) | J_21-1-20-0-01-04-2-0068 | 1984 | 65 | нд | 2026-03-31 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 0.4 кВ. ТП-6 - 1 ф."Гаражи" | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Проектом предусмотрена реконструкция поврежденной ВЛ 0,4 кВ протяженностью 0,400 км. Реализация мероприятия направлена на устранение неудовлетворительного технического состояния объекта (разрушение опорной изоляции, коррозия заземляющих спусков и контура заземления, дефекты ж/б опор, многочисленные скрутки неизолированного провода), что подтверждается актом обследования технического состояния от 22.02.2022г. Также мероприятия подтверждены выполнением требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей "Обеспечение функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а также внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала". | - | +
1.2.2.1. | Волх, РК ВЛ- 10кВ от ТП-17 - ТП 19 в г.Волхов ЛО (инв.№ 030000447) (21-1-20-0-01-04-2-0056) | J_21-1-20-0-01-04-2-0056 | 1968 | 64 | нд | 2025-06-30 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ- 10 кВ от ТП - 17-ТП 19 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Проектом предусмотрена реконструкция поврежденной ВЛ 10 кВ протяженностью 0,3 км. Реализация мероприятия направлена на устранение неудовлетворительного технического состояния объекта (разрушение опорной изоляции, коррозия заземляющих спусков и контура заземления, дефекты ж/б опор, многочисленные скрутки неизолированного провода), что подтверждается актом обследования технического состояния от 22.02.2022г. Также мероприятия подтверждены выполнением требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей "Обеспечение функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а также внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала". | - | +
1.2.2.1. | Волх, РК ВЛ-10кВ от ТП-17-ЛЭП 10кВ ТП 15-16 в г.Волхов ЛО (инв.№ 030000429) (21-1-20-0-01-04-2-0054) | J_21-1-20-0-01-04-2-0054 | 1984 | 64 | нд | 2025-06-30 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-10 кВ от ТП - 17-ЛЭП 10 кВ ТП 15-16 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Проектом предусмотрена реконструкция поврежденной ВЛ 10 кВ протяженностью 0,600 км. Реализация мероприятия направлена на устранение неудовлетворительного технического состояния объекта (разрушение опорной изоляции, коррозия заземляющих спусков и контура заземления, дефекты ж/б опор, многочисленные скрутки неизолированного провода), что подтверждается актом обследования технического состояния от 22.02.2022г. Также мероприятия подтверждены выполнением требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей "Обеспечение функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а также внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала". | - | +
1.2.2.1. | Бокс, РК ВЛ-6 кВ 18,93км РП5 ф. РП5-РП4 (Л1) в г.Бокситогорск ЛО (инв.№ 010000250) (21-1-20-0-01-04-2-0034) | J_21-1-20-0-01-04-2-0034 | 2005 | 61 | нд | 2026-03-31 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 6 кВ. РП-5 - 1 РП-4 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Проектом предусмотрена реконструкция поврежденной ВЛ 6 кВ протяженностью 3,9 км. Реализация мероприятия направлена на устранение неудовлетворительного технического состояния объекта (разрушение опорной изоляции, коррозия заземляющих спусков и контура заземления, дефекты ж/б опор, многочисленные скрутки неизолированного провода), что подтверждается актом обследования технического состояния от 22.02.2022г. Также мероприятия подтверждены выполнением требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей "Обеспечение функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а также внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала". | - | +
1.2.2.1. | Тихв, РК ВЛ-0.4 кВ от КТП-48 в г.Тихвин ЛО (Инв.№ 200000309) (21-1-20-0-01-04-2-0020) | J_21-1-20-0-01-04-2-0020 | 1989 | 60 | нд | 2025-12-31 | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | ВЛ 0.4 кВ. ТП-48 - 1 фид.Шумилова | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Мероприятие направлено на повышение пропускной способности фидера Шумилова от КТП-48, сокращение потерей мощности при передаче ЭЭ, увеличение пропускной способности существующей сети с целью обеспечения потребителя электроэнергией соответствующей ГОСТ 32144-2013 Электрическая энергия. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения. Выполнение требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей обеспечения функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а также внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала что подтверждается актом технического обследования от 24.03.2023 года. | - | +
1.2.2.1. | Тихв, РК КЛ-10 кВ от ТП-22 ( от ПС-143-ТП-22 ф.143-17) в г. Тихвин ЛО (Инв.№ 200000190) (21-1-20-0-01-04-2-0019) | J_21-1-20-0-01-04-2-0019 | 1972 | 67 | нд | 2025-10-31 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ф.143-17 (КЛ 10 кВ ПС 143 - ТП 22) | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Проектом предусмотрена реконструкция поврежденной КЛ 10 кВ протяженностью 1,6 км. Реализация мероприятия направлена на устранение неудовлетворительного технического состояния объекта ( разрушение изоляции, многочисленные вставки и пробой изоляции, множественные соединения муфт и вставок на кабеле), что подтверждается актом обследования технического состояния от 24.03.2023 года. Дата ввода в эксплуатацию 1972 год. КЛ-10 кВ питает потребителей: 2 и 3 категории - многоквартирные дома, УФСКН г. Тихвин. Также мероприятия подтверждены выполнением требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей "Обеспечение функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а также внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала". | - | +
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-1 кВ от ТП-24 в г. Приморск Выборгского района ЛО (инв.№ 050002963) (21-1-05-0-01-04-2-0074) | J_21-1-05-0-01-04-2-0074 | 1982 | 69 | нд | 2025-04-30 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ 0,4 кВ от ТП 24 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Проектом предусмотрена реконструкция поврежденной КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,895км. Реализация мероприятия направлена на устранение неудовлетворительного технического состояния объекта (отсутствие брони, язвенная коррозия оболочки, большое количество соединительных муфт устаревшей конструкции), что подтверждается актом обследования технического состояния от 20.05.2022 года. Также мероприятия подтверждены выполнением требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей "Обеспечение функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а также внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала". | - | +
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-1кВ от ТП-5 в г. Каменногорск Выборгского района ЛО (инв.№ 050003400) (21-1-05-0-01-04-2-0061) | J_21-1-05-0-01-04-2-0061 | 1993 | 65 | нд | 2025-04-30 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ 0,4 кВ от ТП 5 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Проектом предусмотрена реконструкция поврежденной КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,1км. Реализация мероприятия направлена на устранение неудовлетворительного технического состояния объекта (отсутствие брони, язвенная коррозия оболочки, старение и высыхание изоляции), что подтверждается актом обследования технического состояния от 12.07.2022 года. Также мероприятия подтверждены выполнением требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей "Обеспечение функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а также внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала". | - | +
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-129 до К-399 в г. Выборг ЛО (инв.№ 050001560) (21-1-05-0-01-04-2-0060) | J_21-1-05-0-01-04-2-0060 | 1964 | 65 | нд | 2025-04-30 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ 0,4 кВ от ТП 129 до ШРН № 399 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Проектом предусмотрена реконструкция поврежденной КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,325км. Реализация мероприятия направлена на устранение неудовлетворительного технического состояния объекта (отсутствие джута, частичное отсутствие брони, язвенная коррозия оболочки, изоляция увлажнена, большое количество соединительных муфт устаревшей конструкции), что подтверждается актом обследования технического состояния от 20.06.2022 года. Также мероприятия подтверждены выполнением требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей "Обеспечение функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а также внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала". | - | +
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-13 (на участке от К-39 до К-47) в г. Выборг ЛО (инв.№ 050000563) (21-1-05-0-01-04-2-0059) | J_21-1-05-0-01-04-2-0059 | 1954 | 63 | нд | 2025-04-30 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ 0,4 кВ от ШРН№39 до ШРН №47 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Проектом предусмотрена реконструкция поврежденной КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,15км. Реализация мероприятия направлена на устранение неудовлетворительного технического состояния объекта (отсутствие джута, частичное отсутствие брони, язвенная коррозия оболочки, изоляция увлажнена, большое количество соединительных муфт устаревшей конструкции), что подтверждается актом обследования технического состояния от 09.08.2022 года. Также мероприятия подтверждены выполнением требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей "Обеспечение функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а также внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала". | - | +
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-0,4кВ от ТП-23 по наб. Лебедева в г. Приморск Выборгского района ЛО (инв.№ 050002948) (21-1-05-0-01-04-2-0017) | J_21-1-05-0-01-04-2-0017 | 1983 | 63 | нд | 2025-04-30 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ 0,4 кВ от ТП 23 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Проектом предусмотрена реконструкция поврежденной КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,2км. Реализация мероприятия направлена на устранение неудовлетворительного технического состояния объекта (отсутствие джута, частичное отсутствие брони, большое количество соединительных муфт устаревшей конструкции), что подтверждается актом обследования технического состояния от 18.04.2022 года. Также мероприятия подтверждены выполнением требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей "Обеспечение функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а также внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала". | - | +
1.2.2.1. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-126 до ТП-2 по ул Детскосельская в г. Гатчина ЛО (инв № 100001323) (20-2-06-0-01-04-2-0064) | J_20-2-06-0-01-04-2-0064 | 1973 | 55 | нд | 2025-12-31 | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ отТП126 до ТП-2 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Реализация мероприятия направлена на повышение энергетической эффективности. Акт обследования от 18.10.2018. Техническое состояние объекта не удовлетворяет требованиям п.462 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей, утвержденных приказом Минэнерго России от 04.10.2022 №1070. Замена неизолированного провода на СИП. | - | +
1.2.2.1. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-25 по ул. Солодухина в г. Гатчина ЛО (инв. № 100000957) (20-2-06-0-01-04-2-0062) | J_20-2-06-0-01-04-2-0062 | 1975 | 55 | нд | 2025-12-31 | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ от ТП-25 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Реализация мероприятия направлена на повышение энергетической эффективности. Акт обследования от 12.10.2018. Техническое состояние объекта не удовлетворяет требованиям п.462 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей, утвержденных приказом Минэнерго России от 04.10.2022 №1070. Замена неизолированного провода на СИП. | - | +
1.2.2.1. | Гатч, РК КЛ-10 кВ от ТП-11 в п. Сиверский Гатчинского р-на ЛО (инв. № 100012665) (20-2-06-0-01-04-2-0046) | J_20-2-06-0-01-04-2-0046 | 1981 | 59 | нд | 2025-07-31 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ-10 кВ ТП69-ТП11 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Восстановление изначальных характеристик ЛЭП, снижение потерь мощности при передаче электроэнергии. См акт обследования от 03.10.2018. Техническое состояние объекта не удовлетворяет требованиям п.462 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей, утвержденных приказом Минэнерго России от 04.10.2022 №1070. Соблюдение требований РД 34.45-51.300-97 "Объем и нормы испытаний электрооборудования", п. 1.8.40.2 "Правила устройства электроустановок" (ПУЭ)РД 34.45-51.300-97 "Объем и нормы испытаний электрооборудования", а также требованиям п. 1.8.40.2 "Правила устройства электроустановок" (ПУЭ) | - | +
1.2.2.1. | Бокс, РК ВЛ-0,4 кВ (01) Обрино (от ТП-42 - 1 ф."Обрино, левая сторона" ) в г.Пикалево ЛО (инв.№ 200001188) (20-1-20-0-01-04-2-0118) | J_20-1-20-0-01-04-2-0118 | 1980 | 58 | нд | 2022-12-31 | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ от ТП 42 Обрино-левая сторона | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Реализация мероприятия направлена на повышение энергетической эффективности. Акт обследования от 25.01.2019г. Выполнение требований п. 1.2.2 ПТЭЭП. Замена неизолированного провода на СИП. | - | +
1.2.2.1. | Волх, РК КЛ-10 кВ от ТП-187-185 (участок ВЛ-10 кВ ТП-130-162) в г. Волхов ЛО (инв. №030001204) (20-1-20-0-01-04-2-0081) | J_20-1-20-0-01-04-2-0081 | 1986 | 64 | нд | 2026-03-31 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ-10 кв от ТП - 187-185 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Обеспечение пропускной способности в схеме электроснабжения. Выполнение требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей обеспечения функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а так же внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала., согласно Акта обследования от 18.10.18г. Соблюдение требований РД 34.45-51.300-97 "Объем и нормы испытаний электрооборудования", п. 1.8.40.2 "Правила устройства электроустановок" (ПУЭ)РД 34.45-51.300-97 "Объем и нормы испытаний электрооборудования", а также требованиям п. 1.8.40.2 "Правила устройства электроустановок" (ПУЭ) | - | +
1.2.2.1. | Тосно, РК КЛ-6кВ от ТП-15 до РП-2 в г. Никольское Тосненского района ЛО (инв. № 210000573) (20-1-10-0-01-04-2-0043) | J_20-1-10-0-01-04-2-0043 | 1997 | 60 | нд | 2025-07-31 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ-6кВ от ТП-15 до РП-2 в г. Никольское | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Реализация инвестиционного проекта с заменой физически изношенного и морально устаревшего электрооборудования позволит обеспечить гарантированное электроснабжение потребителей Ленинградской области электроэнергией соответствующего качества согласно требованиями ГОСТ 32144-2013, содержание электроустановок в работоспособном состоянии согласно п.1.2.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, а также соответствие критериям энергосбережения, требованиям ПУЭ, правилам безопасности объекта. Соблюдение требований РД 34.45-51.300-97 "Объем и нормы испытаний электрооборудования", п. 1.8.40.2 "Правила устройства электроустановок" (ПУЭ)РД 34.45-51.300-97 "Объем и нормы испытаний электрооборудования", а также требованиям п. 1.8.40.2 "Правила устройства электроустановок" (ПУЭ) | - | +
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-59 (на участке от К-53 до К-105) в г. Выборг ЛО (инв.№ 050001165) (20-1-05-0-01-04-2-0109) | J_20-1-05-0-01-04-2-0109 | 1965 | 62 | нд | 2025-04-30 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ 0,4 кВ от ШРН№53 до ШРН №105 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Проектом предусмотрена реконструкция поврежденной КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,15км. Реализация мероприятия направлена на устранение неудовлетворительного технического состояния объекта (частичное отсутствие брони, язвенная коррозия оболочки, изоляция увлажнена, большое количество соединительных муфт устаревшей конструкции), что подтверждается актом обследования технического состояния от 07.08.2022 года. Также мероприятия подтверждены выполнением требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей "Обеспечение функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а также внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала". | - | +
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-101 до ГРЩ в г. Выборг ЛО (инв.№ 050001368) (20-1-05-0-01-04-2-0108) | J_20-1-05-0-01-04-2-0108 | 1980 | 69 | нд | 2025-04-30 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ 0,4 кВ от ТП 101 до ГРЩ | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Проектом предусмотрена реконструкция поврежденной КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,22км. Реализация мероприятия направлена на устранение неудовлетворительного технического состояния объекта (частичное отсутствие брони, язвенная коррозия оболочки, изоляция увлажнена, большое количество соединительных муфт устаревшей конструкции), что подтверждается актом обследования технического состояния от 26.05.2022 года. Также мероприятия подтверждены выполнением требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей "Обеспечение функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а также внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала". | - | +
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-148 (на участке от К-79 до К-81) в г. Выборг ЛО (инв.№ 050001716) (20-1-05-0-01-04-2-0107) | J_20-1-05-0-01-04-2-0107 | 1962 | 66 | нд | 2025-04-30 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ 0,4 кВ от ШРН №79 до ШРН №81 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Проектом предусмотрена реконструкция поврежденной КЛ 0,4 кВ протяженностью 80м. Реализация мероприятия направлена на устранение неудовлетворительного технического состояния объекта (отсутствие джута, частичное отсутствие брони, язвенная коррозия оболочки, изоляция увлажнена, большое количество соединительных муфт устаревшей конструкции), что подтверждается актом обследования технического состояния от 19.07.2022 года. Также мероприятия подтверждены выполнением требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей "Обеспечение функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а также внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала". | - | +
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-27 до К-77 в г. Выборг ЛО (инв.№ 050000841) (20-1-05-0-01-04-2-0106) | J_20-1-05-0-01-04-2-0106 | 1977 | 66 | нд | 2025-04-30 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ 0,4 кВ от ТП 27 до ШРН №77 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Проектом предусмотрена реконструкция поврежденной КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,1км. Реализация мероприятия направлена на устранение неудовлетворительного технического состояния объекта (отсутствие джута, частичное отсутствие брони, язвенная коррозия оболочки, изоляция увлажнена, большое количество соединительных муфт устаревшей конструкции), что подтверждается актом обследования технического состояния от 18.05.2022 года. Также мероприятия подтверждены выполнением требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей "Обеспечение функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а также внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала". | - | +
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-129 до К-154 в г. Выборг ЛО (инв.№ 050001561) (20-1-05-0-01-04-2-0105) | J_20-1-05-0-01-04-2-0105 | 1969 | 67 | нд | 2025-04-30 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ 0,4 кВ от ТП 129 до ШРН № 154 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Проектом предусмотрена реконструкция поврежденной КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,36км. Реализация мероприятия направлена на устранение неудовлетворительного технического состояния объекта (частичное отсутствие брони, язвенная коррозия оболочки, изоляция увлажнена, большое количество соединительных муфт устаревшей конструкции), что подтверждается актом обследования технического состояния от 12.07.2022 года. Также мероприятия подтверждены выполнением требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей "Обеспечение функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а также внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала". | - | +
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-230 до К-148 в г. Выборг ЛО (инв.№ 050002331) (20-1-05-0-01-04-2-0104) | J_20-1-05-0-01-04-2-0104 | 1980 | 68 | нд | 2025-04-30 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ 0,4 кВ от ТП 230 до ШРН №148 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Проектом предусмотрена реконструкция поврежденной КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,17км. Реализация мероприятия направлена на устранение неудовлетворительного технического состояния объекта (частичное отсутствие брони, язвенная коррозия оболочки, изоляция увлажнена), что подтверждается актом обследования технического состояния от 27.04.2022 года. Также мероприятия подтверждены выполнением требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей "Обеспечение функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а также внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала". | - | +
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-10 кВ от ТП-53 до ТП-9 в г. Выборг ЛО (инв.№ 050001110) (20-1-05-0-01-04-2-0103) | J_20-1-05-0-01-04-2-0103 | 1952 | 50 | нд | 2025-04-30 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ф.26-08 КЛ 10 кВ ТП 53 - ТП 9 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Акт обследования технического состояния оборудования от 16.10.18г. Протокол №05-260-17к измерения сопротивления изоляции. Замена кабелей с большим количеством соед.муфт. Реконструкция КЛ со сроком службы более 30 лет, имеющих ряд дефектов: отсутствие джута, частичное отсутствие брони, язвенная коррозия оболочки, увлажнение изоляции. Исполнение требований ПУЭ (п.2.3) и ПТЭ ЭП (п.2.4), ПТЭ ЭС (п.5.8). | - | +
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-0,4кВ от ТП-148 (на участке от К-34 до К-102) в г. Выборг ЛО (инв.№ 050001729) (20-1-05-0-01-04-2-0102) | J_20-1-05-0-01-04-2-0102 | 1964 | 63 | нд | 2025-04-30 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ 0,4 кВ от ШРН№34 до ШРН №102 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Проектом предусмотрена реконструкция поврежденной КЛ 0,4 кВ протяженностью 50м. Реализация мероприятия направлена на устранение неудовлетворительного технического состояния объекта (сгнили внешние покровы кабеля, броня и частично оболочка, изоляция увлажнена, большое количество соединительных муфт устаревшей конструкции), что подтверждается актом обследования технического состояния от 08.06.2022 года. Также мероприятия подтверждены выполнением требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей "Обеспечение функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а также внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала". | - | +
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-238 до К-285 в г. Выборг ЛО (инв.№ 050002533) (20-1-05-0-01-04-2-0096) | J_20-1-05-0-01-04-2-0096 | 1980 | 69 | нд | 2025-12-31 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ 0,4 кВ от ТП 238 до ШРН №285 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Проектом предусмотрена реконструкция поврежденной КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,22км. Реализация мероприятия направлена на устранение неудовлетворительного технического состояния объекта (сгнили внешние покровы кабеля, броня и частично оболочка, изоляция увлажнена, большое количество соединительных муфт устаревшей конструкции), что подтверждается актом обследования технического состояния от 12.04.2022 года. Также мероприятия подтверждены выполнением требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей "Обеспечение функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а также внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала". | - | +
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-0,4кВ от ТП-15 (на участке от К-1 до К-209 в г. Выборг ЛО (инв.№ 050000652) (20-1-05-0-01-04-2-0094) | J_20-1-05-0-01-04-2-0094 | 1974 | 65 | нд | 2025-04-30 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ 0,4 кВ от ШРН№1 до ШРН №209 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Проектом предусмотрена реконструкция поврежденной КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,225 км. Реализация мероприятия направлена на устранение неудовлетворительного технического состояния объекта (отсутствие джута, частичное отсутствие брони, язвенная коррозия оболочки, изоляция увлажнена, большое количество соединительных муфт устаревшей конструкции), что подтверждается актом обследования технического состояния от 23.03.2023 года. Также мероприятия подтверждены выполнением требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей "Обеспечение функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а также внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала". | - | +
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-6кВ от ПС-25 до ТП-1 в г. Выборг ЛО (инв.№ 050000188) (20-1-05-0-01-04-2-0093) | J_20-1-05-0-01-04-2-0093 | 1954 | 59 | нд | 2025-04-30 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ 6 кВ ф.25-07 - ТП 1 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Проектом предусмотрена реконструкция поврежденной КЛ 6 кВ протяженностью 0,527 км. Реализация мероприятия направлена на устранение неудовлетворительного технического состояния объекта (частичное отсутствие брони, язвенная коррозия оболочки, изоляция увлажнена, большое количество соединительных муфт устаревшей конструкции), что подтверждается актом обследования технического состояния от 07.06.2022 года. Также мероприятия подтверждены выполнением требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей "Обеспечение функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а также внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала". | - | +
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-6кВ от ТП-1 до ТП-3 в г. Выборг ЛО (инв.№ 050000366) (20-1-05-0-01-04-2-0042) | J_20-1-05-0-01-04-2-0042 | 1956 | 59 | нд | 2025-04-30 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ф.25-07 КЛ 6 кВ ТП 1 - ТП 3 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Проектом предусмотрена реконструкция поврежденной КЛ-6 кВ протяженностью 0,4 км. Реализация мероприятия направлена на устранение неудовлетворительного технического состояния объекта (частичное отсутствие брони, язвенная коррозия оболочки, изоляция увлажнена), что подтверждается актом обследования технического состояния от 16.05.2022 года. Также мероприятия подтверждены выполнением требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей "Обеспечение функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а также внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала". | - | +
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-0,4 кВ ТП-241 (на участке от К-240 до К-432) в г. Выборг ЛО (инв.№ 050002631) (20-1-05-0-01-04-2-0039) | J_20-1-05-0-01-04-2-0039 | 1988 | 58 | нд | 2025-04-30 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ 0,4 кВ от ШРН№240 до ШРН №432 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Проектом предусмотрена реконструкция поврежденной КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,17 км. Реализация мероприятия направлена на устранение неудовлетворительного технического состояния объекта (естественное старение изоляции, частичное отсутствие брони, язвенная коррозия оболочки, большое количество соединительных муфт устаревшей конструкции), что подтверждается актом обследования технического состояния от 29.04.2022 года. Также мероприятия подтверждены выполнением требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей "Обеспечение функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а также внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала". | - | +
1.2.2.1. | Гатч, РК КЛ-6 кВ от ТП-92 до ТП-19 г. Гатчина ЛО (инв. № 100002302) (19-2-06-0-01-04-2-0219) | J_19-2-06-0-01-04-2-0219 | 1967 | 57 | нд | 2025-12-31 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ-6 кВ от ТП-92 до ТП-19 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Проектом предусмотрена реконструкция поврежденной КЛ-6 кВ протяженностью 0,07 км. Реализация мероприятия направлена на устранение неудовлетворительного технического состояния объекта ( разрушение изоляции, многочисленные вставки и пробой изоляции, множественные соединения муфт и вставок на кабеле), что подтверждается актом обследования технического состояния от 24.03.2023 года. Дата ввода в эксплуатацию 1967 год. Также мероприятия подтверждены выполнением требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей "Обеспечение функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а также внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала". | - | +
1.2.2.1. | Всев, РК КЛ-0,4 кВ (от РТП-001 до д.4/53) в д. Янино-1 Всеволожского района ЛО (Инв.№ 000003122) (19-1-17-0-01-04-2-0246) | J_19-1-17-0-01-04-2-0246 | 2014 | 58 | нд | 2025-11-30 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ-0,4 кВ от РТП-001 до ВРУ ж.д. №4/53 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Устранение неудовлетворительного технического состояния объекта. Замена физически изношенных кабельных линий 0,4 кВ с бумажной маслопропитанной изоляцией, находящихся в эксплуатации с 1978 г., с большим количеством соединительных муфт. Снижение эксплуатационных затрат. Соблюдение требований РД 34.45-51.300-97 "Объем и нормы испытаний электрооборудования", п. 1.8.40.2 "Правила устройства электроустановок" (ПУЭ)РД 34.45-51.300-97 "Объем и нормы испытаний электрооборудования", а также требованиям п. 1.8.40.2 "Правила устройства электроустановок" (ПУЭ). | - | +
1.2.2.1. | Всев, РК КЛ-0,4 кВ от РТП-001 до д.4/65 в д. Янино-1 Всеволожского района ЛО (Инв.№ 000003200) (19-1-17-0-01-04-2-0245) | J_19-1-17-0-01-04-2-0245 | 2014 | 69 | нд | 2025-11-30 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ-0,4 кВ от РТП-001 до ВРУ ж.д. №4/65 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Устранение неудовлетворительного технического состояния объекта. Замена физически изношенных кабельных линий 0,4 кВ, находящихся в эксплуатации с 1971 г. для выполнения требований п.1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей обеспечения функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а также внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала | - | +
1.2.2.1. | Киров, РК КЛ 6 кВ (выделение из КЛ 6 кВ инв.000001012) участка ПС-726 ф.-03 до ТП-133 (инв.№ 100000236), г. Кировск, ЛО (19-1-10-0-01-04-2-0232) | J_19-1-10-0-01-04-2-0232 | 1948 | 50 | нд | 2025-12-31 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ф.726-03 (КЛ 6 кВ ПС 726 - ТП 133) | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Реализация инвестиционного проекта с заменой физически изношенного и морально устаревшего электрооборудования позволит обеспечить гарантированное электроснабжение потребителей Ленинградской области электроэнергией соответствующего качества согласно требованиями ГОСТ 32144-2013, содержание электроустановок в работоспособном состоянии согласно п.1.2.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, а также соответствие критериям энергосбережения, требованиям ПУЭ, правилам безопасности объекта. Акт обследования технического состояния от 16.10.2018. | - | +
1.2.2.1. | Луга, РК КЛ-0,4кВ от ТП-24 до КР здания по пр. Кирова, д.66 , Луга (инв.№ 000001811) (19-1-06-0-01-04-2-0201) | J_19-1-06-0-01-04-2-0201 | 1984 | 50 | нд | 2026-01-31 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ-0,4кВ от ТП-24 до КР здания по пр. Кирова, д.66 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Устранение неудовлетворительного технического состояния объекта. Мероприятие предусмотрено утвержденной АО "ЛОЭСК" схемой перспективного развития электрических сетей, шифр 00-1373/2017-ЭС. Акт обследования технического состояния от 08.08.2018г. Техническое состояние объекта не удовлетворяет требованиям п.462 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей, утвержденных приказом Минэнерго России от 04.10.2022 №1070. | - | +
1.2.2.1. | Луга, РК КЛ-0,4кВ от ТП-20 до КР здания по пр. Урицкогод.73 инв.№000001796 в г. Луга ЛО (19-1-06-0-01-04-2-0143) | J_19-1-06-0-01-04-2-0143 | 2000 | 56.717 | нд | 2026-01-31 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ-0,4кВ от ТП-20 до КР здания по пр. Урицкогод.73 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Устранение неудовлетворительного технического состояния объекта. Мероприятие предусмотрено утвержденной АО "ЛОЭСК" схемой перспективного развития электрических сетей, шифр 00-1373/2017-ЭС. Акт обследования технического состояния от 08.08.2018г. Техническое состояние объекта не удовлетворяет требованиям п.462 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей, утвержденных приказом Минэнерго России от 04.10.2022 №1070. | - | +
1.2.2.1. | Киров, РК КЛ-6 кВ от ТП-18 до ТП-20 в п.им. Морозова (инв.№ 000000051) (18-1-10-0-01-04-2-0106) | I_18-1-10-0-01-04-2-0106 | 1960 | 50 | нд | 2025-12-31 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ 6кВ от ТП-18Н до М-1 к ТП-71 ф.515-16 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Реализация инвестиционного проекта с заменой физически изношенного и морально устаревшего электрооборудования позволит обеспечить гарантированное электроснабжение потребителей Ленинградской области электроэнергией соответствующего качества согласно требованиями ГОСТ 32144-2013, содержание электроустановок в работоспособном состоянии согласно п.1.2.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, а также соответствие оборудования действующим НТД (ПУЭ, СНиП, ГОСТ). Акт обследования технического состояния от 17.10.2017. | - | +
1.2.2.1. | Тосно, РК КЛ-6 кВ от РТП-724 п. Ульяновка (инв.№ 210000500) (18-1-10-0-01-04-2-0090) | I_18-1-10-0-01-04-2-0090 | 1960 | 50 | нд | 2025-12-31 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ-6 кВ от РТП-724, ф 724-06 п. Ульяновка | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Реализация инвестиционного проекта с заменой физически изношенного и морально устаревшего электрооборудования позволит обеспечить гарантированное электроснабжение потребителей Ленинградской области электроэнергией соответствующего качества согласно требованиями раздела 4 ГОСТ 32144-2013, соответствие критериям энергосбережения, требованиям ПУЭ, правилам безопасности объекта. Акт обследования технического состояния от 16.10.2017. | - | +
1.2.2.1. | Выб, РК ВЛ-10 кВ, КТПН-26 г. Светогорск ПГВ-2 Выборгский район ЛО (инв. № 050003254) (18-1-05-0-01-04-2-0091) | I_18-1-05-0-01-04-2-0091 | 1963 | 50 | нд | 2025-04-30 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ф.380-24 КЛ 10 кВ ПС 380 - ВЛ РП 1- ТП 27 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Акт обследования технического состояния оборудования от 15.10.2018г. Срок эксплуатации ВЛ более 50 лет. Обеспечение гарантированного электроснабжения потребителей электроэнергией соответствующего качества согласно требованиями ГОСТ 32144-2013 (п.4.2), выполнение требований п.1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей обеспечения функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов. Наличие наклонов и смещений опор в грунте, требующее их переустановку (п.2.1) (ПТЭ п. 5.7.16, п. 5.7.17). Замена физически изношенных изоляторов, опор и провода ВЛ-10-0,4кВ. | - | +
1.2.2.1. | Киров, РК ВЛ-6кВ ф 207 П/С Ладога (14-1-10-0-01-04-2-022) | G_14-1-10-0-01-04-2-022 | 1971 | 58 | нд | 2025-12-31 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 6 кВ ПС Ладога ф.207 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Реализация инвестиционного проекта с заменой физически изношенного и морально устаревшего электрооборудования позволит обеспечить гарантированное электроснабжение потребителей Ленинградской области электроэнергией соответствующего качества согласно требованиями ГОСТ 32144-2013, содержание электроустановок в работоспособном состоянии согласно п.1.2.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, а также соответствие оборудования действующим НТД (ПУЭ, СНиП, ГОСТ). | - | +
1.2.2.1. | Тосно, РК ЛЭП-10 кВ от ЦРП в п.Ульяновка для перезавода сущ-их сетей с 6 кВ на 10 кВ (инв.№210000499) (12-1-21-1-01-00-2-148) | G_12-1-21-1-01-00-2-148 | 1960 | 55.605 | нд | 2025-12-31 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ЛЭП-10 кВ от ЦРП в п.Ульяновка | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 10 | Реализация инвестиционного проекта с заменой физически изношенного и морально устаревшего электрооборудования позволит обеспечить гарантированное электроснабжение потребителей Ленинградской области электроэнергией соответствующего качества согласно требованиями ГОСТ 32144-2013, содержание электроустановок в работоспособном состоянии согласно п.1.2.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, а также соответствие оборудования действующим НТД (ПУЭ, СНиП, ГОСТ). Акт обследования технического состояния от 16.10.2011г. | - | +
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2. | Модернизация ВЛ-10 кВ ф.4-06, ф.147-02 в части установки элементов автоматизации, реклоузеров (2 шт.), ретрофит ячейки ТП-124 (1шт.) в г. Тихвин ЛО | O_28-1-20-0-01-04-0-0033 | 2015 | 60 | нд | 2026-02-28 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-10 кВ ф.4-06, ф.147-02, ТП-124 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Применение реклоузеров в распределительных сетях и модернизация ячеек головных ТП позволяет значительно повысить надёжность электроснабжения потребителей, автоматизировать процессы поиска и локализации повреждений на линии, уменьшить затраты на обслуживание электрической сети, оптимизировать работу диспетчерского и оперативного персонала, повысить технический уровень эксплуатации электрических сетей и в конечном счёте создать управляемые и автоматизированные распределительные сети нового поколения. Отключение секционирующего аппарата вследствие КЗ на защищаемом им участке позволяет потребителям вышестоящего участка оставаться в работе в отличие от ситуации, когда при любом повреждении на фидере все подключённые потребители остаются без напряжения (ситуация до модернизации при защите фидера только головным выключателем). Организация двукратного АПВ необходима для восстановления питания на защищаемом участке после отключений от неустойчивых КЗ, которые составляют большую часть в общем числе аварийных отключений (по статистике около 80 %). В расчёте принимается успешность однократного АПВ, равная 60%, успешность двукратного АПВ – 80 %. При большом количестве кабелей ввод АПВ невозможен. Благодаря АВР появляется возможность выделения участка фидера с автоматическим резервированием от другого источника питания при отсутствии основного. При организации телеуправления и телесигнализации улучшается управляемость и наблюдаемость сети для оперативного персонала, что сокращает время оперативных переключений, ускоряет поиск и устранение аварий. С учётом выполнения перечня мероприятий по фидерам ожидается улучшение показателей надежности - прогнозируемое снижение индекса средней частоты отключений SAIFI (-0,000482) и индекса средней продолжительности перерывов электроснабжения SAIDI (-0,002970). Выполнение требований п.57 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации - Приказ Минэнерго РФ от 04 октября 2022 г. №1070. | - | +
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1. | Замена приборов коммерческого учета 0,22(0,4) кВ в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ, 5762 шт. (2030г.) | Q_30-1-00-1-02-04-0-0010 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Замена систем коммерческого учета электрической энергии при истечении МПИ, выходе из строя, отсутствия прибора учета потребителя во исполнение требований Федерального закона от 27.12.2018г №522 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации" | - | -
1.2.3.1. | Установка приборов учета 0,22(0,4) кВ в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя, 6000 шт. | Q_27-1-00-1-02-04-0-0035 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Замена систем коммерческого учета электрической энергии при выходе из строя прибора учета потребителя во исполнение требований Федерального закона от 27.12.2018г №522 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации" | - | -
1.2.3.1. | Замена приборов коммерческого учета 0,22(0,4) кВ в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ | O_25-1-00-1-02-04-0-0009 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Замена систем коммерческого учета электрической энергии при истечении МПИ, выходе из строя, отсутствия прибора учета потребителя во исполнение требований Федерального закона от 27.12.2018г №522 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации" | - | -
1.2.3.1. | ЦА, Замена приборов коммерческого учета 0,22(0,4) кВ в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ (24-1-00-1-02-04-0-0260) | M_24-1-00-1-02-04-0-0260 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Замена систем коммерческого учета электрической энергии при истечении МПИ, выходе из строя, отсутствия прибора учета потребителя во исполнение требований Федерального закона от 27.12.2018г № 522 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации" | - | -
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2. | Замена приборов коммерческого учета 6(10) кВ в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ, 20 шт. (2030г.) | Q_30-1-00-1-02-04-0-0011 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Замена систем коммерческого учета электрической энергии при истечении МПИ, выходе из строя, отсутствия прибора учета потребителя во исполнение требований Федерального закона от 27.12.2018г №522 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации" | - | -
1.2.3.2. | Установка приборов учета 6(10) кВ в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя, 20 шт. | Q_27-1-00-1-02-04-0-0036 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Замена систем коммерческого учета электрической энергии при выходе из строя прибора учета потребителя во исполнение требований Федерального закона от 27.12.2018г №522 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации" | - | -
1.2.3.2. | Замена приборов коммерческого учета 6 (10) кВ в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ | O_25-1-00-1-02-04-0-0011 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Замена систем коммерческого учета электрической энергии при истечении МПИ, выходе из строя, отсутствия прибора учета потребителя во исполнение требований Федерального закона от 27.12.2018г №522 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации" | - | -
1.2.3.2. | ЦА, Замена приборов коммерческого учета 6 (10) кВ в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ (23-1-00-1-02-04-0-0223) | M_23-1-00-1-02-04-0-0223 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Замена систем коммерческого учета электрической энергии при истечении МПИ, выходе из строя, отсутствия прибора учета потребителя во исполнение требований Федерального закона от 27.12.2018г № 522 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации" | - | -
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1. | Выб, РК здания филиала АО "ЛОЭСК" "Северные электрические сети" по адресу: г. Выборг, ул. Советская, д. 4 (Инв.№ 050000348) (21-1-05-1-11-04-2-0200) | K_21-1-05-1-11-04-2-0200 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проектом предусмотрена реконструкция существующего здания площадью 255 кв. м. для устранения неудовлетворительного технического состояния объекта, что подтверждается актом обследования от 21.09.2021 года и заключением об обследовании технического состояния от 01.06.2020 года. Создание необходимых условий для работы персонала РЭС г. Выборг и других сотрудников Филиала. В настоящее время работники РЭС размещены в гараже и подвальных помещениях в которых отсутствуют необходимые условия, отвечающие современным требованиям. Мероприятия по реконструкции здания (модернизация существующих помещений) связаны с приведением в соответствие санитарным нормам (СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», СанПиН 2.2.1./2.1.1.2585-10 «Изменения и дополнения № 1 к 2.2.1./2.1.1.1278-03», СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»). | - | +
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2. | Модернизация АБК РЭС Восточного филиала в части оснащения инженерно-техническими системами охраны | O_25-1-20-0-11-04-0-0018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение сохранности имущества предприятия, усиление пропускного режима, контроль несанкционированного доступа посторонних лиц на объекты обеспечения электроснабжения потребителей. Исполнение требований ФЗ №384 от 23.12.2009г "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений". | - | -
1.2.4.2. | Модернизация АБК РЭС Пригородного филиала в части оснащения инженерно-техническими системами охраны | O_25-1-17-0-11-04-0-0014 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение сохранности имущества предприятия, усиление пропускного режима, контроль несанкционированного доступа посторонних лиц на объекты обеспечения электроснабжения потребителей. Исполнение требований ФЗ №384 от 23.12.2009г "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений". | - | -
1.2.4.2. | Модернизация АБК РЭС Центрального филиала в части оснащения инженерно-техническими системами охраны | O_25-1-10-0-11-04-0-0021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение сохранности имущества предприятия, усиление пропускного режима, контроль несанкционированного доступа посторонних лиц на объекты обеспечения электроснабжения потребителей. Исполнение требований ФЗ №384 от 23.12.2009г "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений". | - | -
1.2.4.2. | Модернизация АБК РЭС Западного филиала в части оснащения инженерно-техническими системами охраны | O_25-1-08-0-11-04-0-0022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение сохранности имущества предприятия, усиление пропускного режима, контроль несанкционированного доступа посторонних лиц на объекты обеспечения электроснабжения потребителей. Исполнение требований ФЗ №384 от 23.12.2009г "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений". | - | -
1.2.4.2. | Модернизация АБК РЭС Северного филиала в части оснащения инженерно-техническими системами охраны | O_25-1-05-0-11-04-0-0019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение сохранности имущества предприятия, усиление пропускного режима, контроль несанкционированного доступа посторонних лиц на объекты обеспечения электроснабжения потребителей. Исполнение требований ФЗ №384 от 23.12.2009г "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений". | - | -
1.2.4.2. | Модернизация диспетчерских ПТК уровня филиалов АО «ЛОЭСК» ЦУС Северные ЭС (инв. № 050003940 ), ЦУС Пригородные ЭС (инв. № 170000766), ЦУС Центральные ЭС (инв.№ 100000768, инв.№ 100000951) (24-1-10-0-03-04-2-0262) | M_24-1-10-0-03-04-2-0262 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Модернизация ПТК осуществляется для построения интеллектуальных цифровых систем управления электрическими сетями в целях повышения уровня надёжности электроснабжения за счёт локализации повреждённых участков электросетей в автоматическом режиме и перевода питания на резервные источники. Объекты модернизации включены в состав объектов критической информационной инфраструктуры: В рамках модернизации ПТК будут выполнены работы по обновлению существующего программного обеспечения, в соответствии с Указом Президента РФ от 30 марта 2022 г. № 166 и организации защиты информации на объектах КИИ, в соответствии с Приказом ФСТЭК России № 239 от 25 февраля 2017 г. В результате модернизации предполагается снижение средней продолжительности перерывов в электроснабжении (SAIDI) на 1,2167. | - | -