## СЗ
| Заказчик | АО "ЛОЭСК"
(наименование организации)
| Сводка затрат в сумме | 31435.9773 |  |  |  | тыс.руб.с НДС
| Идентификатор инвестиционного проекта | P_24-1-06-1-08-03-0-0379
СВОДКА ЗАТРАТ
Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 1,26 МВА, КЛ-10/0,4 кВ протяженностью 0,74 км по договору ТП № 06-013/005-ПС-24 в г. Гатчина ЛО
(Наименование инвестиционного проекта)
№ п/п | Наименование затрат | Объектов производственного назначения, тыс. руб. | до 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | После 2030
|  |  | Факт | Факт | План | План | План | План | План | План
|  | Письмо Минэкономразвития России от 30.09.2025 № 37099-ПК/ДОЗи | - | 100 | 105.5 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1
|  |  | - | 1 | 1.0275 | 1.0696 | 1.1135 | 1.1591 | 1.2067 | 1.2561
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Сметная стоимость в текущем уровне цен, тыс. руб. с НДС: | 30594.6251
1.1. | ПИР | 2465.1686
1.2. | строительных и монтажных работ | 12556.4222
1.3. | оборудования | 10841.9153
1.4. | прочих затрат | 4731.119
2 | Фактически принятые затраты, тыс. руб. с НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | в т.ч. затраты, включенные в сметную стоимость | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | в т.ч. затраты, не включенные в сметную стоимость | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Остаток от сметной стоимости в текущем уровне цен, тыс. руб. с НДС | 30594.6251 | - | 0 | 30594.6251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен, тыс. руб. с НДС | 31435.9773 | 0 | 0 | 31435.9773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. | в том числе НДС | 5668.7828
5 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен, тыс. руб. без НДС | 25767.1945
5.1. | ПИР | 2076.1973
5.2. | строительных и монтажных работ | 10575.1834
5.3. | оборудования | 9131.2033
5.4. | прочих затрат | 3984.6105

## ССР
Форма № 1
| Заказчик | АО "ЛОЭСК"
(наименование организации)
"Утвержден" « »________________20___ г.
| Сводный сметный расчет стоимостью |  | 30594.6251 | тыс. руб.
| В том числе возвратных сумм тыс. руб. |  |  | тыс. руб.
(ссылка на документ об утверждении)
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
по объекту: |  | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 1,26 МВА, КЛ-10/0,4 кВ протяженностью 0,74 км по договору ТП № 06-013/005-ПС-24 в г. Гатчина ЛО
Объект-аналог
Утверждение ПСД объекта-аналога |  | Распоряжение №00/88 от 22.12.2023г, №00/15 от 28.02.2025г, №00/404 от 28.06.2024г, №00/11 от 02.02.2026г,
выполнен по объекту-аналогу: |  | Строительство БКТП-10/0,4 кВ в м.Мурино Всеволожского района ЛО (M_22-1-17-01-08-00-0-0014) КТП -10/0,4кВ,общей стоимостью 6,4 МВА,КЛ-10 кВ -1,5км по договору ТП № 17-024/005-ПС-25 в г. Всеволожск (25-1-17-1-08-03-0-0200) Строительство 2БКТП-10/0,4кВ мощность 9,6 МВа, КЛ-10/0,4 кВ протяженностью 16 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-083/005-ПС-20 в г. Кудрово Всеволожского района ЛО (M_22-1-17-01-08-00-0-0020) Строительство ТП мощностью 2 МВА, КЛ-6/0,4 кВ протяженностью 1,6 км по договору ТП № 10-004/005-ПС-24 в г. Кировск ЛО (24-1-10-1-08-03-0-0490)
(наименование стройки)
Составлен в текущем уровне цен 4 квартала 2025 г.
№ пп | Обоснование | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  | всего
|  |  | строитель- ных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих затрат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
1.1 | ЛС 12-01-02 | Вынос в натуру |  |  |  | 10.279 | 10.279
1.2 | Акт | Схема границ |  |  |  |  | 0
1.3 | Акт | Сервитут |  |  |  |  | 0
1.4 | ЛС 12-01-03 | Топографическая съемка |  |  |  | 99.3359 | 99.3359
1.5 | Акт | Аренда земельного участка |  |  |  |  | 0
1.6 | ЛС | Работы по вырубке просеки |  |  |  |  | 0
1.7 | ЛС | Организация дорожного движения |  |  |  |  | 0
1.8 | ЛС | Демонтажные работы |  |  |  |  | 0
| Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства" |  | 0 | 0 | 0 | 109.6149 | 109.6149
Глава 2. Основные объекты строительства
2.1 | ЛС 02-01-01 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ | 1428.0701 | 1926.4342 | 8886.8159 |  | 12241.3201
2.2 | ЛС 02-01-02 | Строительство КЛ-10 кВ | 762.4147 | 1243.945 |  |  | 2006.3596
2.3 | ЛС 02-01-03 | Строительство КЛ-10 ф. 225-30 | 762.4147 | 1243.945 |  |  | 2006.3596
2.4 | ЛС 02-01-04 | Строительство КЛ-10 кВ методом ГНБ | 514.3965 | 102.4943 |  |  | 616.8908
2.5 | ЛС 02-01-05 | Строительство КЛ-10 ф. 225-30 методом ГНБ | 514.3965 | 102.4943 |  |  | 616.8908
2.6 | ЛС 02-01-06 | Строительство КЛ-0,4 кВ | 482.4085 | 1208.7357 |  |  | 1691.1442
2.7 | ЛС | [5 empty] | 0
2.8 | ЛС | [5 empty] | 0
2.9 | ЛС | [5 empty] | 0
2.10 | ЛС | [5 empty] | 0
2.11 | ЛС | [5 empty] | 0
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" |  | 4464.1009 | 5828.0484 | 8886.8159 | 0 | 19178.9652
| Итого по Главам 1-2 |  | 4464.1009 | 5828.0484 | 8886.8159 | 109.6149 | 19288.58
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
7.1 | ЛС | [5 empty] | 0
7.2 | ЛС | [5 empty] | 0
7.3 | ЛС | [5 empty] | 0
| Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по Главам 1-7 |  | 4464.1009 | 5828.0484 | 8886.8159 | 109.6149 | 19288.58
Глава 8. Временные здания и сооружения
8.1 | ЛС | Временные подъездные дороги |  |  |  |  | 0
| Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по Главам 1-8 |  | 4464.1009 | 5828.0484 | 8886.8159 | 109.6149 | 19288.58
Глава 9. Прочие работы и затраты
9.1 | ЛС 09-01-01 | Пусконаладочные работы БКТП |  |  |  | 1721.3403 | 1721.3403
9.2 | ЛС 02-01-06 | Пусконаладочные работы КЛ-0,4 |  |  |  | 22.8081 | 22.8081
9.3 | Акт | Разрешение на допуск в эксплуатацию |  |  |  | 0 | 0
9.4 | ЛС 9-01-02 | Контрольно-исполнительная съемка |  |  |  | 59.6015 | 59.6015
| Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  | 0 | 0 | 0 | 1803.7499 | 1803.7499
| Итого по Главам 1-9 |  | 4464.1009 | 5828.0484 | 8886.8159 | 1913.3648 | 21092.33
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.
10.1 | Приказ АО "ЛОЭСК" №18 о/д от 24.01.2025 | Строительный контроль |  |  |  | 0 | 0
10.2 | Приказ АО "ЛОЭСК" №19 от 09.02.2026 | Содержание службы заказчика застройщика |  |  |  | 1964.6016 | 1964.6016
Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль" |  |  | 0 | 0 | 0 | 1964.6016 | 1964.6016
| Итого по Главам 1-10 |  | 4464.1009 | 5828.0484 | 8886.8159 | 3877.9664 | 23056.9316
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы
12.1 | ЛС 12-01-01 | Проектные работы |  |  |  | 2020.63 | 2020.63
| Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы |  | 0 | 0 | 0 | 2020.63 | 2020.63
| Итого по Главам 1-12 |  | 4464.1009 | 5828.0484 | 8886.8159 | 5898.5964 | 25077.5616
Налоги и обязательные платежи
|  | НДС 22% | 982.1022 | 1282.1706 | 1955.0995 | 1297.6912 | 5517.0635
| Итого "Налоги и обязательные платежи" |  | 982.1022 | 1282.1706 | 1955.0995 | 1297.6912 | 5517.0635
| Всего по сводному расчету |  | 5446.2031 | 7110.219 | 10841.9153 | 7196.2876 | 30594.6251

## ИЦИ
Источники ценовой информации
Составлен в текущем уровне цен 4 квартала 2025 г.
Номер расчета (ЛСР) | Наименование расчета (ЛСР) | Технические показатели | Стоимость, тыс. руб. без НДС | Кол-во технологических решений | Измеритель | Удельная стоимость, тыс. руб. (ст.8=ст.4/ст.5) | Наименование проекта-аналога (сметного расчета)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
ЛС 02-01-01 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ | 2БКТП-630/10/0,4 кВ | 10528.3123 | 1 | комп | 10528.3123 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ в м.Мурино Всеволожского района ЛО (M_22-1-17-01-08-00-0-0014) КТП -10/0,4кВ,общей стоимостью 6,4 МВА,КЛ-10 кВ -1,5км по договору ТП № 17-024/005-ПС-25 в г. Всеволожск (25-1-17-1-08-03-0-0200) Строительство 2БКТП-10/0,4кВ мощность 9,6 МВа, КЛ-10/0,4 кВ протяженностью 16 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-083/005-ПС-20 в г. Кудрово Всеволожского района ЛО (M_22-1-17-01-08-00-0-0020) Строительство ТП мощностью 2 МВА, КЛ-6/0,4 кВ протяженностью 1,6 км по договору ТП № 10-004/005-ПС-24 в г. Кировск ЛО (24-1-10-1-08-03-0-0490) Распоряжение №00/88 от 28.12.2023г, №00/15 от 28.02.2025г, №00/404 от 28.06.2024г, №00/11 от 02.02.2026г,
ЛС 02-01-02 | Строительство КЛ-10 кВ | КЛ-10 ф. 225-42 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПг 1х240мк/70-10000 | 1318.2419 | 0.551 | км | 2392.4361 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ в м.Мурино Всеволожского района ЛО (M_22-1-17-01-08-00-0-0014) КТП -10/0,4кВ,общей стоимостью 6,4 МВА,КЛ-10 кВ -1,5км по договору ТП № 17-024/005-ПС-25 в г. Всеволожск (25-1-17-1-08-03-0-0200) Строительство 2БКТП-10/0,4кВ мощность 9,6 МВа, КЛ-10/0,4 кВ протяженностью 16 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-083/005-ПС-20 в г. Кудрово Всеволожского района ЛО (M_22-1-17-01-08-00-0-0020) Строительство ТП мощностью 2 МВА, КЛ-6/0,4 кВ протяженностью 1,6 км по договору ТП № 10-004/005-ПС-24 в г. Кировск ЛО (24-1-10-1-08-03-0-0490) Распоряжение №00/88 от 28.12.2023г, №00/15 от 28.02.2025г, №00/404 от 28.06.2024г, №00/11 от 02.02.2026г,
ЛС 02-01-03 | Строительство КЛ-10 ф. 225-30 | КЛ-10 ф. 225-30 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПг 1х240мк/70-10000 | 1318.2419 | 0.551 | км | 2392.4361 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ в м.Мурино Всеволожского района ЛО (M_22-1-17-01-08-00-0-0014) КТП -10/0,4кВ,общей стоимостью 6,4 МВА,КЛ-10 кВ -1,5км по договору ТП № 17-024/005-ПС-25 в г. Всеволожск (25-1-17-1-08-03-0-0200) Строительство 2БКТП-10/0,4кВ мощность 9,6 МВа, КЛ-10/0,4 кВ протяженностью 16 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-083/005-ПС-20 в г. Кудрово Всеволожского района ЛО (M_22-1-17-01-08-00-0-0020) Строительство ТП мощностью 2 МВА, КЛ-6/0,4 кВ протяженностью 1,6 км по договору ТП № 10-004/005-ПС-24 в г. Кировск ЛО (24-1-10-1-08-03-0-0490) Распоряжение №00/88 от 28.12.2023г, №00/15 от 28.02.2025г, №00/404 от 28.06.2024г, №00/11 от 02.02.2026г,
ЛС 02-01-04 | Строительство КЛ-10 кВ методом ГНБ | Трубы полиэтиленовые дренажные гофрированные, диаметр 160 мм | 312.5988 | 0.0408 | км | 7661.7358 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ в м.Мурино Всеволожского района ЛО (M_22-1-17-01-08-00-0-0014) КТП -10/0,4кВ,общей стоимостью 6,4 МВА,КЛ-10 кВ -1,5км по договору ТП № 17-024/005-ПС-25 в г. Всеволожск (25-1-17-1-08-03-0-0200) Строительство 2БКТП-10/0,4кВ мощность 9,6 МВа, КЛ-10/0,4 кВ протяженностью 16 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-083/005-ПС-20 в г. Кудрово Всеволожского района ЛО (M_22-1-17-01-08-00-0-0020) Строительство ТП мощностью 2 МВА, КЛ-6/0,4 кВ протяженностью 1,6 км по договору ТП № 10-004/005-ПС-24 в г. Кировск ЛО (24-1-10-1-08-03-0-0490) Распоряжение №00/88 от 28.12.2023г, №00/15 от 28.02.2025г, №00/404 от 28.06.2024г, №00/11 от 02.02.2026г,
ЛС 02-01-05 | Строительство КЛ-10 ф. 225-30 методом ГНБ | Трубы полиэтиленовые дренажные гофрированные, диаметр 160 мм | 312.5988 | 0.0408 | км | 7661.7358 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ в м.Мурино Всеволожского района ЛО (M_22-1-17-01-08-00-0-0014) КТП -10/0,4кВ,общей стоимостью 6,4 МВА,КЛ-10 кВ -1,5км по договору ТП № 17-024/005-ПС-25 в г. Всеволожск (25-1-17-1-08-03-0-0200) Строительство 2БКТП-10/0,4кВ мощность 9,6 МВа, КЛ-10/0,4 кВ протяженностью 16 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-083/005-ПС-20 в г. Кудрово Всеволожского района ЛО (M_22-1-17-01-08-00-0-0020) Строительство ТП мощностью 2 МВА, КЛ-6/0,4 кВ протяженностью 1,6 км по договору ТП № 10-004/005-ПС-24 в г. Кировск ЛО (24-1-10-1-08-03-0-0490) Распоряжение №00/88 от 28.12.2023г, №00/15 от 28.02.2025г, №00/404 от 28.06.2024г, №00/11 от 02.02.2026г,
ЛС 02-01-06 | Строительство КЛ-0,4 кВ | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвБШп 4х240мс(N)-1000 | 1096.9809 | 0.3744 | км | 2929.9705 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ в м.Мурино Всеволожского района ЛО (M_22-1-17-01-08-00-0-0014) КТП -10/0,4кВ,общей стоимостью 6,4 МВА,КЛ-10 кВ -1,5км по договору ТП № 17-024/005-ПС-25 в г. Всеволожск (25-1-17-1-08-03-0-0200) Строительство 2БКТП-10/0,4кВ мощность 9,6 МВа, КЛ-10/0,4 кВ протяженностью 16 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-083/005-ПС-20 в г. Кудрово Всеволожского района ЛО (M_22-1-17-01-08-00-0-0020) Строительство ТП мощностью 2 МВА, КЛ-6/0,4 кВ протяженностью 1,6 км по договору ТП № 10-004/005-ПС-24 в г. Кировск ЛО (24-1-10-1-08-03-0-0490) Распоряжение №00/88 от 28.12.2023г, №00/15 от 28.02.2025г, №00/404 от 28.06.2024г, №00/11 от 02.02.2026г,
ЛС 12-01-01 | Разработка РД | Проектирование | 2020.625 | 1 | комп | 2020.625 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ в м.Мурино Всеволожского района ЛО (M_22-1-17-01-08-00-0-0014) КТП -10/0,4кВ,общей стоимостью 6,4 МВА,КЛ-10 кВ -1,5км по договору ТП № 17-024/005-ПС-25 в г. Всеволожск (25-1-17-1-08-03-0-0200) Строительство 2БКТП-10/0,4кВ мощность 9,6 МВа, КЛ-10/0,4 кВ протяженностью 16 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-083/005-ПС-20 в г. Кудрово Всеволожского района ЛО (M_22-1-17-01-08-00-0-0020) Строительство ТП мощностью 2 МВА, КЛ-6/0,4 кВ протяженностью 1,6 км по договору ТП № 10-004/005-ПС-24 в г. Кировск ЛО (24-1-10-1-08-03-0-0490) Распоряжение №00/88 от 28.12.2023г, №00/15 от 28.02.2025г, №00/404 от 28.06.2024г, №00/11 от 02.02.2026г,
ЛС 12-01-02 | Разработка РД | Инженеpно-геодезические изыскания для строительства (вынос) | 10.279 | 0.584 | км | 17.601 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ в м.Мурино Всеволожского района ЛО (M_22-1-17-01-08-00-0-0014) КТП -10/0,4кВ,общей стоимостью 6,4 МВА,КЛ-10 кВ -1,5км по договору ТП № 17-024/005-ПС-25 в г. Всеволожск (25-1-17-1-08-03-0-0200) Строительство 2БКТП-10/0,4кВ мощность 9,6 МВа, КЛ-10/0,4 кВ протяженностью 16 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-083/005-ПС-20 в г. Кудрово Всеволожского района ЛО (M_22-1-17-01-08-00-0-0020) Строительство ТП мощностью 2 МВА, КЛ-6/0,4 кВ протяженностью 1,6 км по договору ТП № 10-004/005-ПС-24 в г. Кировск ЛО (24-1-10-1-08-03-0-0490) Распоряжение №00/88 от 28.12.2023г, №00/15 от 28.02.2025г, №00/404 от 28.06.2024г, №00/11 от 02.02.2026г,
ЛС 12-01-03 | Разработка РД | Инженеpно-геодезические изыскания для строительства (Топографическая съемка) | 99.3359 | 1 | га | 99.3359 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ в м.Мурино Всеволожского района ЛО (M_22-1-17-01-08-00-0-0014) КТП -10/0,4кВ,общей стоимостью 6,4 МВА,КЛ-10 кВ -1,5км по договору ТП № 17-024/005-ПС-25 в г. Всеволожск (25-1-17-1-08-03-0-0200) Строительство 2БКТП-10/0,4кВ мощность 9,6 МВа, КЛ-10/0,4 кВ протяженностью 16 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-083/005-ПС-20 в г. Кудрово Всеволожского района ЛО (M_22-1-17-01-08-00-0-0020) Строительство ТП мощностью 2 МВА, КЛ-6/0,4 кВ протяженностью 1,6 км по договору ТП № 10-004/005-ПС-24 в г. Кировск ЛО (24-1-10-1-08-03-0-0490) Распоряжение №00/88 от 28.12.2023г, №00/15 от 28.02.2025г, №00/404 от 28.06.2024г, №00/11 от 02.02.2026г,
ЛС 9-01-02 | Разработка РД | Инженеpно-геодезические изыскания для строительства (Контрольно-исполнительная съемка) | 59.6015 | 0.6 | га | 99.3359 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ в м.Мурино Всеволожского района ЛО (M_22-1-17-01-08-00-0-0014) КТП -10/0,4кВ,общей стоимостью 6,4 МВА,КЛ-10 кВ -1,5км по договору ТП № 17-024/005-ПС-25 в г. Всеволожск (25-1-17-1-08-03-0-0200) Строительство 2БКТП-10/0,4кВ мощность 9,6 МВа, КЛ-10/0,4 кВ протяженностью 16 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-083/005-ПС-20 в г. Кудрово Всеволожского района ЛО (M_22-1-17-01-08-00-0-0020) Строительство ТП мощностью 2 МВА, КЛ-6/0,4 кВ протяженностью 1,6 км по договору ТП № 10-004/005-ПС-24 в г. Кировск ЛО (24-1-10-1-08-03-0-0490) Распоряжение №00/88 от 28.12.2023г, №00/15 от 28.02.2025г, №00/404 от 28.06.2024г, №00/11 от 02.02.2026г,

## 02-01-01
| Наименование программного продукта |  |  |  |  | Система выпуска сметной документации А0 v. 3.7.3.1 Copyright InfoStroy Ltd.
| УТВЕРЖДАЮ | [11 empty] | Первый заместитель генерального директора-главный инженер АО "ЛОЭСК"
АО "ЛОЭСК"
Жук В.А.
"_____" ______________ 20___ г.
ИП 2025 под ТЗ
(наименование стройки)
Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 1,26 МВА, КЛ-10/0,4 кВ протяженностью 0,74 км по договору ТП № 06-013/005-ПС-24 в г. Гатчина ЛО (24-1-06-1-08-03-0-0379)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-01
БКТП 2х630 прох. Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 1,26 МВА, КЛ-10/0,4 кВ протяженностью 0,74 км по договору ТП № 06-013/005-ПС-24 в г. Гатчина ЛО (24-1-06-1-08-03-0-0379)
(наименование работ и затрат)
| Составлен(а) | Ресурсно-индексным | [7 empty] | методом
| Основание | 00-0190/2018 ПДР-ЭС.ТП.ЭТЧ том 1.1; 00-0190/2018 ПДР-ЭС.ТП.АСЧ том 1.2
(проектная и (или) иная техническая документация)
| Составлен(а) в текущем уровне цен |  | 4 кв. 2025
| Сметная стоимость |  | 12241320,08 |  |  |  | руб.
|  | в том числе: | [7 empty] | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 682146.6 |  | руб.
|  | строительных работ | 1428070.0667 |  |  |  | руб. |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  |  | 151630.58 |  | руб.
|  | монтажных работ | 1926434.15 |  |  |  | руб. |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 1286 |  |  | чел. час.
|  | оборудования | 8886815.8583 |  |  |  | руб. |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 206 |  |  | чел. час.
|  | прочих затрат | 0 |  |  |  | руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения |  | Количество |  |  |  |  | Сметная стоимость, руб.
[6 empty] | на единицу |  | коэффициенты |  | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты |  |  | всего в текущем уровне цен, руб.
1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12
Земляные работы
1 | ГЭСН-01-02-056-02 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 2 Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов Кзт=1,15_Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта:2 группы Объем: 38.94 * 0.5 |  | 100 м3 |  | 0.1947 |  | 1 |  | 0.1947
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| ОП_прил.1.12_п.3.184 | Кзт=1,15_Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта:2 группы
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 67.8208 | [6 empty] | 33351.57
| ФСБЦ ТЗ-1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 |  | чел.-ч |  | 233 |  | 1.495 |  | 67.8208 |  |  | 491.76 | 1 |  |  | 33351.57
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 33351.57
|  | ФОТ | [14 empty] | 33351.57
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.2_гр.3 | НР (001.2 Земляные работы, выполняемые ручным способом) |  | % |  | 89 |  | 1 |  | 89 | [6 empty] | 29682.9
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.2_гр.3 | СП (001.2 Земляные работы, выполняемые ручным способом) |  | % |  | 40 |  | 1 |  | 40 | [6 empty] | 13340.63
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 392270.67 |  |  |  | 76375.1
2 | ГЭСН-01-02-056-02 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 2 Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов Объем: 38.94 * 0.5 |  | 100 м3 |  | 0.1947 |  | 1 |  | 0.1947
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 58.9746 | [6 empty] | 29001.36
| ФСБЦ ТЗ-1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 |  | чел.-ч |  | 233 |  | 1.3 |  | 58.9746 |  |  | 491.76 | 1 |  |  | 29001.36
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 29001.36
|  | ФОТ | [14 empty] | 29001.36
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.2_гр.3 | НР (001.2 Земляные работы, выполняемые ручным способом) |  | % |  | 89 |  | 1 |  | 89 | [6 empty] | 25811.21
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.2_гр.3 | СП (001.2 Земляные работы, выполняемые ручным способом) |  | % |  | 40 |  | 1 |  | 40 | [6 empty] | 11600.54
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 341104.83 |  |  |  | 66413.11
3 | ГЭСН-01-01-018-05 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов Кзт=1,1; Кэм=1,1; Кзтм=1,1_Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы) Кзт=1,2; Кэм=1,2; Кзтм=1,2_при глубине котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади) Объем: 220.68 * 0.5 |  | 1000 м3 |  | 0.11034 |  | 1 |  | 0.1103
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| ОП_прил.1.12_п.3.46 | Кзт=1,1; Кэм=1,1; Кзтм=1,1_Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы)
| ОП_прил.1.12_п.3.37 | Кзт=1,2; Кэм=1,2; Кзтм=1,2_при глубине котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади)
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 10993.67
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 11.1672 | [6 empty] | 7228.31
| ФСБЦ 91.01.05-106 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,25 м3 |  | маш.-ч |  | 59 |  | 1.716 |  | 11.1672 | 800.37 | 1.23 | 984.46 |  |  |  | 10993.67
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч |  | 59 |  | 1.716 |  | 11.1672 |  |  | 647.28 | 1 |  |  | 7228.31
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 18221.98
|  | ФОТ | [14 empty] | 7228.31
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.1_гр.3 | НР (001.1 Земляные работы, выполняемые механизированным способом) |  | % |  | 92 |  | 1 |  | 92 | [6 empty] | 6650.05
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.1_гр.3 | СП (001.1 Земляные работы, выполняемые механизированным способом) |  | % |  | 46 |  | 1 |  | 46 | [6 empty] | 3325.02
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 255639.62 |  |  |  | 28197.05
4 | ГЭСН-01-01-018-05 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов Кзт=1,2; Кэм=1,2; Кзтм=1,2_Разработка грунтов экскаваторами одноковшовыми и многоковшовыми при работе в забоях с мокрой глинистой подошвой, с передвижкой экскаваторов по щитам, автосамосвалов по сланям (для обеспечения передвижения экскаваторов и автосамосвалов в забоях с мокрой подошвой, дополнительно учитывают по табл. 01-01-017 затраты на устройство и содержание щитов и сланей.) Объем: 220.68 * 0.5 |  | 1000 м3 |  | 0.11034 |  | 1 |  | 0.1103
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| ОП_прил.1.12_п.3.48 | Кзт=1,2; Кэм=1,2; Кзтм=1,2_Разработка грунтов экскаваторами одноковшовыми и многоковшовыми при работе в забоях с мокрой глинистой подошвой, с передвижкой экскаваторов по щитам, автосамосвалов по сланям (для обеспечения передвижения экскаваторов и автосамосвалов в забоях с мокрой подошвой, дополнительно учитывают по табл. 01-01-017 затраты на устройство и содержание щитов и сланей.)
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 9994.25
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 10.152 | [6 empty] | 6571.19
| ФСБЦ 91.01.05-106 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,25 м3 |  | маш.-ч |  | 59 |  | 1.56 |  | 10.152 | 800.37 | 1.23 | 984.46 |  |  |  | 9994.25
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч |  | 59 |  | 1.56 |  | 10.152 |  |  | 647.28 | 1 |  |  | 6571.19
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 16565.44
|  | ФОТ | [14 empty] | 6571.19
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.1_гр.3 | НР (001.1 Земляные работы, выполняемые механизированным способом) |  | % |  | 92 |  | 1 |  | 92 | [6 empty] | 6045.49
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.1_гр.3 | СП (001.1 Земляные работы, выполняемые механизированным способом) |  | % |  | 46 |  | 1 |  | 46 | [6 empty] | 3022.75
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 232399.64 |  |  |  | 25633.68
5 | ГЭСН-01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | 100 м3 |  | 0.2576 |  | 1 |  | 0.2576
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 29.6369 | [6 empty] | 13017.11
| ФСБЦ ТЗ-1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 |  | чел.-ч |  | 88.5 |  | 1.3 |  | 29.6369 |  |  | 439.22 | 1 |  |  | 13017.11
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 13017.11
|  | ФОТ | [14 empty] | 13017.11
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.2_гр.3 | НР (001.2 Земляные работы, выполняемые ручным способом) |  | % |  | 89 |  | 1 |  | 89 | [6 empty] | 11585.23
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.2_гр.3 | СП (001.2 Земляные работы, выполняемые ручным способом) |  | % |  | 40 |  | 1 |  | 40 | [6 empty] | 5206.84
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 115718.87 |  |  |  | 29809.18
6 | ГЭСН-01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | 1000 м3 |  | 0.14595 |  | 1 |  | 0.146
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 1748.33
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 1.5298 | [6 empty] | 990.2
| ФСБЦ 91.01.01-034 | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  | маш.-ч |  | 8.06 |  | 1.3 |  | 1.5298 | 828.16 | 1.38 | 1142.86 |  |  |  | 1748.33
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч |  | 8.06 |  | 1.3 |  | 1.5298 |  |  | 647.28 | 1 |  |  | 990.2
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 2738.53
|  | ФОТ | [14 empty] | 990.2
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.1_гр.3 | НР (001.1 Земляные работы, выполняемые механизированным способом) |  | % |  | 92 |  | 1 |  | 92 | [6 empty] | 910.98
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.1_гр.3 | СП (001.1 Земляные работы, выполняемые механизированным способом) |  | % |  | 46 |  | 1 |  | 46 | [6 empty] | 455.49
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 28116.44 |  |  |  | 4105
7 | ГЭСН-01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | 100 м3 |  | 1.4595 |  | 1 |  | 1.4595
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 23.7738 | [6 empty] | 11890.94
| ФСБЦ ТЗ-1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  | чел.-ч |  | 12.53 |  | 1.3 |  | 23.7738 |  |  | 500.17 | 1 |  |  | 11890.94
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 2035.45
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 4.9711 | [6 empty] | 2799.8
| ФСБЦ 91.08.09-023 | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных установок |  | маш.-ч |  | 10.5 |  | 1.3 |  | 19.9222 | 2.41 | 1.11 | 2.68 |  |  |  | 53.39
| ФСБЦ 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин |  | маш.-ч |  | 2.62 |  | 1.3 |  | 4.9711 |  |  | 398.72 |  |  |  | 1982.06
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 2.62 |  | 1.3 |  | 4.9711 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 2799.8
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 16726.19
|  | ФОТ | [14 empty] | 14690.74
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.1_гр.3 | НР (001.1 Земляные работы, выполняемые механизированным способом) |  | % |  | 92 |  | 1 |  | 92 | [6 empty] | 13515.48
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.1_гр.3 | СП (001.1 Земляные работы, выполняемые механизированным способом) |  | % |  | 46 |  | 1 |  | 46 | [6 empty] | 6757.74
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 25350.74 |  |  |  | 36999.41
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 129622,18
|  | оплата труда | [14 empty] | 87260,98
|  | эксплуатация машин | [14 empty] | 24771,70
|  | оплата труда машинистов | [14 empty] | 17589,50
|  | Итого ФОТ | [14 empty] | 104850,48
|  | Итого накладные расходы | [14 empty] | 94201,34
|  | Итого сметная прибыль | [14 empty] | 43709,01
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 267532,53
Справочно
|  | затраты труда рабочих | [14 empty] | 180,20
|  | затраты труда машинистов | [14 empty] | 27,82
Фундамент
8 | ГЭСН-01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов Объем: 8.6 * 10 * 0.3 |  | 100 м3 |  | 0.258 |  | 1 |  | 0.258
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 4.2026 | [6 empty] | 2102
| ФСБЦ ТЗ-1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  | чел.-ч |  | 12.53 |  | 1.3 |  | 4.2026 |  |  | 500.17 | 1 |  |  | 2102
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 359.81
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.87875 | [6 empty] | 494.93
| ФСБЦ 91.08.09-023 | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных установок |  | маш.-ч |  | 10.5 |  | 1.3 |  | 3.5217 | 2.41 | 1.11 | 2.68 |  |  |  | 9.44
| ФСБЦ 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин |  | маш.-ч |  | 2.62 |  | 1.3 |  | 0.87875 |  |  | 398.72 |  |  |  | 350.37
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 2.62 |  | 1.3 |  | 0.87875 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 494.93
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 2956.74
|  | ФОТ | [14 empty] | 2596.93
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.1_гр.3 | НР (001.1 Земляные работы, выполняемые механизированным способом) |  | % |  | 92 |  | 1 |  | 92 | [6 empty] | 2389.18
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.1_гр.3 | СП (001.1 Земляные работы, выполняемые механизированным способом) |  | % |  | 46 |  | 1 |  | 46 | [6 empty] | 1194.59
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 25350.81 |  |  |  | 6540.51
9 | ГЭСН-27-04-016-04 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | 1000 м2 |  | 0.13333 |  | 1 |  | 0.1333
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 4.8001 | [6 empty] | 2239.45
| ФСБЦ ТЗ-1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 |  | чел.-ч |  | 27.7 |  | 1.3 |  | 4.8001 |  |  | 466.54 | 1 |  |  | 2239.45
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 1122.61
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.66543 | [6 empty] | 493.39
| ФСБЦ 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) |  | маш.-ч |  | 2.52 |  | 1.3 |  | 0.43669 | 887.54 | 1.38 | 1224.81 |  |  |  | 534.86
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 2.52 |  | 1.3 |  | 0.43669 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 330.38
| ФСБЦ 91.08.03-029 | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 16 т |  | маш.-ч |  | 1.02 |  | 1.3 |  | 0.17676 | 2190.26 | 1.43 | 3132.07 |  |  |  | 553.61
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 1.02 |  | 1.3 |  | 0.17676 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 133.73
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.3 |  | 1.3 |  | 0.051987 |  |  | 656.62 |  |  |  | 34.14
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.3 |  | 1.3 |  | 0.051987 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 29.28
| 4 | М | [14 empty] | 1.37
| ФСБЦ 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг |  | т |  | 0.00013 |  | 1 |  | 1.7e-05 | 55898.18 | 1.44 | 80493.38 |  |  |  | 1.37
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 3856.82
|  | ФОТ | [14 empty] | 2732.84
| 812/пр_2020_прил._т._п.21_гр.3 | НР (021 Автомобильные дороги) |  | % |  | 147 |  | 1 |  | 147 | [6 empty] | 4017.27
| 774/пр_2020_прил._т._п.21_гр.3 | СП (021 Автомобильные дороги) |  | % |  | 134 |  | 1 |  | 134 | [6 empty] | 3662.01
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 86542.39 |  |  |  | 11536.1
10 | ГЭСН-08-01-002-01 | Устройство основания под фундаменты: песчаного Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | м3 |  | 14.26 |  | 1 |  | 14.26
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 14.4596 | [6 empty] | 6746
| ФСБЦ ТЗ-1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 |  | чел.-ч |  | 0.78 |  | 1.3 |  | 14.4596 |  |  | 466.54 | 1 |  |  | 6746
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 1791.63
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 1.2977 | [6 empty] | 839.95
| ФСБЦ 91.06.05-057 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т |  | маш.-ч |  | 0.07 |  | 1.3 |  | 1.2977 |  |  | 1271.17 |  |  |  | 1649.55
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч |  | 0.07 |  | 1.3 |  | 1.2977 |  |  | 647.28 | 1 |  |  | 839.95
| ФСБЦ 91.08.09-024 | Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора |  | маш.-ч |  | 0.36 |  | 1.3 |  | 6.6737 |  |  | 21.29 |  |  |  | 142.08
| 4 | М | [14 empty] | 62.63
| ФСБЦ 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 |  | 0.15 |  | 1 |  | 2.139 | 35.71 | 0.82 | 29.28 |  |  |  | 62.63
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 9440.21
|  | ФОТ | [14 empty] | 7585.95
| 812/пр_2020_прил._т._п.8_гр.3 | НР (008 Конструкции из кирпича и блоков) |  | % |  | 110 |  | 1 |  | 110 | [6 empty] | 8344.55
| 774/пр_2020_прил._т._п.8_гр.3 | СП (008 Конструкции из кирпича и блоков) |  | % |  | 69 |  | 1 |  | 69 | [6 empty] | 5234.31
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 1614.24 |  |  |  | 23019.07
11 | ГЭСН-08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | м3 |  | 31.75 |  | 1 |  | 31.75
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 35.0838 | [6 empty] | 16367.97
| ФСБЦ ТЗ-1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 |  | чел.-ч |  | 0.85 |  | 1.3 |  | 35.0838 |  |  | 466.54 | 1 |  |  | 16367.97
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 4024.23
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 2.8893 | [6 empty] | 1870.15
| ФСБЦ 91.06.05-057 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т |  | маш.-ч |  | 0.07 |  | 1.3 |  | 2.8893 |  |  | 1271.17 |  |  |  | 3672.73
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч |  | 0.07 |  | 1.3 |  | 2.8893 |  |  | 647.28 | 1 |  |  | 1870.15
| ФСБЦ 91.08.09-024 | Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора |  | маш.-ч |  | 0.4 |  | 1.3 |  | 16.51 |  |  | 21.29 |  |  |  | 351.5
| 4 | М | [14 empty] | 139.45
| ФСБЦ 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 |  | 0.15 |  | 1 |  | 4.7625 | 35.71 | 0.82 | 29.28 |  |  |  | 139.45
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 22401.8
|  | ФОТ | [14 empty] | 18238.12
| 812/пр_2020_прил._т._п.8_гр.3 | НР (008 Конструкции из кирпича и блоков) |  | % |  | 110 |  | 1 |  | 110 | [6 empty] | 20061.93
| 774/пр_2020_прил._т._п.8_гр.3 | СП (008 Конструкции из кирпича и блоков) |  | % |  | 69 |  | 1 |  | 69 | [6 empty] | 12584.3
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 1733.8 |  |  |  | 55048.03
12 | ГЭСН-11-01-050-01 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | 100 м2 |  | 0.3472 |  | 1 |  | 0.3472
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 1.5572 | [6 empty] | 778.86
| ФСБЦ ТЗ-1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  | чел.-ч |  | 3.45 |  | 1.3 |  | 1.5572 |  |  | 500.17 | 1 |  |  | 778.86
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 5.93
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.009027 | [6 empty] | 5.08
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.02 |  | 1.3 |  | 0.009027 |  |  | 656.62 |  |  |  | 5.93
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.02 |  | 1.3 |  | 0.009027 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 5.08
| 4 | М | [14 empty] | 689.73
| ФСБЦ 01.7.07.12-0022 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм |  | м2 |  | 122.4 |  | 1 |  | 42.4973 | 14.89 | 1.09 | 16.23 |  |  |  | 689.73
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 1479.6
|  | ФОТ | [14 empty] | 783.94
| 812/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3 | НР (011 Полы) |  | % |  | 112 |  | 1 |  | 112 | [6 empty] | 878.01
| 774/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3 | СП (011 Полы) |  | % |  | 65 |  | 1 |  | 65 | [6 empty] | 509.56
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 8257.98 |  |  |  | 2867.17
13 | ГЭСН-06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | 100 м3 |  | 0.05 |  | 1 |  | 0.05
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 8.775 | [6 empty] | 4020.18
| ФСБЦ ТЗ-1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  | чел.-ч |  | 135 |  | 1.3 |  | 8.775 |  |  | 458.14 | 1 |  |  | 4020.18
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 1172.14
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 1.1778 | [6 empty] | 889.57
| ФСБЦ 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  | маш.-ч |  | 18 |  | 1.3 |  | 1.17 |  |  | 992.5 |  |  |  | 1161.23
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 18 |  | 1.3 |  | 1.17 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 885.18
| ФСБЦ 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные |  | маш.-ч |  | 5.93 |  | 1.3 |  | 0.38545 | 8.54 | 1.76 | 15.03 |  |  |  | 5.79
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.12 |  | 1.3 |  | 0.0078 |  |  | 656.62 |  |  |  | 5.12
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.12 |  | 1.3 |  | 0.0078 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 4.39
| 4 | М | [14 empty] | 177.31
| ФСБЦ 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 |  | 1.75 |  | 1 |  | 0.0875 | 35.71 | 0.82 | 29.28 |  |  |  | 2.56
| ФСБЦ 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм |  | м2 |  | 250 |  | 1 |  | 12.5 | 12.83 | 1.09 | 13.98 |  |  |  | 174.75
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 6259.2
|  | ФОТ | [14 empty] | 4909.75
| 812/пр_2020_прил._т._п.6_гр.3 | НР (006 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве) |  | % |  | 102 |  | 1 |  | 102 | [6 empty] | 5007.95
| 774/пр_2020_прил._т._п.6_гр.3 | СП (006 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве) |  | % |  | 58 |  | 1 |  | 58 | [6 empty] | 2847.66
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 282296.2 |  |  |  | 14114.81
14 | ГЭСН-06-01-001-16 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | 100 м3 |  | 0.13 |  | 1 |  | 0.13
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 30.251 | [6 empty] | 15130.64
| ФСБЦ ТЗ-1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  | чел.-ч |  | 179 |  | 1.3 |  | 30.251 |  |  | 500.17 | 1 |  |  | 15130.64
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 4887.86
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 4.8266 | [6 empty] | 3602.92
| ФСБЦ 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  | маш.-ч |  | 26.06 |  | 1.3 |  | 4.4041 |  |  | 992.5 |  |  |  | 4371.11
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 26.06 |  | 1.3 |  | 4.4041 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 3332
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.9 |  | 1.3 |  | 0.1521 |  |  | 1631.99 |  |  |  | 248.23
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.9 |  | 1.3 |  | 0.1521 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 115.07
| ФСБЦ 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  | маш.-ч |  | 0.25 |  | 1.3 |  | 0.04225 |  |  | 1615.17 |  |  |  | 68.24
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч |  | 0.25 |  | 1.3 |  | 0.04225 |  |  | 647.28 | 1 |  |  | 27.35
| ФСБЦ 91.07.04-001 | Вибраторы глубинные |  | маш.-ч |  | 9 |  | 1.3 |  | 1.521 | 10.37 | 1.29 | 13.38 |  |  |  | 20.35
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 1.35 |  | 1.3 |  | 0.22815 |  |  | 656.62 |  |  |  | 149.81
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 1.35 |  | 1.3 |  | 0.22815 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 128.5
| ФСБЦ 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | маш.-ч |  | 4.3 |  | 1.3 |  | 0.7267 |  |  | 41.45 |  |  |  | 30.12
| 4 | М | [14 empty] | 317.58
| ФСБЦ 03.1.02.03-0011 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I |  | т |  | 0.01 |  | 1 |  | 0.0013 | 5275.05 | 1.62 | 8545.58 |  |  |  | 11.11
| ФСБЦ 11.1.03.06-0079 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III |  | м3 |  | 0.04 |  | 1 |  | 0.0052 |  |  | 11249.53 |  |  |  | 58.5
| ФСБЦ 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм |  | т |  | 0.0102 |  | 1 |  | 0.001326 | 60258.2 | 0.97 | 58450.45 |  |  |  | 77.51
| ФСБЦ 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 |  | 0.73 |  | 1 |  | 0.0949 | 35.71 | 0.82 | 29.28 |  |  |  | 2.78
| ФСБЦ 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  | кВт-ч |  | 0.24 |  | 1 |  | 0.0312 |  |  | 8.97 |  |  |  | 0.28
| ФСБЦ 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм |  | м2 |  | 30 |  | 1 |  | 3.9 | 12.83 | 1.09 | 13.98 |  |  |  | 54.52
| ФСБЦ 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  | кг |  | 5 |  | 1 |  | 0.65 | 155.63 | 0.89 | 138.51 |  |  |  | 90.03
| ФСБЦ 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  | т |  | 0.002 |  | 1 |  | 0.00026 | 70296.2 | 1.25 | 87870.25 |  |  |  | 22.85
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 23939
|  | ФОТ | [14 empty] | 18733.56
| 812/пр_2020_прил._т._п.6_гр.3 | НР (006 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве) |  | % |  | 102 |  | 1 |  | 102 | [6 empty] | 19108.23
| 774/пр_2020_прил._т._п.6_гр.3 | СП (006 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве) |  | % |  | 58 |  | 1 |  | 58 | [6 empty] | 10865.46
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 414713 |  |  |  | 53912.69
15 | ГЭСН-08-01-003-02 | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 1 слой Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | 100 м2 |  | 0.3322 |  | 1 |  | 0.3322
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 6.1756 | [6 empty] | 3088.85
| ФСБЦ ТЗ-1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  | чел.-ч |  | 14.3 |  | 1.3 |  | 6.1756 |  |  | 500.17 | 1 |  |  | 3088.85
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 272.3
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.23752 | [6 empty] | 133.78
| ФСБЦ 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л |  | маш.-ч |  | 1.79 |  | 1.3 |  | 0.77303 | 95.25 | 1.58 | 150.5 |  |  |  | 116.34
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.55 |  | 1.3 |  | 0.23752 |  |  | 656.62 |  |  |  | 155.96
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.55 |  | 1.3 |  | 0.23752 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 133.78
| 4 | М | [14 empty] | 383.41
| ФСБЦ 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей |  | т |  | 0.016 |  | 1 |  | 0.005315 | 62186.75 | 1.16 | 72136.63 |  |  |  | 383.41
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 3878.34
|  | ФОТ | [14 empty] | 3222.63
| 812/пр_2020_прил._т._п.8_гр.3 | НР (008 Конструкции из кирпича и блоков) |  | % |  | 110 |  | 1 |  | 110 | [6 empty] | 3544.89
| 774/пр_2020_прил._т._п.8_гр.3 | СП (008 Конструкции из кирпича и блоков) |  | % |  | 69 |  | 1 |  | 69 | [6 empty] | 2223.61
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 29039.25 |  |  |  | 9646.84
16 | ГЭСН-08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | 100 м2 |  | 0.2992 |  | 1 |  | 0.2992
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 8.246 | [6 empty] | 4592.25
| ФСБЦ ТЗ-1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 |  | чел.-ч |  | 21.2 |  | 1.3 |  | 8.246 |  |  | 556.91 | 1 |  |  | 4592.25
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 165.23
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.077792 | [6 empty] | 43.81
| ФСБЦ 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л |  | маш.-ч |  | 1.95 |  | 1.3 |  | 0.75847 | 95.25 | 1.58 | 150.5 |  |  |  | 114.15
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.2 |  | 1.3 |  | 0.077792 |  |  | 656.62 |  |  |  | 51.08
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.2 |  | 1.3 |  | 0.077792 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 43.81
| 4 | М | [14 empty] | 520.75
| ФСБЦ 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей |  | т |  | 0.024 |  | 1 |  | 0.007181 | 62186.75 | 1.16 | 72136.63 |  |  |  | 518.01
| ФСБЦ 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  | кг |  | 0.1 |  | 1 |  | 0.02992 | 56.11 | 1.63 | 91.46 |  |  |  | 2.74
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 5322.04
|  | ФОТ | [14 empty] | 4636.06
| 812/пр_2020_прил._т._п.8_гр.3 | НР (008 Конструкции из кирпича и блоков) |  | % |  | 110 |  | 1 |  | 110 | [6 empty] | 5099.67
| 774/пр_2020_прил._т._п.8_гр.3 | СП (008 Конструкции из кирпича и блоков) |  | % |  | 69 |  | 1 |  | 69 | [6 empty] | 3198.88
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 45523.36 |  |  |  | 13620.59
17 | ГЭСН-08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | 100 м2 |  | 0.6712 |  | 1 |  | 0.6712
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 18.4983 | [6 empty] | 10301.87
| ФСБЦ ТЗ-1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 |  | чел.-ч |  | 21.2 |  | 1.3 |  | 18.4983 |  |  | 556.91 | 1 |  |  | 10301.87
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 370.66
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.17451 | [6 empty] | 98.29
| ФСБЦ 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л |  | маш.-ч |  | 1.95 |  | 1.3 |  | 1.7015 | 95.25 | 1.58 | 150.5 |  |  |  | 256.07
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.2 |  | 1.3 |  | 0.17451 |  |  | 656.62 |  |  |  | 114.59
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.2 |  | 1.3 |  | 0.17451 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 98.29
| 4 | М | [14 empty] | 1168.19
| ФСБЦ 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей |  | т |  | 0.024 |  | 1 |  | 0.016109 | 62186.75 | 1.16 | 72136.63 |  |  |  | 1162.05
| ФСБЦ 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  | кг |  | 0.1 |  | 1 |  | 0.06712 | 56.11 | 1.63 | 91.46 |  |  |  | 6.14
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 11939.01
|  | ФОТ | [14 empty] | 10400.16
| 812/пр_2020_прил._т._п.8_гр.3 | НР (008 Конструкции из кирпича и блоков) |  | % |  | 110 |  | 1 |  | 110 | [6 empty] | 11440.18
| 774/пр_2020_прил._т._п.8_гр.3 | СП (008 Конструкции из кирпича и блоков) |  | % |  | 69 |  | 1 |  | 69 | [6 empty] | 7176.11
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 45523.39 |  |  |  | 30555.3
18 | ГЭСН-11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | 100 м2 |  | 0.2856 |  | 1 |  | 0.2856
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 13.2176 | [6 empty] | 6166.52
| ФСБЦ ТЗ-1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 |  | чел.-ч |  | 35.6 |  | 1.3 |  | 13.2176 |  |  | 466.54 | 1 |  |  | 6166.52
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 70.56
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.47153 | [6 empty] | 235.84
| ФСБЦ 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  | маш.-ч |  | 1.27 |  | 1.3 |  | 0.47153 | 37.32 | 1.53 | 57.1 |  |  |  | 26.92
| ФСБЦ ТЗ-4-100-030 | Средний разряд машинистов 3,0 |  | чел.-ч |  | 1.27 |  | 1.3 |  | 0.47153 |  |  | 500.17 | 1 |  |  | 235.84
| ФСБЦ 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные |  | маш.-ч |  | 7.82 |  | 1.3 |  | 2.9034 | 8.54 | 1.76 | 15.03 |  |  |  | 43.64
| 4 | М | [14 empty] | 29.27
| ФСБЦ 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 |  | 3.5 |  | 1 |  | 0.9996 | 35.71 | 0.82 | 29.28 |  |  |  | 29.27
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 6502.19
|  | ФОТ | [14 empty] | 6402.36
| 812/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3 | НР (011 Полы) |  | % |  | 112 |  | 1 |  | 112 | [6 empty] | 7170.64
| 774/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3 | СП (011 Полы) |  | % |  | 65 |  | 1 |  | 65 | [6 empty] | 4161.53
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 62445.24 |  |  |  | 17834.36
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 97974,95
|  | оплата труда | [14 empty] | 71534,59
|  | эксплуатация машин | [14 empty] | 14242,96
|  | оплата труда машинистов | [14 empty] | 8707,71
|  | материальные ресурсы | [14 empty] | 3489,69
|  | Итого ФОТ | [14 empty] | 80242,30
|  | Итого накладные расходы | [14 empty] | 87062,50
|  | Итого сметная прибыль | [14 empty] | 53658,02
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 238695,47
Справочно
|  | затраты труда рабочих | [14 empty] | 145,28
|  | затраты труда машинистов | [14 empty] | 12,72
Отмостка
19 | ГЭСН-27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов Объем: 18.22 * 0.15 |  | 100 м3 |  | 0.02733 |  | 1 |  | 0.0273
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.76658 | [6 empty] | 360.87
| ФСБЦ ТЗ-1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 |  | чел.-ч |  | 21.6 |  | 1.3 |  | 0.76658 |  |  | 470.75 | 1 |  |  | 360.87
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 2001.76
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.73109 | [6 empty] | 536.44
| ФСБЦ 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) |  | маш.-ч |  | 2.59 |  | 1.3 |  | 0.091919 | 887.54 | 1.38 | 1224.81 |  |  |  | 112.58
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 2.59 |  | 1.3 |  | 0.091919 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 69.54
| ФСБЦ 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) |  | маш.-ч |  | 2.3 |  | 1.3 |  | 0.081627 | 1933 | 1.36 | 2628.88 |  |  |  | 214.59
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 2.3 |  | 1.3 |  | 0.081627 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 61.76
| ФСБЦ 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  | маш.-ч |  | 2.46 |  | 1.3 |  | 0.087305 |  |  | 1615.17 |  |  |  | 141.01
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч |  | 2.46 |  | 1.3 |  | 0.087305 |  |  | 647.28 | 1 |  |  | 56.51
| ФСБЦ 91.08.03-030 | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т |  | маш.-ч |  | 12.21 |  | 1.3 |  | 0.43333 | 2391.6 | 1.43 | 3419.99 |  |  |  | 1481.99
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 12.21 |  | 1.3 |  | 0.43333 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 327.84
| ФСБЦ 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  | маш.-ч |  | 1.04 |  | 1.3 |  | 0.03691 | 1043.14 | 1.34 | 1397.81 |  |  |  | 51.59
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 1.04 |  | 1.3 |  | 0.03691 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 20.79
| 4 | М | [14 empty] | 5.6
| ФСБЦ 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 |  | 7 |  | 1 |  | 0.1911 | 35.71 | 0.82 | 29.28 |  |  |  | 5.6
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 2904.67
|  | ФОТ | [14 empty] | 897.31
| 812/пр_2020_прил._т._п.21_гр.3 | НР (021 Автомобильные дороги) |  | % |  | 147 |  | 1 |  | 147 | [6 empty] | 1319.05
| 774/пр_2020_прил._т._п.21_гр.3 | СП (021 Автомобильные дороги) |  | % |  | 134 |  | 1 |  | 134 | [6 empty] | 1202.4
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 198758.97 |  |  |  | 5426.12
20 | ГЭСН-27-06-029-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | 1000 м2 |  | 0.01822 |  | 1 |  | 0.0182
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.49355 | [6 empty] | 253.08
| ФСБЦ ТЗ-1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 |  | чел.-ч |  | 20.86 |  | 1.3 |  | 0.49355 |  |  | 512.78 | 1 |  |  | 253.08
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 1750.98
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.44599 | [6 empty] | 319.36
| ФСБЦ 91.06.03-049 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 9,81 кН (1 т) |  | маш.-ч |  | 2.44 |  | 1.3 |  | 0.05773 | 1.21 | 1.48 | 1.79 |  |  |  | 0.1
| ФСБЦ 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  | маш.-ч |  | 0.55 |  | 1.3 |  | 0.013013 |  |  | 1615.17 |  |  |  | 21.02
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч |  | 0.55 |  | 1.3 |  | 0.013013 |  |  | 647.28 | 1 |  |  | 8.42
| ФСБЦ 91.08.01-004 | Асфальтоукладчики гусеничные, максимальная ширина укладки 5 м, скорость укладки до 30 м/мин, производительность 350 т/ч |  | маш.-ч |  | 2.04 |  | 1.3 |  | 0.048266 | 2646.78 | 1.44 | 3811.36 |  |  |  | 183.96
| ФСБЦ ТЗ-4-100-070 | Средний разряд машинистов 7,0 |  | чел.-ч |  | 2.04 |  | 1.3 |  | 0.048266 |  |  | 807 | 1 |  |  | 38.95
| ФСБЦ 91.08.03-017 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 10 т |  | маш.-ч |  | 2.14 |  | 1.3 |  | 0.050632 |  |  | 2221.33 |  |  |  | 112.47
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч |  | 2.14 |  | 1.3 |  | 0.050632 |  |  | 647.28 | 1 |  |  | 32.77
| ФСБЦ 91.08.03-045 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 7 т |  | маш.-ч |  | 1.51 |  | 1.3 |  | 0.035727 |  |  | 1577.69 |  |  |  | 56.37
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч |  | 1.51 |  | 1.3 |  | 0.035727 |  |  | 647.28 | 1 |  |  | 23.13
| ФСБЦ 91.08.03-047 | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 12 т |  | маш.-ч |  | 2.59 |  | 1.3 |  | 0.061279 | 1334.21 | 1.43 | 1907.92 |  |  |  | 116.92
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 2.59 |  | 1.3 |  | 0.061279 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 46.36
| ФСБЦ 91.08.03-049 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 14 т |  | маш.-ч |  | 0.97 |  | 1.3 |  | 0.02295 |  |  | 2421.77 |  |  |  | 55.58
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.97 |  | 1.3 |  | 0.02295 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 17.36
| ФСБЦ 91.08.06-001 | Нарезчики швов, максимальная глубина резки 240 мм, мощность 17,7 кВт (24 л.с.) |  | маш.-ч |  | 1.52 |  | 1.3 |  | 0.035963 | 181.3 | 1.26 | 228.44 |  |  |  | 8.22
| ФСБЦ 91.08.11-031 | Перегружатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т |  | маш.-ч |  | 2.04 |  | 1.3 |  | 0.048266 | 8883.76 | 1.4 | 12437.26 |  |  |  | 600.3
| ФСБЦ ТЗ-4-100-080 | Средний разряд машинистов 8,1 |  | чел.-ч |  | 2.04 |  | 1.3 |  | 0.048266 |  |  | 861.64 | 1 |  |  | 41.59
| ФСБЦ 91.08.11-041 | Разогреватели швов инфракрасные |  | маш.-ч |  | 2.04 |  | 1.3 |  | 0.048266 | 59.52 | 1.21 | 72.02 |  |  |  | 3.48
| ФСБЦ 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  | маш.-ч |  | 3.1 |  | 1.3 |  | 0.073346 | 1043.14 | 1.34 | 1397.81 |  |  |  | 102.52
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 3.1 |  | 1.3 |  | 0.073346 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 41.31
| ФСБЦ 91.13.03-112 | Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 1,5 т |  | маш.-ч |  | 0.2 |  | 1.3 |  | 0.004732 | 435.27 | 1.38 | 600.67 |  |  |  | 2.84
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч |  | 0.2 |  | 1.3 |  | 0.004732 |  |  | 647.28 | 1 |  |  | 3.06
| ФСБЦ 91.18.01-013 | Компрессоры передвижные, давление 2 МПа (20 атм), производительность 60 м3/мин |  | маш.-ч |  | 3.71 |  | 1.3 |  | 0.087779 | 4141.29 | 1.34 | 5549.33 |  |  |  | 487.11
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 3.71 |  | 1.3 |  | 0.087779 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 66.41
| ФСБЦ 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров |  | маш.-ч |  | 1.15 |  | 1.3 |  | 0.027209 |  |  | 3.23 |  |  |  | 0.09
| 4 | М | [14 empty] | 155.3
| ФСБЦ 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг |  | т |  | 0.0008 |  | 1 |  | 1.5e-05 | 55898.18 | 1.44 | 80493.38 |  |  |  | 1.21
| ФСБЦ 01.2.03.07-0023 | Эмульсия битумно-дорожная |  | т |  | 0.004 |  | 1 |  | 7.3e-05 | 16539.78 | 1.26 | 20840.12 |  |  |  | 1.52
| ФСБЦ 08.4.03.02-0002 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм |  | т |  | 0.0008 |  | 1 |  | 1.5e-05 | 63745 | 0.75 | 47808.75 |  |  |  | 0.72
| ФСБЦ 01.7.03.01-0002 | Вода водопроводная |  | м3 |  | 20.52 |  | 1 |  | 0.37346 | 36.31 | 0.82 | 29.77 |  |  |  | 11.12
| ФСБЦ 01.7.07.26-0032 | Шнур полиамидный крученый, диаметр 2 мм |  | т |  | 0.0024 |  | 1 |  | 4.4e-05 | 907036.67 | 1.09 | 988669.97 |  |  |  | 43.5
| ФСБЦ 01.7.15.02-0051 | Болты анкерные |  | т |  | 0.012 |  | 1 |  | 0.000218 | 89330.06 | 1.14 | 101836.27 |  |  |  | 22.2
| ФСБЦ 01.7.17.06-0061 | Круг алмазный отрезной сегментный, диаметр 350 мм, толщина алмазной кромки 3,2 мм, высота алмазной кромки 8 мм |  | шт |  | 0.782 |  | 1 |  | 0.014232 | 4251.61 | 1.24 | 5272 |  |  |  | 75.03
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 2478.72
|  | ФОТ | [14 empty] | 572.44
| 812/пр_2020_прил._т._п.21_гр.3 | НР (021 Автомобильные дороги) |  | % |  | 147 |  | 1 |  | 147 | [6 empty] | 841.49
| 774/пр_2020_прил._т._п.21_гр.3 | СП (021 Автомобильные дороги) |  | % |  | 134 |  | 1 |  | 134 | [6 empty] | 767.07
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 224575.82 |  |  |  | 4087.28
21 | ГЭСН-27-06-030-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-029-01 Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | 1000 м2 |  | 0.01822 |  | 4 |  | 0.0729
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.03317 | [6 empty] | 18.26
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 0.35 |  | 1.3 |  | 0.03317 |  |  | 550.61 | 1 |  |  | 18.26
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 216.31
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.044542 | [6 empty] | 32.21
| ФСБЦ 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  | маш.-ч |  | 0.11 |  | 1.3 |  | 0.010425 |  |  | 1615.17 |  |  |  | 16.84
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч |  | 0.11 |  | 1.3 |  | 0.010425 |  |  | 647.28 | 1 |  |  | 6.75
| ФСБЦ 91.08.01-004 | Асфальтоукладчики гусеничные, максимальная ширина укладки 5 м, скорость укладки до 30 м/мин, производительность 350 т/ч |  | маш.-ч |  | 0.1 |  | 1.3 |  | 0.009477 | 2646.78 | 1.44 | 3811.36 |  |  |  | 36.12
| ФСБЦ ТЗ-4-100-070 | Средний разряд машинистов 7,0 |  | чел.-ч |  | 0.1 |  | 1.3 |  | 0.009477 |  |  | 807 | 1 |  |  | 7.65
| ФСБЦ 91.08.11-031 | Перегружатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т |  | маш.-ч |  | 0.1 |  | 1.3 |  | 0.009477 | 8883.76 | 1.4 | 12437.26 |  |  |  | 117.87
| ФСБЦ ТЗ-4-100-080 | Средний разряд машинистов 8,1 |  | чел.-ч |  | 0.1 |  | 1.3 |  | 0.009477 |  |  | 861.64 | 1 |  |  | 8.17
| ФСБЦ 91.08.11-041 | Разогреватели швов инфракрасные |  | маш.-ч |  | 0.1 |  | 1.3 |  | 0.009477 | 59.52 | 1.21 | 72.02 |  |  |  | 0.68
| ФСБЦ 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  | маш.-ч |  | 0.1 |  | 1.3 |  | 0.009477 | 1043.14 | 1.34 | 1397.81 |  |  |  | 13.25
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.1 |  | 1.3 |  | 0.009477 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 5.34
| ФСБЦ 91.18.01-013 | Компрессоры передвижные, давление 2 МПа (20 атм), производительность 60 м3/мин |  | маш.-ч |  | 0.06 |  | 1.3 |  | 0.005686 | 4141.29 | 1.34 | 5549.33 |  |  |  | 31.55
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.06 |  | 1.3 |  | 0.005686 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 4.3
| 4 | М | [14 empty] | 2.47
| ФСБЦ 01.2.03.07-0023 | Эмульсия битумно-дорожная |  | т |  | 0.001 |  | 1 |  | 7.3e-05 | 16539.78 | 1.26 | 20840.12 |  |  |  | 1.52
| ФСБЦ 01.7.03.01-0002 | Вода водопроводная |  | м3 |  | 0.44 |  | 1 |  | 0.032076 | 36.31 | 0.82 | 29.77 |  |  |  | 0.95
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 269.25
|  | ФОТ | [14 empty] | 50.47
| 812/пр_2020_прил._т._п.21_гр.3 | НР (021 Автомобильные дороги) |  | % |  | 147 |  | 1 |  | 147 | [6 empty] | 74.19
| 774/пр_2020_прил._т._п.21_гр.3 | СП (021 Автомобильные дороги) |  | % |  | 134 |  | 1 |  | 134 | [6 empty] | 67.63
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 5638.82 |  |  |  | 411.07
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 5652,64
|  | оплата труда | [14 empty] | 632,21
|  | эксплуатация машин | [14 empty] | 3969,05
|  | оплата труда машинистов | [14 empty] | 888,01
|  | материальные ресурсы | [14 empty] | 163,37
|  | Итого ФОТ | [14 empty] | 1520,22
|  | Итого накладные расходы | [14 empty] | 2234,73
|  | Итого сметная прибыль | [14 empty] | 2037,10
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 9924,47
Справочно
|  | затраты труда рабочих | [14 empty] | 1,29
|  | затраты труда машинистов | [14 empty] | 1,22
Кровля
22 | ГЭСН-12-01-001-06 | Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов: в один слой Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | 100 м2 |  | 0.2976 |  | 1 |  | 0.2976
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 3.5283 | [6 empty] | 1942.74
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 9.12 |  | 1.3 |  | 3.5283 |  |  | 550.61 | 1 |  |  | 1942.74
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 62.36
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.0619 | [6 empty] | 43.09
| ФСБЦ 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  | маш.-ч |  | 0.08 |  | 1.3 |  | 0.03095 |  |  | 992.5 |  |  |  | 30.72
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.08 |  | 1.3 |  | 0.03095 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 23.42
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.03 |  | 1.3 |  | 0.011606 |  |  | 1631.99 |  |  |  | 18.94
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.03 |  | 1.3 |  | 0.011606 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 8.78
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.05 |  | 1.3 |  | 0.019344 |  |  | 656.62 |  |  |  | 12.7
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.05 |  | 1.3 |  | 0.019344 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 10.89
| 4 | М | [14 empty] | 316.29
| ФСБЦ 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая |  | кг |  | 15.02 |  | 1 |  | 4.47 | 41.38 | 1.71 | 70.76 |  |  |  | 316.29
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 2364.48
|  | ФОТ | [14 empty] | 1985.83
| 812/пр_2020_прил._т._п.12_гр.3 | НР (012 Кровли) |  | % |  | 109 |  | 1 |  | 109 | [6 empty] | 2164.55
| 774/пр_2020_прил._т._п.12_гр.3 | СП (012 Кровли) |  | % |  | 57 |  | 1 |  | 57 | [6 empty] | 1131.92
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 19022.01 |  |  |  | 5660.95
23 | ГЭСН-12-01-007-08 | Устройство кровель из оцинкованной стали: без настенных желобов Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов Объем: 2.4 + 1.73 |  | 100 м2 |  | 0.0413 |  | 1 |  | 0.0413
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 4.2829 | [6 empty] | 2277.15
| ФСБЦ ТЗ-1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  | чел.-ч |  | 79.77 |  | 1.3 |  | 4.2829 |  |  | 531.69 | 1 |  |  | 2277.15
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 33.97
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.033825 | [6 empty] | 24.24
| ФСБЦ 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  | маш.-ч |  | 0.42 |  | 1.3 |  | 0.02255 |  |  | 992.5 |  |  |  | 22.38
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.42 |  | 1.3 |  | 0.02255 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 17.06
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.08 |  | 1.3 |  | 0.004295 |  |  | 1631.99 |  |  |  | 7.01
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.08 |  | 1.3 |  | 0.004295 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 3.25
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.13 |  | 1.3 |  | 0.00698 |  |  | 656.62 |  |  |  | 4.58
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.13 |  | 1.3 |  | 0.00698 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 3.93
| 4 | М | [14 empty] | 3938.31
| ФСБЦ 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг |  | т |  | 0.052 |  | 1 |  | 0.002148 | 55898.18 | 1.44 | 80493.38 |  |  |  | 172.9
| ФСБЦ 11.1.03.06-0078 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт II |  | м3 |  | 1.8 |  | 1 |  | 0.07434 |  |  | 15293.99 |  |  |  | 1136.96
| ФСБЦ 08.3.05.05-0053 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм |  | т |  | 0.87 |  | 1 |  | 0.035931 | 86227.5 | 0.84 | 72431.1 |  |  |  | 2602.52
| ФСБЦ 01.7.15.06-0022 | Гвозди стальные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм |  | кг |  | 1.1 |  | 1 |  | 0.04543 | 72.97 | 1.25 | 91.21 |  |  |  | 4.14
| ФСБЦ 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  | т |  | 0.006 |  | 1 |  | 0.000248 | 70296.2 | 1.25 | 87870.25 |  |  |  | 21.79
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 6273.67
|  | ФОТ | [14 empty] | 2301.39
| 812/пр_2020_прил._т._п.12_гр.3 | НР (012 Кровли) |  | % |  | 109 |  | 1 |  | 109 | [6 empty] | 2508.52
| 774/пр_2020_прил._т._п.12_гр.3 | СП (012 Кровли) |  | % |  | 57 |  | 1 |  | 57 | [6 empty] | 1311.79
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 244406.3 |  |  |  | 10093.98
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 8638,15
|  | оплата труда | [14 empty] | 4219,89
|  | эксплуатация машин | [14 empty] | 96,33
|  | оплата труда машинистов | [14 empty] | 67,33
|  | материальные ресурсы | [14 empty] | 4254,60
|  | Итого ФОТ | [14 empty] | 4287,22
|  | Итого накладные расходы | [14 empty] | 4673,07
|  | Итого сметная прибыль | [14 empty] | 2443,71
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 15754,93
Справочно
|  | затраты труда рабочих | [14 empty] | 7,81
|  | затраты труда машинистов | [14 empty] | 0,09
Разные работы
24 | ГЭСН-09-03-039-05 | Монтаж опорных конструкций: этажерочного типа |  | т |  | 0.1 |  | 1 |  | 0.1
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 1.73 | [6 empty] | 952.56
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 17.3 |  | 1 |  | 1.73 |  |  | 550.61 | 1 |  |  | 952.56
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 348.48
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.147 | [6 empty] | 107.55
| ФСБЦ 91.05.02-005 | Краны козловые, грузоподъемность 32 т |  | маш.-ч |  | 0.1 |  | 1 |  | 0.01 | 1803.79 | 1.4 | 2525.31 |  |  |  | 25.25
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.1 |  | 1 |  | 0.01 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 7.57
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.12 |  | 1 |  | 0.012 |  |  | 1631.99 |  |  |  | 19.58
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.12 |  | 1 |  | 0.012 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 9.08
| ФСБЦ 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т |  | маш.-ч |  | 1.06 |  | 1 |  | 0.106 | 1703.3 | 1.37 | 2333.52 |  |  |  | 247.35
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 1.06 |  | 1 |  | 0.106 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 80.2
| ФСБЦ 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) |  | маш.-ч |  | 0.86 |  | 1 |  | 0.086 | 13.44 | 1.48 | 19.89 |  |  |  | 1.71
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.19 |  | 1 |  | 0.019 |  |  | 656.62 |  |  |  | 12.48
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.19 |  | 1 |  | 0.019 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 10.7
| ФСБЦ 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки |  | маш.-ч |  | 2.24 |  | 1 |  | 0.224 | 4.35 | 1.21 | 5.26 |  |  |  | 1.18
| ФСБЦ 91.17.04-171 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А |  | маш.-ч |  | 4.45 |  | 1 |  | 0.445 |  |  | 91.98 |  |  |  | 40.93
| 4 | М | [14 empty] | 625.73
| ФСБЦ 11.1.03.01-0061 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I |  | м3 |  | 0.00103 |  | 1 |  | 0.000103 | 16496.03 | 1 | 16496.03 |  |  |  | 1.7
| ФСБЦ 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм |  | 10 м |  | 0.0187 |  | 1 |  | 0.00187 | 307.84 | 0.79 | 243.19 |  |  |  | 0.45
| ФСБЦ 07.2.07.12-0011 | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб |  | т |  | 0.005 |  | 1 |  | 0.0005 | 105278.81 | 1.44 | 151601.49 |  |  |  | 75.8
| ФСБЦ 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический |  | м3 |  | 1.95 |  | 1 |  | 0.195 | 114.64 | 1.15 | 131.84 |  |  |  | 25.71
| ФСБЦ 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая |  | кг |  | 0.59 |  | 1 |  | 0.059 | 41.38 | 1.71 | 70.76 |  |  |  | 4.17
| ФСБЦ 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм |  | т |  | 3e-05 |  | 1 |  | 3e-06 | 60258.2 | 0.97 | 58450.45 |  |  |  | 0.18
| ФСБЦ 08.3.11.01-1106 | Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П |  | т |  | 0.00194 |  | 1 |  | 0.000194 | 136760 | 1.01 | 138127.6 |  |  |  | 26.8
| ФСБЦ 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 |  | т |  | 0.00031 |  | 1 |  | 3.1e-05 | 51280.15 | 1.61 | 82561.04 |  |  |  | 2.56
| ФСБЦ 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 |  | т |  | 0.0006 |  | 1 |  | 6e-05 | 98526.45 | 1.54 | 151730.73 |  |  |  | 9.1
| ФСБЦ 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  | кВт-ч |  | 2.175 |  | 1 |  | 0.2175 |  |  | 8.97 |  |  |  | 1.95
| ФСБЦ 01.7.11.07-0036 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм |  | кг |  | 31 |  | 1 |  | 3.1 | 142.68 | 0.89 | 126.99 |  |  |  | 393.67
| ФСБЦ 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  | кг |  | 4 |  | 1 |  | 0.4 | 174.93 | 1.14 | 199.42 |  |  |  | 79.77
| ФСБЦ 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  | т |  | 1e-05 |  | 1 |  | 1e-06 | 70296.2 | 1.25 | 87870.25 |  |  |  | 0.09
| ФСБЦ 01.7.20.08-0071 | Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм |  | т |  | 0.0001 |  | 1 |  | 1e-05 | 231787.35 | 1.63 | 377813.38 |  |  |  | 3.78
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 2034.32
|  | ФОТ | [14 empty] | 1060.11
| 812/пр_2020_прил._т._п.9_гр.3 | НР (009 Строительные металлические конструкции) |  | % |  | 93 |  | 1 |  | 93 | [6 empty] | 985.9
| 774/пр_2020_прил._т._п.9_гр.3 | СП (009 Строительные металлические конструкции) |  | % |  | 62 |  | 1 |  | 62 | [6 empty] | 657.27
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 36774.9 |  |  |  | 3677.49
25 | ГЭСН-06-14-004-03 | Загрузка фильтров в емкостных сооружениях: щебнем Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | 100 м3 |  | 0.0016 |  | 1 |  | 0.0016
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.3509 | [6 empty] | 160.76
| ФСБЦ ТЗ-1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  | чел.-ч |  | 168.7 |  | 1.3 |  | 0.3509 |  |  | 458.14 | 1 |  |  | 160.76
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 61.38
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.037856 | [6 empty] | 26.07
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 6.9 |  | 1.3 |  | 0.014352 |  |  | 1631.99 |  |  |  | 23.42
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 6.9 |  | 1.3 |  | 0.014352 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 10.86
| ФСБЦ 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  | маш.-ч |  | 11.3 |  | 1.3 |  | 0.023504 |  |  | 1615.17 |  |  |  | 37.96
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч |  | 11.3 |  | 1.3 |  | 0.023504 |  |  | 647.28 | 1 |  |  | 15.21
| 4 | М | [14 empty] | 1.06
| ФСБЦ 11.1.03.01-0063 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III |  | м3 |  | 0.04 |  | 1 |  | 6.4e-05 | 16496.03 | 1 | 16496.03 |  |  |  | 1.06
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 249.27
|  | ФОТ | [14 empty] | 186.83
| 812/пр_2020_прил._т._п.6_гр.3 | НР (006 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве) |  | % |  | 102 |  | 1 |  | 102 | [6 empty] | 190.57
| 774/пр_2020_прил._т._п.6_гр.3 | СП (006 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве) |  | % |  | 58 |  | 1 |  | 58 | [6 empty] | 108.36
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 342625 |  |  |  | 548.2
26 | ГЭСН-09-03-029-01 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов Объем: ( 24 * 2 + 42 * 2 + 25 * 2 ) : 1000 |  | т |  | 0.182 |  | 1 |  | 0.182
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 6.8377 | [6 empty] | 3764.93
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 28.9 |  | 1.3 |  | 6.8377 |  |  | 550.61 | 1 |  |  | 3764.93
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 3316.23
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 1.3794 | [6 empty] | 1034.89
| ФСБЦ 91.05.02-005 | Краны козловые, грузоподъемность 32 т |  | маш.-ч |  | 0.07 |  | 1.3 |  | 0.016562 | 1803.79 | 1.4 | 2525.31 |  |  |  | 41.82
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.07 |  | 1.3 |  | 0.016562 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 12.53
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.12 |  | 1.3 |  | 0.028392 |  |  | 1631.99 |  |  |  | 46.34
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.12 |  | 1.3 |  | 0.028392 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 21.48
| ФСБЦ 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т |  | маш.-ч |  | 5.45 |  | 1.3 |  | 1.2895 | 1703.3 | 1.37 | 2333.52 |  |  |  | 3009
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 5.45 |  | 1.3 |  | 1.2895 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 975.56
| ФСБЦ 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  | маш.-ч |  | 0.86 |  | 1.3 |  | 0.20348 |  |  | 2.55 |  |  |  | 0.52
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.19 |  | 1.3 |  | 0.044954 |  |  | 656.62 |  |  |  | 29.52
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.19 |  | 1.3 |  | 0.044954 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 25.32
| ФСБЦ 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки |  | маш.-ч |  | 1.68 |  | 1.3 |  | 0.39749 | 4.35 | 1.21 | 5.26 |  |  |  | 2.09
| ФСБЦ 91.17.04-171 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А |  | маш.-ч |  | 8.59 |  | 1.3 |  | 2.0324 |  |  | 91.98 |  |  |  | 186.94
| 4 | М | [14 empty] | 245.26
| ФСБЦ 11.1.03.01-0061 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I |  | м3 |  | 0.00103 |  | 1 |  | 0.000187 | 16496.03 | 1 | 16496.03 |  |  |  | 3.08
| ФСБЦ 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм |  | 10 м |  | 0.0187 |  | 1 |  | 0.003403 | 307.84 | 0.79 | 243.19 |  |  |  | 0.83
| ФСБЦ 07.2.07.12-0011 | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб |  | т |  | 0.001 |  | 1 |  | 0.000182 | 105278.81 | 1.44 | 151601.49 |  |  |  | 27.59
| ФСБЦ 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический |  | м3 |  | 1.37 |  | 1 |  | 0.24934 | 114.64 | 1.15 | 131.84 |  |  |  | 32.87
| ФСБЦ 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая |  | кг |  | 0.41 |  | 1 |  | 0.07462 | 41.38 | 1.71 | 70.76 |  |  |  | 5.28
| ФСБЦ 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм |  | т |  | 3e-05 |  | 1 |  | 5e-06 | 60258.2 | 0.97 | 58450.45 |  |  |  | 0.29
| ФСБЦ 08.3.11.01-1106 | Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П |  | т |  | 0.00194 |  | 1 |  | 0.000353 | 136760 | 1.01 | 138127.6 |  |  |  | 48.76
| ФСБЦ 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 |  | т |  | 0.00031 |  | 1 |  | 5.6e-05 | 51280.15 | 1.61 | 82561.04 |  |  |  | 4.62
| ФСБЦ 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 |  | т |  | 0.0006 |  | 1 |  | 0.000109 | 98526.45 | 1.54 | 151730.73 |  |  |  | 16.54
| ФСБЦ 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  | кВт-ч |  | 3.654 |  | 1 |  | 0.66503 |  |  | 8.97 |  |  |  | 5.97
| ФСБЦ 01.7.11.07-0036 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм |  | кг |  | 4 |  | 1 |  | 0.728 | 142.68 | 0.89 | 126.99 |  |  |  | 92.45
| ФСБЦ 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  | т |  | 1e-05 |  | 1 |  | 2e-06 | 70296.2 | 1.25 | 87870.25 |  |  |  | 0.18
| ФСБЦ 01.7.20.08-0071 | Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм |  | т |  | 0.0001 |  | 1 |  | 1.8e-05 | 231787.35 | 1.63 | 377813.38 |  |  |  | 6.8
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 8361.31
|  | ФОТ | [14 empty] | 4799.82
| 812/пр_2020_прил._т._п.9_гр.3 | НР (009 Строительные металлические конструкции) |  | % |  | 93 |  | 1 |  | 93 | [6 empty] | 4463.83
| 774/пр_2020_прил._т._п.9_гр.3 | СП (009 Строительные металлические конструкции) |  | % |  | 62 |  | 1 |  | 62 | [6 empty] | 2975.89
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 86818.85 |  |  |  | 15801.03
27 | ГЭСН-09-03-050-01 | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | 100 м |  | 0.07 |  | 1 |  | 0.07
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 1.1484 | [6 empty] | 625.09
| ФСБЦ ТЗ-1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 |  | чел.-ч |  | 12.62 |  | 1.3 |  | 1.1484 |  |  | 544.3 | 1 |  |  | 625.09
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 2.99
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.00455 | [6 empty] | 2.56
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.05 |  | 1.3 |  | 0.00455 |  |  | 656.62 |  |  |  | 2.99
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.05 |  | 1.3 |  | 0.00455 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 2.56
| 4 | М | [14 empty] | 10.35
| ФСБЦ 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  | кВт-ч |  | 4.836 |  | 1 |  | 0.33852 |  |  | 8.97 |  |  |  | 3.04
| ФСБЦ 01.7.15.14-0166 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 35 мм |  | т |  | 0.00075 |  | 1 |  | 5.3e-05 | 110308.96 | 1.25 | 137886.2 |  |  |  | 7.31
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 640.99
|  | ФОТ | [14 empty] | 627.65
| 812/пр_2020_прил._т._п.9_гр.3 | НР (009 Строительные металлические конструкции) |  | % |  | 93 |  | 1 |  | 93 | [6 empty] | 583.71
| 774/пр_2020_прил._т._п.9_гр.3 | СП (009 Строительные металлические конструкции) |  | % |  | 62 |  | 1 |  | 62 | [6 empty] | 389.14
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 23054.86 |  |  |  | 1613.84
28 | ГЭСН-07-01-037-01 | Заполнение вертикальных швов стеновых панелей: цементным раствором Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов Объем: 3 * 2 |  | 100 м |  | 0.06 |  | 1 |  | 0.06
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 1.8486 | [6 empty] | 971.24
| ФСБЦ ТЗ-1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 |  | чел.-ч |  | 23.7 |  | 1.3 |  | 1.8486 |  |  | 525.39 | 1 |  |  | 971.24
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 12.89
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| ФСБЦ 91.06.09-021 | Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг |  | маш.-ч |  | 10.7 |  | 1.3 |  | 0.8346 | 12.16 | 1.27 | 15.44 |  |  |  | 12.89
| 4 | М | [14 empty] | 224.94
| ФСБЦ 04.3.01.09-0012 | Раствор готовый кладочный, цементный, М50 |  | м3 |  | 0.84 |  | 1 |  | 0.0504 | 3486.8 | 1.28 | 4463.1 |  |  |  | 224.94
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 1209.07
|  | ФОТ | [14 empty] | 971.24
| 812/пр_2020_прил._т._п.7_гр.3 | НР (007 Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве) |  | % |  | 110 |  | 1 |  | 110 | [6 empty] | 1068.36
| 774/пр_2020_прил._т._п.7_гр.3 | СП (007 Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве) |  | % |  | 73 |  | 1 |  | 73 | [6 empty] | 709.01
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 49774 |  |  |  | 2986.44
29 | ГЭСН-46-03-007-02 | Пробивка проемов в конструкциях: из бетона Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов Объем: 1.25 * 0.25 * 0.08 * 8 + 0.85 * 0.25 * 0.08 * 4 |  | м3 |  | 0.268 |  | 1 |  | 0.268
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 8.2919 | [6 empty] | 4356.49
| ФСБЦ ТЗ-1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 |  | чел.-ч |  | 23.8 |  | 1.3 |  | 8.2919 |  |  | 525.39 | 1 |  |  | 4356.49
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 566.86
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| ФСБЦ 91.18.01-508 | Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин |  | маш.-ч |  | 8.12 |  | 1.3 |  | 2.829 | 115.43 | 1.68 | 193.92 |  |  |  | 548.6
| ФСБЦ 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров |  | маш.-ч |  | 16.23 |  | 1.3 |  | 5.6545 |  |  | 3.23 |  |  |  | 18.26
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 4923.35
|  | ФОТ | [14 empty] | 4356.49
| 812/пр_2020_прил._т._п.40.1_гр.3 | НР (040.1 Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конс) |  | % |  | 103 |  | 1 |  | 103 | [6 empty] | 4487.18
| 774/пр_2020_прил._т._п.40.1_гр.3 | СП (040.1 Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конс) |  | % |  | 59 |  | 1 |  | 59 | [6 empty] | 2570.33
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 44704.7 |  |  |  | 11980.86
30 | ГЭСН-46-03-017-02 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью свыше 0,1 до 0,2 м2 Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | м3 |  | 0.268 |  | 1 |  | 0.268
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 15.5595 | [6 empty] | 7390.01
| ФСБЦ ТЗ-1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 |  | чел.-ч |  | 44.66 |  | 1.3 |  | 15.5595 |  |  | 474.95 | 1 |  |  | 7390.01
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 56.57
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.083616 | [6 empty] | 47.09
| ФСБЦ 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) |  | маш.-ч |  | 0.49 |  | 1.3 |  | 0.17072 | 6.62 | 1.48 | 9.8 |  |  |  | 1.67
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.24 |  | 1.3 |  | 0.083616 |  |  | 656.62 |  |  |  | 54.9
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.24 |  | 1.3 |  | 0.083616 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 47.09
| 4 | М | [14 empty] | 1137.79
| ФСБЦ 03.1.02.03-0011 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I |  | т |  | 0.0011 |  | 1 |  | 0.000295 | 5275.05 | 1.62 | 8545.58 |  |  |  | 2.52
| ФСБЦ 11.1.03.06-0075 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт III |  | м3 |  | 0.09 |  | 1 |  | 0.02412 | 5764.42 | 2.35 | 13546.39 |  |  |  | 326.74
| ФСБЦ 08.3.03.04-0012 | Проволока светлая, диаметр 1,1 мм |  | т |  | 0.0005 |  | 1 |  | 0.000134 | 88783.86 | 0.97 | 86120.34 |  |  |  | 11.54
| ФСБЦ 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм |  | т |  | 0.0095 |  | 1 |  | 0.002546 | 60258.2 | 0.97 | 58450.45 |  |  |  | 148.81
| ФСБЦ 08.4.03.03-0032 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 12 мм |  | т |  | 0.05 |  | 1 |  | 0.0134 | 64493 | 0.75 | 48369.75 |  |  |  | 648.15
| ФСБЦ 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 |  | 0.0032 |  | 1 |  | 0.000858 | 35.71 | 0.82 | 29.28 |  |  |  | 0.03
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 8631.46
|  | ФОТ | [14 empty] | 7437.1
| 812/пр_2020_прил._т._п.40.1_гр.3 | НР (040.1 Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конс) |  | % |  | 103 |  | 1 |  | 103 | [6 empty] | 7660.21
| 774/пр_2020_прил._т._п.40.1_гр.3 | СП (040.1 Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конс) |  | % |  | 59 |  | 1 |  | 59 | [6 empty] | 4387.89
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 77162.54 |  |  |  | 20679.56
Устройство ввода в БКТП
31 | ГЭСН-34-02-001-03 | Устройство трубопроводов из хризотилцементных труб с соединением: полиэтиленовыми муфтами до 2 отверстий Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | канал.км |  | 0.064 |  | 1 |  | 0.064
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 11.9808 | [6 empty] | 5942.12
| ФСБЦ ТЗ-1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 |  | чел.-ч |  | 144 |  | 1.3 |  | 11.9808 |  |  | 495.97 | 1 |  |  | 5942.12
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 9571.11
| ФСБЦ 11.1.02.02-0003 | Дрова разделанные 2 группы (сосна, ольха), длина до 1 м |  | м3 |  | 0.3 |  | 1 |  | 0.0192 | 2784.5 | 1.09 | 3035.11 |  |  |  | 58.27
| ФСБЦ 20.2.02.07-0031 | Пробки кабельные полиэтиленовые для асботруб, внутренний диаметр 100 мм |  | 100 шт |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.0128 | 1771.04 | 1.22 | 2160.67 |  |  |  | 27.66
| ФСБЦ 24.2.05.01-0001 | Трубы хризотилцементные безнапорные, диаметр условного прохода 100 мм |  | м |  | 990 |  | 1 |  | 63.36 | 94.68 | 1.51 | 142.97 |  |  |  | 9058.58
| ФСБЦ 24.3.05.07-0511 | Муфта полиэтиленовая для хризотилцементных труб, номинальный наружный диаметр 100 мм |  | шт |  | 320 |  | 1 |  | 20.48 | 20.42 | 1.02 | 20.83 |  |  |  | 426.6
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 15513.23
|  | ФОТ | [14 empty] | 5942.12
| 812/пр_2020_прил._т._п.28_гр.3 | НР (028 Сооружения связи, радиовещания и телевидения) |  | % |  | 98 |  | 1 |  | 98 | [6 empty] | 5823.28
| 774/пр_2020_прил._т._п.28_гр.3 | СП (028 Сооружения связи, радиовещания и телевидения) |  | % |  | 58 |  | 1 |  | 58 | [6 empty] | 3446.43
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 387233.44 |  |  |  | 24782.94
32 | ГЭСН-27-07-005-05 | Резка тротуарной плитки толщиной 70 мм: угловой шлифовальной машинкой Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | м реза |  | 13.6 |  | 1 |  | 13.6
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 10.4312 | [6 empty] | 5875.06
| ФСБЦ ТЗ-1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.59 |  | 1.3 |  | 10.4312 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 5875.06
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 1113.58
| ФСБЦ 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  | кВт-ч |  | 0.9 |  | 1 |  | 12.24 |  |  | 8.97 |  |  |  | 109.79
| ФСБЦ 01.7.17.06-0061 | Круг алмазный отрезной сегментный, диаметр 350 мм, толщина алмазной кромки 3,2 мм, высота алмазной кромки 8 мм |  | шт |  | 0.014 |  | 1 |  | 0.1904 | 4251.61 | 1.24 | 5272 |  |  |  | 1003.79
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 6988.64
|  | ФОТ | [14 empty] | 5875.06
| 812/пр_2020_прил._т._п.21.1_гр.3 | НР (021.1 Автомобильные дороги: устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее) |  | % |  | 113 |  | 1 |  | 113 | [6 empty] | 6638.82
| 774/пр_2020_прил._т._п.21.1_гр.3 | СП (021.1 Автомобильные дороги: устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее) |  | % |  | 77 |  | 1 |  | 77 | [6 empty] | 4523.8
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 1334.65 |  |  |  | 18151.26
33 | ГЭСН-27-07-005-07 | Добавлять (уменьшать) на каждые 10 мм: к норме 27-07-005-05 Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | м реза |  | -13.6 |  | 1 |  | -13.6
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.7072 | [6 empty] | 398.31
| ФСБЦ ТЗ-1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  | чел.-ч |  | -0.04 |  | 1.3 |  | -0.7072 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | -398.31
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 160.97
| ФСБЦ 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  | кВт-ч |  | -0.144 |  | 1 |  | -1.9584 |  |  | 8.97 |  |  |  | -17.57
| ФСБЦ 01.7.17.06-0061 | Круг алмазный отрезной сегментный, диаметр 350 мм, толщина алмазной кромки 3,2 мм, высота алмазной кромки 8 мм |  | шт |  | -0.002 |  | 1 |  | -0.0272 | 4251.61 | 1.24 | 5272 |  |  |  | -143.4
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 559.28
|  | ФОТ | [14 empty] | -398.31
| 812/пр_2020_прил._т._п.21.1_гр.3 | НР (021.1 Автомобильные дороги: устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее) |  | % |  | 113 |  | 1 |  | 113 | [6 empty] | -450.09
| 774/пр_2020_прил._т._п.21.1_гр.3 | СП (021.1 Автомобильные дороги: устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее) |  | % |  | 77 |  | 1 |  | 77 | [6 empty] | -306.7
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 51.67 |  |  |  | -1316.07
34 | ГЭСНм-10-06-034-28 | Герметизация канала кабельной канализации: занятого К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15__Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов. |  | канал |  | 28 |  | 1 |  | 28
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.4 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15__Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 20.02 | [6 empty] | 10896.89
| ФСБЦ ТЗ-1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 |  | чел.-ч |  | 0.55 |  | 1.3 |  | 20.02 |  |  | 544.3 | 1 |  |  | 10896.89
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 421.34
| ФСБЦ 01.7.14.01-0002 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл |  | шт |  | 0.03077 |  | 1 |  | 0.86156 | 241.35 | 1.22 | 294.45 |  |  |  | 253.69
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 167.6472 |  |  | 1 |  |  |  | 167.65
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 11318.23
|  | ФОТ | [14 empty] | 10896.89
| 812/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3 | НР (051.1 прокладка и монтаж сетей связи) |  | % |  | 90 |  | 1 |  | 90 | [6 empty] | 9807.2
| 774/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3 | СП (051.1 прокладка и монтаж сетей связи) |  | % |  | 46 |  | 1 |  | 46 | [6 empty] | 5012.57
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 933.5 |  |  |  | 26138
35 | ГЭСНр-69-01-004-03 | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в перекрытиях оштукатуренных Кзтр==1,15; Кэм=1,15 Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов. |  | 100 отверстий |  | 0.14 |  | 1 |  | 0.14
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.5 | Кзтр==1,15; Кэм=1,15 Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 11.0383 | [6 empty] | 5521.03
| ФСБЦ ТЗ-1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  | чел.-ч |  | 60.65 |  | 1.3 |  | 11.0383 |  |  | 500.17 | 1 |  |  | 5521.03
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0.83
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.01456 | [6 empty] | 7.28
| ФСБЦ 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  | маш.-ч |  | 0.08 |  | 1.3 |  | 0.01456 | 37.32 | 1.53 | 57.1 |  |  |  | 0.83
| ФСБЦ ТЗ-4-100-030 | Средний разряд машинистов 3,0 |  | чел.-ч |  | 0.08 |  | 1.3 |  | 0.01456 |  |  | 500.17 | 1 |  |  | 7.28
| 4 | М | [14 empty] | 627.01
| ФСБЦ 11.1.03.06-0074 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт II |  | м3 |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.028 |  |  | 14900.22 |  |  |  | 417.21
| ФСБЦ 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 |  | м3 |  | 0.3 |  | 1 |  | 0.042 | 3778.62 | 1.28 | 4836.63 |  |  |  | 203.14
| ФСБЦ 01.7.15.06-0122 | Гвозди стальные строительные, диаметр 1,8 мм, длина 50-60 мм |  | т |  | 0.0005 |  | 1 |  | 7e-05 | 76110.2 | 1.25 | 95137.75 |  |  |  | 6.66
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 6156.15
|  | ФОТ | [14 empty] | 5528.31
| 812/пр_2020_прил._т._п.103_гр.3 | НР (103 Прочие ремонтно-строительные работы) |  | % |  | 92 |  | 1 |  | 92 | [6 empty] | 5086.05
| 774/пр_2020_прил._т._п.103_гр.3 | СП (103 Прочие ремонтно-строительные работы) |  | % |  | 44 |  | 1 |  | 44 | [6 empty] | 2432.46
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 97676.14 |  |  |  | 13674.66
Устройство малой водосточной системы
36 | ГЭСН-12-01-009-02 | Устройство желобов: подвесных Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | 100 м |  | 0.104 |  | 1 |  | 0.104
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 3.7586 | [6 empty] | 1879.92
| ФСБЦ ТЗ-1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  | чел.-ч |  | 27.8 |  | 1.3 |  | 3.7586 |  |  | 500.17 | 1 |  |  | 1879.92
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 33.78
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.0338 | [6 empty] | 23.21
| ФСБЦ 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  | маш.-ч |  | 0.11 |  | 1.3 |  | 0.014872 |  |  | 992.5 |  |  |  | 14.76
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.11 |  | 1.3 |  | 0.014872 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 11.25
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.05 |  | 1.3 |  | 0.00676 |  |  | 1631.99 |  |  |  | 11.03
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.05 |  | 1.3 |  | 0.00676 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 5.11
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.09 |  | 1.3 |  | 0.012168 |  |  | 656.62 |  |  |  | 7.99
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.09 |  | 1.3 |  | 0.012168 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 6.85
| 4 | М | [14 empty] | 4114.36
| ФСБЦ 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг |  | т |  | 0.169 |  | 1 |  | 0.017576 | 55898.18 | 1.44 | 80493.38 |  |  |  | 1414.75
| ФСБЦ 08.3.05.05-0051 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм |  | т |  | 0.33 |  | 1 |  | 0.03432 | 91285 | 0.84 | 76679.4 |  |  |  | 2631.64
| ФСБЦ 01.7.15.06-0094 | Гвозди стальные оцинкованные проволочные, диаметр 4,5 мм, длина 120 мм |  | т |  | 0.0038 |  | 1 |  | 0.000395 | 137662.56 | 1.25 | 172078.2 |  |  |  | 67.97
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 6051.27
|  | ФОТ | [14 empty] | 1903.13
| 812/пр_2020_прил._т._п.12_гр.3 | НР (012 Кровли) |  | % |  | 109 |  | 1 |  | 109 | [6 empty] | 2074.41
| 774/пр_2020_прил._т._п.12_гр.3 | СП (012 Кровли) |  | % |  | 57 |  | 1 |  | 57 | [6 empty] | 1084.78
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 88562.12 |  |  |  | 9210.46
37 | ГЭСНм-08-02-407-05 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 100 мм К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15__Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов. |  | 100 м |  | 0.08 |  | 1 |  | 0.08
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.4 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15__Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 7.6794 | [6 empty] | 4228.33
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 73.84 |  | 1.3 |  | 7.6794 |  |  | 550.61 | 1 |  |  | 4228.33
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 381.57
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.31408 | [6 empty] | 207.26
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 1.51 |  | 1.3 |  | 0.15704 |  |  | 1631.99 |  |  |  | 256.29
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 1.51 |  | 1.3 |  | 0.15704 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 118.81
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 1.51 |  | 1.3 |  | 0.15704 |  |  | 656.62 |  |  |  | 103.12
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 1.51 |  | 1.3 |  | 0.15704 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 88.45
| ФСБЦ 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | маш.-ч |  | 5.14 |  | 1.3 |  | 0.53456 |  |  | 41.45 |  |  |  | 22.16
| 4 | М | [14 empty] | 269.61
| ФСБЦ 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  | 10 шт |  | 0.8 |  | 1 |  | 0.064 | 944.69 | 1.34 | 1265.88 |  |  |  | 81.02
| ФСБЦ 22.2.02.11-0051 | Гайки установочные заземляющие |  | 100 шт |  | 0.21 |  | 1 |  | 0.0168 | 884.19 | 1.25 | 1105.24 |  |  |  | 18.57
| ФСБЦ 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  | кг |  | 7.7 |  | 1 |  | 0.616 | 79.88 | 1.52 | 121.42 |  |  |  | 74.79
| ФСБЦ 01.7.06.11-0021 | Ленты герметизирующие на основе фторопласта-4Д, антикоррозийностойкие, с липким слоем с одной стороны для уплотнения неподвижных резьбовых соединений трубопроводов, ширина 10 мм, толщина 0,1 мм |  | кг |  | 0.038 |  | 1 |  | 0.00304 | 911.59 | 1.96 | 1786.72 |  |  |  | 5.43
| ФСБЦ 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  | кг |  | 2 |  | 1 |  | 0.16 | 155.63 | 0.89 | 138.51 |  |  |  | 22.16
| ФСБЦ 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые |  | 100 шт |  | 0.62 |  | 1 |  | 0.0496 | 41.71 | 1.25 | 52.14 |  |  |  | 2.59
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 65.0513 |  |  | 1 |  |  |  | 65.05
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 5086.77
|  | ФОТ | [14 empty] | 4435.59
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 4302.52
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 2262.15
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 145643 |  |  |  | 11651.44
Окраска кабельных перемычек
38 | ГЭСН-26-02-022-01 | Огнезащитное покрытие толщиной слоя 1 мм кабелей и проводов |  | 100 м2 |  | 0.1418 |  | 1 |  | 0.1418
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 8.8497 | [6 empty] | 4705.32
| ФСБЦ ТЗ-1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  | чел.-ч |  | 62.41 |  | 1 |  | 8.8497 |  |  | 531.69 | 1 |  |  | 4705.32
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 46.97
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.036868 | [6 empty] | 20.76
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.26 |  | 1 |  | 0.036868 |  |  | 656.62 |  |  |  | 24.21
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.26 |  | 1 |  | 0.036868 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 20.76
| ФСБЦ 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт |  | маш.-ч |  | 25.2 |  | 1 |  | 3.5734 | 4.52 | 1.41 | 6.37 |  |  |  | 22.76
| 4 | М | [14 empty] | 168
| ФСБЦ 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 |  | 0.21 |  | 1 |  | 0.029778 | 35.71 | 0.82 | 29.28 |  |  |  | 0.87
| ФСБЦ 01.7.07.08-0003 | Мыло хозяйственное твердое 72 % |  | шт |  | 10 |  | 1 |  | 1.418 | 18.59 | 1.42 | 26.4 |  |  |  | 37.44
| ФСБЦ 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  | кг |  | 10 |  | 1 |  | 1.418 | 56.11 | 1.63 | 91.46 |  |  |  | 129.69
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 4941.05
|  | ФОТ | [14 empty] | 4726.08
| 812/пр_2020_прил._т._п.2_гр.3 | НР (020 Теплоизоляционные работы) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 4584.3
| 774/пр_2020_прил._т._п.2_гр.3 | СП (020 Теплоизоляционные работы) |  | % |  | 55 |  | 1 |  | 55 | [6 empty] | 2599.34
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 85505.57 |  |  |  | 12124.69
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 81545,83
|  | оплата труда | [14 empty] | 56871,44
|  | эксплуатация машин | [14 empty] | 4828,55
|  | оплата труда машинистов | [14 empty] | 1476,67
|  | материальные ресурсы | [14 empty] | 18369,17
|  | Итого ФОТ | [14 empty] | 58348,11
|  | Итого накладные расходы | [14 empty] | 57306,25
|  | Итого сметная прибыль | [14 empty] | 32852,72
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 171704,80
Справочно
|  | затраты труда рабочих | [14 empty] | 108,82
|  | затраты труда машинистов | [14 empty] | 2,04
Строительство наружного контура заземления
39 | ГЭСНм-08-02-471-02 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 63х63х6 мм К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15__Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов. |  | 10 шт |  | 2.2 |  | 1 |  | 2.2
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.4 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15__Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 29.458 | [6 empty] | 16219.87
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 10.3 |  | 1.3 |  | 29.458 |  |  | 550.61 | 1 |  |  | 16219.87
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 1946.27
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 1.5444 | [6 empty] | 1019.14
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.27 |  | 1.3 |  | 0.7722 |  |  | 1631.99 |  |  |  | 1260.22
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.27 |  | 1.3 |  | 0.7722 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 584.22
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.27 |  | 1.3 |  | 0.7722 |  |  | 656.62 |  |  |  | 507.04
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.27 |  | 1.3 |  | 0.7722 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 434.92
| ФСБЦ 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | маш.-ч |  | 1.51 |  | 1.3 |  | 4.3186 |  |  | 41.45 |  |  |  | 179.01
| 4 | М | [14 empty] | 6629.64
| ФСБЦ 14.4.01.09-0427 | Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2 |  | кг |  | 2.4 |  | 1 |  | 5.28 | 911.56 | 1.28 | 1166.8 |  |  |  | 6160.7
| ФСБЦ 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  | кг |  | 0.72 |  | 1 |  | 1.584 | 155.63 | 0.89 | 138.51 |  |  |  | 219.4
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 249.5363 |  |  | 1 |  |  |  | 249.54
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 25814.92
|  | ФОТ | [14 empty] | 17239.01
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 16721.84
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 8791.9
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 23331.21 |  |  |  | 51328.66
40 | ГЭСНм-08-02-472-07 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2 К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15__Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов. |  | 100 м |  | 0.5 |  | 1 |  | 0.5
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.4 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15__Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 12.025 | [6 empty] | 6621.09
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 18.5 |  | 1.3 |  | 12.025 |  |  | 550.61 | 1 |  |  | 6621.09
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 420.27
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.299 | [6 empty] | 197.31
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.23 |  | 1.3 |  | 0.1495 |  |  | 1631.99 |  |  |  | 243.98
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.23 |  | 1.3 |  | 0.1495 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 113.11
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.23 |  | 1.3 |  | 0.1495 |  |  | 656.62 |  |  |  | 98.16
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.23 |  | 1.3 |  | 0.1495 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 84.2
| ФСБЦ 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | маш.-ч |  | 2.9 |  | 1.3 |  | 1.885 |  |  | 41.45 |  |  |  | 78.13
| 4 | М | [14 empty] | 1647.52
| ФСБЦ 08.3.05.02-0021 | Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм |  | т |  | 0.004 |  | 1 |  | 0.002 | 71131.5 | 0.8 | 56905.2 |  |  |  | 113.81
| ФСБЦ 14.4.01.09-0427 | Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2 |  | кг |  | 2.3 |  | 1 |  | 1.15 | 911.56 | 1.28 | 1166.8 |  |  |  | 1341.82
| ФСБЦ 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  | кг |  | 1.3 |  | 1 |  | 0.65 | 155.63 | 0.89 | 138.51 |  |  |  | 90.03
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 101.8629 |  |  | 1 |  |  |  | 101.86
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 8886.19
|  | ФОТ | [14 empty] | 6818.4
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 6613.85
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 3477.38
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 37954.84 |  |  |  | 18977.42
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 34701,11
|  | оплата труда | [14 empty] | 22840,96
|  | эксплуатация машин | [14 empty] | 2366,54
|  | оплата труда машинистов | [14 empty] | 1216,45
|  | материальные ресурсы | [14 empty] | 8277,16
|  | Итого ФОТ | [14 empty] | 24057,41
|  | Итого накладные расходы | [14 empty] | 23335,69
|  | Итого сметная прибыль | [14 empty] | 12269,28
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 70306,08
Справочно
|  | затраты труда рабочих | [14 empty] | 41,49
|  | затраты труда машинистов | [14 empty] | 1,84
Монтажные работы
Монтаж БКТП
41 | ГЭСНм-37-01-001-13 | Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 27 т К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15__Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов. Козп=0,90; Кэм=0,90; Кзтм=0,90; Кмат=0,90_Коэффициент, учитывающий затраты на монтаж оборудования, аналогичного по техническим характеристикам, условиям поставки и технологии монтажа с оборудованием, учтенным в сборниках ГЭСНм, но отличающегося по массе: при коэффициенте изменения массы оборудования 0,71 - 0,80 |  | шт |  | 2 |  | 1 |  | 2
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.4 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15__Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов.
| 571/пр_2022_ п.49_т.1_стр.5_стб.2 | Козп=0,90; Кэм=0,90; Кзтм=0,90; Кмат=0,90_Коэффициент, учитывающий затраты на монтаж оборудования, аналогичного по техническим характеристикам, условиям поставки и технологии монтажа с оборудованием, учтенным в сборниках ГЭСНм, но отличающегося по массе: при коэффициенте изменения массы оборудования 0,71 - 0,80
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 438.048 | [6 empty] | 241193.61
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 208 |  | 1.053 |  | 438.048 |  |  | 550.61 | 1 |  |  | 241193.61
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 113122.83
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 73.4994 | [6 empty] | 56794.72
| ФСБЦ 91.05.06-009 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 50 т |  | маш.-ч |  | 4 |  | 1.053 |  | 8.424 | 1927.57 | 1.37 | 2640.77 |  |  |  | 22245.85
| ФСБЦ ТЗ-4-100-070 | Средний разряд машинистов 7,0 |  | чел.-ч |  | 4 |  | 1.053 |  | 8.424 |  |  | 807 | 1 |  |  | 6798.17
| ФСБЦ 91.05.08-009 | Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 63 т |  | маш.-ч |  | 13.9 |  | 1.053 |  | 29.2734 | 2518.22 | 1.13 | 2845.59 |  |  |  | 83300.09
| ФСБЦ ТЗ-4-100-065 | Средний разряд машинистов 6,5 |  | чел.-ч |  | 27.8 |  | 1.053 |  | 58.5468 |  |  | 781.78 | 1 |  |  | 45770.72
| ФСБЦ 91.15.02-024 | Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.) |  | маш.-ч |  | 3.1 |  | 1.053 |  | 6.5286 | 724.75 | 1.34 | 971.17 |  |  |  | 6340.38
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч |  | 3.1 |  | 1.053 |  | 6.5286 |  |  | 647.28 | 1 |  |  | 4225.83
| ФСБЦ 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки |  | маш.-ч |  | 1.3 |  | 1.053 |  | 2.7378 | 4.35 | 1.21 | 5.26 |  |  |  | 14.4
| ФСБЦ 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | маш.-ч |  | 14 |  | 1.053 |  | 29.484 |  |  | 41.45 |  |  |  | 1222.11
| 4 | М | [14 empty] | 21206.4
| ФСБЦ 25.1.01.04-0031 | Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог широкой колеи, тип I |  | шт |  | 3.2 |  | 0.81 |  | 5.184 | 1818.38 | 1.3 | 2363.89 |  |  |  | 12254.41
| ФСБЦ 08.1.02.11-0023 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг |  | кг |  | 3.2 |  | 0.81 |  | 5.184 | 122.66 | 1.44 | 176.63 |  |  |  | 915.65
| ФСБЦ 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический |  | м3 |  | 8.2 |  | 0.81 |  | 13.284 | 114.64 | 1.15 | 131.84 |  |  |  | 1751.36
| ФСБЦ 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая |  | кг |  | 1.2 |  | 0.81 |  | 1.944 | 41.38 | 1.71 | 70.76 |  |  |  | 137.56
| ФСБЦ 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  | кВт-ч |  | 12.6 |  | 0.81 |  | 20.412 |  |  | 8.97 |  |  |  | 183.1
| ФСБЦ 01.7.11.07-0230 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм |  | кг |  | 10.5 |  | 0.81 |  | 17.01 | 148.86 | 0.89 | 132.49 |  |  |  | 2253.65
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 0.81 |  | 3710.6708 |  |  | 1 |  |  |  | 3710.67
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 432317.56
|  | ФОТ | [14 empty] | 297988.33
| 812/пр_2020_прил._т._п.79_гр.3 | НР (079 Оборудование общего назначения) |  | % |  | 92 |  | 1 |  | 92 | [6 empty] | 274149.26
| 774/пр_2020_прил._т._п.79_гр.3 | СП (079 Оборудование общего назначения) |  | % |  | 49 |  | 1 |  | 49 | [6 empty] | 146014.28
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 426240.55 |  |  |  | 852481.1
42 | ГЭСНм-37-01-001-12 | Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 18 т К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15__Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов. Козп=0,85; Кэм=0,85; Кзтм=0,85; Кмат=0,85_Коэффициент, учитывающий затраты на монтаж оборудования, аналогичного по техническим характеристикам, условиям поставки и технологии монтажа с оборудованием, учтенным в сборниках ГЭСНм, но отличающегося по массе: при коэффициенте изменения массы оборудования 0,61 - 0,70 |  | шт |  | 2 |  | 1 |  | 2
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.4 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15__Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов.
| 571/пр_2022_ п.49_т.1_стр.4_стб.2 | Козп=0,85; Кэм=0,85; Кзтм=0,85; Кмат=0,85_Коэффициент, учитывающий затраты на монтаж оборудования, аналогичного по техническим характеристикам, условиям поставки и технологии монтажа с оборудованием, учтенным в сборниках ГЭСНм, но отличающегося по массе: при коэффициенте изменения массы оборудования 0,61 - 0,70
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 259.233 | [6 empty] | 139467.35
| ФСБЦ ТЗ-1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  | чел.-ч |  | 138 |  | 0.93925 |  | 259.233 |  |  | 538 | 1 |  |  | 139467.35
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 84726.48
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 55.2279 | [6 empty] | 42588.65
| ФСБЦ 91.05.06-009 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 50 т |  | маш.-ч |  | 3.6 |  | 0.93925 |  | 6.7626 | 1927.57 | 1.37 | 2640.77 |  |  |  | 17858.47
| ФСБЦ ТЗ-4-100-070 | Средний разряд машинистов 7,0 |  | чел.-ч |  | 3.6 |  | 0.93925 |  | 6.7626 |  |  | 807 | 1 |  |  | 5457.42
| ФСБЦ 91.05.08-009 | Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 63 т |  | маш.-ч |  | 11.4 |  | 0.93925 |  | 21.4149 | 2518.22 | 1.13 | 2845.59 |  |  |  | 60938.03
| ФСБЦ ТЗ-4-100-065 | Средний разряд машинистов 6,5 |  | чел.-ч |  | 22.8 |  | 0.93925 |  | 42.8298 |  |  | 781.78 | 1 |  |  | 33483.48
| ФСБЦ 91.15.02-024 | Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.) |  | маш.-ч |  | 3 |  | 0.93925 |  | 5.6355 | 724.75 | 1.34 | 971.17 |  |  |  | 5473.03
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч |  | 3 |  | 0.93925 |  | 5.6355 |  |  | 647.28 | 1 |  |  | 3647.75
| ФСБЦ 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки |  | маш.-ч |  | 0.54 |  | 0.93925 |  | 1.0144 | 4.35 | 1.21 | 5.26 |  |  |  | 5.34
| ФСБЦ 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | маш.-ч |  | 5.8 |  | 0.93925 |  | 10.8953 |  |  | 41.45 |  |  |  | 451.61
| 4 | М | [14 empty] | 15701.17
| ФСБЦ 25.1.01.04-0031 | Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог широкой колеи, тип I |  | шт |  | 3.2 |  | 0.7225 |  | 4.624 | 1818.38 | 1.3 | 2363.89 |  |  |  | 10930.63
| ФСБЦ 08.1.02.11-0023 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг |  | кг |  | 3.2 |  | 0.7225 |  | 4.624 | 122.66 | 1.44 | 176.63 |  |  |  | 816.74
| ФСБЦ 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический |  | м3 |  | 2.6 |  | 0.7225 |  | 3.757 | 114.64 | 1.15 | 131.84 |  |  |  | 495.32
| ФСБЦ 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая |  | кг |  | 0.4 |  | 0.7225 |  | 0.578 | 41.38 | 1.71 | 70.76 |  |  |  | 40.9
| ФСБЦ 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  | кВт-ч |  | 3.6 |  | 0.7225 |  | 5.202 |  |  | 8.97 |  |  |  | 46.66
| ФСБЦ 01.7.11.07-0230 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм |  | кг |  | 6.4 |  | 0.7225 |  | 9.248 | 148.86 | 0.89 | 132.49 |  |  |  | 1225.27
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 0.7225 |  | 2145.6516 |  |  | 1 |  |  |  | 2145.65
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 282483.65
|  | ФОТ | [14 empty] | 182056
| 812/пр_2020_прил._т._п.79_гр.3 | НР (079 Оборудование общего назначения) |  | % |  | 92 |  | 1 |  | 92 | [6 empty] | 167491.52
| 774/пр_2020_прил._т._п.79_гр.3 | СП (079 Оборудование общего назначения) |  | % |  | 49 |  | 1 |  | 49 | [6 empty] | 89207.44
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 269591.31 |  |  |  | 539182.61
Монтаж трансформатора
43 | ГЭСНм-08-01-062-02 | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 3 т К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  | шт |  | 2 |  | 1 |  | 2
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 55.2 | [6 empty] | 31089.74
| ФСБЦ ТЗ-1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  | чел.-ч |  | 27.6 |  | 1 |  | 55.2 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 31089.74
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 15681.88
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 13.96 | [6 empty] | 9154.06
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 3.34 |  | 1 |  | 6.68 |  |  | 1631.99 |  |  |  | 10901.69
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 3.34 |  | 1 |  | 6.68 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 5053.82
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 3.64 |  | 1 |  | 7.28 |  |  | 656.62 |  |  |  | 4780.19
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 3.64 |  | 1 |  | 7.28 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 4100.24
| 4 | М | [14 empty] | 33390.49
| ФСБЦ 25.1.01.04-0012 | Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог узкой колеи, тип II, длина 1200 мм |  | шт |  | 15 |  | 1 |  | 30 | 705.5 | 1.3 | 917.15 |  |  |  | 27514.5
| ФСБЦ 01.7.15.10-0053 | Скобы металлические |  | кг |  | 10.5 |  | 1 |  | 21 | 176.2 | 1.42 | 250.2 |  |  |  | 5254.2
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 621.7948 |  |  | 1 |  |  |  | 621.79
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 89316.17
|  | ФОТ | [14 empty] | 40243.8
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 39036.49
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 20524.34
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 74438.5 |  |  |  | 148877
Кабель
44 | ГЭСНм-08-02-147-11 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: свыше 1 до 2 кг К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы Объем: 72 + 30 |  | 100 м |  | 1.02 |  | 1 |  | 1.02
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 17.6256 | [6 empty] | 9704.83
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 17.28 |  | 1 |  | 17.6256 |  |  | 550.61 | 1 |  |  | 9704.83
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 531.61
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.408 | [6 empty] | 269.24
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.204 |  |  | 1631.99 |  |  |  | 332.93
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.204 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 154.34
| ФСБЦ 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  | маш.-ч |  | 4.06 |  | 1 |  | 4.1412 |  |  | 2.55 |  |  |  | 10.56
| ФСБЦ 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) |  | маш.-ч |  | 4.06 |  | 1 |  | 4.1412 | 8.84 | 1.48 | 13.08 |  |  |  | 54.17
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.204 |  |  | 656.62 |  |  |  | 133.95
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.204 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 114.9
| 4 | М | [14 empty] | 758.69
| ФСБЦ 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 |  | кг |  | 0.25 |  | 1 |  | 0.255 | 931.11 | 1.64 | 1527.02 |  |  |  | 389.39
| ФСБЦ 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 |  | т |  | 0.00072 |  | 1 |  | 0.000734 | 82698.14 | 1.35 | 111642.49 |  |  |  | 81.95
| ФСБЦ 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  | 10 м |  | 0.245 |  | 1 |  | 0.2499 | 37.71 | 1.58 | 59.58 |  |  |  | 14.89
| ФСБЦ 01.7.15.14-0165 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм |  | т |  | 0.00062 |  | 1 |  | 0.000632 | 99190.96 | 1.25 | 123988.7 |  |  |  | 78.36
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 194.0966 |  |  | 1 |  |  |  | 194.1
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 11264.37
|  | ФОТ | [14 empty] | 9974.07
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 9674.85
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 5086.78
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 25515.69 |  |  |  | 26026
45 | ГЭСНм-08-02-165-07 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  | шт |  | 2 |  | 1 |  | 2
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 12.18 | [6 empty] | 6706.43
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 6.09 |  | 1 |  | 12.18 |  |  | 550.61 | 1 |  |  | 6706.43
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 21198.03
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 9.88 | [6 empty] | 7470.94
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.01 |  | 1 |  | 0.02 |  |  | 1631.99 |  |  |  | 32.64
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.01 |  | 1 |  | 0.02 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 15.13
| ФСБЦ 91.06.09-001 | Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг |  | маш.-ч |  | 4.92 |  | 1 |  | 9.84 | 1472.34 | 1.46 | 2149.62 |  |  |  | 21152.26
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 4.92 |  | 1 |  | 9.84 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 7444.55
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.01 |  | 1 |  | 0.02 |  |  | 656.62 |  |  |  | 13.13
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.01 |  | 1 |  | 0.02 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 11.26
| 4 | М | [14 empty] | 266.6
| ФСБЦ 01.3.01.01-0001 | Бензин авиационный Б-70 |  | т |  | 0.0004 |  | 1 |  | 0.0008 | 116448.72 | 1.36 | 158370.26 |  |  |  | 126.7
| ФСБЦ 01.3.01.05-0009 | Парафин нефтяной твердый Т-1 |  | т |  | 1e-05 |  | 1 |  | 2e-05 | 81827.2 | 1.78 | 145652.42 |  |  |  | 2.91
| ФСБЦ 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  | 10 м |  | 0.024 |  | 1 |  | 0.048 | 37.71 | 1.58 | 59.58 |  |  |  | 2.86
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 134.1284 |  |  | 1 |  |  |  | 134.13
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 35642
|  | ФОТ | [14 empty] | 14177.37
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 13752.05
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 7230.46
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 28312.26 |  |  |  | 56624.51
46 | ГЭСНм-08-02-165-09 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  | шт |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 8.32 | [6 empty] | 4581.08
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 8.32 |  | 1 |  | 8.32 |  |  | 550.61 | 1 |  |  | 4581.08
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 15199.21
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 7.08 | [6 empty] | 5354.51
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.01 |  | 1 |  | 0.01 |  |  | 1631.99 |  |  |  | 16.32
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.01 |  | 1 |  | 0.01 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 7.57
| ФСБЦ 91.06.09-001 | Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг |  | маш.-ч |  | 7.06 |  | 1 |  | 7.06 | 1472.34 | 1.46 | 2149.62 |  |  |  | 15176.32
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 7.06 |  | 1 |  | 7.06 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 5341.31
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.01 |  | 1 |  | 0.01 |  |  | 656.62 |  |  |  | 6.57
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.01 |  | 1 |  | 0.01 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 5.63
| 4 | М | [14 empty] | 157.86
| ФСБЦ 01.3.01.01-0001 | Бензин авиационный Б-70 |  | т |  | 0.0004 |  | 1 |  | 0.0004 | 116448.72 | 1.36 | 158370.26 |  |  |  | 63.35
| ФСБЦ 01.3.01.05-0009 | Парафин нефтяной твердый Т-1 |  | т |  | 1e-05 |  | 1 |  | 1e-05 | 81827.2 | 1.78 | 145652.42 |  |  |  | 1.46
| ФСБЦ 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  | 10 м |  | 0.024 |  | 1 |  | 0.024 | 37.71 | 1.58 | 59.58 |  |  |  | 1.43
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 91.6216 |  |  | 1 |  |  |  | 91.62
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 25292.66
|  | ФОТ | [14 empty] | 9935.59
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 9637.52
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 5067.15
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 39997.33 |  |  |  | 39997.33
47 | ГЭСНм-08-02-158-22 | Заделка концевая сухая для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: свыше 1 до 10 кВ, сечение одной жилы свыше 185 до 240 мм2 К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  | шт |  | 4 |  | 1 |  | 4
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 10.4 | [6 empty] | 5726.34
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 2.6 |  | 1 |  | 10.4 |  |  | 550.61 | 1 |  |  | 5726.34
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 91.54
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.08 | [6 empty] | 52.79
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.01 |  | 1 |  | 0.04 |  |  | 1631.99 |  |  |  | 65.28
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.01 |  | 1 |  | 0.04 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 30.26
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.01 |  | 1 |  | 0.04 |  |  | 656.62 |  |  |  | 26.26
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.01 |  | 1 |  | 0.04 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 22.53
| 4 | М | [14 empty] | 675.32
| ФСБЦ 01.3.01.01-0001 | Бензин авиационный Б-70 |  | т |  | 0.0008 |  | 1 |  | 0.0032 | 116448.72 | 1.36 | 158370.26 |  |  |  | 506.78
| ФСБЦ 01.3.01.05-0009 | Парафин нефтяной твердый Т-1 |  | т |  | 1e-05 |  | 1 |  | 4e-05 | 81827.2 | 1.78 | 145652.42 |  |  |  | 5.83
| ФСБЦ 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая |  | кг |  | 0.15 |  | 1 |  | 0.6 | 41.38 | 1.71 | 70.76 |  |  |  | 42.46
| ФСБЦ 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  | 10 м |  | 0.024 |  | 1 |  | 0.096 | 37.71 | 1.58 | 59.58 |  |  |  | 5.72
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 114.5272 |  |  | 1 |  |  |  | 114.53
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 6545.99
|  | ФОТ | [14 empty] | 5779.13
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 5605.76
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 2947.36
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 3774.78 |  |  |  | 15099.11
48 | ГЭСНм-08-02-144-04 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 35 мм2 К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  | 100 шт |  | 0.02 |  | 1 |  | 0.02
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.2736 | [6 empty] | 150.65
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 13.68 |  | 1 |  | 0.2736 |  |  | 550.61 | 1 |  |  | 150.65
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 3.01
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 3.0129 |  |  | 1 |  |  |  | 3.01
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 153.66
|  | ФОТ | [14 empty] | 150.65
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 146.13
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 76.83
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 18831 |  |  |  | 376.62
49 | ГЭСНм-08-02-144-05 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  | 100 шт |  | 0.02 |  | 1 |  | 0.02
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.3024 | [6 empty] | 166.5
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 15.12 |  | 1 |  | 0.3024 |  |  | 550.61 | 1 |  |  | 166.5
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 3.33
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 3.3301 |  |  | 1 |  |  |  | 3.33
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 169.83
|  | ФОТ | [14 empty] | 166.5
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 161.51
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 84.92
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 20813 |  |  |  | 416.26
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 883185,89
|  | оплата труда | [14 empty] | 438786,53
|  | эксплуатация машин | [14 empty] | 250551,58
|  | оплата труда машинистов | [14 empty] | 121684,91
|  | материальные ресурсы | [14 empty] | 72162,87
|  | Итого ФОТ | [14 empty] | 560471,44
|  | Итого накладные расходы | [14 empty] | 519655,09
|  | Итого сметная прибыль | [14 empty] | 276239,56
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 1679080,54
Справочно
|  | затраты труда рабочих | [14 empty] | 801,58
|  | затраты труда машинистов | [14 empty] | 160,14
ССЦ
Фундамент
50 | 01.7.15.01-0040 | Анкеры забивные из арматурной стали A-I, диаметр 12 мм, длина 900 мм |  | т |  | 0.886 |  | 1 |  | 0.886 | 62413.13 | 1.42 | 88626.64 | 1 |  |  | 78523.2
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 88626.64 |  |  |  | 78523.2
51 | 11.3.03.15-1044 | Фиксаторы защитного слоя арматуры пластиковые, форма кубик, толщина защитного слоя бетона 50 мм |  | 100 шт |  | 3.3 |  | 1 |  | 3.3 | 131.94 | 1.09 | 143.81 | 1 |  |  | 474.57
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 143.81 |  |  |  | 474.57
52 | 04.1.02.05-0244 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В10, F(1)150, W6 |  | м3 |  | 5 |  | 1 |  | 5 | 4421.36 | 1.03 | 4554 | 1 |  |  | 22770
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 4554 |  |  |  | 22770
53 | 04.1.02.05-0424 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)300, W10 |  | м3 |  | 13 |  | 1 |  | 13 | 5957.93 | 1.03 | 6136.67 | 1 |  |  | 79776.71
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 6136.67 |  |  |  | 79776.71
54 | 01.7.12.05-1010 | Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 350 г/м2 |  | м2 |  | 200 |  | 1 |  | 200 | 41.79 | 1.31 | 71.16 | 1 |  |  | 14232
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 71.16 |  |  |  | 14232
55 | 02.3.01.02-1104 | Песок природный для строительных работ I класс, средний |  | м3 |  | 208.27 |  | 1 |  | 208.27 |  |  | 685.4 | 1 |  |  | 142748.26
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 685.4 |  |  |  | 142748.26
56 | 02.2.05.04-2090 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм |  | м3 |  | 40 |  | 1 |  | 40 | 2184.44 | 0.81 | 1769.4 | 1 |  |  | 70776
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 1769.4 |  |  |  | 70776
57 | 01.2.03.03-0065 | Мастика битумно-резиновая изоляционная МБР-90 Объем: 155.3 : 1000 |  | т |  | 0.1553 |  | 1 |  | 0.1553 | 28495.35 | 1.26 | 35904.14 | 1 |  |  | 5575.91
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 35904.12 |  |  |  | 5575.91
58 | 04.3.02.13-0214 | Смеси сухие цементно-песчаные кладочные, класс В7,5 (М100) Объем: 0.56 * 1.3 |  | т |  | 0.728 |  | 1 |  | 0.728 |  |  |  | 1
Всего по позиции
Отмостка
59 | 02.2.05.04-2088 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 20-40 мм |  | м3 |  | 3.44 |  | 1 |  | 3.44 | 1892.9 | 0.88 | 1665.75 | 1 |  |  | 5730.18
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 1665.75 |  |  |  | 5730.18
60 | 04.2.01.01-0049 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка II Объем: 1.77 + 0.88 |  | т |  | 2.65 |  | 1 |  | 2.65 | 3622.62 | 1.45 | 5252.8 | 1 |  |  | 13919.92
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 5252.8 |  |  |  | 13919.92
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 434526,75
|  | материальные ресурсы | [14 empty] | 434526,75
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 434526,75
Оборудование
61 | ТЦ_62.2.01.05_47_3702015155_15.09.2025_01_1.1 | 2БКТП-630/10/0,4 кВ |  | шт |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 8627976.55 | 1 |  |  | 8627976.55
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 8627976.55 |  |  |  | 8627976.55
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 8627976,55
|  | Итого оборудование | [14 empty] | 8627976,55
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 8627976,55
Погрузка/перевозка
Грунт
62 | 45-1 | Погрузка при автомобильных перевозках грунт растительного слоя (земля, перегной) Объем: 38.94 * 1.75 |  | т груза |  | 68.145 |  | 1 |  | 68.145 |  |  | 101.28 | 1 |  |  | 6901.73
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 101.28 |  |  |  | 6901.73
63 | 02-15-1-01-0052 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 52 км Объем: 265.22 * 1.75 |  | 1т груза |  | 464.135 |  | 1 |  | 464.135 |  |  | 468.8 | 1 |  |  | 217586.49
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 468.8 |  |  |  | 217586.49
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 224488,22
|  | перевозка | [14 empty] | 224488,22
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 224488,22
Всего по смете
|  | Всего прямые затраты | [14 empty] | 10528312,28
в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [14 empty] | 682146,60
|  | эксплуатация машин и механизмов | [14 empty] | 300826,71
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [14 empty] | 151630,58
|  | материальные ресурсы | [14 empty] | 541243,61
|  | перевозка | [14 empty] | 224488,22
|  | Всего ФОТ | [14 empty] | 833777,18
|  | Всего накладные расходы | [14 empty] | 788468,67
|  | Всего сметная прибыль | [14 empty] | 423209,40
|  | Итого СМР | [14 empty] | 3112013,79
|  | Всего оборудование | [14 empty] | 8627976,55
|  | Сметная стоимость в текущих ценах | [14 empty] | 11739990,35
Справочно
|  | затраты труда рабочих | [14 empty] | 1286,47
|  | затраты труда машинистов | [14 empty] | 205,87
| ВЗиС_Строительство, п.50. | Временные здания и сооружения | [11 empty] | 2,5 % |  |  | 77800,34
|  | Итого с ВЗиС | [14 empty] | 3189814,13
| ЗУ_III_Строительство, п.85. | Зимнее удорожание | [11 empty] | 2,1 % |  |  | 66986,09
|  | Итого с зимним удорожанием | [14 empty] | 3256800,22
|  | Итого с оборудованием | [14 empty] | 11884776,78
| МС РФ от 04.08.2020 №421/пр | Непредвиденные расходы | [11 empty] | 3 % |  |  | 356543,30
|  | Итого без НДС | [14 empty] | 12241320,08
| Составил: | [7 empty] | Проверил:
| Начальник сметного отдела |  |  |  | Чернявская Н.П. |  |  |  | Начальник сметного отдела | [6 empty] | Чернявская Н.П.

## 02-01-02
| Наименование программного продукта |  |  |  |  | Система выпуска сметной документации А0 v. 3.6.2.3 Copyright InfoStroy Ltd.
| УТВЕРЖДАЮ | [11 empty] | Первый заместитель генерального директора-главный инженер
АО "ЛОЭСК"
Жук В.А.
"_____" ______________ 20___ г.
Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 1,26 МВА, КЛ-10/0,4 кВ протяженностью 0,74 км по договору ТП № 06-013/005-ПС-24 в г. Гатчина ЛО (24-1-06-1-08-03-0-0379)
(наименование стройки)
Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 1,26 МВА, КЛ-10/0,4 кВ протяженностью 0,74 км по договору ТП № 06-013/005-ПС-24 в г. Гатчина ЛО (24-1-06-1-08-03-0-0379)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-02
КЛ-10 ф. 225-42 Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 1,26 МВА, КЛ-10/0,4 кВ протяженностью 0,74 км по договору ТП № 06-013/005-ПС-24 в г. Гатчина ЛО (24-1-06-1-08-03-0-0379)
(наименование работ и затрат)
| Составлен(а) | Ресурсно-индексным | [7 empty] | методом
| Основание | ЭЛП30-04.2025ЭС
(проектная и (или) иная техническая документация)
| Составлен(а) в текущем уровне цен |  | 4 кв. 2025
| Сметная стоимость |  | 2006359,64 |  |  |  | руб.
|  | в том числе: | [7 empty] | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 341491.15 |  | руб.
|  | строительных работ | 762414.6667 |  |  |  | руб. |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  |  | 19611.47 |  | руб.
|  | монтажных работ | 1243944.9667 |  |  |  | руб. |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 676 |  |  | чел. час.
|  | оборудования | 0 |  |  |  | руб. |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 32 |  |  | чел. час.
|  | прочих затрат | 0 |  |  |  | руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения |  | Количество |  |  |  |  | Сметная стоимость, руб.
[6 empty] | на единицу |  | коэффициенты |  | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты |  |  | всего в текущем уровне цен, руб.
1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12
Раздел 1.Землянные работы по прокладке кабеля
1 | ГЭСН-01-01-009-08 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 Объем: 190 * 0.5 * 0.7 : 4 |  | 1000 м3 |  | 0.016625 |  | 1 |  | 0.016625
| 2101-1 | _разработка грунта в отвал
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 786.88
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.45292 | [6 empty] | 342.66
| ФСБЦ 91.01.05-086 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,65 м3 |  | маш.-ч |  | 23.69 |  | 1.15 |  | 0.45292 |  |  | 1737.33 |  |  |  | 786.88
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 23.69 |  | 1.15 |  | 0.45292 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 342.66
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 1129.54
|  | ФОТ | [14 empty] | 342.66
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.1_гр.3 | НР (001.1 Земляные работы, выполняемые механизированным способом) |  | % |  | 92 |  | 1 |  | 92 | [6 empty] | 315.25
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.1_гр.3 | СП (001.1 Земляные работы, выполняемые механизированным способом) |  | % |  | 46 |  | 1 |  | 46 | [6 empty] | 157.62
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 96385.56 |  |  |  | 1602.41
2 | ГЭСН-01-01-009-08 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 Объем: 190 * 0.5 * 0.7 : 4 |  | 1000 м3 |  | 0.016625 |  | 1 |  | 0.016625
| 2101-1 | _разработка грунта в отвал
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 786.88
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.45292 | [6 empty] | 342.66
| ФСБЦ 91.01.05-086 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,65 м3 |  | маш.-ч |  | 23.69 |  | 1.15 |  | 0.45292 |  |  | 1737.33 |  |  |  | 786.88
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 23.69 |  | 1.15 |  | 0.45292 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 342.66
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 1129.54
|  | ФОТ | [14 empty] | 342.66
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.1_гр.3 | НР (001.1 Земляные работы, выполняемые механизированным способом) |  | % |  | 92 |  | 1 |  | 92 | [6 empty] | 315.25
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.1_гр.3 | СП (001.1 Земляные работы, выполняемые механизированным способом) |  | % |  | 46 |  | 1 |  | 46 | [6 empty] | 157.62
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 96385.56 |  |  |  | 1602.41
3 | ГЭСН-01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 Объем: 190 * 0.5 * 0.7 : 4 : 2 |  | 100 м3 |  | 0.083125 |  | 1 |  | 0.083125
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| ОП_прил.1.12_п.3.187 | Кзт=1,2_Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 17.6657 | [6 empty] | 8093.38
| ФСБЦ ТЗ-1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  | чел.-ч |  | 154 |  | 1.38 |  | 17.6657 |  |  | 458.14 | 1 |  |  | 8093.38
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 8093.38
|  | ФОТ | [14 empty] | 8093.38
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.2_гр.3 | НР (001.2 Земляные работы, выполняемые ручным способом) |  | % |  | 89 |  | 1 |  | 89 | [6 empty] | 7203.11
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.2_гр.3 | СП (001.2 Земляные работы, выполняемые ручным способом) |  | % |  | 40 |  | 1 |  | 40 | [6 empty] | 3237.35
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 222963.49 |  |  |  | 18533.84
4 | ГЭСН-01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 Объем: 190 * 0.5 * 0.7 : 4 : 2 |  | 100 м3 |  | 0.083125 |  | 1 |  | 0.083125
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| ОП_прил.1.12_п.3.187 | Кзт=1,2_Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 17.6657 | [6 empty] | 8093.38
| ФСБЦ ТЗ-1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  | чел.-ч |  | 154 |  | 1.38 |  | 17.6657 |  |  | 458.14 | 1 |  |  | 8093.38
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 8093.38
|  | ФОТ | [14 empty] | 8093.38
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.2_гр.3 | НР (001.2 Земляные работы, выполняемые ручным способом) |  | % |  | 89 |  | 1 |  | 89 | [6 empty] | 7203.11
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.2_гр.3 | СП (001.2 Земляные работы, выполняемые ручным способом) |  | % |  | 40 |  | 1 |  | 40 | [6 empty] | 3237.35
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 222963.49 |  |  |  | 18533.84
5 | ГЭСН-01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 Объем: 190 * 0.5 * 0.7 : 4 : 2 |  | 100 м3 |  | 0.083125 |  | 1 |  | 0.083125
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| ОП_прил.1.12_п.3.184 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта:2 группы
| ОП_прил.1.12_п.3.189 | Кзт=1,15_Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 19.4691 | [6 empty] | 8919.57
| ФСБЦ ТЗ-1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  | чел.-ч |  | 154 |  | 1.5209 |  | 19.4691 |  |  | 458.14 | 1 |  |  | 8919.57
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 8919.57
|  | ФОТ | [14 empty] | 8919.57
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.2_гр.3 | НР (001.2 Земляные работы, выполняемые ручным способом) |  | % |  | 89 |  | 1 |  | 89 | [6 empty] | 7938.42
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.2_гр.3 | СП (001.2 Земляные работы, выполняемые ручным способом) |  | % |  | 40 |  | 1 |  | 40 | [6 empty] | 3567.83
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 245724.15 |  |  |  | 20425.82
6 | ГЭСН-01-02-068-02 | Водоотлив: из котлованов |  | 100 м3 |  | 0.163 |  | 1 |  | 0.163
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 19.1199 | [6 empty] | 8759.59
| ФСБЦ ТЗ-1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  | чел.-ч |  | 102 |  | 1.15 |  | 19.1199 |  |  | 458.14 | 1 |  |  | 8759.59
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 1421.25
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| ФСБЦ 91.19.08-004 | Насосы, производительность 53 м3/ч, напор 10 м, мощность 4 кВт |  | маш.-ч |  | 340 |  | 1.15 |  | 63.733 | 13.04 | 1.71 | 22.3 |  |  |  | 1421.25
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 10180.84
|  | ФОТ | [14 empty] | 8759.59
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.4_гр.3 | НР (001.4 Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)) |  | % |  | 89 |  | 1 |  | 89 | [6 empty] | 7796.04
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.4_гр.3 | СП (001.4 Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)) |  | % |  | 41 |  | 1 |  | 41 | [6 empty] | 3591.43
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 132320.92 |  |  |  | 21568.31
7 | ГЭСН-01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 Объем: 190 * 0.5 * 0.4 |  | 100 м3 |  | 0.38 |  | 1 |  | 0.38
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 38.6745 | [6 empty] | 16986.61
| ФСБЦ ТЗ-1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 |  | чел.-ч |  | 88.5 |  | 1.15 |  | 38.6745 |  |  | 439.22 | 1 |  |  | 16986.61
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 16986.61
|  | ФОТ | [14 empty] | 16986.61
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.2_гр.3 | НР (001.2 Земляные работы, выполняемые ручным способом) |  | % |  | 89 |  | 1 |  | 89 | [6 empty] | 15118.08
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.2_гр.3 | СП (001.2 Земляные работы, выполняемые ручным способом) |  | % |  | 40 |  | 1 |  | 40 | [6 empty] | 6794.64
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 102366.66 |  |  |  | 38899.33
8 | ГЭСН-01-02-027-05 | Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2 Объем: 190 * 3 |  | 1000 м2 |  | 0.57 |  | 1 |  | 0.57
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 80.6265 | [6 empty] | 40326.96
| ФСБЦ ТЗ-1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  | чел.-ч |  | 123 |  | 1.15 |  | 80.6265 |  |  | 500.17 | 1 |  |  | 40326.96
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 40326.96
|  | ФОТ | [14 empty] | 40326.96
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.4_гр.3 | НР (001.4 Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)) |  | % |  | 89 |  | 1 |  | 89 | [6 empty] | 35890.99
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.4_гр.3 | СП (001.4 Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)) |  | % |  | 41 |  | 1 |  | 41 | [6 empty] | 16534.05
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 162722.81 |  |  |  | 92752
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 94859,82
|  | оплата труда | [14 empty] | 91179,49
|  | эксплуатация машин | [14 empty] | 2995,01
|  | оплата труда машинистов | [14 empty] | 685,32
|  | Итого ФОТ | [14 empty] | 91864,81
|  | Итого накладные расходы | [14 empty] | 81780,25
|  | Итого сметная прибыль | [14 empty] | 37277,89
|  | Итого СМР в текущих ценах | [14 empty] | 213917,96
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 213917,96
|  | затраты труда рабочих | [14 empty] | 193,23
|  | затраты труда машинистов | [14 empty] | 0,90
Раздел 2. Строительно-монтажые работы
9 | ГЭСНм-08-02-142-01 | Устройство постели при одном кабеле в траншее |  | 100 м |  | 1.9 |  | 1 |  | 1.9
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.4 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15__Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 11.5805 | [6 empty] | 6376.34
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 5.3 |  | 1.15 |  | 11.5805 |  |  | 550.61 | 1 |  |  | 6376.34
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 5595.39
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 8.5215 | [6 empty] | 4799.48
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 3.9 |  | 1.15 |  | 8.5215 |  |  | 656.62 |  |  |  | 5595.39
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 3.9 |  | 1.15 |  | 8.5215 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 4799.48
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 16771.21
9.1 | 02.3.01.02-1102 4кв_2025_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Песок природный для строительных работ I класс, мелкий Объем: 190 * 0.5 * 0.3 |  | м3 |  | 28.5 |  | 1 |  | 28.5 | 650.2 | 1.63 | 1059.83 |  |  |  | 30205.16
|  | ФОТ | [14 empty] | 11175.82
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 10840.55
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 5699.67
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 33429.78 |  |  |  | 63516.59
10 | ГЭСН-34-02-003-01 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий |  | канал.км |  | 0.04 |  | 1 |  | 0.04
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 6.118 | [6 empty] | 3034.34
| ФСБЦ ТЗ-1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 |  | чел.-ч |  | 133 |  | 1.15 |  | 6.118 |  |  | 495.97 | 1 |  |  | 3034.34
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 55.36
| ФСБЦ 11.1.03.01-0067 | Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт III |  | м3 |  | 0.08 |  | 1 |  | 0.0032 | 16655 | 1 | 16655 |  |  |  | 53.3
| ФСБЦ 01.3.01.01-0002 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 |  | т |  | 0.0008 |  | 1 |  | 3.2e-05 |  |  | 64494.01 |  |  |  | 2.06
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 3089.7
10.1 | 24.3.03.11-0060 4кв_2025_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17,6, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 9,1 мм |  | м |  | 40 |  | 1 |  | 40 | 815.16 | 1.1 | 896.68 |  |  |  | 35867.2
|  | ФОТ | [14 empty] | 3034.34
| 812/пр_2020_прил._т._п.28_гр.3 | НР (028 Сооружения связи, радиовещания и телевидения) |  | % |  | 98 |  | 1 |  | 98 | [6 empty] | 2973.65
| 774/пр_2020_прил._т._п.28_гр.3 | СП (028 Сооружения связи, радиовещания и телевидения) |  | % |  | 58 |  | 1 |  | 58 | [6 empty] | 1759.92
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 1092261.75 |  |  |  | 43690.47
11 | ГЭСНм-08-02-141-10 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, с изоляцией из сшитого полиэтилена укладка в треугольник Объем: 170 * 3 * 1.02 |  | 100 м |  | 5.202 |  | 1 |  | 5.202
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.4 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15__Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 193.5274 | [6 empty] | 108567.98
| ФСБЦ ТЗ-2-100-02 | Рабочий 2 разряда |  | чел.-ч |  | 2.78 |  | 1.15 |  | 16.6308 |  |  | 458.14 | 1 |  |  | 7619.23
| ФСБЦ ТЗ-2-100-03 | Рабочий 3 разряда |  | чел.-ч |  | 8.11 |  | 1.15 |  | 48.5165 |  |  | 500.17 | 1 |  |  | 24266.47
| ФСБЦ ТЗ-2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | чел.-ч |  | 13.98 |  | 1.15 |  | 83.6326 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 47103.53
| ФСБЦ ТЗ-2-100-05 | Рабочий 5 разряда |  | чел.-ч |  | 6.54 |  | 1.15 |  | 39.1242 |  |  | 647.28 | 1 |  |  | 25324.34
| ФСБЦ ТЗ-2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  | чел.-ч |  | 0.94 |  | 1.15 |  | 5.6234 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 4254.41
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 6565.57
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 5.0251 | [6 empty] | 3260.71
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.02 |  | 1.15 |  | 0.11965 |  |  | 1631.99 |  |  |  | 195.26
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.02 |  | 1.15 |  | 0.11965 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 90.52
| ФСБЦ 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  | маш.-ч |  | 2.4 |  | 1.15 |  | 14.3575 |  |  | 2.55 |  |  |  | 36.61
| ФСБЦ 91.06.03-063 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т) |  | маш.-ч |  | 0.81 |  | 1.15 |  | 4.8457 | 23.43 | 1.48 | 34.68 |  |  |  | 168.05
| ФСБЦ 91.11.01-012 | Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля |  | маш.-ч |  | 0.81 |  | 1.15 |  | 4.8457 | 995.51 | 1.27 | 1264.3 |  |  |  | 6126.37
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч |  | 0.81 |  | 1.15 |  | 4.8457 |  |  | 647.28 | 1 |  |  | 3136.5
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.01 |  | 1.15 |  | 0.059823 |  |  | 656.62 |  |  |  | 39.28
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.01 |  | 1.15 |  | 0.059823 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 33.69
| 4 | М | [14 empty] | 985.64
| ФСБЦ 11.1.03.05-0073 | Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 20 мм, сорт III |  | м3 |  | 0.01 |  | 1 |  | 0.05202 | 7555 | 2.35 | 17754.25 |  |  |  | 923.58
| ФСБЦ 08.3.03.06-0001 | Проволока вязальная |  | кг |  | 0.039 |  | 1 |  | 0.20288 | 83.06 | 0.97 | 80.57 |  |  |  | 16.35
| ФСБЦ 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  | т |  | 0.0001 |  | 1 |  | 0.0005202 | 70296.2 | 1.25 | 87870.25 |  |  |  | 45.71
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 119379.9
11.1 | 21.1.07.02-1144 4кв_2025_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПг 1х240мк/70-10000 |  | 1000 м |  | 0.5306 |  | 1 |  | 0.5306 | 968097.8 | 1.24 | 1200441.27 |  |  |  | 636958.94
11.2 | 20.1.02.18-1104 4кв_2025_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 4,8х400 мм |  | 100 шт |  | 2.4573 |  | 1 |  | 2.4573 | 148.85 | 1.22 | 181.6 |  |  |  | 446.24
|  | ФОТ | [14 empty] | 111828.69
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 108473.83
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 57032.63
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 177295.57 |  |  |  | 922291.54
12 | ГЭСН-01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 Объем: 190 * 0.5 * 0.15 |  | 100 м3 |  | 0.1425 |  | 1 |  | 0.1425
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 14.5029 | [6 empty] | 6369.98
| ФСБЦ ТЗ-1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 |  | чел.-ч |  | 88.5 |  | 1.15 |  | 14.5029 |  |  | 439.22 | 1 |  |  | 6369.98
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 6369.98
|  | ФОТ | [14 empty] | 6369.98
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.2_гр.3 | НР (001.2 Земляные работы, выполняемые ручным способом) |  | % |  | 89 |  | 1 |  | 89 | [6 empty] | 5669.28
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.2_гр.3 | СП (001.2 Земляные работы, выполняемые ручным способом) |  | % |  | 40 |  | 1 |  | 40 | [6 empty] | 2547.99
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 102366.67 |  |  |  | 14587.25
13 | ГЭСНм-08-02-143-03 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: плитами одного кабеля |  | 100 м |  | 1.7 |  | 1 |  | 1.7
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.4 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15__Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 11.2217 | [6 empty] | 6178.78
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 5.74 |  | 1.15 |  | 11.2217 |  |  | 550.61 | 1 |  |  | 6178.78
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 8590.53
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 7.5072 | [6 empty] | 4953.92
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 1.92 |  | 1.15 |  | 3.7536 |  |  | 1631.99 |  |  |  | 6125.84
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 1.92 |  | 1.15 |  | 3.7536 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 2839.82
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 1.92 |  | 1.15 |  | 3.7536 |  |  | 656.62 |  |  |  | 2464.69
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 1.92 |  | 1.15 |  | 3.7536 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 2114.1
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 19723.23
13.1 | 20.2.02.07-1018 4кв_2025_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Плита из полимернаполненной композиции на основе волластонита для закрытия кабеля ПЗК, размеры 480х360 мм Объем: 170 : 0.48 |  | шт |  | 354.1667 |  | 1 |  | 354.1667 | 80.81 | 1.22 | 98.59 |  |  |  | 34917.29
|  | ФОТ | [14 empty] | 11132.7
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 10798.72
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 5677.68
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 41833.48 |  |  |  | 71116.92
14 | ГЭСНм-08-02-148-02 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 2 кг |  | 100 м |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.2
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.4 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15__Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 3.3672 | [6 empty] | 1854.01
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 14.64 |  | 1.15 |  | 3.3672 |  |  | 550.61 | 1 |  |  | 1854.01
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 117.53
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.092 | [6 empty] | 60.71
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.2 |  | 1.15 |  | 0.046 |  |  | 1631.99 |  |  |  | 75.07
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.2 |  | 1.15 |  | 0.046 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 34.8
| ФСБЦ 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  | маш.-ч |  | 3.41 |  | 1.15 |  | 0.7843 |  |  | 2.55 |  |  |  | 2
| ФСБЦ 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) |  | маш.-ч |  | 3.41 |  | 1.15 |  | 0.7843 | 8.84 | 1.48 | 13.08 |  |  |  | 10.26
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.2 |  | 1.15 |  | 0.046 |  |  | 656.62 |  |  |  | 30.2
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.2 |  | 1.15 |  | 0.046 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 25.91
| 4 | М | [14 empty] | 155.18
| ФСБЦ 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 |  | кг |  | 0.5 |  | 1 |  | 0.1 | 931.11 | 1.64 | 1527.02 |  |  |  | 152.7
| ФСБЦ 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 |  | т |  | 6e-05 |  | 1 |  | 1.2e-05 | 82698.14 | 1.35 | 111642.49 |  |  |  | 1.34
| ФСБЦ 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  | 10 м |  | 0.096 |  | 1 |  | 0.0192 | 37.71 | 1.58 | 59.58 |  |  |  | 1.14
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 2187.43
|  | ФОТ | [14 empty] | 1914.72
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 1857.28
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 976.51
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 25106.1 |  |  |  | 5021.22
15 | 21.1.07.02-1144 4кв_2025_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПг 1х240мк/70-10000 Объем: 20 * 1.02 |  | 1000 м |  | 0.0204 |  | 1 |  | 0.0204 | 968097.8 | 1.24 | 1200441.27 | 1 |  |  | 24489
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 1200441.18 |  |  |  | 24489
16 | ГЭСНм-08-02-188-03 | Муфта концевая термоусаживаемая внутренней установки для одножильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена, напряжением до 10 кВ, сечением жилы: свыше 120 до 240 мм2 |  | компл |  | 2 |  | 1 |  | 2
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.4 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15__Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 9.085 | [6 empty] | 5116.85
| ФСБЦ ТЗ-1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  | чел.-ч |  | 3.95 |  | 1.15 |  | 9.085 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 5116.85
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 99.91
| ФСБЦ 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая |  | кг |  | 0.706 |  | 1 |  | 1.412 | 41.38 | 1.71 | 70.76 |  |  |  | 99.91
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 5216.76
16.1 | 20.2.09.04-0002 4кв_2025_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пластмассовой изоляцией без брони на напряжение до 1 кВ марки ПСтт4-150/240 с болтовыми наконечниками |  | компл |  | 2 |  | 1 |  | 2 | 2106.1 | 1.87 | 3938.41 |  |  |  | 7876.82
|  | ФОТ | [14 empty] | 5116.85
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 4963.34
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 2609.59
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 10333.25 |  |  |  | 20666.51
17 | ГЭСН-26-02-022-01 | Огнезащитное покрытие толщиной слоя 1 мм кабелей и проводов |  | 100 м2 |  | 0.0678 |  | 1 |  | 0.0678
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 4.8661 | [6 empty] | 2587.26
| ФСБЦ ТЗ-1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  | чел.-ч |  | 62.41 |  | 1.15 |  | 4.8661 |  |  | 531.69 | 1 |  |  | 2587.26
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 25.83
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.020272 | [6 empty] | 11.42
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.26 |  | 1.15 |  | 0.020272 |  |  | 656.62 |  |  |  | 13.31
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.26 |  | 1.15 |  | 0.020272 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 11.42
| ФСБЦ 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт |  | маш.-ч |  | 25.2 |  | 1.15 |  | 1.9648 | 4.52 | 1.41 | 6.37 |  |  |  | 12.52
| 4 | М | [14 empty] | 80.33
| ФСБЦ 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 |  | 0.21 |  | 1 |  | 0.014238 | 35.71 | 0.82 | 29.28 |  |  |  | 0.42
| ФСБЦ 01.7.07.08-0003 | Мыло хозяйственное твердое 72 % |  | шт |  | 10 |  | 1 |  | 0.678 | 18.59 | 1.42 | 26.4 |  |  |  | 17.9
| ФСБЦ 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  | кг |  | 10 |  | 1 |  | 0.678 | 56.11 | 1.63 | 91.46 |  |  |  | 62.01
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 2704.84
17.1 | 14.2.02.03-0028 4кв_2025_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Краска огнезащитная однокомпонентная на органической основе вспучивающегося типа для защиты кабельных линий, температура нанесения от -25 до +30 °C, температура эксплуатации от -50 до +40 °C, плотность 1,28-1,34 г/см3, расход 1,0 кг/м2 на толщину покрытия 0,6 мм, цвет белый |  | кг |  | 6.78 |  | 1 |  | 6.78 | 526.55 | 1.85 | 974.12 |  |  |  | 6604.53
|  | ФОТ | [14 empty] | 2598.68
| 812/пр_2020_прил._т._п.2_гр.3 | НР (020 Теплоизоляционные работы) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 2520.72
| 774/пр_2020_прил._т._п.2_гр.3 | СП (020 Теплоизоляционные работы) |  | % |  | 55 |  | 1 |  | 55 | [6 empty] | 1429.27
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 195565.78 |  |  |  | 13259.36
18 | ГЭСНм-08-02-144-07 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 240 мм2 |  | 100 шт |  | 0.06 |  | 1 |  | 0.06
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.4 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15__Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 2.0976 | [6 empty] | 1154.96
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 30.4 |  | 1.15 |  | 2.0976 |  |  | 550.61 | 1 |  |  | 1154.96
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 1154.96
|  | ФОТ | [14 empty] | 1154.96
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 1120.31
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 589.03
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 47738.33 |  |  |  | 2864.3
19 | ГЭСНм-08-02-200-01 | Монтаж термоусаживаемой манжеты из трубки для кабеля |  | шт |  | 46 |  | 1 |  | 46
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.4 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15__Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 31.211 | [6 empty] | 16594.58
| ФСБЦ ТЗ-1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  | чел.-ч |  | 0.59 |  | 1.15 |  | 31.211 |  |  | 531.69 | 1 |  |  | 16594.58
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 728.01
| ФСБЦ 01.3.01.01-0010 | Бензин-растворитель |  | кг |  | 0.04 |  | 1 |  | 1.84 | 160.27 | 1.36 | 217.97 |  |  |  | 401.06
| ФСБЦ 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  | кВт-ч |  | 0.064 |  | 1 |  | 2.944 |  |  | 8.97 |  |  |  | 26.41
| ФСБЦ 01.7.06.12-0005 | Ленты термоспекаемые изоляционные, ширина 50 мм, толщина 0,3 мм |  | 100 м |  | 0.003 |  | 1 |  | 0.138 | 1015.52 | 1.58 | 1604.52 |  |  |  | 221.42
| ФСБЦ 01.7.06.12-0007 | Ленты полиэтиленовые термоспекаемые, цвет черный, ширина 40 мм, толщина 0,1 мм |  | 100 м |  | 0.004 |  | 1 |  | 0.184 | 272.16 | 1.58 | 430.01 |  |  |  | 79.12
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 17322.59
|  | ФОТ | [14 empty] | 16594.58
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 16096.74
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 8463.24
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 910.49 |  |  |  | 41882.57
20 | ГЭСНм-08-02-155-01 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой |  | шт |  | 2 |  | 1 |  | 2
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.4 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15__Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.874 | [6 empty] | 481.23
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 0.38 |  | 1.15 |  | 0.874 |  |  | 550.61 | 1 |  |  | 481.23
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 980.55
| ФСБЦ 01.1.01.09-0024 | Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 3-6 мм |  | т |  | 6e-05 |  | 1 |  | 0.00012 | 490790.27 | 1.36 | 667474.77 |  |  |  | 80.1
| ФСБЦ 01.7.07.29-0111 | Пакля смоляная пропитанная |  | кг |  | 0.15 |  | 1 |  | 0.3 | 92.95 | 1.42 | 131.99 |  |  |  | 39.6
| ФСБЦ 01.7.07.29-0221 | Герметик для уплотнения кабельных вводов и муфт, герметизации резьбовых соединений газовых и водопроводных труб |  | кг |  | 0.72 |  | 1 |  | 1.44 | 490.01 | 1.22 | 597.81 |  |  |  | 860.85
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 1461.78
|  | ФОТ | [14 empty] | 481.23
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 466.79
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 245.43
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 1087 |  |  |  | 2174
21 | 14.5.04.04-0001 4кв_2025_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Мастика (грунтовочный состав) двухкомпонентная на полиуретановой основе для защиты различных металлоконструкций от атмосферной коррозии |  | кг |  | 13.1 |  | 1 |  | 13.1 | 651.55 | 1.74 | 1133.7 | 1 |  |  | 14851.47
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 1133.7 |  |  |  | 14851.47
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 987599,03
|  | оплата труда | [14 empty] | 158316,31
|  | эксплуатация машин | [14 empty] | 20894,85
|  | оплата труда машинистов | [14 empty] | 13086,24
|  | материальные ресурсы | [14 empty] | 795301,63
|  | в т.ч. материалы учтенные в расценках | [14 empty] | 3084,98
|  | в т.ч. неучтенные материалы | [14 empty] | 792216,65
|  | Итого ФОТ | [14 empty] | 171402,55
|  | Итого накладные расходы | [14 empty] | 165781,21
|  | Итого сметная прибыль | [14 empty] | 87030,96
|  | Итого СМР в текущих ценах | [14 empty] | 1240411,20
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 1240411,20
|  | затраты труда рабочих | [14 empty] | 288,46
|  | затраты труда машинистов | [14 empty] | 21,17
Раздел 3. Погрузочно-разгрузочные работы
22 | 01-1 4кв_2025_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Погрузка при автомобильных перевозках грунт растительного слоя (земля, перегной) |  | т груза |  | 65.34 |  | 1 |  | 65.34 |  |  | 101.28 | 1 |  |  | 6617.64
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 101.28 |  |  |  | 6617.64
23 | 01-20-1-01-0020 4кв_2025_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 20 км |  | 1т груза |  | 65.34 |  | 1 |  | 65.34 |  |  | 479.11 | 1 |  |  | 31305.05
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 479.11 |  |  |  | 31305.05
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 37922,69
|  | перевозка | [14 empty] | 37922,69
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 37922,69
Работы по благоустройству
24 | ГЭСН-47-01-109-02 | Обрезка крон деревьев под естественный вид: с автогидроподъемника |  | шт |  | 15 |  | 1 |  | 15
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 10.2 | [6 empty] | 6173.55
| ФСБЦ ТЗ-1-100-45 | Средний разряд работы 4,5 |  | чел.-ч |  | 0.68 |  | 1 |  | 10.2 |  |  | 605.25 | 1 |  |  | 6173.55
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 4612.71
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 4.95 | [6 empty] | 3204.04
| ФСБЦ 91.06.06-012 | Автогидроподъемники, высота подъема 18 м |  | маш.-ч |  | 0.33 |  | 1 |  | 4.95 |  |  | 931.86 |  |  |  | 4612.71
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч |  | 0.33 |  | 1 |  | 4.95 |  |  | 647.28 | 1 |  |  | 3204.04
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 13990.3
|  | ФОТ | [14 empty] | 9377.59
| 812/пр_2020_прил._т._п.41_гр.3 | НР (041 Озеленение. Защитные лесонасаждения) |  | % |  | 103 |  | 1 |  | 103 | [6 empty] | 9658.92
| 774/пр_2020_прил._т._п.41_гр.3 | СП (041 Озеленение. Защитные лесонасаждения) |  | % |  | 72 |  | 1 |  | 72 | [6 empty] | 6751.86
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 2026.74 |  |  |  | 30401.08
25 | ГЭСН-47-01-046-04 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную Объем: 180 * 2 |  | 100 м2 |  | 3.6 |  | 1 |  | 3.6
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 144 | [6 empty] | 67181.76
| ФСБЦ ТЗ-1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 |  | чел.-ч |  | 40 |  | 1 |  | 144 |  |  | 466.54 | 1 |  |  | 67181.76
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 67181.76
25.1 | 16.2.01.02-0001 4кв_2025_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Земля растительная |  | м3 |  | 54 |  | 1 |  | 54 | 1062.45 | 1.13 | 1200.57 |  |  |  | 64830.78
|  | ФОТ | [14 empty] | 67181.76
| 812/пр_2020_прил._т._п.41_гр.3 | НР (041 Озеленение. Защитные лесонасаждения) |  | % |  | 103 |  | 1 |  | 103 | [6 empty] | 69197.21
| 774/пр_2020_прил._т._п.41_гр.3 | СП (041 Озеленение. Защитные лесонасаждения) |  | % |  | 72 |  | 1 |  | 72 | [6 empty] | 48370.87
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 69327.95 |  |  |  | 249580.62
26 | ГЭСН-47-01-046-05 | На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 |  | 100 м2 |  | 3.6 |  | 1 |  | 3.6
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 19.692 | [6 empty] | 9187.11
| ФСБЦ ТЗ-1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 |  | чел.-ч |  | 5.47 |  | 1 |  | 19.692 |  |  | 466.54 | 1 |  |  | 9187.11
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 9187.11
26.1 | 16.2.01.02-0001 4кв_2025_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Земля растительная |  | м3 |  | 18 |  | 1 |  | 18 | 1062.45 | 1.13 | 1200.57 |  |  |  | 21610.26
|  | ФОТ | [14 empty] | 9187.11
| 812/пр_2020_прил._т._п.41_гр.3 | НР (041 Озеленение. Защитные лесонасаждения) |  | % |  | 103 |  | 1 |  | 103 | [6 empty] | 9462.72
| 774/пр_2020_прил._т._п.41_гр.3 | СП (041 Озеленение. Защитные лесонасаждения) |  | % |  | 72 |  | 1 |  | 72 | [6 empty] | 6614.72
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 13020.78 |  |  |  | 46874.81
27 | ГЭСН-47-01-046-06 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную |  | 100 м2 |  | 3.6 |  | 1 |  | 3.6
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 20.412 | [6 empty] | 9452.93
| ФСБЦ ТЗ-2-100-02 | Рабочий 2 разряда |  | чел.-ч |  | 5 |  | 1 |  | 18 |  |  | 458.14 | 1 |  |  | 8246.52
| ФСБЦ ТЗ-2-100-03 | Рабочий 3 разряда |  | чел.-ч |  | 0.67 |  | 1 |  | 2.412 |  |  | 500.17 | 1 |  |  | 1206.41
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 6541.75
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 4.68 | [6 empty] | 2635.87
| ФСБЦ 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  | маш.-ч |  | 1.3 |  | 1 |  | 4.68 | 1043.14 | 1.34 | 1397.81 |  |  |  | 6541.75
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 1.3 |  | 1 |  | 4.68 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 2635.87
| 4 | М | [14 empty] | 1054.08
| ФСБЦ 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 |  | 10 |  | 1 |  | 36 | 35.71 | 0.82 | 29.28 |  |  |  | 1054.08
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 19684.63
27.1 | 16.2.02.07-0151 4кв_2025_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Семена трав, райграс |  | кг |  | 7.2 |  | 1 |  | 7.2 | 119.4 | 1.6 | 191.04 |  |  |  | 1375.49
|  | ФОТ | [14 empty] | 12088.8
| 812/пр_2020_прил._т._п.41_гр.3 | НР (041 Озеленение. Защитные лесонасаждения) |  | % |  | 103 |  | 1 |  | 103 | [6 empty] | 12451.46
| 774/пр_2020_прил._т._п.41_гр.3 | СП (041 Озеленение. Защитные лесонасаждения) |  | % |  | 72 |  | 1 |  | 72 | [6 empty] | 8703.94
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 11726.53 |  |  |  | 42215.52
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 197860,33
|  | оплата труда | [14 empty] | 91995,35
|  | эксплуатация машин | [14 empty] | 11154,46
|  | оплата труда машинистов | [14 empty] | 5839,91
|  | материальные ресурсы | [14 empty] | 88870,61
|  | Итого ФОТ | [14 empty] | 102974,54
|  | Итого накладные расходы | [14 empty] | 100770,31
|  | Итого сметная прибыль | [14 empty] | 70441,39
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 369072,03
Справочно
|  | затраты труда рабочих | [14 empty] | 194,30
|  | затраты труда машинистов | [14 empty] | 9,63
Всего по смете
|  | Всего прямые затраты | [14 empty] | 1318241,87
в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [14 empty] | 341491,15
|  | эксплуатация машин и механизмов | [14 empty] | 35044,32
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [14 empty] | 19611,47
|  | материальные ресурсы | [14 empty] | 884172,24
|  | перевозка | [14 empty] | 37922,69
|  | Всего ФОТ | [14 empty] | 361102,62
|  | Всего накладные расходы | [14 empty] | 348331,77
|  | Всего сметная прибыль | [14 empty] | 194750,24
|  | Итого СМР | [14 empty] | 1861323,88
|  | Сметная стоимость в текущих ценах | [14 empty] | 1861323,88
Справочно
|  | затраты труда рабочих | [14 empty] | 675,99
|  | затраты труда машинистов | [14 empty] | 31,70
| ВЗиС_Строительство, п.50. | Временные здания и сооружения | [11 empty] | 2,5 % |  |  | 46533,10
|  | Итого с ВЗиС | [14 empty] | 1907856,98
| ЗУ_III_Строительство, п.85. | Зимнее удорожание | [11 empty] | 2,1 % |  |  | 40065
|  | Итого с зимним удорожанием | [14 empty] | 1947921,98
|  | Итого с оборудованием | [14 empty] | 1947921,98
| МС РФ от 04.08.2020 №421/пр | Непредвиденные расходы | [11 empty] | 3 % |  |  | 58437,66
|  | Итого без НДС | [14 empty] | 2006359,64
| Составил: | [7 empty] | Проверил:
| Начальник сметного отдела |  |  |  | Чернявская Н.П. |  |  |  | Начальник сметного отдела | [6 empty] | Чернявская Н.П.

## 02-01-03
| Наименование программного продукта |  |  |  |  | Система выпуска сметной документации А0 v. 3.7.3.1 Copyright InfoStroy Ltd.
| УТВЕРЖДАЮ | [11 empty] | Первый заместитель генерального директора-главный инженер
АО "ЛОЭСК"
Жук В.А.
"_____" ______________ 20___ г.
Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 1,26 МВА, КЛ-10/0,4 кВ протяженностью 0,74 км по договору ТП № 06-013/005-ПС-24 в г. Гатчина ЛО (24-1-06-1-08-03-0-0379)
(наименование стройки)
Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 1,26 МВА, КЛ-10/0,4 кВ протяженностью 0,74 км по договору ТП № 06-013/005-ПС-24 в г. Гатчина ЛО (24-1-06-1-08-03-0-0379)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-03
ф. 225-30 КЛ-10 Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 1,26 МВА, КЛ-10/0,4 кВ протяженностью 0,74 км по договору ТП № 06-013/005-ПС-24 в г. Гатчина ЛО (24-1-06-1-08-03-0-0379)
(наименование работ и затрат)
| Составлен(а) | Ресурсно-индексным | [7 empty] | методом
| Основание | ЭЛП30-04.2025ЭС
(проектная и (или) иная техническая документация)
| Составлен(а) в текущем уровне цен |  | 4 кв. 2025
| Сметная стоимость |  | 2006359,64 |  |  |  | руб.
|  | в том числе: | [7 empty] | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 341491.15 |  | руб.
|  | строительных работ | 762414.6667 |  |  |  | руб. |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  |  | 19611.47 |  | руб.
|  | монтажных работ | 1243944.9667 |  |  |  | руб. |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 676 |  |  | чел. час.
|  | оборудования | 0 |  |  |  | руб. |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 32 |  |  | чел. час.
|  | прочих затрат | 0 |  |  |  | руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения |  | Количество |  |  |  |  | Сметная стоимость, руб.
[6 empty] | на единицу |  | коэффициенты |  | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты |  |  | всего в текущем уровне цен, руб.
1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12
Раздел 1.Землянные работы по прокладке кабеля
1 | ГЭСН-01-01-009-08 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 Объем: 190 * 0.5 * 0.7 : 4 |  | 1000 м3 |  | 0.016625 |  | 1 |  | 0.016625
| 2101-1 | _разработка грунта в отвал
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 786.88
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.45292 | [6 empty] | 342.66
| ФСБЦ 91.01.05-086 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,65 м3 |  | маш.-ч |  | 23.69 |  | 1.15 |  | 0.45292 |  |  | 1737.33 |  |  |  | 786.88
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 23.69 |  | 1.15 |  | 0.45292 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 342.66
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 1129.54
|  | ФОТ | [14 empty] | 342.66
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.1_гр.3 | НР (001.1 Земляные работы, выполняемые механизированным способом) |  | % |  | 92 |  | 1 |  | 92 | [6 empty] | 315.25
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.1_гр.3 | СП (001.1 Земляные работы, выполняемые механизированным способом) |  | % |  | 46 |  | 1 |  | 46 | [6 empty] | 157.62
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 96385.56 |  |  |  | 1602.41
2 | ГЭСН-01-01-009-08 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 Объем: 190 * 0.5 * 0.7 : 4 |  | 1000 м3 |  | 0.016625 |  | 1 |  | 0.016625
| 2101-1 | _разработка грунта в отвал
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 786.88
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.45292 | [6 empty] | 342.66
| ФСБЦ 91.01.05-086 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,65 м3 |  | маш.-ч |  | 23.69 |  | 1.15 |  | 0.45292 |  |  | 1737.33 |  |  |  | 786.88
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 23.69 |  | 1.15 |  | 0.45292 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 342.66
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 1129.54
|  | ФОТ | [14 empty] | 342.66
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.1_гр.3 | НР (001.1 Земляные работы, выполняемые механизированным способом) |  | % |  | 92 |  | 1 |  | 92 | [6 empty] | 315.25
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.1_гр.3 | СП (001.1 Земляные работы, выполняемые механизированным способом) |  | % |  | 46 |  | 1 |  | 46 | [6 empty] | 157.62
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 96385.56 |  |  |  | 1602.41
3 | ГЭСН-01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 Объем: 190 * 0.5 * 0.7 : 4 : 2 |  | 100 м3 |  | 0.083125 |  | 1 |  | 0.083125
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| ОП_прил.1.12_п.3.187 | Кзт=1,2_Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 17.6657 | [6 empty] | 8093.38
| ФСБЦ ТЗ-1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  | чел.-ч |  | 154 |  | 1.38 |  | 17.6657 |  |  | 458.14 | 1 |  |  | 8093.38
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 8093.38
|  | ФОТ | [14 empty] | 8093.38
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.2_гр.3 | НР (001.2 Земляные работы, выполняемые ручным способом) |  | % |  | 89 |  | 1 |  | 89 | [6 empty] | 7203.11
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.2_гр.3 | СП (001.2 Земляные работы, выполняемые ручным способом) |  | % |  | 40 |  | 1 |  | 40 | [6 empty] | 3237.35
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 222963.49 |  |  |  | 18533.84
4 | ГЭСН-01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 Объем: 190 * 0.5 * 0.7 : 4 : 2 |  | 100 м3 |  | 0.083125 |  | 1 |  | 0.083125
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| ОП_прил.1.12_п.3.187 | Кзт=1,2_Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 17.6657 | [6 empty] | 8093.38
| ФСБЦ ТЗ-1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  | чел.-ч |  | 154 |  | 1.38 |  | 17.6657 |  |  | 458.14 | 1 |  |  | 8093.38
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 8093.38
|  | ФОТ | [14 empty] | 8093.38
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.2_гр.3 | НР (001.2 Земляные работы, выполняемые ручным способом) |  | % |  | 89 |  | 1 |  | 89 | [6 empty] | 7203.11
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.2_гр.3 | СП (001.2 Земляные работы, выполняемые ручным способом) |  | % |  | 40 |  | 1 |  | 40 | [6 empty] | 3237.35
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 222963.49 |  |  |  | 18533.84
5 | ГЭСН-01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 Объем: 190 * 0.5 * 0.7 : 4 : 2 |  | 100 м3 |  | 0.083125 |  | 1 |  | 0.083125
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| ОП_прил.1.12_п.3.184 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта:2 группы
| ОП_прил.1.12_п.3.189 | Кзт=1,15_Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 19.4691 | [6 empty] | 8919.57
| ФСБЦ ТЗ-1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  | чел.-ч |  | 154 |  | 1.5209 |  | 19.4691 |  |  | 458.14 | 1 |  |  | 8919.57
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 8919.57
|  | ФОТ | [14 empty] | 8919.57
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.2_гр.3 | НР (001.2 Земляные работы, выполняемые ручным способом) |  | % |  | 89 |  | 1 |  | 89 | [6 empty] | 7938.42
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.2_гр.3 | СП (001.2 Земляные работы, выполняемые ручным способом) |  | % |  | 40 |  | 1 |  | 40 | [6 empty] | 3567.83
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 245724.15 |  |  |  | 20425.82
6 | ГЭСН-01-02-068-02 | Водоотлив: из котлованов |  | 100 м3 |  | 0.163 |  | 1 |  | 0.163
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 19.1199 | [6 empty] | 8759.59
| ФСБЦ ТЗ-1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  | чел.-ч |  | 102 |  | 1.15 |  | 19.1199 |  |  | 458.14 | 1 |  |  | 8759.59
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 1421.25
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| ФСБЦ 91.19.08-004 | Насосы, производительность 53 м3/ч, напор 10 м, мощность 4 кВт |  | маш.-ч |  | 340 |  | 1.15 |  | 63.733 | 13.04 | 1.71 | 22.3 |  |  |  | 1421.25
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 10180.84
|  | ФОТ | [14 empty] | 8759.59
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.4_гр.3 | НР (001.4 Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)) |  | % |  | 89 |  | 1 |  | 89 | [6 empty] | 7796.04
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.4_гр.3 | СП (001.4 Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)) |  | % |  | 41 |  | 1 |  | 41 | [6 empty] | 3591.43
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 132320.92 |  |  |  | 21568.31
7 | ГЭСН-01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 Объем: 190 * 0.5 * 0.4 |  | 100 м3 |  | 0.38 |  | 1 |  | 0.38
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 38.6745 | [6 empty] | 16986.61
| ФСБЦ ТЗ-1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 |  | чел.-ч |  | 88.5 |  | 1.15 |  | 38.6745 |  |  | 439.22 | 1 |  |  | 16986.61
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 16986.61
|  | ФОТ | [14 empty] | 16986.61
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.2_гр.3 | НР (001.2 Земляные работы, выполняемые ручным способом) |  | % |  | 89 |  | 1 |  | 89 | [6 empty] | 15118.08
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.2_гр.3 | СП (001.2 Земляные работы, выполняемые ручным способом) |  | % |  | 40 |  | 1 |  | 40 | [6 empty] | 6794.64
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 102366.66 |  |  |  | 38899.33
8 | ГЭСН-01-02-027-05 | Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2 Объем: 190 * 3 |  | 1000 м2 |  | 0.57 |  | 1 |  | 0.57
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 80.6265 | [6 empty] | 40326.96
| ФСБЦ ТЗ-1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  | чел.-ч |  | 123 |  | 1.15 |  | 80.6265 |  |  | 500.17 | 1 |  |  | 40326.96
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 40326.96
|  | ФОТ | [14 empty] | 40326.96
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.4_гр.3 | НР (001.4 Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)) |  | % |  | 89 |  | 1 |  | 89 | [6 empty] | 35890.99
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.4_гр.3 | СП (001.4 Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)) |  | % |  | 41 |  | 1 |  | 41 | [6 empty] | 16534.05
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 162722.81 |  |  |  | 92752
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 94859,82
|  | оплата труда | [14 empty] | 91179,49
|  | эксплуатация машин | [14 empty] | 2995,01
|  | оплата труда машинистов | [14 empty] | 685,32
|  | Итого ФОТ | [14 empty] | 91864,81
|  | Итого накладные расходы | [14 empty] | 81780,25
|  | Итого сметная прибыль | [14 empty] | 37277,89
|  | Итого СМР в текущих ценах | [14 empty] | 213917,96
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 213917,96
Справочно
|  | затраты труда рабочих | [14 empty] | 193,23
|  | затраты труда машинистов | [14 empty] | 0,90
Раздел 2. Строительно-монтажые работы
9 | ГЭСНм-08-02-142-01 | Устройство постели при одном кабеле в траншее |  | 100 м |  | 1.9 |  | 1 |  | 1.9
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.4 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15__Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 11.5805 | [6 empty] | 6376.34
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 5.3 |  | 1.15 |  | 11.5805 |  |  | 550.61 | 1 |  |  | 6376.34
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 5595.39
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 8.5215 | [6 empty] | 4799.48
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 3.9 |  | 1.15 |  | 8.5215 |  |  | 656.62 |  |  |  | 5595.39
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 3.9 |  | 1.15 |  | 8.5215 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 4799.48
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 16771.21
9.1 | 02.3.01.02-1102 | Песок природный для строительных работ I класс, мелкий Объем: 190 * 0.3 * 0.5 |  | м3 |  | 28.5 |  | 1 |  | 28.5 | 650.2 | 1.63 | 1059.83 |  |  |  | 30205.16
|  | ФОТ | [14 empty] | 11175.82
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 10840.55
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 5699.67
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 33429.78 |  |  |  | 63516.59
10 | ГЭСН-34-02-003-01 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий |  | канал.км |  | 0.04 |  | 1 |  | 0.04
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 6.118 | [6 empty] | 3034.34
| ФСБЦ ТЗ-1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 |  | чел.-ч |  | 133 |  | 1.15 |  | 6.118 |  |  | 495.97 | 1 |  |  | 3034.34
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 55.36
| ФСБЦ 11.1.03.01-0067 | Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт III |  | м3 |  | 0.08 |  | 1 |  | 0.0032 | 16655 | 1 | 16655 |  |  |  | 53.3
| ФСБЦ 01.3.01.01-0002 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 |  | т |  | 0.0008 |  | 1 |  | 3.2e-05 |  |  | 64494.01 |  |  |  | 2.06
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 3089.7
10.1 | 24.3.03.11-0060 | Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17,6, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 9,1 мм |  | м |  | 40 |  | 1 |  | 40 | 815.16 | 1.1 | 896.68 |  |  |  | 35867.2
|  | ФОТ | [14 empty] | 3034.34
| 812/пр_2020_прил._т._п.28_гр.3 | НР (028 Сооружения связи, радиовещания и телевидения) |  | % |  | 98 |  | 1 |  | 98 | [6 empty] | 2973.65
| 774/пр_2020_прил._т._п.28_гр.3 | СП (028 Сооружения связи, радиовещания и телевидения) |  | % |  | 58 |  | 1 |  | 58 | [6 empty] | 1759.92
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 1092261.75 |  |  |  | 43690.47
11 | ГЭСНм-08-02-141-10 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, с изоляцией из сшитого полиэтилена укладка в треугольник Объем: 170 * 3 * 1.02 |  | 100 м |  | 5.202 |  | 1 |  | 5.202
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.4 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15__Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 193.5274 | [6 empty] | 108567.98
| ФСБЦ ТЗ-2-100-02 | Рабочий 2 разряда |  | чел.-ч |  | 2.78 |  | 1.15 |  | 16.6308 |  |  | 458.14 | 1 |  |  | 7619.23
| ФСБЦ ТЗ-2-100-03 | Рабочий 3 разряда |  | чел.-ч |  | 8.11 |  | 1.15 |  | 48.5165 |  |  | 500.17 | 1 |  |  | 24266.47
| ФСБЦ ТЗ-2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | чел.-ч |  | 13.98 |  | 1.15 |  | 83.6326 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 47103.53
| ФСБЦ ТЗ-2-100-05 | Рабочий 5 разряда |  | чел.-ч |  | 6.54 |  | 1.15 |  | 39.1242 |  |  | 647.28 | 1 |  |  | 25324.34
| ФСБЦ ТЗ-2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  | чел.-ч |  | 0.94 |  | 1.15 |  | 5.6234 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 4254.41
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 6565.57
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 5.0251 | [6 empty] | 3260.71
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.02 |  | 1.15 |  | 0.11965 |  |  | 1631.99 |  |  |  | 195.26
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.02 |  | 1.15 |  | 0.11965 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 90.52
| ФСБЦ 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  | маш.-ч |  | 2.4 |  | 1.15 |  | 14.3575 |  |  | 2.55 |  |  |  | 36.61
| ФСБЦ 91.06.03-063 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т) |  | маш.-ч |  | 0.81 |  | 1.15 |  | 4.8457 | 23.43 | 1.48 | 34.68 |  |  |  | 168.05
| ФСБЦ 91.11.01-012 | Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля |  | маш.-ч |  | 0.81 |  | 1.15 |  | 4.8457 | 995.51 | 1.27 | 1264.3 |  |  |  | 6126.37
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч |  | 0.81 |  | 1.15 |  | 4.8457 |  |  | 647.28 | 1 |  |  | 3136.5
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.01 |  | 1.15 |  | 0.059823 |  |  | 656.62 |  |  |  | 39.28
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.01 |  | 1.15 |  | 0.059823 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 33.69
| 4 | М | [14 empty] | 985.64
| ФСБЦ 11.1.03.05-0073 | Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 20 мм, сорт III |  | м3 |  | 0.01 |  | 1 |  | 0.05202 | 7555 | 2.35 | 17754.25 |  |  |  | 923.58
| ФСБЦ 08.3.03.06-0001 | Проволока вязальная |  | кг |  | 0.039 |  | 1 |  | 0.20288 | 83.06 | 0.97 | 80.57 |  |  |  | 16.35
| ФСБЦ 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  | т |  | 0.0001 |  | 1 |  | 0.0005202 | 70296.2 | 1.25 | 87870.25 |  |  |  | 45.71
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 119379.9
11.1 | 21.1.07.02-1144 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПг 1х240мк/70-10000 |  | 1000 м |  | 0.5306 |  | 1 |  | 0.5306 | 968097.8 | 1.24 | 1200441.27 |  |  |  | 636958.94
11.2 | 20.1.02.18-1104 | Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 4,8х400 мм |  | 100 шт |  | 2.4573 |  | 1 |  | 2.4573 | 148.85 | 1.22 | 181.6 |  |  |  | 446.24
|  | ФОТ | [14 empty] | 111828.69
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 108473.83
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 57032.63
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 177295.57 |  |  |  | 922291.54
12 | ГЭСН-01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 Объем: 190 * 0.5 * 0.15 |  | 100 м3 |  | 0.1425 |  | 1 |  | 0.1425
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 14.5029 | [6 empty] | 6369.98
| ФСБЦ ТЗ-1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 |  | чел.-ч |  | 88.5 |  | 1.15 |  | 14.5029 |  |  | 439.22 | 1 |  |  | 6369.98
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 6369.98
|  | ФОТ | [14 empty] | 6369.98
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.2_гр.3 | НР (001.2 Земляные работы, выполняемые ручным способом) |  | % |  | 89 |  | 1 |  | 89 | [6 empty] | 5669.28
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.2_гр.3 | СП (001.2 Земляные работы, выполняемые ручным способом) |  | % |  | 40 |  | 1 |  | 40 | [6 empty] | 2547.99
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 102366.67 |  |  |  | 14587.25
13 | ГЭСНм-08-02-143-03 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: плитами одного кабеля |  | 100 м |  | 1.7 |  | 1 |  | 1.7
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.4 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15__Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 11.2217 | [6 empty] | 6178.78
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 5.74 |  | 1.15 |  | 11.2217 |  |  | 550.61 | 1 |  |  | 6178.78
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 8590.53
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 7.5072 | [6 empty] | 4953.92
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 1.92 |  | 1.15 |  | 3.7536 |  |  | 1631.99 |  |  |  | 6125.84
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 1.92 |  | 1.15 |  | 3.7536 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 2839.82
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 1.92 |  | 1.15 |  | 3.7536 |  |  | 656.62 |  |  |  | 2464.69
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 1.92 |  | 1.15 |  | 3.7536 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 2114.1
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 19723.23
13.1 | 20.2.02.07-1018 | Плита из полимернаполненной композиции на основе волластонита для закрытия кабеля ПЗК, размеры 480х360 мм Объем: 170 : 0.48 |  | шт |  | 354.1667 |  | 1 |  | 354.1667 | 80.81 | 1.22 | 98.59 |  |  |  | 34917.29
|  | ФОТ | [14 empty] | 11132.7
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 10798.72
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 5677.68
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 41833.48 |  |  |  | 71116.92
14 | ГЭСНм-08-02-148-02 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 2 кг |  | 100 м |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.2
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.4 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15__Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 3.3672 | [6 empty] | 1854.01
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 14.64 |  | 1.15 |  | 3.3672 |  |  | 550.61 | 1 |  |  | 1854.01
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 117.53
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.092 | [6 empty] | 60.71
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.2 |  | 1.15 |  | 0.046 |  |  | 1631.99 |  |  |  | 75.07
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.2 |  | 1.15 |  | 0.046 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 34.8
| ФСБЦ 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  | маш.-ч |  | 3.41 |  | 1.15 |  | 0.7843 |  |  | 2.55 |  |  |  | 2
| ФСБЦ 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) |  | маш.-ч |  | 3.41 |  | 1.15 |  | 0.7843 | 8.84 | 1.48 | 13.08 |  |  |  | 10.26
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.2 |  | 1.15 |  | 0.046 |  |  | 656.62 |  |  |  | 30.2
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.2 |  | 1.15 |  | 0.046 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 25.91
| 4 | М | [14 empty] | 155.18
| ФСБЦ 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 |  | кг |  | 0.5 |  | 1 |  | 0.1 | 931.11 | 1.64 | 1527.02 |  |  |  | 152.7
| ФСБЦ 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 |  | т |  | 6e-05 |  | 1 |  | 1.2e-05 | 82698.14 | 1.35 | 111642.49 |  |  |  | 1.34
| ФСБЦ 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  | 10 м |  | 0.096 |  | 1 |  | 0.0192 | 37.71 | 1.58 | 59.58 |  |  |  | 1.14
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 2187.43
|  | ФОТ | [14 empty] | 1914.72
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 1857.28
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 976.51
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 25106.1 |  |  |  | 5021.22
15 | 21.1.07.02-1144 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПг 1х240мк/70-10000 Объем: 20 * 1.02 |  | 1000 м |  | 0.0204 |  | 1 |  | 0.0204 | 968097.8 | 1.24 | 1200441.27 | 1 |  |  | 24489
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 1200441.18 |  |  |  | 24489
16 | ГЭСНм-08-02-188-03 | Муфта концевая термоусаживаемая внутренней установки для одножильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена, напряжением до 10 кВ, сечением жилы: свыше 120 до 240 мм2 |  | компл |  | 2 |  | 1 |  | 2
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.4 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15__Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 9.085 | [6 empty] | 5116.85
| ФСБЦ ТЗ-1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  | чел.-ч |  | 3.95 |  | 1.15 |  | 9.085 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 5116.85
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 99.91
| ФСБЦ 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая |  | кг |  | 0.706 |  | 1 |  | 1.412 | 41.38 | 1.71 | 70.76 |  |  |  | 99.91
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 5216.76
16.1 | 20.2.09.04-0002 | Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пластмассовой изоляцией без брони на напряжение до 1 кВ марки ПСтт4-150/240 с болтовыми наконечниками |  | компл |  | 2 |  | 1 |  | 2 | 2106.1 | 1.87 | 3938.41 |  |  |  | 7876.82
|  | ФОТ | [14 empty] | 5116.85
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 4963.34
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 2609.59
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 10333.25 |  |  |  | 20666.51
17 | ГЭСН-26-02-022-01 | Огнезащитное покрытие толщиной слоя 1 мм кабелей и проводов |  | 100 м2 |  | 0.0678 |  | 1 |  | 0.0678
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 4.8661 | [6 empty] | 2587.26
| ФСБЦ ТЗ-1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  | чел.-ч |  | 62.41 |  | 1.15 |  | 4.8661 |  |  | 531.69 | 1 |  |  | 2587.26
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 25.83
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.020272 | [6 empty] | 11.42
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.26 |  | 1.15 |  | 0.020272 |  |  | 656.62 |  |  |  | 13.31
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.26 |  | 1.15 |  | 0.020272 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 11.42
| ФСБЦ 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт |  | маш.-ч |  | 25.2 |  | 1.15 |  | 1.9648 | 4.52 | 1.41 | 6.37 |  |  |  | 12.52
| 4 | М | [14 empty] | 80.33
| ФСБЦ 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 |  | 0.21 |  | 1 |  | 0.014238 | 35.71 | 0.82 | 29.28 |  |  |  | 0.42
| ФСБЦ 01.7.07.08-0003 | Мыло хозяйственное твердое 72 % |  | шт |  | 10 |  | 1 |  | 0.678 | 18.59 | 1.42 | 26.4 |  |  |  | 17.9
| ФСБЦ 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  | кг |  | 10 |  | 1 |  | 0.678 | 56.11 | 1.63 | 91.46 |  |  |  | 62.01
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 2704.84
17.1 | 14.2.02.03-0028 | Краска огнезащитная однокомпонентная на органической основе вспучивающегося типа для защиты кабельных линий, температура нанесения от -25 до +30 °C, температура эксплуатации от -50 до +40 °C, плотность 1,28-1,34 г/см3, расход 1,0 кг/м2 на толщину покрытия 0,6 мм, цвет белый |  | кг |  | 6.78 |  | 1 |  | 6.78 | 526.55 | 1.85 | 974.12 |  |  |  | 6604.53
|  | ФОТ | [14 empty] | 2598.68
| 812/пр_2020_прил._т._п.2_гр.3 | НР (020 Теплоизоляционные работы) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 2520.72
| 774/пр_2020_прил._т._п.2_гр.3 | СП (020 Теплоизоляционные работы) |  | % |  | 55 |  | 1 |  | 55 | [6 empty] | 1429.27
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 195565.78 |  |  |  | 13259.36
18 | ГЭСНм-08-02-144-07 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 240 мм2 |  | 100 шт |  | 0.06 |  | 1 |  | 0.06
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.4 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15__Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 2.0976 | [6 empty] | 1154.96
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 30.4 |  | 1.15 |  | 2.0976 |  |  | 550.61 | 1 |  |  | 1154.96
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 1154.96
|  | ФОТ | [14 empty] | 1154.96
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 1120.31
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 589.03
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 47738.33 |  |  |  | 2864.3
19 | ГЭСНм-08-02-200-01 | Монтаж термоусаживаемой манжеты из трубки для кабеля |  | шт |  | 46 |  | 1 |  | 46
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.4 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15__Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 31.211 | [6 empty] | 16594.58
| ФСБЦ ТЗ-1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  | чел.-ч |  | 0.59 |  | 1.15 |  | 31.211 |  |  | 531.69 | 1 |  |  | 16594.58
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 728.01
| ФСБЦ 01.3.01.01-0010 | Бензин-растворитель |  | кг |  | 0.04 |  | 1 |  | 1.84 | 160.27 | 1.36 | 217.97 |  |  |  | 401.06
| ФСБЦ 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  | кВт-ч |  | 0.064 |  | 1 |  | 2.944 |  |  | 8.97 |  |  |  | 26.41
| ФСБЦ 01.7.06.12-0005 | Ленты термоспекаемые изоляционные, ширина 50 мм, толщина 0,3 мм |  | 100 м |  | 0.003 |  | 1 |  | 0.138 | 1015.52 | 1.58 | 1604.52 |  |  |  | 221.42
| ФСБЦ 01.7.06.12-0007 | Ленты полиэтиленовые термоспекаемые, цвет черный, ширина 40 мм, толщина 0,1 мм |  | 100 м |  | 0.004 |  | 1 |  | 0.184 | 272.16 | 1.58 | 430.01 |  |  |  | 79.12
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 17322.59
|  | ФОТ | [14 empty] | 16594.58
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 16096.74
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 8463.24
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 910.49 |  |  |  | 41882.57
20 | ГЭСНм-08-02-155-01 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой |  | шт |  | 2 |  | 1 |  | 2
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.4 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15__Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.874 | [6 empty] | 481.23
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 0.38 |  | 1.15 |  | 0.874 |  |  | 550.61 | 1 |  |  | 481.23
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 980.55
| ФСБЦ 01.1.01.09-0024 | Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 3-6 мм |  | т |  | 6e-05 |  | 1 |  | 0.00012 | 490790.27 | 1.36 | 667474.77 |  |  |  | 80.1
| ФСБЦ 01.7.07.29-0111 | Пакля смоляная пропитанная |  | кг |  | 0.15 |  | 1 |  | 0.3 | 92.95 | 1.42 | 131.99 |  |  |  | 39.6
| ФСБЦ 01.7.07.29-0221 | Герметик для уплотнения кабельных вводов и муфт, герметизации резьбовых соединений газовых и водопроводных труб |  | кг |  | 0.72 |  | 1 |  | 1.44 | 490.01 | 1.22 | 597.81 |  |  |  | 860.85
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 1461.78
|  | ФОТ | [14 empty] | 481.23
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 466.79
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 245.43
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 1087 |  |  |  | 2174
21 | 14.5.04.04-0001 | Мастика (грунтовочный состав) двухкомпонентная на полиуретановой основе для защиты различных металлоконструкций от атмосферной коррозии |  | кг |  | 13.1 |  | 1 |  | 13.1 | 651.55 | 1.74 | 1133.7 | 1 |  |  | 14851.47
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 1133.7 |  |  |  | 14851.47
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 987599,03
|  | оплата труда | [14 empty] | 158316,31
|  | эксплуатация машин | [14 empty] | 20894,85
|  | оплата труда машинистов | [14 empty] | 13086,24
|  | материальные ресурсы | [14 empty] | 795301,63
|  | в т.ч. материалы учтенные в расценках | [14 empty] | 3084,98
|  | в т.ч. неучтенные материалы | [14 empty] | 792216,65
|  | Итого ФОТ | [14 empty] | 171402,55
|  | Итого накладные расходы | [14 empty] | 165781,21
|  | Итого сметная прибыль | [14 empty] | 87030,96
|  | Итого СМР в текущих ценах | [14 empty] | 1240411,20
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 1240411,20
Справочно
|  | затраты труда рабочих | [14 empty] | 288,46
|  | затраты труда машинистов | [14 empty] | 21,17
Раздел 3. Погрузочно-разгрузочные работы
22 | 45-1 | Погрузка при автомобильных перевозках грунт растительного слоя (земля, перегной) |  | т груза |  | 65.34 |  | 1 |  | 65.34 |  |  | 101.28 | 1 |  |  | 6617.64
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 101.28 |  |  |  | 6617.64
23 | 01-20-1-01-0020 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 20 км |  | 1т груза |  | 65.34 |  | 1 |  | 65.34 |  |  | 479.11 | 1 |  |  | 31305.05
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 479.11 |  |  |  | 31305.05
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 37922,69
|  | перевозка | [14 empty] | 37922,69
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 37922,69
Работы по благоустройству
24 | ГЭСН-47-01-109-02 | Обрезка крон деревьев под естественный вид: с автогидроподъемника |  | шт |  | 15 |  | 1 |  | 15
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 10.2 | [6 empty] | 6173.55
| ФСБЦ ТЗ-1-100-45 | Средний разряд работы 4,5 |  | чел.-ч |  | 0.68 |  | 1 |  | 10.2 |  |  | 605.25 | 1 |  |  | 6173.55
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 4612.71
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 4.95 | [6 empty] | 3204.04
| ФСБЦ 91.06.06-012 | Автогидроподъемники, высота подъема 18 м |  | маш.-ч |  | 0.33 |  | 1 |  | 4.95 |  |  | 931.86 |  |  |  | 4612.71
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч |  | 0.33 |  | 1 |  | 4.95 |  |  | 647.28 | 1 |  |  | 3204.04
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 13990.3
|  | ФОТ | [14 empty] | 9377.59
| 812/пр_2020_прил._т._п.41_гр.3 | НР (041 Озеленение. Защитные лесонасаждения) |  | % |  | 103 |  | 1 |  | 103 | [6 empty] | 9658.92
| 774/пр_2020_прил._т._п.41_гр.3 | СП (041 Озеленение. Защитные лесонасаждения) |  | % |  | 72 |  | 1 |  | 72 | [6 empty] | 6751.86
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 2026.74 |  |  |  | 30401.08
25 | ГЭСН-47-01-046-04 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную Объем: 180 * 2 |  | 100 м2 |  | 3.6 |  | 1 |  | 3.6
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 144 | [6 empty] | 67181.76
| ФСБЦ ТЗ-1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 |  | чел.-ч |  | 40 |  | 1 |  | 144 |  |  | 466.54 | 1 |  |  | 67181.76
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 67181.76
25.1 | 16.2.01.02-0001 | Земля растительная |  | м3 |  | 54 |  | 1 |  | 54 | 1062.45 | 1.13 | 1200.57 |  |  |  | 64830.78
|  | ФОТ | [14 empty] | 67181.76
| 812/пр_2020_прил._т._п.41_гр.3 | НР (041 Озеленение. Защитные лесонасаждения) |  | % |  | 103 |  | 1 |  | 103 | [6 empty] | 69197.21
| 774/пр_2020_прил._т._п.41_гр.3 | СП (041 Озеленение. Защитные лесонасаждения) |  | % |  | 72 |  | 1 |  | 72 | [6 empty] | 48370.87
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 69327.95 |  |  |  | 249580.62
26 | ГЭСН-47-01-046-05 | На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 |  | 100 м2 |  | 3.6 |  | 1 |  | 3.6
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 19.692 | [6 empty] | 9187.11
| ФСБЦ ТЗ-1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 |  | чел.-ч |  | 5.47 |  | 1 |  | 19.692 |  |  | 466.54 | 1 |  |  | 9187.11
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 9187.11
26.1 | 16.2.01.02-0001 | Земля растительная |  | м3 |  | 18 |  | 1 |  | 18 | 1062.45 | 1.13 | 1200.57 |  |  |  | 21610.26
|  | ФОТ | [14 empty] | 9187.11
| 812/пр_2020_прил._т._п.41_гр.3 | НР (041 Озеленение. Защитные лесонасаждения) |  | % |  | 103 |  | 1 |  | 103 | [6 empty] | 9462.72
| 774/пр_2020_прил._т._п.41_гр.3 | СП (041 Озеленение. Защитные лесонасаждения) |  | % |  | 72 |  | 1 |  | 72 | [6 empty] | 6614.72
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 13020.78 |  |  |  | 46874.81
27 | ГЭСН-47-01-046-06 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную |  | 100 м2 |  | 3.6 |  | 1 |  | 3.6
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 20.412 | [6 empty] | 9452.93
| ФСБЦ ТЗ-2-100-02 | Рабочий 2 разряда |  | чел.-ч |  | 5 |  | 1 |  | 18 |  |  | 458.14 | 1 |  |  | 8246.52
| ФСБЦ ТЗ-2-100-03 | Рабочий 3 разряда |  | чел.-ч |  | 0.67 |  | 1 |  | 2.412 |  |  | 500.17 | 1 |  |  | 1206.41
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 6541.75
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 4.68 | [6 empty] | 2635.87
| ФСБЦ 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  | маш.-ч |  | 1.3 |  | 1 |  | 4.68 | 1043.14 | 1.34 | 1397.81 |  |  |  | 6541.75
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 1.3 |  | 1 |  | 4.68 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 2635.87
| 4 | М | [14 empty] | 1054.08
| ФСБЦ 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 |  | 10 |  | 1 |  | 36 | 35.71 | 0.82 | 29.28 |  |  |  | 1054.08
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 19684.63
27.1 | 16.2.02.07-0151 | Семена трав, райграс |  | кг |  | 7.2 |  | 1 |  | 7.2 | 119.4 | 1.6 | 191.04 |  |  |  | 1375.49
|  | ФОТ | [14 empty] | 12088.8
| 812/пр_2020_прил._т._п.41_гр.3 | НР (041 Озеленение. Защитные лесонасаждения) |  | % |  | 103 |  | 1 |  | 103 | [6 empty] | 12451.46
| 774/пр_2020_прил._т._п.41_гр.3 | СП (041 Озеленение. Защитные лесонасаждения) |  | % |  | 72 |  | 1 |  | 72 | [6 empty] | 8703.94
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 11726.53 |  |  |  | 42215.52
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 197860,33
|  | оплата труда | [14 empty] | 91995,35
|  | эксплуатация машин | [14 empty] | 11154,46
|  | оплата труда машинистов | [14 empty] | 5839,91
|  | материальные ресурсы | [14 empty] | 88870,61
|  | Итого ФОТ | [14 empty] | 102974,54
|  | Итого накладные расходы | [14 empty] | 100770,31
|  | Итого сметная прибыль | [14 empty] | 70441,39
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 369072,03
Справочно
|  | затраты труда рабочих | [14 empty] | 194,30
|  | затраты труда машинистов | [14 empty] | 9,63
Всего по смете
|  | Всего прямые затраты | [14 empty] | 1318241,87
в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [14 empty] | 341491,15
|  | эксплуатация машин и механизмов | [14 empty] | 35044,32
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [14 empty] | 19611,47
|  | материальные ресурсы | [14 empty] | 884172,24
|  | перевозка | [14 empty] | 37922,69
|  | Всего ФОТ | [14 empty] | 361102,62
|  | Всего накладные расходы | [14 empty] | 348331,77
|  | Всего сметная прибыль | [14 empty] | 194750,24
|  | Итого СМР | [14 empty] | 1861323,88
|  | Сметная стоимость в текущих ценах | [14 empty] | 1861323,88
Справочно
|  | затраты труда рабочих | [14 empty] | 675,99
|  | затраты труда машинистов | [14 empty] | 31,70
| ВЗиС_Строительство, п.50. | Временные здания и сооружения | [11 empty] | 2,5 % |  |  | 46533,10
|  | Итого с ВЗиС | [14 empty] | 1907856,98
| ЗУ_III_Строительство, п.85. | Зимнее удорожание | [11 empty] | 2,1 % |  |  | 40065
|  | Итого с зимним удорожанием | [14 empty] | 1947921,98
|  | Итого с оборудованием | [14 empty] | 1947921,98
| МС РФ от 04.08.2020 №421/пр | Непредвиденные расходы | [11 empty] | 3 % |  |  | 58437,66
|  | Итого без НДС | [14 empty] | 2006359,64
| Составил: | [7 empty] | Проверил:
| Начальник сметного отдела |  |  |  | Чернявская Н.П. |  |  |  | Начальник сметного отдела | [6 empty] | Чернявская Н.П.

## 02-01-04
| Наименование программного продукта |  |  |  |  | Система выпуска сметной документации А0 v. 3.6.2.3 Copyright InfoStroy Ltd.
| УТВЕРЖДАЮ | [11 empty] | Первый заместитель генерального директора-главный инженер
АО "ЛОЭСК"
Жук В.А.
"_____" ______________ 20___ г.
Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 1,26 МВА, КЛ-10/0,4 кВ протяженностью 0,74 км по договору ТП № 06-013/005-ПС-24 в г. Гатчина ЛО (24-1-06-1-08-03-0-0379)
(наименование стройки)
Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 1,26 МВА, КЛ-10/0,4 кВ протяженностью 0,74 км по договору ТП № 06-013/005-ПС-24 в г. Гатчина ЛО (24-1-06-1-08-03-0-0379)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-04
ГНБ Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 1,26 МВА, КЛ-10/0,4 кВ протяженностью 0,74 км по договору ТП № 06-013/005-ПС-24 в г. Гатчина ЛО (24-1-06-1-08-03-0-0379)
(наименование работ и затрат)
| Составлен(а) | Ресурсно-индексным | [7 empty] | методом
| Основание | 00-0519/2022-8-ЭС
(проектная и (или) иная техническая документация)
| Составлен(а) в текущем уровне цен |  | 4 кв. 2025
| Сметная стоимость |  | 616890,81 |  |  |  | руб.
|  | в том числе: | [7 empty] | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 127756.29 |  | руб.
|  | строительных работ | 514396.5 |  |  |  | руб. |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  |  | 48426.25 |  | руб.
|  | монтажных работ | 102494.3083 |  |  |  | руб. |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 242 |  |  | чел. час.
|  | оборудования | 0 |  |  |  | руб. |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 65 |  |  | чел. час.
|  | прочих затрат | 0 |  |  |  | руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения |  | Количество |  |  |  |  | Сметная стоимость, руб.
[6 empty] | на единицу |  | коэффициенты |  | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты |  |  | всего в текущем уровне цен, руб.
1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12
Земляные работы
1 | ТЕР-01-01-014-11 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 (вязкий грунт повышенной влажности, сильно налипающий на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов) (в стесненных условиях населенных пунктов) |  | 1000м3 грунта |  | 0.0264 |  | 1 |  | 0.0264
| 2101-3046 | ОП п1.1.82; прил1.12 п3.46 прим.(Козп=1,1; Кэм=1,1) при разработке вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы) к расценкам табл. 01-01-001:01-01-004, 01-01-011:01-01-014, 01-01-042:01-01-044, 01-01-049, 01-01-006:01-01-010, 01-01-018:01-01-022 следует применять коэффициент К=1,1 к затратам труда и к оплате труда рабочих-строителей и к стоимости эксплуатации машин. Примечание: при разработке грунтов из под воды данные коэффициенты не должны применяться
| 2020С-102-9 | МС РФ 421/пр от 4.08.20 Прил10 Тб2 п9 прим2.1, 2.2, 2.3 (Кзтр=1,15; Кэм=1,15) При производстве работ в стесненных условиях населенных пунктов (см. перечень в прим. <5> к Прил.10, тб1, п5), к затратам труда рабочих и машинистов, времени эксплуатации машин и механизмов следует применять коэф. -К=1,15-. Коэффициенты не распространяются на работы, выполняемые в помещениях обьектов капитального строительства. Одновременное применение нескольких коэффициентов, приведенных в таблице 2, не допускается.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.85527 | [6 empty] | 246.49
| ССЦ01-ТЗ-1-1020 | Рабочий строитель среднего разряда 2 |  | чел/ч |  | 25.61 |  | 1.265 |  | 0.85527 |  |  | 288.2 | 1 |  |  | 246.49
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 3394.07
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 2.3751 | [6 empty] | 1133.46
| ССЦ01-ТЗ-5 | Затраты труда машинистов |  | чел/ч |  | 71.12 |  | 1.265 |  | 2.3751 |  |  | 477.22 | 1 |  |  | 1133.46
| ССЦ01-МАШ-060253 | Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с емкостью ковша 0,25 м3 |  | маш/ч |  | 57.82 |  | 1.265 |  | 1.931 |  |  | 1497.83 |  |  |  | 2892.25
| ССЦ01-МАШ-070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) |  | маш/ч |  | 13.3 |  | 1.265 |  | 0.44417 |  |  | 1129.81 |  |  |  | 501.82
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 4774.02
|  | ФОТ | [10 empty] | 304.75 |  |  |  | 1379.95
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.1_гр.3 | НР (001.1 Земляные работы, выполняемые механизированным способом) |  | % |  | 92 |  | 1 |  | 92 |  |  | 280.37 |  |  |  | 1269.55
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.1_гр.3 | СП (001.1 Земляные работы, выполняемые механизированным способом) |  | % |  | 46 |  | 1 |  | 46 |  |  | 140.19 |  |  |  | 634.78
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 252967.8 |  |  |  | 6678.35
2 | ГЭСН-01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (вязкий грунт повышенной влажности, сильно налипающий на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов) (в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности) |  | 100 м3 |  | 0.176 |  | 1 |  | 0.176
| 2101-3046 | ОП п1.1.82; прил1.12 п3.46 прим.(Козп=1,1; Кэм=1,1) при разработке вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы) к расценкам табл. 01-01-001:01-01-004, 01-01-011:01-01-014, 01-01-042:01-01-044, 01-01-049, 01-01-006:01-01-010, 01-01-018:01-01-022 следует применять коэффициент К=1,1 к затратам труда и к оплате труда рабочих-строителей и к стоимости эксплуатации машин. Примечание: при разработке грунтов из под воды данные коэффициенты не должны применяться
| МС РФ 421\пр от 4.08.20(изм.557\пр от 7.07.22) Прил10 Тб2 п5 прим2.1, 2.3 | Кзтр=1,20; Кэм=1,20 ¦ (в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности)
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 35.7773 | [6 empty] | 16391
| ФСБЦ ТЗ-1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  | чел.-ч |  | 154 |  | 1.32 |  | 35.7773 |  |  | 458.14 | 1 |  |  | 16391
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 16391
|  | ФОТ | [14 empty] | 16391
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.2_гр.3 | НР (001.2 Земляные работы, выполняемые ручным способом) |  | % |  | 89 |  | 1 |  | 89 | [6 empty] | 14587.99
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.2_гр.3 | СП (001.2 Земляные работы, выполняемые ручным способом) |  | % |  | 40 |  | 1 |  | 40 | [6 empty] | 6556.4
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 213269.26 |  |  |  | 37535.39
3 | ГЭСН-01-02-068-02 | Водоотлив: из котлованов (в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности) |  | 100 м3 |  | 0.2767 |  | 1 |  | 0.2767
| МС РФ 421\пр от 4.08.20(изм.557\пр от 7.07.22) Прил10 Тб2 п5 прим2.1, 2.3 | Кзтр=1,20; Кэм=1,20 ¦ (в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности)
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 33.8681 | [6 empty] | 15516.32
| ФСБЦ ТЗ-1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  | чел.-ч |  | 102 |  | 1.2 |  | 33.8681 |  |  | 458.14 | 1 |  |  | 15516.32
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 2517.53
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| ФСБЦ 91.19.08-004 | Насосы, производительность 53 м3/ч, напор 10 м, мощность 4 кВт |  | маш.-ч |  | 340 |  | 1.2 |  | 112.8936 | 13.04 | 1.71 | 22.3 |  |  |  | 2517.53
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 18033.85
|  | ФОТ | [14 empty] | 15516.32
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.4_гр.3 | НР (001.4 Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)) |  | % |  | 89 |  | 1 |  | 89 | [6 empty] | 13809.52
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.4_гр.3 | СП (001.4 Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)) |  | % |  | 41 |  | 1 |  | 41 | [6 empty] | 6361.69
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 138073.94 |  |  |  | 38205.06
4 | ГЭСН-01-01-033-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 (в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности) (в стесненных условиях населенных пунктов) |  | 1000 м3 |  | 0.0396 |  | 1 |  | 0.0396
| 2020С-101-4 | МС РФ 421/пр от 4.08.20 Прил10 Тб1 п4 прим1.1, 1.3 (Кзтр=1,20; Кэм=1,20) При производстве работ в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи (см. перечень в прим. <4> к Прил.10, тб1 п4), вблизи обьектов, находящихся под напряжением, внутри обьектов капитального стр-ва, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности, к затратам труда рабочих и машинистов, времени эксплуатации машин и механизмов следует применять коэф. -К=1,20-. Одновременное применение нескольких коэф., приведенных в таблице 1, допускается.
| МС РФ 421\пр от 4.08.20(изм.557\пр от 7.07.22) Прил10 Тб1 п5 прим1.1, 1.2, 1.3 | Кзтр=1,15; Кэм=1,15 ¦ (в стесненных условиях населенных пунктов)
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 431.56
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.37762 | [6 empty] | 244.42
| ФСБЦ 91.01.01-034 | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  | маш.-ч |  | 6.91 |  | 1.38 |  | 0.37762 | 828.16 | 1.38 | 1142.86 |  |  |  | 431.56
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч |  | 6.91 |  | 1.38 |  | 0.37762 |  |  | 647.28 | 1 |  |  | 244.42
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 675.98
|  | ФОТ | [14 empty] | 244.42
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.1_гр.3 | НР (001.1 Земляные работы, выполняемые механизированным способом) |  | % |  | 92 |  | 1 |  | 92 | [6 empty] | 224.87
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.1_гр.3 | СП (001.1 Земляные работы, выполняемые механизированным способом) |  | % |  | 46 |  | 1 |  | 46 | [6 empty] | 112.43
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 25587.88 |  |  |  | 1013.28
5 | ГЭСН-01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности) (в стесненных условиях населенных пунктов) |  | 100 м3 |  | 0.396 |  | 1 |  | 0.396
| 2020С-101-4 | МС РФ 421/пр от 4.08.20 Прил10 Тб1 п4 прим1.1, 1.3 (Кзтр=1,20; Кэм=1,20) При производстве работ в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи (см. перечень в прим. <4> к Прил.10, тб1 п4), вблизи обьектов, находящихся под напряжением, внутри обьектов капитального стр-ва, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности, к затратам труда рабочих и машинистов, времени эксплуатации машин и механизмов следует применять коэф. -К=1,20-. Одновременное применение нескольких коэф., приведенных в таблице 1, допускается.
| МС РФ 421\пр от 4.08.20(изм.557\пр от 7.07.22) Прил10 Тб1 п5 прим1.1, 1.2, 1.3 | Кзтр=1,15; Кэм=1,15 ¦ (в стесненных условиях населенных пунктов)
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 6.8474 | [6 empty] | 3424.86
| ФСБЦ ТЗ-1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  | чел.-ч |  | 12.53 |  | 1.38 |  | 6.8474 |  |  | 500.17 | 1 |  |  | 3424.86
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 586.26
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 1.4318 | [6 empty] | 806.41
| ФСБЦ 91.08.09-023 | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных установок |  | маш.-ч |  | 10.5 |  | 1.38 |  | 5.738 | 2.41 | 1.11 | 2.68 |  |  |  | 15.38
| ФСБЦ 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин |  | маш.-ч |  | 2.62 |  | 1.38 |  | 1.4318 |  |  | 398.72 |  |  |  | 570.88
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 2.62 |  | 1.38 |  | 1.4318 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 806.41
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 4817.53
|  | ФОТ | [14 empty] | 4231.27
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.1_гр.3 | НР (001.1 Земляные работы, выполняемые механизированным способом) |  | % |  | 92 |  | 1 |  | 92 | [6 empty] | 3892.77
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.1_гр.3 | СП (001.1 Земляные работы, выполняемые механизированным способом) |  | % |  | 46 |  | 1 |  | 46 | [6 empty] | 1946.38
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 26910.81 |  |  |  | 10656.68
6 | ГЭСН-01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности) |  | 100 м3 |  | 0.396 |  | 1 |  | 0.396
| МС РФ 421\пр от 4.08.20(изм.557\пр от 7.07.22) Прил10 Тб2 п5 прим2.1, 2.3 | Кзтр=1,20; Кэм=1,20 ¦ (в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности)
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 42.0552 | [6 empty] | 18471.48
| ФСБЦ ТЗ-1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 |  | чел.-ч |  | 88.5 |  | 1.2 |  | 42.0552 |  |  | 439.22 | 1 |  |  | 18471.48
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 18471.48
|  | ФОТ | [14 empty] | 18471.48
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.2_гр.3 | НР (001.2 Земляные работы, выполняемые ручным способом) |  | % |  | 89 |  | 1 |  | 89 | [6 empty] | 16439.62
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.2_гр.3 | СП (001.2 Земляные работы, выполняемые ручным способом) |  | % |  | 40 |  | 1 |  | 40 | [6 empty] | 7388.59
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 106817.4 |  |  |  | 42299.69
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 63163,86
|  | оплата труда | [14 empty] | 54050,15
|  | эксплуатация машин | [14 empty] | 6929,42
|  | оплата труда машинистов | [14 empty] | 2184,29
|  | Итого ФОТ | [14 empty] | 56234,44
|  | Итого накладные расходы | [14 empty] | 50224,32
|  | Итого сметная прибыль | [14 empty] | 23000,27
|  | Итого СМР в текущих ценах | [14 empty] | 136388,45
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 136388,45
|  | затраты труда рабочих | [14 empty] | 119,42
|  | затраты труда машинистов | [14 empty] | 4,19
ГНБ 60 м по 2 трубы
7 | ГЭСН-34-02-017-01 | Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола: первой трубой до 10 м (в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности) |  | переход |  | 1 |  | 1 |  | 1
| МС РФ 421\пр от 4.08.20(изм.557\пр от 7.07.22) Прил10 Тб2 п5 прим2.1, 2.3 | Кзтр=1,20; Кэм=1,20 ¦ (в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности)
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 12.6 | [6 empty] | 7626.15
| ФСБЦ ТЗ-1-100-45 | Средний разряд работы 4,5 |  | чел.-ч |  | 10.5 |  | 1.2 |  | 12.6 |  |  | 605.25 | 1 |  |  | 7626.15
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 2573.82
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 6.552 | [6 empty] | 4956.98
| ФСБЦ 91.11.02-041 | Установки для горизонтального прокола грунта на базе автомобиля грузоподъемностью до 3 т, тяговое усилие 30 т |  | маш.-ч |  | 5.46 |  | 1.2 |  | 6.552 | 282.61 | 1.39 | 392.83 |  |  |  | 2573.82
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 5.46 |  | 1.2 |  | 6.552 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 4956.98
| 4 | М | [14 empty] | 1800.15
| ФСБЦ 11.1.02.02-0003 | Дрова разделанные 2 группы (сосна, ольха), длина до 1 м |  | м3 |  | 0.003 |  | 1 |  | 0.003 | 2784.5 | 1.09 | 3035.11 |  |  |  | 9.11
| ФСБЦ 20.2.02.07-0031 | Пробки кабельные полиэтиленовые для асботруб, внутренний диаметр 100 мм |  | 100 шт |  | 0.02 |  | 1 |  | 0.02 | 1771.04 | 1.22 | 2160.67 |  |  |  | 43.21
| ФСБЦ 24.2.05.01-0001 | Трубы хризотилцементные безнапорные, диаметр условного прохода 100 мм |  | м |  | 11 |  | 1 |  | 11 | 94.68 | 1.51 | 142.97 |  |  |  | 1572.67
| ФСБЦ 24.3.05.07-0511 | Муфта полиэтиленовая для хризотилцементных труб, номинальный наружный диаметр 100 мм |  | шт |  | 3 |  | 1 |  | 3 | 20.42 | 1.02 | 20.83 |  |  |  | 62.49
| ФСБЦ 14.5.02.02-0101 | Мастика-замазка защитная на акриловой основе, универсальная |  | кг |  | 0.78 |  | 1 |  | 0.78 | 46.06 | 1.74 | 80.14 |  |  |  | 62.51
| ФСБЦ 01.7.07.29-0111 | Пакля смоляная пропитанная |  | кг |  | 0.38 |  | 1 |  | 0.38 | 92.95 | 1.42 | 131.99 |  |  |  | 50.16
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 16957.1
|  | ФОТ | [14 empty] | 12583.13
| 812/пр_2020_прил._т._п.28_гр.3 | НР (028 Сооружения связи, радиовещания и телевидения) |  | % |  | 98 |  | 1 |  | 98 | [6 empty] | 12331.47
| 774/пр_2020_прил._т._п.28_гр.3 | СП (028 Сооружения связи, радиовещания и телевидения) |  | % |  | 58 |  | 1 |  | 58 | [6 empty] | 7298.22
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 36586.79 |  |  |  | 36586.79
8 | ГЭСН-34-02-017-02 | Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола: на каждые последующие 5 м добавлять к норме 34-02-017-01 (в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности) |  | переход |  | 1 |  | 10 |  | 10
| МС РФ 421\пр от 4.08.20(изм.557\пр от 7.07.22) Прил10 Тб2 п5 прим2.1, 2.3 | Кзтр=1,20; Кэм=1,20 ¦ (в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности)
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 45.96 | [6 empty] | 27817.29
| ФСБЦ ТЗ-1-100-45 | Средний разряд работы 4,5 |  | чел.-ч |  | 3.83 |  | 1.2 |  | 45.96 |  |  | 605.25 | 1 |  |  | 27817.29
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 10087.87
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 25.68 | [6 empty] | 19428.46
| ФСБЦ 91.11.02-041 | Установки для горизонтального прокола грунта на базе автомобиля грузоподъемностью до 3 т, тяговое усилие 30 т |  | маш.-ч |  | 2.14 |  | 1.2 |  | 25.68 | 282.61 | 1.39 | 392.83 |  |  |  | 10087.87
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 2.14 |  | 1.2 |  | 25.68 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 19428.46
| 4 | М | [14 empty] | 9834.9
| ФСБЦ 11.1.02.02-0003 | Дрова разделанные 2 группы (сосна, ольха), длина до 1 м |  | м3 |  | 0.002 |  | 1 |  | 0.02 | 2784.5 | 1.09 | 3035.11 |  |  |  | 60.7
| ФСБЦ 20.2.02.07-0031 | Пробки кабельные полиэтиленовые для асботруб, внутренний диаметр 100 мм |  | 100 шт |  | 0.01 |  | 1 |  | 0.1 | 1771.04 | 1.22 | 2160.67 |  |  |  | 216.07
| ФСБЦ 24.2.05.01-0001 | Трубы хризотилцементные безнапорные, диаметр условного прохода 100 мм |  | м |  | 6 |  | 1 |  | 60 | 94.68 | 1.51 | 142.97 |  |  |  | 8578.2
| ФСБЦ 24.3.05.07-0511 | Муфта полиэтиленовая для хризотилцементных труб, номинальный наружный диаметр 100 мм |  | шт |  | 2 |  | 1 |  | 20 | 20.42 | 1.02 | 20.83 |  |  |  | 416.6
| ФСБЦ 14.5.02.02-0101 | Мастика-замазка защитная на акриловой основе, универсальная |  | кг |  | 0.39 |  | 1 |  | 3.9 | 46.06 | 1.74 | 80.14 |  |  |  | 312.55
| ФСБЦ 01.7.07.29-0111 | Пакля смоляная пропитанная |  | кг |  | 0.19 |  | 1 |  | 1.9 | 92.95 | 1.42 | 131.99 |  |  |  | 250.78
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 67168.52
|  | ФОТ | [14 empty] | 47245.75
| 812/пр_2020_прил._т._п.28_гр.3 | НР (028 Сооружения связи, радиовещания и телевидения) |  | % |  | 98 |  | 1 |  | 98 | [6 empty] | 46300.84
| 774/пр_2020_прил._т._п.28_гр.3 | СП (028 Сооружения связи, радиовещания и телевидения) |  | % |  | 58 |  | 1 |  | 58 | [6 empty] | 27402.54
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 14087.19 |  |  |  | 140871.9
9 | ГЭСН-34-02-017-03 | Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола: последующими трубами до 10 м (в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности) |  | переход |  | 1 |  | 1 |  | 1
| МС РФ 421\пр от 4.08.20(изм.557\пр от 7.07.22) Прил10 Тб2 п5 прим2.1, 2.3 | Кзтр=1,20; Кэм=1,20 ¦ (в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности)
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 10.632 | [6 empty] | 6435.02
| ФСБЦ ТЗ-1-100-45 | Средний разряд работы 4,5 |  | чел.-ч |  | 8.86 |  | 1.2 |  | 10.632 |  |  | 605.25 | 1 |  |  | 6435.02
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 2168.42
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 5.52 | [6 empty] | 4176.21
| ФСБЦ 91.11.02-041 | Установки для горизонтального прокола грунта на базе автомобиля грузоподъемностью до 3 т, тяговое усилие 30 т |  | маш.-ч |  | 4.6 |  | 1.2 |  | 5.52 | 282.61 | 1.39 | 392.83 |  |  |  | 2168.42
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 4.6 |  | 1.2 |  | 5.52 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 4176.21
| 4 | М | [14 empty] | 1800.15
| ФСБЦ 11.1.02.02-0003 | Дрова разделанные 2 группы (сосна, ольха), длина до 1 м |  | м3 |  | 0.003 |  | 1 |  | 0.003 | 2784.5 | 1.09 | 3035.11 |  |  |  | 9.11
| ФСБЦ 20.2.02.07-0031 | Пробки кабельные полиэтиленовые для асботруб, внутренний диаметр 100 мм |  | 100 шт |  | 0.02 |  | 1 |  | 0.02 | 1771.04 | 1.22 | 2160.67 |  |  |  | 43.21
| ФСБЦ 24.2.05.01-0001 | Трубы хризотилцементные безнапорные, диаметр условного прохода 100 мм |  | м |  | 11 |  | 1 |  | 11 | 94.68 | 1.51 | 142.97 |  |  |  | 1572.67
| ФСБЦ 24.3.05.07-0511 | Муфта полиэтиленовая для хризотилцементных труб, номинальный наружный диаметр 100 мм |  | шт |  | 3 |  | 1 |  | 3 | 20.42 | 1.02 | 20.83 |  |  |  | 62.49
| ФСБЦ 14.5.02.02-0101 | Мастика-замазка защитная на акриловой основе, универсальная |  | кг |  | 0.78 |  | 1 |  | 0.78 | 46.06 | 1.74 | 80.14 |  |  |  | 62.51
| ФСБЦ 01.7.07.29-0111 | Пакля смоляная пропитанная |  | кг |  | 0.38 |  | 1 |  | 0.38 | 92.95 | 1.42 | 131.99 |  |  |  | 50.16
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 14579.8
|  | ФОТ | [14 empty] | 10611.23
| 812/пр_2020_прил._т._п.28_гр.3 | НР (028 Сооружения связи, радиовещания и телевидения) |  | % |  | 98 |  | 1 |  | 98 | [6 empty] | 10399.01
| 774/пр_2020_прил._т._п.28_гр.3 | СП (028 Сооружения связи, радиовещания и телевидения) |  | % |  | 58 |  | 1 |  | 58 | [6 empty] | 6154.51
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 31133.32 |  |  |  | 31133.32
10 | ГЭСН-34-02-017-04 | Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола: на каждые последующие 5 м добавлять к норме 34-02-017-03 (в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности) |  | переход |  | 1 |  | 10 |  | 10
| МС РФ 421\пр от 4.08.20(изм.557\пр от 7.07.22) Прил10 Тб2 п5 прим2.1, 2.3 | Кзтр=1,20; Кэм=1,20 ¦ (в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности)
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 41.28 | [6 empty] | 24984.72
| ФСБЦ ТЗ-1-100-45 | Средний разряд работы 4,5 |  | чел.-ч |  | 3.44 |  | 1.2 |  | 41.28 |  |  | 605.25 | 1 |  |  | 24984.72
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 9097.94
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 23.16 | [6 empty] | 17521.93
| ФСБЦ 91.11.02-041 | Установки для горизонтального прокола грунта на базе автомобиля грузоподъемностью до 3 т, тяговое усилие 30 т |  | маш.-ч |  | 1.93 |  | 1.2 |  | 23.16 | 282.61 | 1.39 | 392.83 |  |  |  | 9097.94
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 1.93 |  | 1.2 |  | 23.16 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 17521.93
| 4 | М | [14 empty] | 9834.9
| ФСБЦ 11.1.02.02-0003 | Дрова разделанные 2 группы (сосна, ольха), длина до 1 м |  | м3 |  | 0.002 |  | 1 |  | 0.02 | 2784.5 | 1.09 | 3035.11 |  |  |  | 60.7
| ФСБЦ 20.2.02.07-0031 | Пробки кабельные полиэтиленовые для асботруб, внутренний диаметр 100 мм |  | 100 шт |  | 0.01 |  | 1 |  | 0.1 | 1771.04 | 1.22 | 2160.67 |  |  |  | 216.07
| ФСБЦ 24.2.05.01-0001 | Трубы хризотилцементные безнапорные, диаметр условного прохода 100 мм |  | м |  | 6 |  | 1 |  | 60 | 94.68 | 1.51 | 142.97 |  |  |  | 8578.2
| ФСБЦ 24.3.05.07-0511 | Муфта полиэтиленовая для хризотилцементных труб, номинальный наружный диаметр 100 мм |  | шт |  | 2 |  | 1 |  | 20 | 20.42 | 1.02 | 20.83 |  |  |  | 416.6
| ФСБЦ 14.5.02.02-0101 | Мастика-замазка защитная на акриловой основе, универсальная |  | кг |  | 0.39 |  | 1 |  | 3.9 | 46.06 | 1.74 | 80.14 |  |  |  | 312.55
| ФСБЦ 01.7.07.29-0111 | Пакля смоляная пропитанная |  | кг |  | 0.19 |  | 1 |  | 1.9 | 92.95 | 1.42 | 131.99 |  |  |  | 250.78
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 61439.49
|  | ФОТ | [14 empty] | 42506.65
| 812/пр_2020_прил._т._п.28_гр.3 | НР (028 Сооружения связи, радиовещания и телевидения) |  | % |  | 98 |  | 1 |  | 98 | [6 empty] | 41656.52
| 774/пр_2020_прил._т._п.28_гр.3 | СП (028 Сооружения связи, радиовещания и телевидения) |  | % |  | 58 |  | 1 |  | 58 | [6 empty] | 24653.86
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 12774.99 |  |  |  | 127749.87
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 160144,91
|  | оплата труда | [14 empty] | 66863,18
|  | эксплуатация машин | [14 empty] | 23928,05
|  | оплата труда машинистов | [14 empty] | 46083,58
|  | материальные ресурсы | [14 empty] | 23270,10
|  | в т.ч. материалы учтенные в расценках | [14 empty] | 23270,10
|  | Итого ФОТ | [14 empty] | 112946,76
|  | Итого накладные расходы | [14 empty] | 110687,84
|  | Итого сметная прибыль | [14 empty] | 65509,13
|  | Итого СМР в текущих ценах | [14 empty] | 336341,88
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 336341,88
|  | затраты труда рабочих | [14 empty] | 110,47
|  | затраты труда машинистов | [14 empty] | 60,91
Прокладка кабеля методом ГНБ
11 | ГЭСНм-08-02-148-03 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 3 кг |  | 100 м |  | 0.6 |  | 1 |  | 0.6
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 11.136 | [6 empty] | 6131.59
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 18.56 |  | 1 |  | 11.136 |  |  | 550.61 | 1 |  |  | 6131.59
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 314.67
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.24 | [6 empty] | 158.38
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.12 |  |  | 1631.99 |  |  |  | 195.84
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.12 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 90.79
| ФСБЦ 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  | маш.-ч |  | 4.27 |  | 1 |  | 2.562 |  |  | 2.55 |  |  |  | 6.53
| ФСБЦ 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) |  | маш.-ч |  | 4.27 |  | 1 |  | 2.562 | 8.84 | 1.48 | 13.08 |  |  |  | 33.51
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.12 |  |  | 656.62 |  |  |  | 78.79
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.12 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 67.59
| 4 | М | [14 empty] | 465.56
| ФСБЦ 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 |  | кг |  | 0.5 |  | 1 |  | 0.3 | 931.11 | 1.64 | 1527.02 |  |  |  | 458.11
| ФСБЦ 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 |  | т |  | 6e-05 |  | 1 |  | 3.6e-05 | 82698.14 | 1.35 | 111642.49 |  |  |  | 4.02
| ФСБЦ 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  | 10 м |  | 0.096 |  | 1 |  | 0.0576 | 37.71 | 1.58 | 59.58 |  |  |  | 3.43
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 7070.2
|  | ФОТ | [14 empty] | 6289.97
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 6101.27
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 3207.88
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 27298.92 |  |  |  | 16379.35
12 | ГЭСНм-10-06-034-28 | Герметизация канала кабельной канализации: занятого |  | канал |  | 2 |  | 1 |  | 2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 1.1 | [6 empty] | 598.73
| ФСБЦ ТЗ-1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 |  | чел.-ч |  | 0.55 |  | 1 |  | 1.1 |  |  | 544.3 | 1 |  |  | 598.73
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 18.12
| ФСБЦ 01.7.14.01-0002 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл |  | шт |  | 0.03077 |  | 1 |  | 0.06154 | 241.35 | 1.22 | 294.45 |  |  |  | 18.12
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 616.85
|  | ФОТ | [14 empty] | 598.73
| 812/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3 | НР (051.1 прокладка и монтаж сетей связи) |  | % |  | 90 |  | 1 |  | 90 | [6 empty] | 538.86
| 774/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3 | СП (051.1 прокладка и монтаж сетей связи) |  | % |  | 46 |  | 1 |  | 46 | [6 empty] | 275.42
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 715.57 |  |  |  | 1431.13
13 | ГЭСНм-10-06-034-27 | Герметизация канала кабельной канализации: свободного |  | канал |  | 2 |  | 1 |  | 2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.2 | [6 empty] | 112.64
| ФСБЦ ТЗ-1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.1 |  | 1 |  | 0.2 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 112.64
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 18.12
| ФСБЦ 01.7.14.01-0002 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл |  | шт |  | 0.03077 |  | 1 |  | 0.06154 | 241.35 | 1.22 | 294.45 |  |  |  | 18.12
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 130.76
|  | ФОТ | [14 empty] | 112.64
| 812/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3 | НР (051.1 прокладка и монтаж сетей связи) |  | % |  | 90 |  | 1 |  | 90 | [6 empty] | 101.38
| 774/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3 | СП (051.1 прокладка и монтаж сетей связи) |  | % |  | 46 |  | 1 |  | 46 | [6 empty] | 51.81
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 141.97 |  |  |  | 283.95
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 7817,81
|  | оплата труда | [14 empty] | 6842,96
|  | эксплуатация машин | [14 empty] | 314,67
|  | оплата труда машинистов | [14 empty] | 158,38
|  | материальные ресурсы | [14 empty] | 501,80
|  | в т.ч. материалы учтенные в расценках | [14 empty] | 501,80
|  | Итого ФОТ | [14 empty] | 7001,34
|  | Итого накладные расходы | [14 empty] | 6741,51
|  | Итого сметная прибыль | [14 empty] | 3535,11
|  | Итого СМР в текущих ценах | [14 empty] | 18094,43
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 18094,43
|  | затраты труда рабочих | [14 empty] | 12,44
|  | затраты труда машинистов | [14 empty] | 0,24
ФСБЦ
14 | 21.1.07.02-0198 3кв_2025_ФГИС_ЦС_ЛО | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПг 1х240мк/50-10000 Объем: 60 * 1.02 |  | 1000 м |  | 0.0612 |  | 1 |  | 0.0612 | 998427.93 | 1.26 | 1258019.19 | 1 |  |  | 76990.77
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 1258019.12 |  |  |  | 76990.77
15 | 24.3.03.06-0006 4кв_2025_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Трубы полиэтиленовые дренажные гофрированные, диаметр 160 мм Объем: 20 * 2 * 1.02 |  | м |  | 40.8 |  | 1 |  | 40.8 | 107.69 | 1.02 | 109.84 | 1 |  |  | 4481.47
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 109.84 |  |  |  | 4481.47
Итого по разделу
|  | материальные ресурсы | [14 empty] | 81472,24
|  | в т.ч. неучтенные материалы | [14 empty] | 81472,24
|  | Итого СМР в текущих ценах | [14 empty] | 81472,24
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 81472,24
Всего по смете
|  | Всего прямые затраты | [14 empty] | 312598,82
в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [14 empty] | 127756,29
|  | эксплуатация машин и механизмов | [14 empty] | 31172,14
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [14 empty] | 48426,25
|  | материальные ресурсы | [14 empty] | 105244,14
|  | Всего ФОТ | [14 empty] | 176182,54
|  | Всего накладные расходы | [14 empty] | 167653,67
|  | Всего сметная прибыль | [14 empty] | 92044,51
|  | Итого СМР | [14 empty] | 572297
|  | Сметная стоимость в текущих ценах | [14 empty] | 572297
|  | Сметная стоимость в текущих ценах для ОС | [14 empty] | 572297
|  | затраты труда рабочих | [14 empty] | 242,33
|  | затраты труда машинистов | [14 empty] | 65,34
| ВЗиС_Строительство, п.50. | Временные здания и сооружения | [11 empty] | 2,5 % |  |  | 14307,43
|  | Итого с ВЗиС | [14 empty] | 586604,43
| ЗУ_III_Строительство, п.85. | Зимнее удорожание | [11 empty] | 2,1 % |  |  | 12318,69
|  | Итого с зимним удорожанием | [14 empty] | 598923,12
|  | Итого с оборудованием | [14 empty] | 598923,12
| МС РФ от 04.08.2020 №421/пр | Непредвиденные расходы | [11 empty] | 3 % |  |  | 17967,69
|  | Итого без НДС | [14 empty] | 616890,81
| Составил: | [7 empty] | Проверил:
| Начальник сметного отдела |  |  |  | Чернявская Н.П. |  |  |  | Начальник сметного отдела | [6 empty] | Чернявская Н.П.

## 02-01-05
| Наименование программного продукта |  |  |  |  | Система выпуска сметной документации А0 v. 3.6.2.3 Copyright InfoStroy Ltd.
| УТВЕРЖДАЮ | [11 empty] | Первый заместитель генерального директора-главный инженер
АО "ЛОЭСК"
Жук В.А.
"_____" ______________ 20___ г.
Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 1,26 МВА, КЛ-10/0,4 кВ протяженностью 0,74 км по договору ТП № 06-013/005-ПС-24 в г. Гатчина ЛО (24-1-06-1-08-03-0-0379)
(наименование стройки)
Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 1,26 МВА, КЛ-10/0,4 кВ протяженностью 0,74 км по договору ТП № 06-013/005-ПС-24 в г. Гатчина ЛО (24-1-06-1-08-03-0-0379)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-05
ГНБ-2 Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 1,26 МВА, КЛ-10/0,4 кВ протяженностью 0,74 км по договору ТП № 06-013/005-ПС-24 в г. Гатчина ЛО (24-1-06-1-08-03-0-0379)
(наименование работ и затрат)
| Составлен(а) | Ресурсно-индексным | [7 empty] | методом
| Основание | 00-0519/2022-8-ЭС
(проектная и (или) иная техническая документация)
| Составлен(а) в текущем уровне цен |  | 4 кв. 2025
| Сметная стоимость |  | 616890,81 |  |  |  | руб.
|  | в том числе: | [7 empty] | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 127756.29 |  | руб.
|  | строительных работ | 514396.5 |  |  |  | руб. |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  |  | 48426.25 |  | руб.
|  | монтажных работ | 102494.3083 |  |  |  | руб. |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 242 |  |  | чел. час.
|  | оборудования | 0 |  |  |  | руб. |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 65 |  |  | чел. час.
|  | прочих затрат | 0 |  |  |  | руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения |  | Количество |  |  |  |  | Сметная стоимость, руб.
[6 empty] | на единицу |  | коэффициенты |  | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты |  |  | всего в текущем уровне цен, руб.
1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12
Земляные работы
1 | ТЕР-01-01-014-11 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 (вязкий грунт повышенной влажности, сильно налипающий на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов) (в стесненных условиях населенных пунктов) |  | 1000м3 грунта |  | 0.0264 |  | 1 |  | 0.0264
| 2101-3046 | ОП п1.1.82; прил1.12 п3.46 прим.(Козп=1,1; Кэм=1,1) при разработке вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы) к расценкам табл. 01-01-001:01-01-004, 01-01-011:01-01-014, 01-01-042:01-01-044, 01-01-049, 01-01-006:01-01-010, 01-01-018:01-01-022 следует применять коэффициент К=1,1 к затратам труда и к оплате труда рабочих-строителей и к стоимости эксплуатации машин. Примечание: при разработке грунтов из под воды данные коэффициенты не должны применяться
| 2020С-102-9 | МС РФ 421/пр от 4.08.20 Прил10 Тб2 п9 прим2.1, 2.2, 2.3 (Кзтр=1,15; Кэм=1,15) При производстве работ в стесненных условиях населенных пунктов (см. перечень в прим. <5> к Прил.10, тб1, п5), к затратам труда рабочих и машинистов, времени эксплуатации машин и механизмов следует применять коэф. -К=1,15-. Коэффициенты не распространяются на работы, выполняемые в помещениях обьектов капитального строительства. Одновременное применение нескольких коэффициентов, приведенных в таблице 2, не допускается.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.85527 | [6 empty] | 246.49
| ССЦ01-ТЗ-1-1020 | Рабочий строитель среднего разряда 2 |  | чел/ч |  | 25.61 |  | 1.265 |  | 0.85527 |  |  | 288.2 | 1 |  |  | 246.49
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 3394.07
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 2.3751 | [6 empty] | 1133.46
| ССЦ01-ТЗ-5 | Затраты труда машинистов |  | чел/ч |  | 71.12 |  | 1.265 |  | 2.3751 |  |  | 477.22 | 1 |  |  | 1133.46
| ССЦ01-МАШ-060253 | Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с емкостью ковша 0,25 м3 |  | маш/ч |  | 57.82 |  | 1.265 |  | 1.931 |  |  | 1497.83 |  |  |  | 2892.25
| ССЦ01-МАШ-070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) |  | маш/ч |  | 13.3 |  | 1.265 |  | 0.44417 |  |  | 1129.81 |  |  |  | 501.82
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 4774.02
|  | ФОТ | [10 empty] | 304.75 |  |  |  | 1379.95
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.1_гр.3 | НР (001.1 Земляные работы, выполняемые механизированным способом) |  | % |  | 92 |  | 1 |  | 92 |  |  | 280.37 |  |  |  | 1269.55
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.1_гр.3 | СП (001.1 Земляные работы, выполняемые механизированным способом) |  | % |  | 46 |  | 1 |  | 46 |  |  | 140.19 |  |  |  | 634.78
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 252967.8 |  |  |  | 6678.35
2 | ГЭСН-01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (вязкий грунт повышенной влажности, сильно налипающий на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов) (в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности) |  | 100 м3 |  | 0.176 |  | 1 |  | 0.176
| 2101-3046 | ОП п1.1.82; прил1.12 п3.46 прим.(Козп=1,1; Кэм=1,1) при разработке вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы) к расценкам табл. 01-01-001:01-01-004, 01-01-011:01-01-014, 01-01-042:01-01-044, 01-01-049, 01-01-006:01-01-010, 01-01-018:01-01-022 следует применять коэффициент К=1,1 к затратам труда и к оплате труда рабочих-строителей и к стоимости эксплуатации машин. Примечание: при разработке грунтов из под воды данные коэффициенты не должны применяться
| МС РФ 421\пр от 4.08.20(изм.557\пр от 7.07.22) Прил10 Тб2 п5 прим2.1, 2.3 | Кзтр=1,20; Кэм=1,20 ¦ (в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности)
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 35.7773 | [6 empty] | 16391
| ФСБЦ ТЗ-1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  | чел.-ч |  | 154 |  | 1.32 |  | 35.7773 |  |  | 458.14 | 1 |  |  | 16391
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 16391
|  | ФОТ | [14 empty] | 16391
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.2_гр.3 | НР (001.2 Земляные работы, выполняемые ручным способом) |  | % |  | 89 |  | 1 |  | 89 | [6 empty] | 14587.99
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.2_гр.3 | СП (001.2 Земляные работы, выполняемые ручным способом) |  | % |  | 40 |  | 1 |  | 40 | [6 empty] | 6556.4
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 213269.26 |  |  |  | 37535.39
3 | ГЭСН-01-02-068-02 | Водоотлив: из котлованов (в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности) |  | 100 м3 |  | 0.2767 |  | 1 |  | 0.2767
| МС РФ 421\пр от 4.08.20(изм.557\пр от 7.07.22) Прил10 Тб2 п5 прим2.1, 2.3 | Кзтр=1,20; Кэм=1,20 ¦ (в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности)
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 33.8681 | [6 empty] | 15516.32
| ФСБЦ ТЗ-1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  | чел.-ч |  | 102 |  | 1.2 |  | 33.8681 |  |  | 458.14 | 1 |  |  | 15516.32
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 2517.53
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| ФСБЦ 91.19.08-004 | Насосы, производительность 53 м3/ч, напор 10 м, мощность 4 кВт |  | маш.-ч |  | 340 |  | 1.2 |  | 112.8936 | 13.04 | 1.71 | 22.3 |  |  |  | 2517.53
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 18033.85
|  | ФОТ | [14 empty] | 15516.32
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.4_гр.3 | НР (001.4 Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)) |  | % |  | 89 |  | 1 |  | 89 | [6 empty] | 13809.52
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.4_гр.3 | СП (001.4 Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)) |  | % |  | 41 |  | 1 |  | 41 | [6 empty] | 6361.69
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 138073.94 |  |  |  | 38205.06
4 | ГЭСН-01-01-033-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 (в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности) (в стесненных условиях населенных пунктов) |  | 1000 м3 |  | 0.0396 |  | 1 |  | 0.0396
| 2020С-101-4 | МС РФ 421/пр от 4.08.20 Прил10 Тб1 п4 прим1.1, 1.3 (Кзтр=1,20; Кэм=1,20) При производстве работ в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи (см. перечень в прим. <4> к Прил.10, тб1 п4), вблизи обьектов, находящихся под напряжением, внутри обьектов капитального стр-ва, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности, к затратам труда рабочих и машинистов, времени эксплуатации машин и механизмов следует применять коэф. -К=1,20-. Одновременное применение нескольких коэф., приведенных в таблице 1, допускается.
| МС РФ 421\пр от 4.08.20(изм.557\пр от 7.07.22) Прил10 Тб1 п5 прим1.1, 1.2, 1.3 | Кзтр=1,15; Кэм=1,15 ¦ (в стесненных условиях населенных пунктов)
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 431.56
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.37762 | [6 empty] | 244.42
| ФСБЦ 91.01.01-034 | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  | маш.-ч |  | 6.91 |  | 1.38 |  | 0.37762 | 828.16 | 1.38 | 1142.86 |  |  |  | 431.56
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч |  | 6.91 |  | 1.38 |  | 0.37762 |  |  | 647.28 | 1 |  |  | 244.42
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 675.98
|  | ФОТ | [14 empty] | 244.42
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.1_гр.3 | НР (001.1 Земляные работы, выполняемые механизированным способом) |  | % |  | 92 |  | 1 |  | 92 | [6 empty] | 224.87
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.1_гр.3 | СП (001.1 Земляные работы, выполняемые механизированным способом) |  | % |  | 46 |  | 1 |  | 46 | [6 empty] | 112.43
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 25587.88 |  |  |  | 1013.28
5 | ГЭСН-01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности) (в стесненных условиях населенных пунктов) |  | 100 м3 |  | 0.396 |  | 1 |  | 0.396
| 2020С-101-4 | МС РФ 421/пр от 4.08.20 Прил10 Тб1 п4 прим1.1, 1.3 (Кзтр=1,20; Кэм=1,20) При производстве работ в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи (см. перечень в прим. <4> к Прил.10, тб1 п4), вблизи обьектов, находящихся под напряжением, внутри обьектов капитального стр-ва, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности, к затратам труда рабочих и машинистов, времени эксплуатации машин и механизмов следует применять коэф. -К=1,20-. Одновременное применение нескольких коэф., приведенных в таблице 1, допускается.
| МС РФ 421\пр от 4.08.20(изм.557\пр от 7.07.22) Прил10 Тб1 п5 прим1.1, 1.2, 1.3 | Кзтр=1,15; Кэм=1,15 ¦ (в стесненных условиях населенных пунктов)
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 6.8474 | [6 empty] | 3424.86
| ФСБЦ ТЗ-1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  | чел.-ч |  | 12.53 |  | 1.38 |  | 6.8474 |  |  | 500.17 | 1 |  |  | 3424.86
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 586.26
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 1.4318 | [6 empty] | 806.41
| ФСБЦ 91.08.09-023 | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных установок |  | маш.-ч |  | 10.5 |  | 1.38 |  | 5.738 | 2.41 | 1.11 | 2.68 |  |  |  | 15.38
| ФСБЦ 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин |  | маш.-ч |  | 2.62 |  | 1.38 |  | 1.4318 |  |  | 398.72 |  |  |  | 570.88
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 2.62 |  | 1.38 |  | 1.4318 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 806.41
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 4817.53
|  | ФОТ | [14 empty] | 4231.27
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.1_гр.3 | НР (001.1 Земляные работы, выполняемые механизированным способом) |  | % |  | 92 |  | 1 |  | 92 | [6 empty] | 3892.77
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.1_гр.3 | СП (001.1 Земляные работы, выполняемые механизированным способом) |  | % |  | 46 |  | 1 |  | 46 | [6 empty] | 1946.38
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 26910.81 |  |  |  | 10656.68
6 | ГЭСН-01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности) |  | 100 м3 |  | 0.396 |  | 1 |  | 0.396
| МС РФ 421\пр от 4.08.20(изм.557\пр от 7.07.22) Прил10 Тб2 п5 прим2.1, 2.3 | Кзтр=1,20; Кэм=1,20 ¦ (в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности)
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 42.0552 | [6 empty] | 18471.48
| ФСБЦ ТЗ-1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 |  | чел.-ч |  | 88.5 |  | 1.2 |  | 42.0552 |  |  | 439.22 | 1 |  |  | 18471.48
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 18471.48
|  | ФОТ | [14 empty] | 18471.48
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.2_гр.3 | НР (001.2 Земляные работы, выполняемые ручным способом) |  | % |  | 89 |  | 1 |  | 89 | [6 empty] | 16439.62
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.2_гр.3 | СП (001.2 Земляные работы, выполняемые ручным способом) |  | % |  | 40 |  | 1 |  | 40 | [6 empty] | 7388.59
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 106817.4 |  |  |  | 42299.69
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 63163,86
|  | оплата труда | [14 empty] | 54050,15
|  | эксплуатация машин | [14 empty] | 6929,42
|  | оплата труда машинистов | [14 empty] | 2184,29
|  | Итого ФОТ | [14 empty] | 56234,44
|  | Итого накладные расходы | [14 empty] | 50224,32
|  | Итого сметная прибыль | [14 empty] | 23000,27
|  | Итого СМР в текущих ценах | [14 empty] | 136388,45
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 136388,45
|  | затраты труда рабочих | [14 empty] | 119,42
|  | затраты труда машинистов | [14 empty] | 4,19
ГНБ 60 м по 2 трубы
7 | ГЭСН-34-02-017-01 | Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола: первой трубой до 10 м (в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности) |  | переход |  | 1 |  | 1 |  | 1
| МС РФ 421\пр от 4.08.20(изм.557\пр от 7.07.22) Прил10 Тб2 п5 прим2.1, 2.3 | Кзтр=1,20; Кэм=1,20 ¦ (в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности)
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 12.6 | [6 empty] | 7626.15
| ФСБЦ ТЗ-1-100-45 | Средний разряд работы 4,5 |  | чел.-ч |  | 10.5 |  | 1.2 |  | 12.6 |  |  | 605.25 | 1 |  |  | 7626.15
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 2573.82
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 6.552 | [6 empty] | 4956.98
| ФСБЦ 91.11.02-041 | Установки для горизонтального прокола грунта на базе автомобиля грузоподъемностью до 3 т, тяговое усилие 30 т |  | маш.-ч |  | 5.46 |  | 1.2 |  | 6.552 | 282.61 | 1.39 | 392.83 |  |  |  | 2573.82
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 5.46 |  | 1.2 |  | 6.552 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 4956.98
| 4 | М | [14 empty] | 1800.15
| ФСБЦ 11.1.02.02-0003 | Дрова разделанные 2 группы (сосна, ольха), длина до 1 м |  | м3 |  | 0.003 |  | 1 |  | 0.003 | 2784.5 | 1.09 | 3035.11 |  |  |  | 9.11
| ФСБЦ 20.2.02.07-0031 | Пробки кабельные полиэтиленовые для асботруб, внутренний диаметр 100 мм |  | 100 шт |  | 0.02 |  | 1 |  | 0.02 | 1771.04 | 1.22 | 2160.67 |  |  |  | 43.21
| ФСБЦ 24.2.05.01-0001 | Трубы хризотилцементные безнапорные, диаметр условного прохода 100 мм |  | м |  | 11 |  | 1 |  | 11 | 94.68 | 1.51 | 142.97 |  |  |  | 1572.67
| ФСБЦ 24.3.05.07-0511 | Муфта полиэтиленовая для хризотилцементных труб, номинальный наружный диаметр 100 мм |  | шт |  | 3 |  | 1 |  | 3 | 20.42 | 1.02 | 20.83 |  |  |  | 62.49
| ФСБЦ 14.5.02.02-0101 | Мастика-замазка защитная на акриловой основе, универсальная |  | кг |  | 0.78 |  | 1 |  | 0.78 | 46.06 | 1.74 | 80.14 |  |  |  | 62.51
| ФСБЦ 01.7.07.29-0111 | Пакля смоляная пропитанная |  | кг |  | 0.38 |  | 1 |  | 0.38 | 92.95 | 1.42 | 131.99 |  |  |  | 50.16
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 16957.1
|  | ФОТ | [14 empty] | 12583.13
| 812/пр_2020_прил._т._п.28_гр.3 | НР (028 Сооружения связи, радиовещания и телевидения) |  | % |  | 98 |  | 1 |  | 98 | [6 empty] | 12331.47
| 774/пр_2020_прил._т._п.28_гр.3 | СП (028 Сооружения связи, радиовещания и телевидения) |  | % |  | 58 |  | 1 |  | 58 | [6 empty] | 7298.22
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 36586.79 |  |  |  | 36586.79
8 | ГЭСН-34-02-017-02 | Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола: на каждые последующие 5 м добавлять к норме 34-02-017-01 (в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности) |  | переход |  | 1 |  | 10 |  | 10
| МС РФ 421\пр от 4.08.20(изм.557\пр от 7.07.22) Прил10 Тб2 п5 прим2.1, 2.3 | Кзтр=1,20; Кэм=1,20 ¦ (в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности)
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 45.96 | [6 empty] | 27817.29
| ФСБЦ ТЗ-1-100-45 | Средний разряд работы 4,5 |  | чел.-ч |  | 3.83 |  | 1.2 |  | 45.96 |  |  | 605.25 | 1 |  |  | 27817.29
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 10087.87
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 25.68 | [6 empty] | 19428.46
| ФСБЦ 91.11.02-041 | Установки для горизонтального прокола грунта на базе автомобиля грузоподъемностью до 3 т, тяговое усилие 30 т |  | маш.-ч |  | 2.14 |  | 1.2 |  | 25.68 | 282.61 | 1.39 | 392.83 |  |  |  | 10087.87
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 2.14 |  | 1.2 |  | 25.68 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 19428.46
| 4 | М | [14 empty] | 9834.9
| ФСБЦ 11.1.02.02-0003 | Дрова разделанные 2 группы (сосна, ольха), длина до 1 м |  | м3 |  | 0.002 |  | 1 |  | 0.02 | 2784.5 | 1.09 | 3035.11 |  |  |  | 60.7
| ФСБЦ 20.2.02.07-0031 | Пробки кабельные полиэтиленовые для асботруб, внутренний диаметр 100 мм |  | 100 шт |  | 0.01 |  | 1 |  | 0.1 | 1771.04 | 1.22 | 2160.67 |  |  |  | 216.07
| ФСБЦ 24.2.05.01-0001 | Трубы хризотилцементные безнапорные, диаметр условного прохода 100 мм |  | м |  | 6 |  | 1 |  | 60 | 94.68 | 1.51 | 142.97 |  |  |  | 8578.2
| ФСБЦ 24.3.05.07-0511 | Муфта полиэтиленовая для хризотилцементных труб, номинальный наружный диаметр 100 мм |  | шт |  | 2 |  | 1 |  | 20 | 20.42 | 1.02 | 20.83 |  |  |  | 416.6
| ФСБЦ 14.5.02.02-0101 | Мастика-замазка защитная на акриловой основе, универсальная |  | кг |  | 0.39 |  | 1 |  | 3.9 | 46.06 | 1.74 | 80.14 |  |  |  | 312.55
| ФСБЦ 01.7.07.29-0111 | Пакля смоляная пропитанная |  | кг |  | 0.19 |  | 1 |  | 1.9 | 92.95 | 1.42 | 131.99 |  |  |  | 250.78
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 67168.52
|  | ФОТ | [14 empty] | 47245.75
| 812/пр_2020_прил._т._п.28_гр.3 | НР (028 Сооружения связи, радиовещания и телевидения) |  | % |  | 98 |  | 1 |  | 98 | [6 empty] | 46300.84
| 774/пр_2020_прил._т._п.28_гр.3 | СП (028 Сооружения связи, радиовещания и телевидения) |  | % |  | 58 |  | 1 |  | 58 | [6 empty] | 27402.54
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 14087.19 |  |  |  | 140871.9
9 | ГЭСН-34-02-017-03 | Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола: последующими трубами до 10 м (в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности) |  | переход |  | 1 |  | 1 |  | 1
| МС РФ 421\пр от 4.08.20(изм.557\пр от 7.07.22) Прил10 Тб2 п5 прим2.1, 2.3 | Кзтр=1,20; Кэм=1,20 ¦ (в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности)
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 10.632 | [6 empty] | 6435.02
| ФСБЦ ТЗ-1-100-45 | Средний разряд работы 4,5 |  | чел.-ч |  | 8.86 |  | 1.2 |  | 10.632 |  |  | 605.25 | 1 |  |  | 6435.02
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 2168.42
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 5.52 | [6 empty] | 4176.21
| ФСБЦ 91.11.02-041 | Установки для горизонтального прокола грунта на базе автомобиля грузоподъемностью до 3 т, тяговое усилие 30 т |  | маш.-ч |  | 4.6 |  | 1.2 |  | 5.52 | 282.61 | 1.39 | 392.83 |  |  |  | 2168.42
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 4.6 |  | 1.2 |  | 5.52 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 4176.21
| 4 | М | [14 empty] | 1800.15
| ФСБЦ 11.1.02.02-0003 | Дрова разделанные 2 группы (сосна, ольха), длина до 1 м |  | м3 |  | 0.003 |  | 1 |  | 0.003 | 2784.5 | 1.09 | 3035.11 |  |  |  | 9.11
| ФСБЦ 20.2.02.07-0031 | Пробки кабельные полиэтиленовые для асботруб, внутренний диаметр 100 мм |  | 100 шт |  | 0.02 |  | 1 |  | 0.02 | 1771.04 | 1.22 | 2160.67 |  |  |  | 43.21
| ФСБЦ 24.2.05.01-0001 | Трубы хризотилцементные безнапорные, диаметр условного прохода 100 мм |  | м |  | 11 |  | 1 |  | 11 | 94.68 | 1.51 | 142.97 |  |  |  | 1572.67
| ФСБЦ 24.3.05.07-0511 | Муфта полиэтиленовая для хризотилцементных труб, номинальный наружный диаметр 100 мм |  | шт |  | 3 |  | 1 |  | 3 | 20.42 | 1.02 | 20.83 |  |  |  | 62.49
| ФСБЦ 14.5.02.02-0101 | Мастика-замазка защитная на акриловой основе, универсальная |  | кг |  | 0.78 |  | 1 |  | 0.78 | 46.06 | 1.74 | 80.14 |  |  |  | 62.51
| ФСБЦ 01.7.07.29-0111 | Пакля смоляная пропитанная |  | кг |  | 0.38 |  | 1 |  | 0.38 | 92.95 | 1.42 | 131.99 |  |  |  | 50.16
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 14579.8
|  | ФОТ | [14 empty] | 10611.23
| 812/пр_2020_прил._т._п.28_гр.3 | НР (028 Сооружения связи, радиовещания и телевидения) |  | % |  | 98 |  | 1 |  | 98 | [6 empty] | 10399.01
| 774/пр_2020_прил._т._п.28_гр.3 | СП (028 Сооружения связи, радиовещания и телевидения) |  | % |  | 58 |  | 1 |  | 58 | [6 empty] | 6154.51
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 31133.32 |  |  |  | 31133.32
10 | ГЭСН-34-02-017-04 | Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола: на каждые последующие 5 м добавлять к норме 34-02-017-03 (в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности) |  | переход |  | 1 |  | 10 |  | 10
| МС РФ 421\пр от 4.08.20(изм.557\пр от 7.07.22) Прил10 Тб2 п5 прим2.1, 2.3 | Кзтр=1,20; Кэм=1,20 ¦ (в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности)
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 41.28 | [6 empty] | 24984.72
| ФСБЦ ТЗ-1-100-45 | Средний разряд работы 4,5 |  | чел.-ч |  | 3.44 |  | 1.2 |  | 41.28 |  |  | 605.25 | 1 |  |  | 24984.72
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 9097.94
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 23.16 | [6 empty] | 17521.93
| ФСБЦ 91.11.02-041 | Установки для горизонтального прокола грунта на базе автомобиля грузоподъемностью до 3 т, тяговое усилие 30 т |  | маш.-ч |  | 1.93 |  | 1.2 |  | 23.16 | 282.61 | 1.39 | 392.83 |  |  |  | 9097.94
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 1.93 |  | 1.2 |  | 23.16 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 17521.93
| 4 | М | [14 empty] | 9834.9
| ФСБЦ 11.1.02.02-0003 | Дрова разделанные 2 группы (сосна, ольха), длина до 1 м |  | м3 |  | 0.002 |  | 1 |  | 0.02 | 2784.5 | 1.09 | 3035.11 |  |  |  | 60.7
| ФСБЦ 20.2.02.07-0031 | Пробки кабельные полиэтиленовые для асботруб, внутренний диаметр 100 мм |  | 100 шт |  | 0.01 |  | 1 |  | 0.1 | 1771.04 | 1.22 | 2160.67 |  |  |  | 216.07
| ФСБЦ 24.2.05.01-0001 | Трубы хризотилцементные безнапорные, диаметр условного прохода 100 мм |  | м |  | 6 |  | 1 |  | 60 | 94.68 | 1.51 | 142.97 |  |  |  | 8578.2
| ФСБЦ 24.3.05.07-0511 | Муфта полиэтиленовая для хризотилцементных труб, номинальный наружный диаметр 100 мм |  | шт |  | 2 |  | 1 |  | 20 | 20.42 | 1.02 | 20.83 |  |  |  | 416.6
| ФСБЦ 14.5.02.02-0101 | Мастика-замазка защитная на акриловой основе, универсальная |  | кг |  | 0.39 |  | 1 |  | 3.9 | 46.06 | 1.74 | 80.14 |  |  |  | 312.55
| ФСБЦ 01.7.07.29-0111 | Пакля смоляная пропитанная |  | кг |  | 0.19 |  | 1 |  | 1.9 | 92.95 | 1.42 | 131.99 |  |  |  | 250.78
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 61439.49
|  | ФОТ | [14 empty] | 42506.65
| 812/пр_2020_прил._т._п.28_гр.3 | НР (028 Сооружения связи, радиовещания и телевидения) |  | % |  | 98 |  | 1 |  | 98 | [6 empty] | 41656.52
| 774/пр_2020_прил._т._п.28_гр.3 | СП (028 Сооружения связи, радиовещания и телевидения) |  | % |  | 58 |  | 1 |  | 58 | [6 empty] | 24653.86
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 12774.99 |  |  |  | 127749.87
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 160144,91
|  | оплата труда | [14 empty] | 66863,18
|  | эксплуатация машин | [14 empty] | 23928,05
|  | оплата труда машинистов | [14 empty] | 46083,58
|  | материальные ресурсы | [14 empty] | 23270,10
|  | в т.ч. материалы учтенные в расценках | [14 empty] | 23270,10
|  | Итого ФОТ | [14 empty] | 112946,76
|  | Итого накладные расходы | [14 empty] | 110687,84
|  | Итого сметная прибыль | [14 empty] | 65509,13
|  | Итого СМР в текущих ценах | [14 empty] | 336341,88
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 336341,88
|  | затраты труда рабочих | [14 empty] | 110,47
|  | затраты труда машинистов | [14 empty] | 60,91
Прокладка кабеля методом ГНБ
11 | ГЭСНм-08-02-148-03 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 3 кг |  | 100 м |  | 0.6 |  | 1 |  | 0.6
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 11.136 | [6 empty] | 6131.59
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 18.56 |  | 1 |  | 11.136 |  |  | 550.61 | 1 |  |  | 6131.59
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 314.67
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.24 | [6 empty] | 158.38
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.12 |  |  | 1631.99 |  |  |  | 195.84
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.12 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 90.79
| ФСБЦ 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  | маш.-ч |  | 4.27 |  | 1 |  | 2.562 |  |  | 2.55 |  |  |  | 6.53
| ФСБЦ 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) |  | маш.-ч |  | 4.27 |  | 1 |  | 2.562 | 8.84 | 1.48 | 13.08 |  |  |  | 33.51
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.12 |  |  | 656.62 |  |  |  | 78.79
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.12 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 67.59
| 4 | М | [14 empty] | 465.56
| ФСБЦ 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 |  | кг |  | 0.5 |  | 1 |  | 0.3 | 931.11 | 1.64 | 1527.02 |  |  |  | 458.11
| ФСБЦ 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 |  | т |  | 6e-05 |  | 1 |  | 3.6e-05 | 82698.14 | 1.35 | 111642.49 |  |  |  | 4.02
| ФСБЦ 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  | 10 м |  | 0.096 |  | 1 |  | 0.0576 | 37.71 | 1.58 | 59.58 |  |  |  | 3.43
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 7070.2
|  | ФОТ | [14 empty] | 6289.97
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 6101.27
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 3207.88
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 27298.92 |  |  |  | 16379.35
12 | ГЭСНм-10-06-034-28 | Герметизация канала кабельной канализации: занятого |  | канал |  | 2 |  | 1 |  | 2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 1.1 | [6 empty] | 598.73
| ФСБЦ ТЗ-1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 |  | чел.-ч |  | 0.55 |  | 1 |  | 1.1 |  |  | 544.3 | 1 |  |  | 598.73
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 18.12
| ФСБЦ 01.7.14.01-0002 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл |  | шт |  | 0.03077 |  | 1 |  | 0.06154 | 241.35 | 1.22 | 294.45 |  |  |  | 18.12
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 616.85
|  | ФОТ | [14 empty] | 598.73
| 812/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3 | НР (051.1 прокладка и монтаж сетей связи) |  | % |  | 90 |  | 1 |  | 90 | [6 empty] | 538.86
| 774/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3 | СП (051.1 прокладка и монтаж сетей связи) |  | % |  | 46 |  | 1 |  | 46 | [6 empty] | 275.42
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 715.57 |  |  |  | 1431.13
13 | ГЭСНм-10-06-034-27 | Герметизация канала кабельной канализации: свободного |  | канал |  | 2 |  | 1 |  | 2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.2 | [6 empty] | 112.64
| ФСБЦ ТЗ-1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.1 |  | 1 |  | 0.2 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 112.64
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 18.12
| ФСБЦ 01.7.14.01-0002 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл |  | шт |  | 0.03077 |  | 1 |  | 0.06154 | 241.35 | 1.22 | 294.45 |  |  |  | 18.12
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 130.76
|  | ФОТ | [14 empty] | 112.64
| 812/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3 | НР (051.1 прокладка и монтаж сетей связи) |  | % |  | 90 |  | 1 |  | 90 | [6 empty] | 101.38
| 774/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3 | СП (051.1 прокладка и монтаж сетей связи) |  | % |  | 46 |  | 1 |  | 46 | [6 empty] | 51.81
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 141.97 |  |  |  | 283.95
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 7817,81
|  | оплата труда | [14 empty] | 6842,96
|  | эксплуатация машин | [14 empty] | 314,67
|  | оплата труда машинистов | [14 empty] | 158,38
|  | материальные ресурсы | [14 empty] | 501,80
|  | в т.ч. материалы учтенные в расценках | [14 empty] | 501,80
|  | Итого ФОТ | [14 empty] | 7001,34
|  | Итого накладные расходы | [14 empty] | 6741,51
|  | Итого сметная прибыль | [14 empty] | 3535,11
|  | Итого СМР в текущих ценах | [14 empty] | 18094,43
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 18094,43
|  | затраты труда рабочих | [14 empty] | 12,44
|  | затраты труда машинистов | [14 empty] | 0,24
ФСБЦ
14 | 21.1.07.02-0198 3кв_2025_ФГИС_ЦС_ЛО | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПг 1х240мк/50-10000 Объем: 60 * 1.02 |  | 1000 м |  | 0.0612 |  | 1 |  | 0.0612 | 998427.93 | 1.26 | 1258019.19 | 1 |  |  | 76990.77
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 1258019.12 |  |  |  | 76990.77
15 | 24.3.03.06-0006 4кв_2025_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Трубы полиэтиленовые дренажные гофрированные, диаметр 160 мм Объем: 20 * 2 * 1.02 |  | м |  | 40.8 |  | 1 |  | 40.8 | 107.69 | 1.02 | 109.84 | 1 |  |  | 4481.47
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 109.84 |  |  |  | 4481.47
Итого по разделу
|  | материальные ресурсы | [14 empty] | 81472,24
|  | в т.ч. неучтенные материалы | [14 empty] | 81472,24
|  | Итого СМР в текущих ценах | [14 empty] | 81472,24
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 81472,24
Всего по смете
|  | Всего прямые затраты | [14 empty] | 312598,82
в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [14 empty] | 127756,29
|  | эксплуатация машин и механизмов | [14 empty] | 31172,14
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [14 empty] | 48426,25
|  | материальные ресурсы | [14 empty] | 105244,14
|  | Всего ФОТ | [14 empty] | 176182,54
|  | Всего накладные расходы | [14 empty] | 167653,67
|  | Всего сметная прибыль | [14 empty] | 92044,51
|  | Итого СМР | [14 empty] | 572297
|  | Сметная стоимость в текущих ценах | [14 empty] | 572297
|  | Сметная стоимость в текущих ценах для ОС | [14 empty] | 572297
|  | затраты труда рабочих | [14 empty] | 242,33
|  | затраты труда машинистов | [14 empty] | 65,34
| ВЗиС_Строительство, п.50. | Временные здания и сооружения | [11 empty] | 2,5 % |  |  | 14307,43
|  | Итого с ВЗиС | [14 empty] | 586604,43
| ЗУ_III_Строительство, п.85. | Зимнее удорожание | [11 empty] | 2,1 % |  |  | 12318,69
|  | Итого с зимним удорожанием | [14 empty] | 598923,12
|  | Итого с оборудованием | [14 empty] | 598923,12
| МС РФ от 04.08.2020 №421/пр | Непредвиденные расходы | [11 empty] | 3 % |  |  | 17967,69
|  | Итого без НДС | [14 empty] | 616890,81
| Составил: | [7 empty] | Проверил:
| Начальник сметного отдела |  |  |  | Чернявская Н.П. |  |  |  | Начальник сметного отдела | [6 empty] | Чернявская Н.П.

## 02-01-06
| Наименование программного продукта |  |  |  |  | Система выпуска сметной документации А0 v. 3.7.3.1 Copyright InfoStroy Ltd.
| УТВЕРЖДАЮ | [11 empty] | Первый заместитель генерального директора-главный инженер АО "ЛОЭСК"
АО "ЛОЭСК"
Жук В.А.
"_____" ______________ 20___ г.
Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 1,26 МВА, КЛ-10/0,4 кВ протяженностью 0,74 км по договору ТП № 06-013/005-ПС-24 в г. Гатчина ЛО (24-1-06-1-08-03-0-0379)
(наименование стройки)
Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 1,26 МВА, КЛ-10/0,4 кВ протяженностью 0,74 км по договору ТП № 06-013/005-ПС-24 в г. Гатчина ЛО (24-1-06-1-08-03-0-0379)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-06
Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 1,26 МВА, КЛ-10/0,4 кВ протяженностью 0,74 км по договору ТП № 06-013/005-ПС-24 в г. Гатчина ЛО (24-1-06-1-08-03-0-0379)
(наименование работ и затрат)
| Составлен(а) | Ресурсно-индексным | [7 empty] | методом
| Основание | НЭСК2025-00-0027-ПДР-ЭС2
(проектная и (или) иная техническая документация)
| Составлен(а) в текущем уровне цен |  | 4 кв. 2025
| Сметная стоимость |  | 1713952,35 |  |  |  | руб.
|  | в том числе: | [7 empty] | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 267902.64 |  | руб.
|  | строительных работ | 482408.5417 |  |  |  | руб. |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  |  | 53401.97 |  | руб.
|  | монтажных работ | 1208735.6667 |  |  |  | руб. |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 516 |  |  | чел. час.
|  | оборудования | 0 |  |  |  | руб. |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 83 |  |  | чел. час.
|  | прочих затрат | 22808.1417 |  |  |  | руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения |  | Количество |  |  |  |  | Сметная стоимость, руб.
[6 empty] | на единицу |  | коэффициенты |  | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты |  |  | всего в текущем уровне цен, руб.
1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12
КЛ 0,4 кВ
КЛ в траншее
1 | ГЭСН-01-01-010-44 | Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,15 м3, группа грунтов: 2 Кзтр=1,15; Кэм=1,15 Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов. Объем: 180 * 0.5 * 0.7 : 2 |  | 1000 м3 |  | 0.0315 |  | 1 |  | 0.0315
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзтр=1,15; Кэм=1,15 Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.72957 | [6 empty] | 334.25
| ФСБЦ ТЗ-1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  | чел.-ч |  | 20.14 |  | 1.15 |  | 0.72957 |  |  | 458.14 | 1 |  |  | 334.25
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 2468.86
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 4.1789 | [6 empty] | 2353.65
| ФСБЦ 91.01.05-065 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,15 м3 |  | маш.-ч |  | 115.36 |  | 1.15 |  | 4.1789 |  |  | 590.79 |  |  |  | 2468.86
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 115.36 |  | 1.15 |  | 4.1789 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 2353.65
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 5156.76
|  | ФОТ | [14 empty] | 2687.9
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.1_гр.3 | НР (001.1 Земляные работы, выполняемые механизированным способом) |  | % |  | 92 |  | 1 |  | 92 | [6 empty] | 2472.87
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.1_гр.3 | СП (001.1 Земляные работы, выполняемые механизированным способом) |  | % |  | 46 |  | 1 |  | 46 | [6 empty] | 1236.43
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 281462.22 |  |  |  | 8866.06
2 | ГЭСН-01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 Кзтр=1,15; Кэм=1,15 Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов. Объем: 180 * 0.5 * 0.7 : 2 |  | 100 м3 |  | 0.315 |  | 1 |  | 0.315
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзтр=1,15; Кэм=1,15 Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 55.7865 | [6 empty] | 25558.03
| ФСБЦ ТЗ-1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  | чел.-ч |  | 154 |  | 1.15 |  | 55.7865 |  |  | 458.14 | 1 |  |  | 25558.03
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 25558.03
|  | ФОТ | [14 empty] | 25558.03
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.2_гр.3 | НР (001.2 Земляные работы, выполняемые ручным способом) |  | % |  | 89 |  | 1 |  | 89 | [6 empty] | 22746.65
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.2_гр.3 | СП (001.2 Земляные работы, выполняемые ручным способом) |  | % |  | 40 |  | 1 |  | 40 | [6 empty] | 10223.21
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 185802.83 |  |  |  | 58527.89
3 | ГЭСН-01-01-033-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 Кзтр=1,15; Кэм=1,15 Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов. Объем: 180 * 0.5 * 0.7 - 180 * 0.3 * 0.5 |  | 1000 м3 |  | 0.036 |  | 1 |  | 0.036
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзтр=1,15; Кэм=1,15 Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 326.94
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.28607 | [6 empty] | 185.17
| ФСБЦ 91.01.01-034 | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  | маш.-ч |  | 6.91 |  | 1.15 |  | 0.28607 | 828.16 | 1.38 | 1142.86 |  |  |  | 326.94
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч |  | 6.91 |  | 1.15 |  | 0.28607 |  |  | 647.28 | 1 |  |  | 185.17
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 512.11
|  | ФОТ | [14 empty] | 185.17
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.1_гр.3 | НР (001.1 Земляные работы, выполняемые механизированным способом) |  | % |  | 92 |  | 1 |  | 92 | [6 empty] | 170.36
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.1_гр.3 | СП (001.1 Земляные работы, выполняемые механизированным способом) |  | % |  | 46 |  | 1 |  | 46 | [6 empty] | 85.18
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 21323.61 |  |  |  | 767.65
4 | ГЭСНм-08-02-142-01 | Устройство постели при одном кабеле в траншее К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  | 100 м |  | 1.6 |  | 1 |  | 1.6
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 8.48 | [6 empty] | 4669.17
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 5.3 |  | 1 |  | 8.48 |  |  | 550.61 | 1 |  |  | 4669.17
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 4097.31
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 6.24 | [6 empty] | 3514.49
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 3.9 |  | 1 |  | 6.24 |  |  | 656.62 |  |  |  | 4097.31
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 3.9 |  | 1 |  | 6.24 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 3514.49
| 4 | М | [14 empty] | 93.38
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 93.3834 |  |  | 1 |  |  |  | 93.38
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 12374.35
|  | ФОТ | [14 empty] | 8183.66
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 7938.15
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 4173.67
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 15303.86 |  |  |  | 24486.17
5 | ГЭСНм-08-02-142-02 | На каждый последующий кабель добавлять к норме 08-02-142-01 К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  | 100 м |  | 1.6 |  | 1 |  | 1.6
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 3.184 | [6 empty] | 1753.14
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 1.99 |  | 1 |  | 3.184 |  |  | 550.61 | 1 |  |  | 1753.14
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 84.05
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.128 | [6 empty] | 72.09
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.08 |  | 1 |  | 0.128 |  |  | 656.62 |  |  |  | 84.05
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.08 |  | 1 |  | 0.128 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 72.09
| 4 | М | [14 empty] | 35.06
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 35.0627 |  |  | 1 |  |  |  | 35.06
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 1944.34
|  | ФОТ | [14 empty] | 1825.23
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 1770.47
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 930.87
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 2903.55 |  |  |  | 4645.68
6 | ГЭСНм-08-02-143-03 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: плитами одного кабеля К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  | 100 м |  | 1.6 |  | 1 |  | 1.6
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 9.184 | [6 empty] | 5056.8
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 5.74 |  | 1 |  | 9.184 |  |  | 550.61 | 1 |  |  | 5056.8
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 7030.61
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 6.144 | [6 empty] | 4054.36
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 1.92 |  | 1 |  | 3.072 |  |  | 1631.99 |  |  |  | 5013.47
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 1.92 |  | 1 |  | 3.072 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 2324.15
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 1.92 |  | 1 |  | 3.072 |  |  | 656.62 |  |  |  | 2017.14
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 1.92 |  | 1 |  | 3.072 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 1730.21
| 4 | М | [14 empty] | 101.14
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 101.136 |  |  | 1 |  |  |  | 101.14
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 16242.91
|  | ФОТ | [14 empty] | 9111.16
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 8837.83
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 4646.69
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 18579.64 |  |  |  | 29727.43
7 | ГЭСНм-08-02-143-04 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: плитами каждого последующего К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  | 100 м |  | 1.6 |  | 1 |  | 1.6
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 4.448 | [6 empty] | 2449.11
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 2.78 |  | 1 |  | 4.448 |  |  | 550.61 | 1 |  |  | 2449.11
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 3368.83
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 2.944 | [6 empty] | 1942.72
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.92 |  | 1 |  | 1.472 |  |  | 1631.99 |  |  |  | 2402.29
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.92 |  | 1 |  | 1.472 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 1113.66
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.92 |  | 1 |  | 1.472 |  |  | 656.62 |  |  |  | 966.54
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.92 |  | 1 |  | 1.472 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 829.06
| 4 | М | [14 empty] | 48.98
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 48.9824 |  |  | 1 |  |  |  | 48.98
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 7809.64
|  | ФОТ | [14 empty] | 4391.83
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 4260.08
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 2239.83
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 8943.47 |  |  |  | 14309.55
8 | ГЭСНм-08-02-140-01 | Кабель до 64/110 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена в траншее К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы Объем: 160 * 2 * 1.02 |  | 100 м |  | 3.264 |  | 1 |  | 3.264
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 169.6301 | [6 empty] | 95539.05
| ФСБЦ ТЗ-1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  | чел.-ч |  | 51.97 |  | 1 |  | 169.6301 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 95539.05
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 27151.61
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 28.9517 | [6 empty] | 16978.07
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 2.03 |  | 1 |  | 6.6259 |  |  | 1631.99 |  |  |  | 10813.44
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 2.03 |  | 1 |  | 6.6259 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 5012.91
| ФСБЦ 91.06.01-002 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 6,3-25 т |  | маш.-ч |  | 2.63 |  | 1 |  | 8.5843 | 0.54 | 1.59 | 0.86 |  |  |  | 7.38
| ФСБЦ 91.06.03-011 | Лебедки-прицепы гидравлические для протяжки кабеля, тяговое усилие 5 т |  | маш.-ч |  | 2.96 |  | 1 |  | 9.6614 | 540.97 | 1.29 | 697.85 |  |  |  | 6742.24
| ФСБЦ ТЗ-4-100-030 | Средний разряд машинистов 3,0 |  | чел.-ч |  | 2.96 |  | 1 |  | 9.6614 |  |  | 500.17 | 1 |  |  | 4832.36
| ФСБЦ 91.11.01-021 | Устройства подталкивающие для протяжки кабеля, тяговое усилие 800 кг |  | маш.-ч |  | 3.34 |  | 1 |  | 10.9018 | 113.28 | 1.21 | 137.07 |  |  |  | 1494.3
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.92 |  | 1 |  | 3.0029 |  |  | 656.62 |  |  |  | 1971.75
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.92 |  | 1 |  | 3.0029 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 1691.28
| ФСБЦ 91.15.03-014 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  | маш.-ч |  | 2.96 |  | 1 |  | 9.6614 | 487.94 | 1.29 | 629.44 |  |  |  | 6081.3
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 2.96 |  | 1 |  | 9.6614 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 5441.52
| ФСБЦ 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки |  | маш.-ч |  | 2.4 |  | 1 |  | 7.8336 | 4.35 | 1.21 | 5.26 |  |  |  | 41.2
| 4 | М | [14 empty] | 2629.76
| ФСБЦ 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая |  | кг |  | 2.7 |  | 1 |  | 8.8128 | 41.38 | 1.71 | 70.76 |  |  |  | 623.59
| ФСБЦ 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм |  | т |  | 0.0005 |  | 1 |  | 0.001632 | 60258.2 | 0.97 | 58450.45 |  |  |  | 95.39
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 1910.7809 |  |  | 1 |  |  |  | 1910.78
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 142298.49
|  | ФОТ | [14 empty] | 112517.12
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 109141.61
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 57383.73
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 94615.14 |  |  |  | 308823.83
9 | ГЭСН-34-02-003-01 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | канал.км |  | 0.04 |  | 1 |  | 0.04
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 6.118 | [6 empty] | 3034.34
| ФСБЦ ТЗ-1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 |  | чел.-ч |  | 133 |  | 1.15 |  | 6.118 |  |  | 495.97 | 1 |  |  | 3034.34
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 55.36
| ФСБЦ 11.1.03.01-0067 | Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт III |  | м3 |  | 0.08 |  | 1 |  | 0.0032 | 16655 | 1 | 16655 |  |  |  | 53.3
| ФСБЦ 01.3.01.01-0002 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 |  | т |  | 0.0008 |  | 1 |  | 3.2e-05 |  |  | 64494.01 |  |  |  | 2.06
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 3089.7
|  | ФОТ | [14 empty] | 3034.34
| 812/пр_2020_прил._т._п.28_гр.3 | НР (028 Сооружения связи, радиовещания и телевидения) |  | % |  | 98 |  | 1 |  | 98 | [6 empty] | 2973.65
| 774/пр_2020_прил._т._п.28_гр.3 | СП (028 Сооружения связи, радиовещания и телевидения) |  | % |  | 58 |  | 1 |  | 58 | [6 empty] | 1759.92
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 195581.75 |  |  |  | 7823.27
10 | ГЭСНм-08-02-148-04 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы Объем: 20 * 2 |  | 100 м |  | 0.4 |  | 1 |  | 0.4
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 9.216 | [6 empty] | 5074.42
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 23.04 |  | 1 |  | 9.216 |  |  | 550.61 | 1 |  |  | 5074.42
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 229.22
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.16 | [6 empty] | 105.58
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.08 |  |  | 1631.99 |  |  |  | 130.56
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.08 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 60.52
| ФСБЦ 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  | маш.-ч |  | 5.14 |  | 1 |  | 2.056 |  |  | 2.55 |  |  |  | 5.24
| ФСБЦ 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) |  | маш.-ч |  | 5.14 |  | 1 |  | 2.056 | 13.44 | 1.48 | 19.89 |  |  |  | 40.89
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.08 |  |  | 656.62 |  |  |  | 52.53
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.08 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 45.06
| 4 | М | [14 empty] | 411.86
| ФСБЦ 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 |  | кг |  | 0.5 |  | 1 |  | 0.2 | 931.11 | 1.64 | 1527.02 |  |  |  | 305.4
| ФСБЦ 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 |  | т |  | 6e-05 |  | 1 |  | 2.4e-05 | 82698.14 | 1.35 | 111642.49 |  |  |  | 2.68
| ФСБЦ 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  | 10 м |  | 0.096 |  | 1 |  | 0.0384 | 37.71 | 1.58 | 59.58 |  |  |  | 2.29
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 101.4884 |  |  | 1 |  |  |  | 101.49
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 5821.08
|  | ФОТ | [14 empty] | 5180
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 5024.6
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 2641.8
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 33718.7 |  |  |  | 13487.48
11 | 02.3.01.02-1118 | Песок природный для строительных работ II класс, средний Объем: 20 * 0.5 * 0.3 |  | м3 |  | 3 |  | 1 |  | 3 |  |  | 826.43 | 1 |  |  | 2479.29
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 826.43 |  |  |  | 2479.29
12 | ГЭСНм-08-02-148-04 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы Объем: 20 * 2 * 1.02 |  | 100 м |  | 0.408 |  | 1 |  | 0.408
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 9.4003 | [6 empty] | 5175.91
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 23.04 |  | 1 |  | 9.4003 |  |  | 550.61 | 1 |  |  | 5175.91
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 233.81
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.1632 | [6 empty] | 107.7
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.0816 |  |  | 1631.99 |  |  |  | 133.17
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.0816 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 61.74
| ФСБЦ 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  | маш.-ч |  | 5.14 |  | 1 |  | 2.0971 |  |  | 2.55 |  |  |  | 5.35
| ФСБЦ 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) |  | маш.-ч |  | 5.14 |  | 1 |  | 2.0971 | 13.44 | 1.48 | 19.89 |  |  |  | 41.71
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.0816 |  |  | 656.62 |  |  |  | 53.58
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.0816 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 45.96
| 4 | М | [14 empty] | 420.04
| ФСБЦ 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 |  | кг |  | 0.5 |  | 1 |  | 0.204 | 931.11 | 1.64 | 1527.02 |  |  |  | 311.51
| ФСБЦ 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 |  | т |  | 6e-05 |  | 1 |  | 2.4e-05 | 82698.14 | 1.35 | 111642.49 |  |  |  | 2.68
| ФСБЦ 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  | 10 м |  | 0.096 |  | 1 |  | 0.039168 | 37.71 | 1.58 | 59.58 |  |  |  | 2.33
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 103.5182 |  |  | 1 |  |  |  | 103.52
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 5937.46
|  | ФОТ | [14 empty] | 5283.61
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 5125.1
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 2694.64
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 33718.63 |  |  |  | 13757.2
13 | ГЭСНм-08-02-165-04 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  | шт |  | 4 |  | 1 |  | 4
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 29.04 | [6 empty] | 15989.71
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 7.26 |  | 1 |  | 29.04 |  |  | 550.61 | 1 |  |  | 15989.71
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 51848.83
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 24.12 | [6 empty] | 18248.23
| ФСБЦ 91.06.09-001 | Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг |  | маш.-ч |  | 6.03 |  | 1 |  | 24.12 | 1472.34 | 1.46 | 2149.62 |  |  |  | 51848.83
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 6.03 |  | 1 |  | 24.12 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 18248.23
| 4 | М | [14 empty] | 584.73
| ФСБЦ 01.3.01.01-0001 | Бензин авиационный Б-70 |  | т |  | 0.0004 |  | 1 |  | 0.0016 | 116448.72 | 1.36 | 158370.26 |  |  |  | 253.39
| ФСБЦ 01.3.01.05-0009 | Парафин нефтяной твердый Т-1 |  | т |  | 1e-05 |  | 1 |  | 4e-05 | 81827.2 | 1.78 | 145652.42 |  |  |  | 5.83
| ФСБЦ 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  | 10 м |  | 0.024 |  | 1 |  | 0.096 | 37.71 | 1.58 | 59.58 |  |  |  | 5.72
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 319.7944 |  |  | 1 |  |  |  | 319.79
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 86671.5
|  | ФОТ | [14 empty] | 34237.94
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 33210.8
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 17461.35
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 34335.91 |  |  |  | 137343.65
14 | ГЭСНм-10-06-034-28 | Герметизация канала кабельной канализации: занятого К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  | канал |  | 4 |  | 1 |  | 4
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 2.2 | [6 empty] | 1197.46
| ФСБЦ ТЗ-1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 |  | чел.-ч |  | 0.55 |  | 1 |  | 2.2 |  |  | 544.3 | 1 |  |  | 1197.46
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 60.19
| ФСБЦ 01.7.14.01-0002 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл |  | шт |  | 0.03077 |  | 1 |  | 0.12308 | 241.35 | 1.22 | 294.45 |  |  |  | 36.24
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 23.9496 |  |  | 1 |  |  |  | 23.95
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 1257.65
|  | ФОТ | [14 empty] | 1197.46
| 812/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3 | НР (051.1 прокладка и монтаж сетей связи) |  | % |  | 90 |  | 1 |  | 90 | [6 empty] | 1077.71
| 774/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3 | СП (051.1 прокладка и монтаж сетей связи) |  | % |  | 46 |  | 1 |  | 46 | [6 empty] | 550.83
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 721.55 |  |  |  | 2886.19
Работы по благоустройству
15 | ГЭСН-47-01-109-02 | Обрезка крон деревьев под естественный вид: с автогидроподъемника |  | шт |  | 15 |  | 1 |  | 15
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 10.2 | [6 empty] | 6173.55
| ФСБЦ ТЗ-1-100-45 | Средний разряд работы 4,5 |  | чел.-ч |  | 0.68 |  | 1 |  | 10.2 |  |  | 605.25 | 1 |  |  | 6173.55
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 4612.71
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 4.95 | [6 empty] | 3204.04
| ФСБЦ 91.06.06-012 | Автогидроподъемники, высота подъема 18 м |  | маш.-ч |  | 0.33 |  | 1 |  | 4.95 |  |  | 931.86 |  |  |  | 4612.71
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч |  | 0.33 |  | 1 |  | 4.95 |  |  | 647.28 | 1 |  |  | 3204.04
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 13990.3
|  | ФОТ | [14 empty] | 9377.59
| 812/пр_2020_прил._т._п.41_гр.3 | НР (041 Озеленение. Защитные лесонасаждения) |  | % |  | 103 |  | 1 |  | 103 | [6 empty] | 9658.92
| 774/пр_2020_прил._т._п.41_гр.3 | СП (041 Озеленение. Защитные лесонасаждения) |  | % |  | 72 |  | 1 |  | 72 | [6 empty] | 6751.86
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 2026.74 |  |  |  | 30401.08
16 | ГЭСН-47-01-046-04 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную Объем: 180 * 2 |  | 100 м2 |  | 3.6 |  | 1 |  | 3.6
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 144 | [6 empty] | 67181.76
| ФСБЦ ТЗ-1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 |  | чел.-ч |  | 40 |  | 1 |  | 144 |  |  | 466.54 | 1 |  |  | 67181.76
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 67181.76
17 | 16.2.01.02-0001 | Земля растительная |  | м3 |  | 54 |  | 1 |  | 54 | 1062.45 | 1.13 | 1200.57 |  |  |  | 64830.78
|  | ФОТ | [14 empty] | 67181.76
| 812/пр_2020_прил._т._п.41_гр.3 | НР (041 Озеленение. Защитные лесонасаждения) |  | % |  | 103 |  | 1 |  | 103 | [6 empty] | 69197.21
| 774/пр_2020_прил._т._п.41_гр.3 | СП (041 Озеленение. Защитные лесонасаждения) |  | % |  | 72 |  | 1 |  | 72 | [6 empty] | 48370.87
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 69327.95 |  |  |  | 249580.62
18 | ГЭСН-47-01-046-05 | На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 |  | 100 м2 |  | 3.6 |  | 1 |  | 3.6
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 19.692 | [6 empty] | 9187.11
| ФСБЦ ТЗ-1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 |  | чел.-ч |  | 5.47 |  | 1 |  | 19.692 |  |  | 466.54 | 1 |  |  | 9187.11
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 9187.11
19 | 16.2.01.02-0001 | Земля растительная |  | м3 |  | 18 |  | 1 |  | 18 | 1062.45 | 1.13 | 1200.57 |  |  |  | 21610.26
|  | ФОТ | [14 empty] | 9187.11
| 812/пр_2020_прил._т._п.41_гр.3 | НР (041 Озеленение. Защитные лесонасаждения) |  | % |  | 103 |  | 1 |  | 103 | [6 empty] | 9462.72
| 774/пр_2020_прил._т._п.41_гр.3 | СП (041 Озеленение. Защитные лесонасаждения) |  | % |  | 72 |  | 1 |  | 72 | [6 empty] | 6614.72
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 13020.78 |  |  |  | 46874.81
20 | ГЭСН-47-01-046-06 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную |  | 100 м2 |  | 3.6 |  | 1 |  | 3.6
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 20.412 | [6 empty] | 9452.93
| ФСБЦ ТЗ-2-100-02 | Рабочий 2 разряда |  | чел.-ч |  | 5 |  | 1 |  | 18 |  |  | 458.14 | 1 |  |  | 8246.52
| ФСБЦ ТЗ-2-100-03 | Рабочий 3 разряда |  | чел.-ч |  | 0.67 |  | 1 |  | 2.412 |  |  | 500.17 | 1 |  |  | 1206.41
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 6541.75
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 4.68 | [6 empty] | 2635.87
| ФСБЦ 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  | маш.-ч |  | 1.3 |  | 1 |  | 4.68 | 1043.14 | 1.34 | 1397.81 |  |  |  | 6541.75
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 1.3 |  | 1 |  | 4.68 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 2635.87
| 4 | М | [14 empty] | 1054.08
| ФСБЦ 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 |  | 10 |  | 1 |  | 36 | 35.71 | 0.82 | 29.28 |  |  |  | 1054.08
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 19684.63
21 | 16.2.02.07-0151 | Семена трав, райграс |  | кг |  | 7.2 |  | 1 |  | 7.2 | 119.4 | 1.6 | 191.04 |  |  |  | 1375.49
|  | ФОТ | [14 empty] | 12088.8
| 812/пр_2020_прил._т._п.41_гр.3 | НР (041 Озеленение. Защитные лесонасаждения) |  | % |  | 103 |  | 1 |  | 103 | [6 empty] | 12451.46
| 774/пр_2020_прил._т._п.41_гр.3 | СП (041 Озеленение. Защитные лесонасаждения) |  | % |  | 72 |  | 1 |  | 72 | [6 empty] | 8703.94
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 11726.53 |  |  |  | 42215.52
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 515013,64
|  | оплата труда | [14 empty] | 257826,74
|  | эксплуатация машин | [14 empty] | 107994,53
|  | оплата труда машинистов | [14 empty] | 53401,97
|  | материальные ресурсы | [14 empty] | 95790,40
|  | в т.ч. материалы учтенные в расценках | [14 empty] | 5494,58
|  | в т.ч. неучтенные материалы | [14 empty] | 90295,82
|  | Итого ФОТ | [14 empty] | 326810,23
|  | Итого накладные расходы | [14 empty] | 305520,19
|  | Итого сметная прибыль | [14 empty] | 176469,54
|  | Итого СМР в текущих ценах | [14 empty] | 997003,37
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 997003,37
Справочно
|  | затраты труда рабочих | [14 empty] | 501,72
|  | затраты труда машинистов | [14 empty] | 82,94
Материалы ФСБЦ
22 | 21.1.06.08-1280 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвБШп 4х240мс(N)-1000 Объем: 180 * 2 * 1.04 |  | 1000 м |  | 0.3744 |  | 1 |  | 0.3744 | 1192317.52 | 1.24 | 1478473.72 | 1 |  |  | 553540.56
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 1478473.72 |  |  |  | 553540.56
23 | 20.2.09.08-1159 | Муфта термоусаживаемая концевая для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение до 10 кВ, 1ПКВт-10-35/50 |  | шт |  | 4 |  | 1 |  | 4 | 2453.32 | 1.87 | 4587.71 | 1 |  |  | 18350.84
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 4587.71 |  |  |  | 18350.84
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 571891,40
|  | материальные ресурсы | [14 empty] | 571891,40
|  | в т.ч. неучтенные материалы | [14 empty] | 571891,40
|  | Итого СМР в текущих ценах | [14 empty] | 571891,40
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 571891,40
ПНР
24 | ГЭСНп-01-12-027-07 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 1 кВ |  | испытание |  | 2 |  | 1 |  | 2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 4.86 | [6 empty] | 3252.72
| ФСБЦ ТЗ-2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | чел.-ч |  | 0.97 |  | 1 |  | 1.94 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 1092.65
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 1.46 |  | 1 |  | 2.92 |  |  | 739.75 | 1 |  |  | 2160.07
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 3252.72
|  | ФОТ | [14 empty] | 3252.72
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 2407.01
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 1170.98
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 3415.35 |  |  |  | 6830.71
25 | ГЭСНп-01-11-024-01 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ |  | шт |  | 8 |  | 1 |  | 8
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 6.56 | [6 empty] | 4907.9
| ФСБЦ ТЗ-2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  | чел.-ч |  | 0.41 |  | 1 |  | 3.28 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 2481.52
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 0.41 |  | 1 |  | 3.28 |  |  | 739.75 | 1 |  |  | 2426.38
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 4907.9
|  | ФОТ | [14 empty] | 4907.9
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 3631.85
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 1766.84
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 1288.32 |  |  |  | 10306.59
26 | ГЭСНп-01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям |  | шт |  | 8 |  | 1 |  | 8
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 2.56 | [6 empty] | 1915.28
| ФСБЦ ТЗ-2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  | чел.-ч |  | 0.16 |  | 1 |  | 1.28 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 968.4
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 0.16 |  | 1 |  | 1.28 |  |  | 739.75 | 1 |  |  | 946.88
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 1915.28
|  | ФОТ | [14 empty] | 1915.28
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 1417.31
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 689.5
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 502.76 |  |  |  | 4022.09
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 10075,90
|  | оплата труда | [14 empty] | 10075,90
|  | Итого ФОТ | [14 empty] | 10456,16
|  | Итого накладные расходы | [14 empty] | 7456,17
|  | Итого сметная прибыль | [14 empty] | 3627,32
|  | Итого СМР в текущих ценах | [14 empty] | 21159,39
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 21159,39
Справочно
|  | затраты труда рабочих | [14 empty] | 13,98
Всего по смете
|  | Всего прямые затраты | [14 empty] | 1096980,94
в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [14 empty] | 267902,64
|  | эксплуатация машин и механизмов | [14 empty] | 107994,53
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [14 empty] | 53401,97
|  | материальные ресурсы | [14 empty] | 667681,80
|  | Всего ФОТ | [14 empty] | 321304,61
|  | Всего накладные расходы | [14 empty] | 312976,36
|  | Всего сметная прибыль | [14 empty] | 180096,86
|  | Итого СМР | [14 empty] | 1590054,16
|  | Сметная стоимость в текущих ценах | [14 empty] | 1590054,16
Справочно
|  | затраты труда рабочих | [14 empty] | 515,70
|  | затраты труда машинистов | [14 empty] | 82,94
| ВЗиС_Строительство, п.50. | Временные здания и сооружения | [11 empty] | 2,5 % |  |  | 39751,34
|  | Итого с ВЗиС | [14 empty] | 1629805,50
| ЗУ_III_Строительство, п.85. | Зимнее удорожание | [11 empty] | 2,1 % |  |  | 34225,92
|  | Итого с зимним удорожанием | [14 empty] | 1664031,42
|  | Итого с оборудованием | [14 empty] | 1664031,42
| МС РФ от 04.08.2020 №421/пр | Непредвиденные расходы | [11 empty] | 3 % |  |  | 49920,93
|  | Итого без НДС | [14 empty] | 1713952,35
| Составил: | [7 empty] | Проверил:
| Начальник сметного отдела |  |  |  | Чернявская Н.П. |  |  |  | Начальник сметного отдела | [6 empty] | Чернявская Н.П.

## 09-01-01
| Наименование программного продукта |  |  |  |  | Система выпуска сметной документации А0 v. 3.6.2.3 Copyright InfoStroy Ltd.
| УТВЕРЖДАЮ | [11 empty] | Первый заместитель генерального директора-главный инженер АО "ЛОЭСК"
АО "ЛОЭСК"
Жук В.А.
"_____" ______________ 20___ г.
Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 1,26 МВА, КЛ-10/0,4 кВ протяженностью 0,74 км по договору ТП № 06-013/005-ПС-24 в г. Гатчина ЛО (24-1-06-1-08-03-0-0379)
(наименование стройки)
Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 1,26 МВА, КЛ-10/0,4 кВ протяженностью 0,74 км по договору ТП № 06-013/005-ПС-24 в г. Гатчина ЛО (24-1-06-1-08-03-0-0379)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №09-01-01
ПНР Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 1,26 МВА, КЛ-10/0,4 кВ протяженностью 0,74 км по договору ТП № 06-013/005-ПС-24 в г. Гатчина ЛО (24-1-06-1-08-03-0-0379)
(наименование работ и затрат)
| Составлен(а) | Ресурсно-индексным | [7 empty] | методом
| Основание | 00-0190/2018 ПДР-ЭС.ТП.АСЧ том 1.2
(проектная и (или) иная техническая документация)
| Составлен(а) в текущем уровне цен |  | 4 кв. 2025
| Сметная стоимость |  | 1721340,26 |  |  |  | руб.
|  | в том числе: | [7 empty] | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 760431 |  | руб.
|  | строительных работ | 0 |  |  |  | руб. |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  |  | 0 |  | руб.
|  | монтажных работ | 0 |  |  |  | руб. |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 1119 |  |  | чел. час.
|  | оборудования | 0 |  |  |  | руб. |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 0 |  |  | чел. час.
|  | прочих затрат | 1721340,26 |  |  |  | руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения |  | Количество |  |  |  |  | Сметная стоимость, руб.
[6 empty] | на единицу |  | коэффициенты |  | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты |  |  | всего в текущем уровне цен, руб.
1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12
Пусконаладочные работы
Пусконаладочные
1 | ГЭСНп-01-02-002-02 | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА |  | шт |  | 2 |  | 1 |  | 2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 21.6 | [6 empty] | 16359.88
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 4.32 |  | 1 |  | 8.64 |  |  | 538 | 1 |  |  | 4648.32
| ФСБЦ ТЗ-3-200-01 | Инженер I категории |  | чел.-ч |  | 6.48 |  | 1 |  | 12.96 |  |  | 903.67 | 1 |  |  | 11711.56
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 16359.88
|  | ФОТ | [14 empty] | 16360
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 12106
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 5890
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 17178 |  |  |  | 34356
2 | ГЭСНп-01-02-005-01 | Трансформатор силовой сухой: однофазный напряжением до 1 кВ |  | шт |  | 2 |  | 1 |  | 2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 5.4 | [6 empty] | 3831.22
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 1.08 |  | 1 |  | 2.16 |  |  | 538 | 1 |  |  | 1162.08
| ФСБЦ ТЗ-3-200-02 | Инженер II категории |  | чел.-ч |  | 1.62 |  | 1 |  | 3.24 |  |  | 823.81 | 1 |  |  | 2669.14
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 3831.22
|  | ФОТ | [14 empty] | 3831
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 2835
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 1379
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 4022.5 |  |  |  | 8045
3 | ГЭСНп-01-02-018-01 | Трансформатор тока измерительный нулевой последовательности: без подмагничивания |  | шт |  | 4 |  | 1 |  | 4
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 7.2 | [6 empty] | 5108.3
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 0.72 |  | 1 |  | 2.88 |  |  | 538 | 1 |  |  | 1549.44
| ФСБЦ ТЗ-3-200-02 | Инженер II категории |  | чел.-ч |  | 1.08 |  | 1 |  | 4.32 |  |  | 823.81 | 1 |  |  | 3558.86
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 5108.3
|  | ФОТ | [14 empty] | 5108
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 3780
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 1839
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 2681.75 |  |  |  | 10727
4 | ГЭСНп-01-03-001-01 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем |  | шт |  | 27 |  | 1 |  | 27
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 35.1 | [6 empty] | 19326.41
| ФСБЦ ТЗ-2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | чел.-ч |  | 0.65 |  | 1 |  | 17.55 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 9884.51
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 0.65 |  | 1 |  | 17.55 |  |  | 538 | 1 |  |  | 9441.9
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 19326.41
|  | ФОТ | [14 empty] | 19326
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 14302
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 6958
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 1503.19 |  |  |  | 40586
5 | ГЭСНп-01-03-001-02 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с устройством защитного отключения |  | шт |  | 4 |  | 1 |  | 4
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 7.2 | [6 empty] | 3964.39
| ФСБЦ ТЗ-2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | чел.-ч |  | 0.9 |  | 1 |  | 3.6 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 2027.59
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 0.9 |  | 1 |  | 3.6 |  |  | 538 | 1 |  |  | 1936.8
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 3964.39
|  | ФОТ | [14 empty] | 3964
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 2934
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 1427
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 2081.25 |  |  |  | 8325
6 | ГЭСНп-01-03-002-04 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А |  | шт |  | 12 |  | 1 |  | 12
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 21.6 | [6 empty] | 11893.18
| ФСБЦ ТЗ-2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | чел.-ч |  | 0.9 |  | 1 |  | 10.8 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 6082.78
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 0.9 |  | 1 |  | 10.8 |  |  | 538 | 1 |  |  | 5810.4
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 11893.18
|  | ФОТ | [14 empty] | 11893
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 8801
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 4282
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 2081.33 |  |  |  | 24976
7 | ГЭСНп-01-03-002-04 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А К=0,8 (выполнение пусконаладочных работ при проверке двухполюсного автоматического выключателя) |  | шт |  | 2 |  | 1 |  | 2
| ОП_п.1.1.29 | К=0,8 (выполнение пусконаладочных работ при проверке двухполюсного автоматического выключателя)
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 2.88 | [6 empty] | 1585.76
| ФСБЦ ТЗ-2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | чел.-ч |  | 0.9 |  | 0.8 |  | 1.44 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 811.04
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 0.9 |  | 0.8 |  | 1.44 |  |  | 538 | 1 |  |  | 774.72
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 1585.76
|  | ФОТ | [14 empty] | 1586
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 1173
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 571
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 1665 |  |  |  | 3330
8 | ГЭСНп-01-03-002-05 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А |  | шт |  | 4 |  | 1 |  | 4
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 10.8 | [6 empty] | 5946.59
| ФСБЦ ТЗ-2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | чел.-ч |  | 1.35 |  | 1 |  | 5.4 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 3041.39
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 1.35 |  | 1 |  | 5.4 |  |  | 538 | 1 |  |  | 2905.2
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 5946.59
|  | ФОТ | [14 empty] | 5947
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 4400
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 2141
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 3122 |  |  |  | 12488
9 | ГЭСНп-01-03-002-17 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: полупроводниковым и электромагнитным расцепителем максимального тока, номинальный ток до 6300 А |  | шт |  | 2 |  | 1 |  | 2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 50 | [6 empty] | 27530.5
| ФСБЦ ТЗ-2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | чел.-ч |  | 12.5 |  | 1 |  | 25 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 14080.5
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 12.5 |  | 1 |  | 25 |  |  | 538 | 1 |  |  | 13450
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 27530.5
|  | ФОТ | [14 empty] | 27531
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 20373
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 9911
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 28907.5 |  |  |  | 57815
10 | ГЭСНп-01-03-002-15 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: полупроводниковым и электромагнитным расцепителем максимального тока, номинальный ток до 1600 А |  | шт |  | 4 |  | 1 |  | 4
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 86.4 | [6 empty] | 47572.7
| ФСБЦ ТЗ-2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | чел.-ч |  | 10.8 |  | 1 |  | 43.2 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 24331.1
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 10.8 |  | 1 |  | 43.2 |  |  | 538 | 1 |  |  | 23241.6
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 47572.7
|  | ФОТ | [14 empty] | 47573
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 35204
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 17126
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 24975.75 |  |  |  | 99903
11 | ГЭСНп-01-03-008-01 | Выключатель: нагрузки напряжением до 11 кВ |  | шт |  | 2 |  | 1 |  | 2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 16.2 | [6 empty] | 11575.38
| ФСБЦ ТЗ-2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | чел.-ч |  | 1.62 |  | 1 |  | 3.24 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 1824.83
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 1.62 |  | 1 |  | 3.24 |  |  | 538 | 1 |  |  | 1743.12
| ФСБЦ ТЗ-3-200-02 | Инженер II категории |  | чел.-ч |  | 4.86 |  | 1 |  | 9.72 |  |  | 823.81 | 1 |  |  | 8007.43
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 11575.38
|  | ФОТ | [14 empty] | 11575
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 8566
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 4167
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 12154 |  |  |  | 24308
12 | ГЭСНп-01-03-008-05 | Выключатель: автоматический с электромагнитным дутьем или вакуумный и элегазовый напряжением до 11 кВ |  | шт |  | 8 |  | 1 |  | 8
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 172.8 | [6 empty] | 123470.78
| ФСБЦ ТЗ-2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | чел.-ч |  | 4.32 |  | 1 |  | 34.56 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 19464.88
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 4.32 |  | 1 |  | 34.56 |  |  | 538 | 1 |  |  | 18593.28
| ФСБЦ ТЗ-3-200-02 | Инженер II категории |  | чел.-ч |  | 12.96 |  | 1 |  | 103.68 |  |  | 823.81 | 1 |  |  | 85412.62
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 123470.78
|  | ФОТ | [14 empty] | 123471
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 91368
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 44449
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 32411 |  |  |  | 259288
13 | ГЭСНп-01-03-020-03 | Схема вторичной коммутации масляного выключателя с дистанционным управлением с общим электромагнитным, моторным или грузовым приводом, напряжение выключателя: до 11 кВ |  | шт |  | 3 |  | 1 |  | 3
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 64.8 | [6 empty] | 44013.78
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 6.48 |  | 1 |  | 19.44 |  |  | 538 | 1 |  |  | 10458.72
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 15.12 |  | 1 |  | 45.36 |  |  | 739.75 | 1 |  |  | 33555.06
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 44013.78
|  | ФОТ | [14 empty] | 44014
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 32570
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 15845
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 30809.67 |  |  |  | 92429
14 | ГЭСНп-01-04-006-03 | Максимальная токовая защита от замыканий на "землю" с работой на сигнал |  | компл |  | 5 |  | 1 |  | 5
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 10.8 | [6 empty] | 7968.27
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 0.65 |  | 1 |  | 3.25 |  |  | 538 | 1 |  |  | 1748.5
| ФСБЦ ТЗ-3-200-02 | Инженер II категории |  | чел.-ч |  | 1.51 |  | 1 |  | 7.55 |  |  | 823.81 | 1 |  |  | 6219.77
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 7968.27
|  | ФОТ | [14 empty] | 7968
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 5897
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 2869
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 3346.8 |  |  |  | 16734
15 | ГЭСНп-01-04-034-02 | Дистанционная защита распределительных сетей 6-20 кВ: терминал SPAC - 800 |  | компл |  | 2 |  | 1 |  | 2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 119.52 | [6 empty] | 93340.16
| ФСБЦ ТЗ-3-100-01 | Техник I категории |  | чел.-ч |  | 23.9 |  | 1 |  | 47.8 |  |  | 596.84 | 1 |  |  | 28528.95
| ФСБЦ ТЗ-3-200-01 | Инженер I категории |  | чел.-ч |  | 35.86 |  | 1 |  | 71.72 |  |  | 903.67 | 1 |  |  | 64811.21
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 93340.16
|  | ФОТ | [14 empty] | 93340
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 69072
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 33602
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 98007 |  |  |  | 196014
16 | ГЭСНп-01-04-062-02 | Защита от замыканий на "землю": с реле УСЗ-1, УСЗ-2, УСЗ-3 |  | компл |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 12.24 | [6 empty] | 9034.51
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 3.67 |  | 1 |  | 3.67 |  |  | 538 | 1 |  |  | 1974.46
| ФСБЦ ТЗ-3-200-02 | Инженер II категории |  | чел.-ч |  | 8.57 |  | 1 |  | 8.57 |  |  | 823.81 | 1 |  |  | 7060.05
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 9034.51
|  | ФОТ | [14 empty] | 9035
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 6686
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 3252
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 18973 |  |  |  | 18973
17 | ГЭСНп-01-05-016-02 | Устройство АВР трансформаторов и линий с резервированием секций: 2 шт. |  | шт |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 24.48 | [6 empty] | 18109.08
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 24.48 |  | 1 |  | 24.48 |  |  | 739.75 | 1 |  |  | 18109.08
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 18109.08
|  | ФОТ | [14 empty] | 18109
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 13401
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 6519
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 38029 |  |  |  | 38029
18 | ГЭСНп-01-06-022-02 | Схема резервирования питания трехпроводной системы от другого источника питания с устройством: релейно-контакторного переключателя |  | схема |  | 2 |  | 1 |  | 2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 18.72 | [6 empty] | 10307.42
| ФСБЦ ТЗ-2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | чел.-ч |  | 4.68 |  | 1 |  | 9.36 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 5271.74
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 4.68 |  | 1 |  | 9.36 |  |  | 538 | 1 |  |  | 5035.68
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 10307.42
|  | ФОТ | [14 empty] | 10307
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 7627
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 3711
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 10822.5 |  |  |  | 21645
19 | ГЭСНп-01-06-023-01 | Устройство контроля уровня напряжения переменного или выпрямленного оперативного тока |  | шт |  | 8 |  | 1 |  | 8
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 34.56 | [6 empty] | 23122.58
| ФСБЦ ТЗ-2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | чел.-ч |  | 1.73 |  | 1 |  | 13.84 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 7794.96
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 2.59 |  | 1 |  | 20.72 |  |  | 739.75 | 1 |  |  | 15327.62
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 23122.58
|  | ФОТ | [14 empty] | 23123
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 17111
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 8324
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 6069.75 |  |  |  | 48558
20 | ГЭСНп-01-10-002-01 | Схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.) |  | участок |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 23.49 | [6 empty] | 16033.38
| ФСБЦ ТЗ-3-100-01 | Техник I категории |  | чел.-ч |  | 9.4 |  | 1 |  | 9.4 |  |  | 596.84 | 1 |  |  | 5610.3
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 14.09 |  | 1 |  | 14.09 |  |  | 739.75 | 1 |  |  | 10423.08
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 16033.38
|  | ФОТ | [14 empty] | 16033
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 11865
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 5772
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 33670 |  |  |  | 33670
21 | ГЭСНп-01-11-010-02 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м |  | измерение |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 1.62 | [6 empty] | 1212.01
| ФСБЦ ТЗ-2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  | чел.-ч |  | 0.81 |  | 1 |  | 0.81 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 612.81
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 0.81 |  | 1 |  | 0.81 |  |  | 739.75 | 1 |  |  | 599.2
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 1212.01
|  | ФОТ | [14 empty] | 1212
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 897
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 436
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 2545 |  |  |  | 2545
22 | ГЭСНп-01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами |  | 100 измерений |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 12.96 | [6 empty] | 9696.09
| ФСБЦ ТЗ-2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  | чел.-ч |  | 6.48 |  | 1 |  | 6.48 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 4902.51
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 6.48 |  | 1 |  | 6.48 |  |  | 739.75 | 1 |  |  | 4793.58
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 9696.09
|  | ФОТ | [14 empty] | 9696
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 7175
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 3491
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 20362 |  |  |  | 20362
23 | ГЭСНп-01-11-021-01 | Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств напряжением: до 10 кВ |  | измерение |  | 12 |  | 1 |  | 12
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 9.84 | [6 empty] | 7361.85
| ФСБЦ ТЗ-2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  | чел.-ч |  | 0.41 |  | 1 |  | 4.92 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 3722.28
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 0.41 |  | 1 |  | 4.92 |  |  | 739.75 | 1 |  |  | 3639.57
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 7361.85
|  | ФОТ | [14 empty] | 7362
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 5448
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 2650
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 1288.33 |  |  |  | 15460
24 | ГЭСНп-01-11-024-01 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ |  | шт |  | 9 |  | 1 |  | 9
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 7.38 | [6 empty] | 5521.39
| ФСБЦ ТЗ-2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  | чел.-ч |  | 0.41 |  | 1 |  | 3.69 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 2791.71
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 0.41 |  | 1 |  | 3.69 |  |  | 739.75 | 1 |  |  | 2729.68
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 5521.39
|  | ФОТ | [14 empty] | 5521
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 4086
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 1988
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 1288.33 |  |  |  | 11595
25 | ГЭСНп-01-11-024-02 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ |  | шт |  | 3 |  | 1 |  | 3
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 4.86 | [6 empty] | 3636.03
| ФСБЦ ТЗ-2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  | чел.-ч |  | 0.81 |  | 1 |  | 2.43 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 1838.44
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 0.81 |  | 1 |  | 2.43 |  |  | 739.75 | 1 |  |  | 1797.59
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 3636.03
|  | ФОТ | [14 empty] | 3636
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 2691
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 1309
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 2545.33 |  |  |  | 7636
26 | ГЭСНп-01-03-025-01 | Схема электромагнитной блокировки коммутационных аппаратов, количество блокируемых аппаратов: до 2 |  | шт |  | 8 |  | 1 |  | 8
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 72 | [6 empty] | 48904.2
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 2.7 |  | 1 |  | 21.6 |  |  | 538 | 1 |  |  | 11620.8
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 6.3 |  | 1 |  | 50.4 |  |  | 739.75 | 1 |  |  | 37283.4
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 48904.2
|  | ФОТ | [14 empty] | 48904
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 36189
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 17606
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 12837.38 |  |  |  | 102699
27 | ГЭСНп-01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям |  | шт |  | 39 |  | 1 |  | 39
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 12.48 | [6 empty] | 9336.97
| ФСБЦ ТЗ-2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  | чел.-ч |  | 0.16 |  | 1 |  | 6.24 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 4720.93
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 0.16 |  | 1 |  | 6.24 |  |  | 739.75 | 1 |  |  | 4616.04
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 9336.97
|  | ФОТ | [14 empty] | 9337
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 6909
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 3361
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 502.74 |  |  |  | 19607
28 | ГЭСНп-01-12-010-01 | Испытание: обмотки трансформатора силового |  | испытание |  | 4 |  | 1 |  | 4
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 9.72 | [6 empty] | 7322.5
| ФСБЦ ТЗ-2-100-05 | Рабочий 5 разряда |  | чел.-ч |  | 0.97 |  | 1 |  | 3.88 |  |  | 647.28 | 1 |  |  | 2511.45
| ФСБЦ ТЗ-3-200-02 | Инженер II категории |  | чел.-ч |  | 1.46 |  | 1 |  | 5.84 |  |  | 823.81 | 1 |  |  | 4811.05
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 7322.5
|  | ФОТ | [14 empty] | 7323
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 5419
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 2636
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 3844.5 |  |  |  | 15378
29 | ГЭСНп-01-12-010-03 | Испытание: вторичной обмотки трансформатора измерительного |  | испытание |  | 4 |  | 1 |  | 4
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 6.48 | [6 empty] | 4879.31
| ФСБЦ ТЗ-2-100-05 | Рабочий 5 разряда |  | чел.-ч |  | 0.65 |  | 1 |  | 2.6 |  |  | 647.28 | 1 |  |  | 1682.93
| ФСБЦ ТЗ-3-200-02 | Инженер II категории |  | чел.-ч |  | 0.97 |  | 1 |  | 3.88 |  |  | 823.81 | 1 |  |  | 3196.38
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 4879.31
|  | ФОТ | [14 empty] | 4879
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 3611
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 1757
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 2561.75 |  |  |  | 10247
30 | ГЭСНп-01-12-020-01 | Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ |  | испытание |  | 5 |  | 1 |  | 5
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 36.45 | [6 empty] | 24386.55
| ФСБЦ ТЗ-2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | чел.-ч |  | 2.92 |  | 1 |  | 14.6 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 8223.01
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 4.37 |  | 1 |  | 21.85 |  |  | 739.75 | 1 |  |  | 16163.54
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 24386.55
|  | ФОТ | [14 empty] | 24387
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 18046
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 8779
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 10242.4 |  |  |  | 51212
31 | ГЭСНп-01-12-021-01 | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей) |  | испытание |  | 44 |  | 1 |  | 44
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 71.28 | [6 empty] | 50547.01
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 0.65 |  | 1 |  | 28.6 |  |  | 538 | 1 |  |  | 15386.8
| ФСБЦ ТЗ-3-200-02 | Инженер II категории |  | чел.-ч |  | 0.97 |  | 1 |  | 42.68 |  |  | 823.81 | 1 |  |  | 35160.21
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 50547.01
|  | ФОТ | [14 empty] | 50547
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 37405
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 18197
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 2412.48 |  |  |  | 106149
32 | ГЭСНп-01-12-021-02 | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 35 кВ |  | испытание |  | 8 |  | 1 |  | 8
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 21.6 | [6 empty] | 15324.9
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 1.08 |  | 1 |  | 8.64 |  |  | 538 | 1 |  |  | 4648.32
| ФСБЦ ТЗ-3-200-02 | Инженер II категории |  | чел.-ч |  | 1.62 |  | 1 |  | 12.96 |  |  | 823.81 | 1 |  |  | 10676.58
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 15324.9
|  | ФОТ | [14 empty] | 15325
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 11340
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 5517
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 4022.75 |  |  |  | 32182
33 | ГЭСНп-01-12-027-01 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ |  | испытание |  | 18 |  | 1 |  | 18
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 87.48 | [6 empty] | 58548.9
| ФСБЦ ТЗ-2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | чел.-ч |  | 1.94 |  | 1 |  | 34.92 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 19667.64
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 2.92 |  | 1 |  | 52.56 |  |  | 739.75 | 1 |  |  | 38881.26
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 58548.9
|  | ФОТ | [14 empty] | 58549
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 43326
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 21078
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 6830.72 |  |  |  | 122953
34 | ГЭСНп-01-12-029-01 | Испытание цепи вторичной коммутации |  | испытание |  | 12 |  | 1 |  | 12
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 19.44 | [6 empty] | 13659.47
| ФСБЦ ТЗ-2-100-05 | Рабочий 5 разряда |  | чел.-ч |  | 0.65 |  | 1 |  | 7.8 |  |  | 647.28 | 1 |  |  | 5048.78
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 0.97 |  | 1 |  | 11.64 |  |  | 739.75 | 1 |  |  | 8610.69
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 13659.47
|  | ФОТ | [14 empty] | 13659
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 10108
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 4917
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 2390.33 |  |  |  | 28684
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 760431
|  | оплата труда | [14 empty] | 760431
|  | Итого ФОТ | [14 empty] | 760431
|  | Итого накладные расходы | [14 empty] | 562721
|  | Итого сметная прибыль | [14 empty] | 273756
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 1596908
Справочно
|  | затраты труда рабочих | [14 empty] | 1119,38
Всего по смете
|  | Всего прямые затраты | [14 empty] | 760431
в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [14 empty] | 760431
|  | перевозка | [14 empty] | 0
|  | Всего ФОТ | [14 empty] | 760431
|  | Всего накладные расходы | [14 empty] | 562721
|  | Всего сметная прибыль | [14 empty] | 273756
|  | Итого СМР | [14 empty] | 1596908
|  | Сметная стоимость в текущих ценах | [14 empty] | 1596908
Справочно
|  | затраты труда рабочих | [14 empty] | 1119,38
|  | затраты труда машинистов | [14 empty] | 0
| ВЗиС_Строительство, п.50. | Временные здания и сооружения | [11 empty] | 2,5 % |  |  | 39922,70
|  | Итого с ВЗиС | [14 empty] | 1636830,70
| ЗУ_III_Строительство, п.85. | Зимнее удорожание | [11 empty] | 2,1 % |  |  | 34373,44
|  | Итого с зимним удорожанием | [14 empty] | 1671204,14
|  | Итого с оборудованием | [14 empty] | 1671204,14
| МС РФ от 04.08.2020 №421/пр | Непредвиденные расходы | [11 empty] | 3 % |  |  | 50136,12
|  | Итого без НДС | [14 empty] | 1721340,26
| Составил: | [7 empty] | Проверил:
| Начальник сметного отдела |  |  |  | Чернявская Н.П. |  |  |  | Начальник сметного отдела | [6 empty] | Чернявская Н.П.

## 12-01-01
Адепт: Проект v 2025.4 © ООО"Адепт" |  |  | форма №2П, 707/пр от 05.11.2025г.
Смета №12-01-01
на проектные работы
Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 1,26 МВА, КЛ-10/0,4 кВ протяженностью 0,74 км по договору ТП № 06-013/005-ПС-24 в г. Гатчина ЛО (24-1-06-1-08-03-0-0379)
Заказчик
Проектная организация
Составлена в уровне цен на
№ пп | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства |  |  | Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество x цена | Сметная стоимость, руб.
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5
1 | Сооружения кабельной электрической линии напряжением до 20 кВ. Протяженность от 500 до 1000 п.м включительно. | НЗ №847/пр Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры. 2023 г. Таблица 3.11. Сооружения кабельных линий электропередачи, п.1 A = 30.3 тыс.руб; B = 0.209 тыс.руб; X = 340; Количество = 1 |  |  | (A + B * X) * Количество * Ктек * СуммаКст * K1 (30 300 руб. + 209 руб. * 340) * 1 * 1.62 * (0.4 + 0.6) * 1.1 | 180624
Коэффициенты
| Стадия: Проектная документация | Кст = 0.4
| Стадия: Рабочая документация | Кст = 0.6
| инд.4кв.2025г.к 01.01.2021 на пр.раб. | Ктек = 1.62 Письмо Минстроя России от 20.10.2025 №62725-ИФ/09
| Проектирование линейных сооружений сети теплоснабжения при пересечении свыше 5 и до 10 существующих коммуникаций включительно определяется с корректирующим коэффициентом | K1 = 1.1 Табл.2.2, п.6 (Ценообразующий)
Разделы документации (ПД)
| 1. Поя зап | 0.5%
| 2. Про пол отв | 3%
| 3. Тех и кон реш лин объ. Иск соо | 76%
| 4. Про орг стр | 6%
| 5. Мер по охр окр сре | 7.5%
| 6. Мер по обе пож без | 2%
| 7. Сме на стр | 5%
Разделы документации (РД)
| 1. Поя зап | 0.5%
| 2. Про пол отв | 2%
| 3. Тех и кон реш лин объ. Иск соо | 89.5%
| 4. Про орг стр | 3%
| 5. Сме на стр | 5%
2 | Закрытый подземный переход сетей инженерно-технического обеспечения, прокладываемый методом горизонтального направленного бурения (ГНБ) (бурошнековыми установками или установками ГНБ), методом прессошнекового бурения. Протяженность от 100 до 500 п.м включительно. | НЗ №847/пр Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры. 2023 г. Таблица 3.12. Сети инженерно-технического обеспечения способом закрытой прокладки, п.1 A = 297.7 тыс.руб; B = 2.29 тыс.руб; X = 120; Количество = 1 |  |  | (A + B * X) * Количество * Ктек * СуммаКст * K1 * K2 (297 700 руб. + 2 290 руб. * 120) * 1 * 1.62 * (0.4 + 0.6) * 1.3 * 0.9 | 1085117
Коэффициенты
| Стадия: Проектная документация | Кст = 0.4
| Стадия: Рабочая документация | Кст = 0.6
| инд.4кв.2025г.к 01.01.2021 на пр.раб. | Ктек = 1.62 Письмо Минстроя России от 20.10.2025 №62725-ИФ/09
| Проектирование в составе одного подземного перехода нескольких параллельно расположенных ниток сети инженерно-технического обеспечения, прокладываемых бестраншейным способом применяется с корректирующим коэффициентом за каждую последующую после первой нитки сети инженерно-технического обеспечения | K1 = 1.3, N1=2(кол-во ниток сети инженерно-технического обеспечения), N2=0 Табл.3.12.1, п.1 (Ценообразующий)
| Проектирование подземного перехода, прокладываемого методом ГНБ (бурошнековыми установками или установками ГНБ), методом прессошнекового бурения, диаметром до 250 мм определяется с корректирующим коэффициентом | K2 = 0.9 Табл.3.12.1, п.2 (Ценообразующий)
Разделы документации (ПД)
| 1. Поя зап | 0.5%
| 2. Про пол отв | 3%
| 3. Тех и кон реш лин объ. Иск соо | 75%
| 4. Про орг стр | 7%
| 5. Мер по охр окр сре | 7.5%
| 6. Мер по обе пож без | 2%
| 7. Сме на стр | 5%
Разделы документации (РД)
| 1. Поя зап | 0.5%
| 2. Про пол отв | 2.5%
| 3. Тех и кон реш лин объ. Иск соо | 86.5%
| 4. Про орг стр | 5.5%
| 5. Сме на стр | 5%
3 | Сооружения кабельной электрической линии напряжением до 20 кВ. Протяженность от 100 до 500 п.м включительно. | НЗ №847/пр Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры. 2023 г. Таблица 3.11. Сооружения кабельных линий электропередачи, п.1 A = 17.7 тыс.руб; B = 0.234 тыс.руб; X = 180; Количество = 1 |  |  | (A + B * X) * Количество * Ктек * СуммаКст * K1 * K2 (17 700 руб. + 234 руб. * 180) * 1 * 1.62 * (0.4 + 0.6) * 1.3 * 0.8 | 100785
Коэффициенты
| Стадия: Проектная документация | Кст = 0.4
| Стадия: Рабочая документация | Кст = 0.6
| инд.4кв.2025г.к 01.01.2021 на пр.раб. | Ктек = 1.62 Письмо Минстроя России от 20.10.2025 №62725-ИФ/09
| Проектирование нескольких параллельных кабелей сооружений кабельной электрической линии, прокладываемых одинаковым способом определяется с корректирующим коэффициентом к стоимости проектирования каждого последующего после первого кабеля | K1 = 1.3, N1=2(кол-во кабелей), N2=0 Табл.3.11.1, п.2 (Ценообразующий)
| Проектирование сооружений кабельной электрической линии напряжением до 1 кВ определяется с корректирующим коэффициентом | K2 = 0.8 Табл.3.11.1, п.3 (Ценообразующий)
Разделы документации (ПД)
| 1. Поя зап | 0.5%
| 2. Про пол отв | 3%
| 3. Тех и кон реш лин объ. Иск соо | 76%
| 4. Про орг стр | 6%
| 5. Мер по охр окр сре | 7.5%
| 6. Мер по обе пож без | 2%
| 7. Сме на стр | 5%
Разделы документации (РД)
| 1. Поя зап | 0.5%
| 2. Про пол отв | 2%
| 3. Тех и кон реш лин объ. Иск соо | 89.5%
| 4. Про орг стр | 3%
| 5. Сме на стр | 5%
4 | Комплектная двухтрансформаторная подстанция класса напряжения 6-10 кВ на номинальное напряжение на стороне низкого напряжения 0,23-0,69 кВ с количеством ячеек до 8, оборудованная распределительными устройствами высокого и низкого напряжения, автоматического включения резерва. Полная мощность: до 2 х 630 кВА включительно. | НЗ №847/пр Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры. 2023 г. Таблица 3.13. Сооружения электрических трансформаторных подстанций класса напряжения 6 - 10 кВ на номинальное напряжение на стороне низкого напряжения 0.23 - 0.69 кВ, распределительных и секционирующих пунктов напряжением 6-20 кВ, п.3.1 A = 351.1 тыс.руб; Количество = 1 (1 подстанция) |  |  | A * Количество * Ктек * СуммаКст * K1 351 100 руб. * 1 * 1.62 * (0.4 + 0.6) * 1.15 | 654099
Коэффициенты
| Стадия: Проектная документация | Кст = 0.4
| Стадия: Рабочая документация | Кст = 0.6
| инд.4кв.2025г.к 01.01.2021 на пр.раб. | Ктек = 1.62 Письмо Минстроя России от 20.10.2025 №62725-ИФ/09
| При проектировании монолитной железобетонной плиты применяется корректирующий коэффициент | K1 = 1.15 Глава 2, п.25 (Ценообразующий)
Разделы документации (ПД)
| 1. Поя зап | 0.5%
| 2. Схе пла орг зем уча | 4%
| 3. Арх реш | 5.5%
| 4. Кон и объ реш | 19%
| 5. Све об инж обо, о сет инж обе, пер инж мер, сод тех реш | 49%
| 5.1. Сис эле | 47% [из 49%]
| 5.2. Ото и вен | 1% [из 49%]
| 5.3. Сис вод и вод | 1% [из 49%]
| 6. Про орг стр | 5%
| 7. Мер по охр окр сре | 6%
| 8. Мер по обе пож без | 6%
| 9. Сме на стр | 5%
Разделы документации (РД)
| 1. Поя зап | 0.5%
| 2. Схе пла орг зем уча | 3%
| 3. Арх реш | 8%
| 4. Кон и объ реш | 25%
| 5. Све об инж обо, о сет инж обе, пер инж мер, сод тех реш | 52%
| 5.1. Сис эле | 50% [из 52%]
| 5.2. Ото и вен | 1% [из 52%]
| 5.3. Сис вод и вод | 1% [из 52%]
| 6. Про орг стр | 6.5%
| 7. Сме на стр | 5%
5 | Итого по смете: |  |  |  |  | 2020625
Руководитель проектной организации
[подпись (инициалы, фамилия)]
Главный инженер проекта
[подпись (инициалы, фамилия)]
Начальник |  |  |  | отдела
|  | [наименование] |  |  | [подпись (инициалы, фамилия)]
Заказчик
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## 12-01-02
Адепт: Проект v 2025.4 © ООО"Адепт" |  |  | форма №2П, 707/пр от 05.11.2025г.
Смета №12-01-02
на проектные работы (вынос)
Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 1,26 МВА, КЛ-10/0,4 кВ протяженностью 0,74 км по договору ТП № 06-013/005-ПС-24 в г. Гатчина ЛО
Заказчик |  | АО "ЛОЭСК"
Проектная организация
Составлена в уровне цен на 4 кв. 2025
№ пп | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства |  |  | Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество x цена | Сметная стоимость, руб.
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5
1 | Вынос на местность и закрепление трасс ВЛ и КЛ в условиях выполнения полевых работ категории: II. | НЗ №812/пр. Работы по инженерно-геодезическим изысканиям (ИГДИ). 2024 г. Таблица 58. ПЗп. Затраты на полевые работы по выносу на местность и закреплению трасс ВЛ и КЛ, п.2 A = 14484 руб.; Количество = 0.577 (1 километр); |  |  | Полный комплекс работ (100%): A * Количество * Ктек 14484 руб. * 0.577 * 1.23 | 10279
Коэффициенты
| инд.4кв.2025г.к 01.01.2024 на пр.раб. | Ктек = 1.23 Письмо Минстроя России от 20.10.2025 №62725-ИФ/09
Разделы документации
| 1. Пол ком раб | 100%
2 | Итого по смете: |  |  |  |  | 10279
3 | Всего по смете: |  |  |  |  | 10279
Всего без НДС (руб.): |  | 10 279.00 (Десять тысяч двести семьдесят девять рублей, 00 копеек)
Руководитель проектной организации
[подпись (инициалы, фамилия)]
Главный инженер проекта
[подпись (инициалы, фамилия)]
Начальник |  |  |  | отдела
|  | [наименование] |  |  | [подпись (инициалы, фамилия)]
Заказчик
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## 12-01-03
Форма 2п
СМЕТА № ЛС 12-01-03 Инженеpно-геодезические изыскания для строительства (Топографическая съемка)
Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 1,26 МВА, КЛ-10/0,4 кВ протяженностью 0,74 км по договору ТП № 06-013/005-ПС-24 в г. Гатчина ЛО
Заказчик: АО "ЛОЭСК"
Подрядчик:
Сметный расчет составлен по 4 кв. 2025
№ пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во | Обоснование стоимости | Расчет стоимости, руб. | Стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1. Инженеpно-геодезические изыскания
1 | Создание инженерно-топографического плана на застроенной территории, масштаб съемки 1:500, высота сечения рельефа 0,5 м: 2 категории сложности - полевые работы | га | 1 | СБЦ102-9-5-2-1 | (3284*1)*1,75*1,25*1,3 | 9338.875
К1=1,75 Прим.4; При составлении планов подземных коммуникаций на территориях действующих предприятий с применением трубокабелеискателей;
К2=1,25 ОУ п.8в; При выполнении изысканий на территориях со специальным режимом (на полевые работы);
К3=1,3 ОУ п.8в таб.2 При выполнении полевых изыскательских работ, а также выполняемых в условиях полевого лагеря камеральных работ в неблагоприятный период года, при продолжительности неблагоприятного периода 6-7,5 мес.
2 | Создание инженерно-топографического плана на застроенной территории, масштаб съемки 1:500, высота сечения рельефа 0,5 м: 2 категории сложности - камеральные работы | га | 1 | СБЦ102-9-5-2-2 | (1067*1)*1,15 | 1227.05
К1=1,15 ОУ п.14 При выполнении камеральной обработки материалов изысканий в экспедиционных условиях с выплатой работникам полевого довольствия или командировочных
3 | Составление планов подземных и надземных сооружений, в масштабе 1:500, количество коммуникаций на участке: свыше 6 | га | 1 | СБЦ102-75-1-3 | 961*1 | 961
4 | Составление программы (предписания) и технического отчета (пояснительной записки) по геодезическим работам. Стоимость полевых и камеральных работ, определенная по ценам глав 4 - 8: до 100 тыс.руб. - цена = 4,3% | программа | 1 | СБЦ102-78-1 | (9,338875+1,22705+0,961)/100*4,3 | 495.6578
5 | Составление программы (предписания) и технического отчета (пояснительной записки) по геодезическим работам. Стоимость полевых и камеральных работ, определенная по ценам глав 4 - 8: до 100 тыс.руб. - цена = 10,0% | технический отчет | 1 | СБЦ102-79-1 | (9,338875+1,22705+0,961)/100*10 | 1152.6925
6 | Расходы по внутреннему транспорту, расстояние от базы изыскательской организации, экспедиции, партии или отряда до участка изысканий св. 10 до 15 км:при сметной стоимости полевых изыскательских работ до 75 тыс. руб. - 13,75 % | руб. | 9338.875 | СБЦ102-4-3-1 | (13,75*9338,875)*0,01 | 1284.0953
К2=0,01 Приведение % к коэф.
Итого по разделу 1 Инженеpно-геодезические изыскания
| Итого Поз. 1-6 |  |  |  |  | 14459.3706
| Всего c учетом "Индекс изменения сметной стоимости изыскательских работ на 1 кв. 2025 г к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 г. Ктек = 6.87 Письмо Минстроя России от 20.10.2025 №62725-ИФ/09 |  |  |  |  | 99335.8759
| Итого по разделу 1 Инженеpно-геодезические изыскания |  |  |  |  | 99335.8759
Начальник отдела ____________________
Составил ___________________________
Проверил ___________________________

## 9-01-02
Форма 2п
СМЕТА № ЛС-9-01-02 Инженеpно-геодезические изыскания для строительства (Контрольно-исполнительная съемка)
Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 1,26 МВА, КЛ-10/0,4 кВ протяженностью 0,74 км по договору ТП № 06-013/005-ПС-24 в г. Гатчина ЛО
Заказчик: АО "ЛОЭСК"
Подрядчик: 617-2-17-1579ЭС
Сметный расчет составлен по 4 кв. 2025
№ пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во | Обоснование стоимости | Расчет стоимости, руб. | Стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1. Инженеpно-геодезические изыскания
1 | Создание инженерно-топографического плана на застроенной территории, масштаб съемки 1:500, высота сечения рельефа 0,5 м: 2 категории сложности - полевые работы | га | 1 | СБЦ102-9-5-2-1 | (3284*0,6)*1,75*1,25*1,3 | 5603.325
К1=1,75 Прим.4; При составлении планов подземных коммуникаций на территориях действующих предприятий с применением трубокабелеискателей;
К2=1,25 ОУ п.8в; При выполнении изысканий на территориях со специальным режимом (на полевые работы);
К3=1,3 ОУ п.8в таб.2 При выполнении полевых изыскательских работ, а также выполняемых в условиях полевого лагеря камеральных работ в неблагоприятный период года, при продолжительности неблагоприятного периода 6-7,5 мес.
2 | Создание инженерно-топографического плана на застроенной территории, масштаб съемки 1:500, высота сечения рельефа 0,5 м: 2 категории сложности - камеральные работы | га | 1 | СБЦ102-9-5-2-2 | (1067*0,6)*1,15 | 736.23
К1=1,15 ОУ п.14 При выполнении камеральной обработки материалов изысканий в экспедиционных условиях с выплатой работникам полевого довольствия или командировочных
3 | Составление планов подземных и надземных сооружений, в масштабе 1:500, количество коммуникаций на участке: свыше 6 | га | 1 | СБЦ102-75-1-3 | 961*0,6 | 576.6
4 | Составление программы (предписания) и технического отчета (пояснительной записки) по геодезическим работам. Стоимость полевых и камеральных работ, определенная по ценам глав 4 - 8: до 100 тыс.руб. - цена = 4,3% | программа | 1 | СБЦ102-78-1 | (5603,33+736,23+576,6)/100*4,3 | 297.3947
5 | Составление программы (предписания) и технического отчета (пояснительной записки) по геодезическим работам. Стоимость полевых и камеральных работ, определенная по ценам глав 4 - 8: до 100 тыс.руб. - цена = 10,0% | технический отчет | 1 | СБЦ102-79-1 | (5603,33+736,23+576,6)/100*10 | 691.6155
6 | Расходы по внутреннему транспорту, расстояние от базы изыскательской организации, экспедиции, партии или отряда до участка изысканий св. 10 до 15 км:при сметной стоимости полевых изыскательских работ до 75 тыс. руб. - 13,75 % | руб. | 5603.325 | СБЦ102-4-3-1 | (13,75*5603,33)*0,01 | 770.4572
К2=0,01 Приведение % к коэф.
Итого по разделу 1 Инженеpно-геодезические изыскания
| Итого Поз. 1-6 |  |  |  |  | 8675.6224
| Всего c учетом "Индекс изменения сметной стоимости изыскательских работ на 1 кв. 2025 г к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 г. Ктек = 6.87 Письмо Минстроя России от 20.10.2025 №62725-ИФ/09 |  |  |  |  | 59601.5256
| Итого по разделу 1 Инженеpно-геодезические изыскания |  |  |  |  | 59601.5256
Начальник отдела ____________________
Составил ___________________________
Проверил ___________________________

## КА
Система выпуска сметной документации А0 v. 3.7.3.1 Copyright InfoStroy Ltd.
[18 empty] | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  | Первый заместитель генерального директора-главный инженер АО "ЛОЭСК"
АО "ЛОЭСК"
Жук В.А.
"_____" ______________ 202__ г.
Конъюнктурный анализ
Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 1,26 МВА, КЛ-10/0,4 кВ протяженностью 0,74 км по договору ТП № 06-013/005-ПС-24 в г. Гатчина ЛО (24-1-06-1-08-03-0-0379) №02-01-01
№ п.п. | Код строительного ресурса |  | Наименование строительного ресурса, затрат | Полное наименование строительного ресурса, затрат в обосновывающем докумкете | Ед. изм. | Ед. изм. строительного ресурса, затрат в обосновывающем докумкете | Текущая отпускная цена за ед. изм. в обосновывающем документе с НДС в руб | Текущая отпускная цена за ед. изм. без НДС в руб. в соответствии с графой 5 |  | Стоимость перевозки без НДС в руб. за ед. изм. | Заготовительно-складские расходы |  |  | Сметная цена без НДС в руб. за ед. изм | Год | Квартал | Наименование производителя/поставщика | КПП организации | ИНН организации | Гиперссылка на веб-сайт производителя/поставщика |  |  | Населенный пункт расположения склада производителя/поставщика | Статус организации (производитель (1)/поставщик (2)
[11 empty] | % | руб.
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  | 19 | 20
1.1 | ТЦ_62.2.01.05_47_3702015155_15.09.2025_01 |  | 2БКТП-630/10/0,4 кВ | 2БКТП-630/10/0,4 кВ | шт | шт | 10230802.24 | 8525668.53 |  |  | 1.2 | 102308.02 |  | 8627976.55 | 2025 | 3 | ООО "Спецэнерго" | 780401001 | 3702015155 | specenergo.com |  |  | Ленинградская область, г. Всеволожск | 1
1.2 |  |  |  | 2БКТП-630/10/0,4 кВ | шт | шт | 10300000 | 8583333.33 |  |  | 1.2 | 103000 |  | 8686333.33 | 2025 | 3 | ООО "Энергоконсалт" | 781301001 | 7813621455 | energoconsult.spb.ru |  |  | Санкт-Петербург | 2
1.3 |  |  |  | 2БКТП-630/10/0,4 кВ | шт | шт | 10309200 | 8591000 |  |  | 1.2 | 103092 |  | 8694092 | 2025 | 3 | ООО "СЗ ЭТО" | 781478682 | 7814786820 | нд |  |  | Ленинградская область, г.п. Янино-1 | 1
|  | Составил: | [10 empty] | Проверил:
|  | Главный специалист-сметчик | [6 empty] | Чернявская Н.В. |  |  |  | Начальник сметного отдела | [7 empty] | Чернявская Н.П.