## СЗ
| Заказчик | АО "ЛОЭСК"
(наименование организации)
| Сводка затрат в сумме | 7571.01 |  |  |  | тыс.руб.с НДС
| Идентификатор инвестиционного проекта | P_24-1-06-1-08-03-0-0671
СВОДКА ЗАТРАТ
Строительство КТП-6/0,4 кВ мощностью 0,63 МВА, ВЛ-6 кВ протяженностью 0,07 км по договору ТП № 06-084/005-ПС-24 в г.п. Тайцы ЛО
(Наименование инвестиционного проекта)
№ п/п | Наименование затрат | Объектов производственного назначения, тыс. руб. | до 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | После 2030
|  |  | Факт | Факт | План | План | План | План | План | План
|  | Письмо Минэкономразвития России от 30.09.2025 № 37099-ПК/ДОЗи | - | 100 | 105.5 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1
|  |  | - | 1 | 1.0275 | 1.0696 | 1.1135 | 1.1591 | 1.2067 | 1.2561
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Сметная стоимость в текущем уровне цен, тыс. руб. с НДС: | 7368.3796
1.1. | ПИР | 280.1157
1.2. | строительных и монтажных работ | 1803.0469
1.3. | оборудования | 4201.2153
1.4. | прочих затрат | 1084.0017
2 | Фактически принятые затраты, тыс. руб. с НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | в т.ч. затраты, включенные в сметную стоимость | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | в т.ч. затраты, не включенные в сметную стоимость | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Остаток от сметной стоимости в текущем уровне цен, тыс. руб. с НДС | 7368.3796 | - | 0 | 7368.3796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен, тыс. руб. с НДС | 7571.01 | 0 | 0 | 7571.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. | в том числе НДС | 1365.2641
5 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен, тыс. руб. без НДС | 6205.7459
5.1. | ПИР | 235.9171
5.2. | строительных и монтажных работ | 1518.5497
5.3. | оборудования | 3538.3186
5.4. | прочих затрат | 912.9604

## ССР
Форма № 1
| Заказчик | АО "ЛОЭСК"
(наименование организации)
"Утвержден" « »________________20___ г.
| Сводный сметный расчет стоимостью |  | 7368.3796 | тыс. руб.
| В том числе возвратных сумм тыс. руб. |  |  | тыс. руб.
(ссылка на документ об утверждении)
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
по объекту: |  | Строительство КТП-6/0,4 кВ мощностью 0,63 МВА, ВЛ-6 кВ протяженностью 0,07 км по договору ТП № 06-084/005-ПС-24 в г.п. Тайцы ЛО (24-1-06-1-08-03-0-0671)
Объект-аналог
Утверждение ПСД объекта-аналога |  | Распоряжение № 405 от 28.06.2024г.; распоряжение №29/06-22 от 30.06.2022г.
выполнен по объекту-аналогу: |  | Строительство КТП-10/0,4кВ мощностью 0,25 МВА, КЛ-10/0,4кВ - 0,47 км по договору ТП № 10-025/005-ПС-22 в п. Красный Бор Тосненского района ЛО (22-1-10-1-08-03-0-1958) Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры № 133 ВЛ-10 кВ ф.483-02 до проектируемой КТП-10/0,4 кВ в г. Тосно Тосненского р-на ЛО (21-1-10-1-08-06-0-0668)
(наименование стройки)
Составлен в текущем уровне цен 4 квартала 2025 г.
№ пп | Обоснование | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  | всего
|  |  | строитель- ных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих затрат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
1.1 | ЛС 01-01-01 | Вынос в натуру |  |  |  | 17.8153 | 17.8153
1.2 | Акт | Схема границ |  |  |  |  | 0
1.3 | Акт | Сервитут |  |  |  |  | 0
1.4 | ЛС 01-01-02 | Топографическая съемка |  |  |  | 99.3359 | 99.3359
1.5 | Акт | Аренда земельного участка |  |  |  |  | 0
1.6 | ЛС | Работы по вырубке просеки |  |  |  |  | 0
1.7 | ЛС | Организация дорожного движения |  |  |  |  | 0
1.8 | ЛС | Демонтажные работы |  |  |  |  | 0
| Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства" |  | 0 | 0 | 0 | 117.1512 | 117.1512
Глава 2. Основные объекты строительства
2.1 | ЛС 02-01-01 | Строительство КТП-6/0,4 кВ мощностью 0,63 МВА | 923.4234 | 292.7882 | 3400.491 |  | 4616.7026
2.2 | ЛС 02-01-02 | Строительство ВЛ-6 кВ протяженностью 0,07 км | 197.724 | 63.9717 | 43.1281 |  | 304.8238
2.3 | ЛС | [5 empty] | 0
2.4 | ЛС | [5 empty] | 0
2.5 | ЛС | [5 empty] | 0
2.6 | ЛС | [5 empty] | 0
2.7 | ЛС | [5 empty] | 0
2.8 | ЛС | [5 empty] | 0
2.9 | ЛС | [5 empty] | 0
2.10 | ЛС | [5 empty] | 0
2.11 | ЛС | [5 empty] | 0
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" |  | 1121.1474 | 356.7599 | 3443.6191 | 0 | 4921.5264
| Итого по Главам 1-2 |  | 1121.1474 | 356.7599 | 3443.6191 | 117.1512 | 5038.6776
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
7.1 | ЛС | [5 empty] | 0
7.2 | ЛС | [5 empty] | 0
7.3 | ЛС | [5 empty] | 0
| Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по Главам 1-7 |  | 1121.1474 | 356.7599 | 3443.6191 | 117.1512 | 5038.6776
Глава 8. Временные здания и сооружения
8.1 | ЛС | Временные подъездные дороги |  |  |  |  | 0
| Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по Главам 1-8 |  | 1121.1474 | 356.7599 | 3443.6191 | 117.1512 | 5038.6776
Глава 9. Прочие работы и затраты
9.1 | ЛС 02-01-01 | Пусконаладочные работы КТП |  |  |  | 210.2333 | 210.2333
9.4 | ЛС 02-01-02 | Пусконаладочные работы ВЛ |  |  |  | 28.3872 | 28.3872
9.2 | Акт | Разрешение на допуск в эксплуатацию |  |  |  |  | 0
9.3 | ЛС-09-01-02 | Контрольно-исполнительная съемка |  |  |  | 59.6015 | 59.6015
| Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  | 0 | 0 | 0 | 298.2221 | 298.2221
| Итого по Главам 1-9 |  | 1121.1474 | 356.7599 | 3443.6191 | 415.3733 | 5336.8996
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.
10.1 | Приказ АО "ЛОЭСК" №18 о/д от 24.01.2025 | Строительный контроль |  |  |  | 0 | 0
10.2 | Приказ АО "ЛОЭСК" №19 от 09.02.2026 | Содержание службы заказчика застройщика |  |  |  | 473.1527 | 473.1527
Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль" |  |  | 0 | 0 | 0 | 473.1527 | 473.1527
| Итого по Главам 1-10 |  | 1121.1474 | 356.7599 | 3443.6191 | 888.526 | 5810.0524
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы
12.1 | ЛС 12-01-01 | Проектные работы |  |  |  | 229.603 | 229.603
| Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы |  | 0 | 0 | 0 | 229.603 | 229.603
| Итого по Главам 1-12 |  | 1121.1474 | 356.7599 | 3443.6191 | 1118.129 | 6039.6554
Налоги и обязательные платежи
|  | НДС 22% | 246.6524 | 78.4872 | 757.5962 | 245.9884 | 1328.7242
| Итого "Налоги и обязательные платежи" |  | 246.6524 | 78.4872 | 757.5962 | 245.9884 | 1328.7242
| Всего по сводному расчету |  | 1367.7998 | 435.247 | 4201.2153 | 1364.1174 | 7368.3796

## ИЦИ
Источники ценовой информации
Составлен в текущем уровне цен 4 квартала 2025 г.
Номер расчета (ЛСР) | Наименование расчета (ЛСР) | Технические показатели | Стоимость, тыс. руб. без НДС | Кол-во технологических решений | Измеритель | Удельная стоимость, тыс. руб. (ст.8=ст.4/ст.5) | Наименование проекта-аналога (сметного расчета)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
ЛС 02-01-01 | Строительство КТП-6/0,4 кВ мощностью 0,63 МВА | 'КТП-1000/10/0,4 кВ | 4149.4521 | 1 | шт | 4149.4521 | Строительство КТП-10/0,4кВ мощностью 0,25 МВА, КЛ-10/0,4кВ - 0,47 км по договору ТП № 10-025/005-ПС-22 в п. Красный Бор Тосненского района ЛО (22-1-10-1-08-03-0-1958) Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры № 133 ВЛ-10 кВ ф.483-02 до проектируемой КТП-10/0,4 кВ в г. Тосно Тосненского р-на ЛО (21-1-10-1-08-06-0-0668)
ЛС 02-01-02 | Строительство ВЛ-6 кВ протяженностью 0,07 км | Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х70-20 | 237.3598 | 0.2142 | км | 1108.1225 | Строительство КТП-10/0,4кВ мощностью 0,25 МВА, КЛ-10/0,4кВ - 0,47 км по договору ТП № 10-025/005-ПС-22 в п. Красный Бор Тосненского района ЛО (22-1-10-1-08-03-0-1958) Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры № 133 ВЛ-10 кВ ф.483-02 до проектируемой КТП-10/0,4 кВ в г. Тосно Тосненского р-на ЛО (21-1-10-1-08-06-0-0668)
ЛС 12-01-01 | Разработка РД | Проектирование | 229.603 | 1 | услуга | 229.603 | Строительство КТП-10/0,4кВ мощностью 0,25 МВА, КЛ-10/0,4кВ - 0,47 км по договору ТП № 10-025/005-ПС-22 в п. Красный Бор Тосненского района ЛО (22-1-10-1-08-03-0-1958) Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры № 133 ВЛ-10 кВ ф.483-02 до проектируемой КТП-10/0,4 кВ в г. Тосно Тосненского р-на ЛО (21-1-10-1-08-06-0-0668)
ЛС 12-01-02 | Разработка РД | Инженеpно-геодезические изыскания для строительства (вынос) | 17.8153 | 1 | км | 17.8153 | Строительство КТП-10/0,4кВ мощностью 0,25 МВА, КЛ-10/0,4кВ - 0,47 км по договору ТП № 10-025/005-ПС-22 в п. Красный Бор Тосненского района ЛО (22-1-10-1-08-03-0-1958) Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры № 133 ВЛ-10 кВ ф.483-02 до проектируемой КТП-10/0,4 кВ в г. Тосно Тосненского р-на ЛО (21-1-10-1-08-06-0-0668)
ЛС 12-01-03 | Разработка РД | Инженеpно-геодезические изыскания для строительства (Топографическая съемка) | 99.3359 | 1 | га | 99.3359 | Строительство КТП-10/0,4кВ мощностью 0,25 МВА, КЛ-10/0,4кВ - 0,47 км по договору ТП № 10-025/005-ПС-22 в п. Красный Бор Тосненского района ЛО (22-1-10-1-08-03-0-1958) Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры № 133 ВЛ-10 кВ ф.483-02 до проектируемой КТП-10/0,4 кВ в г. Тосно Тосненского р-на ЛО (21-1-10-1-08-06-0-0668)
ЛС 9-01-02 | Разработка РД | Инженеpно-геодезические изыскания для строительства (Контрольно-исполнительная съемка) | 59.6015 | 0.6 | га | 99.3359 | Строительство КТП-10/0,4кВ мощностью 0,25 МВА, КЛ-10/0,4кВ - 0,47 км по договору ТП № 10-025/005-ПС-22 в п. Красный Бор Тосненского района ЛО (22-1-10-1-08-03-0-1958) Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры № 133 ВЛ-10 кВ ф.483-02 до проектируемой КТП-10/0,4 кВ в г. Тосно Тосненского р-на ЛО (21-1-10-1-08-06-0-0668)

## 02-01-01
| Наименование программного продукта |  |  |  |  | Система выпуска сметной документации А0 v. 3.7.3.1 Copyright InfoStroy Ltd.
| УТВЕРЖДАЮ | [11 empty] | Первый заместитель генерального директора-главный инженер АО "ЛОЭСК"
АО "ЛОЭСК"
Жук В.А.
"_____" ______________ 20___ г.
Строительство КТП-6/0,4 кВ мощностью 0,63 МВА, ВЛ-6 кВ протяженностью 0,07 км по договору ТП № 06-084/005-ПС-24 в г.п. Тайцы ЛО. (24-1-06-1-08-03-0-0671)
(наименование стройки)
Строительство КТП-6/0,4 кВ мощностью 0,63 МВА, ВЛ-6 кВ протяженностью 0,07 км по договору ТП № 06-084/005-ПС-24 в г.п. Тайцы ЛО. (24-1-06-1-08-03-0-0671)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-01
КТП Строительство КТП-6/0,4 кВ мощностью 0,63 МВА, ВЛ-6 кВ протяженностью 0,07 км по договору ТП № 06-084/005-ПС-24 в г.п. Тайцы ЛО. (24-1-06-1-08-03-0-0671)
(наименование работ и затрат)
| Составлен(а) | Ресурсно-индексным | [7 empty] | методом
| Основание | РЕН/00-0754-8/2022-ЭС2
(проектная и (или) иная техническая документация)
| Составлен(а) в текущем уровне цен |  | 4 кв. 2025
| Сметная стоимость |  | 4826935,93 |  |  |  | руб.
|  | в том числе: | [7 empty] | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 272639.9 |  | руб.
|  | строительных работ | 923423.4167 |  |  |  | руб. |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  |  | 42555.05 |  | руб.
|  | монтажных работ | 292788.1833 |  |  |  | руб. |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 469 |  |  | чел. час.
|  | оборудования | 3400491.0333 |  |  |  | руб. |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 63 |  |  | чел. час.
|  | прочих затрат | 210233.3 |  |  |  | руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения |  | Количество |  |  |  |  | Сметная стоимость, руб.
[6 empty] | на единицу |  | коэффициенты |  | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты |  |  | всего в текущем уровне цен, руб.
1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12
Фундамент КТП
1 | ГЭСН-01-02-027-05 | Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2 |  | 1000 м2 |  | 0.045 |  | 1 |  | 0.045
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 | Кзт=1,20; Кэм=1,20; Кзтм=1,20_Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 7.4722 | [6 empty] | 3737.4
| ФСБЦ ТЗ-1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  | чел.-ч |  | 123 |  | 1.35 |  | 7.4722 |  |  | 500.17 | 1 |  |  | 3737.4
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 3737.4
|  | ФОТ | [14 empty] | 3737.4
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.4_гр.3 | НР (001.4 Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)) |  | % |  | 89 |  | 1 |  | 89 | [6 empty] | 3326.29
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.4_гр.3 | СП (001.4 Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)) |  | % |  | 41 |  | 1 |  | 41 | [6 empty] | 1532.33
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 191022.67 |  |  |  | 8596.02
2 | ГЭСН-01-01-049-02 | Срезка недобора грунта в выемках, группа грунтов: 2 |  | 1000 м3 |  | 0.0045 |  | 1 |  | 0.0045
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 | Кзт=1,20; Кэм=1,20; Кзтм=1,20_Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 2.9221 | [6 empty] | 1400.11
| ФСБЦ ТЗ-1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 |  | чел.-ч |  | 481 |  | 1.35 |  | 2.9221 |  |  | 479.15 | 1 |  |  | 1400.11
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 465.82
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.28601 | [6 empty] | 216.39
| ФСБЦ 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) |  | маш.-ч |  | 9.98 |  | 1.35 |  | 0.060629 | 887.54 | 1.38 | 1224.81 |  |  |  | 74.26
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 9.98 |  | 1.35 |  | 0.060629 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 45.87
| ФСБЦ 91.01.05-086 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,65 м3 |  | маш.-ч |  | 37.1 |  | 1.35 |  | 0.22538 |  |  | 1737.33 |  |  |  | 391.56
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 37.1 |  | 1.35 |  | 0.22538 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 170.52
| 4 | М | [14 empty] | 2.14
| ФСБЦ 11.1.03.06-0076 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт IV |  | м3 |  | 0.035 |  | 1 |  | 0.000158 | 5764.42 | 2.35 | 13546.39 |  |  |  | 2.14
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 2084.46
|  | ФОТ | [14 empty] | 1616.5
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.1_гр.3 | НР (001.1 Земляные работы, выполняемые механизированным способом) |  | % |  | 92 |  | 1 |  | 92 | [6 empty] | 1487.18
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.1_гр.3 | СП (001.1 Земляные работы, выполняемые механизированным способом) |  | % |  | 46 |  | 1 |  | 46 | [6 empty] | 743.59
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 958940 |  |  |  | 4315.23
3 | ГЭСН-01-01-010-41 | Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,25 м3, группа грунтов: 2 |  | 1000 м3 |  | 0.009 |  | 1 |  | 0.009
| ОП п1.1.82; прил1.12 п3.46 прим. | Козп=1,1; Кэм=1,1 ¦ (вязкий грунт повышенной влажности, сильно налипающий на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов)
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 | Кзт=1,20; Кэм=1,20; Кзтм=1,20_Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.11935 | [6 empty] | 54.68
| ФСБЦ ТЗ-1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  | чел.-ч |  | 8.93 |  | 1.485 |  | 0.11935 |  |  | 458.14 | 1 |  |  | 54.68
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 545.57
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.62134 | [6 empty] | 402.18
| ФСБЦ 91.01.05-066 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,25 м3 |  | маш.-ч |  | 46.49 |  | 1.485 |  | 0.62134 | 675.43 | 1.3 | 878.06 |  |  |  | 545.57
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч |  | 46.49 |  | 1.485 |  | 0.62134 |  |  | 647.28 | 1 |  |  | 402.18
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 1002.43
|  | ФОТ | [14 empty] | 456.86
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.1_гр.3 | НР (001.1 Земляные работы, выполняемые механизированным способом) |  | % |  | 92 |  | 1 |  | 92 | [6 empty] | 420.31
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.1_гр.3 | СП (001.1 Земляные работы, выполняемые механизированным способом) |  | % |  | 46 |  | 1 |  | 46 | [6 empty] | 210.16
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 181433.33 |  |  |  | 1632.9
4 | ГЭСН-34-02-003-01 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий Объем: 3 * 4 : 1000 |  | канал.км |  | 0.012 |  | 1 |  | 0.012
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 | Кзт=1,20; Кэм=1,20; Кзтм=1,20_Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 2.1546 | [6 empty] | 1068.62
| ФСБЦ ТЗ-1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 |  | чел.-ч |  | 133 |  | 1.35 |  | 2.1546 |  |  | 495.97 | 1 |  |  | 1068.62
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 16.63
| ФСБЦ 11.1.03.01-0067 | Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт III |  | м3 |  | 0.08 |  | 1 |  | 0.00096 | 16655 | 1 | 16655 |  |  |  | 15.99
| ФСБЦ 01.3.01.01-0002 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 |  | т |  | 0.0008 |  | 1 |  | 1e-05 |  |  | 64494.01 |  |  |  | 0.64
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 1085.25
|  | ФОТ | [14 empty] | 1068.62
| 812/пр_2020_прил._т._п.28_гр.3 | НР (028 Сооружения связи, радиовещания и телевидения) |  | % |  | 98 |  | 1 |  | 98 | [6 empty] | 1047.25
| 774/пр_2020_прил._т._п.28_гр.3 | СП (028 Сооружения связи, радиовещания и телевидения) |  | % |  | 58 |  | 1 |  | 58 | [6 empty] | 619.8
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 229358.33 |  |  |  | 2752.3
5 | ГЭСНм-10-06-034-27 | Герметизация канала кабельной канализации: свободного |  | канал |  | 4 |  | 1 |  | 4
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.4 | [6 empty] | 225.29
| ФСБЦ ТЗ-1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.1 |  | 1 |  | 0.4 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 225.29
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 40.75
| ФСБЦ 01.7.14.01-0002 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл |  | шт |  | 0.03077 |  | 1 |  | 0.12308 | 241.35 | 1.22 | 294.45 |  |  |  | 36.24
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 4.5056 |  |  | 1 |  |  |  | 4.51
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 266.04
|  | ФОТ | [14 empty] | 225.29
| 812/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3 | НР (051.1 прокладка и монтаж сетей связи) |  | % |  | 90 |  | 1 |  | 90 | [6 empty] | 202.76
| 774/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3 | СП (051.1 прокладка и монтаж сетей связи) |  | % |  | 46 |  | 1 |  | 46 | [6 empty] | 103.63
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 143.11 |  |  |  | 572.43
6 | ГЭСН-05-01-054-02 | Бурение скважин диаметром 350 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 2 Объем: 12 * 3.5 |  | м |  | 42 |  | 1 |  | 42
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 | Кзт=1,20; Кэм=1,20; Кзтм=1,20_Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 40.257 | [6 empty] | 25380.83
| ФСБЦ ТЗ-1-100-48 | Средний разряд работы 4,8 |  | чел.-ч |  | 0.71 |  | 1.35 |  | 40.257 |  |  | 630.47 | 1 |  |  | 25380.83
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 33030.32
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 30.051 | [6 empty] | 19665.92
| ФСБЦ 91.04.01-077 | Установки буровые на автомобильном ходу для роторного бурения скважин, глубина бурения до 200 м, грузоподъемность лебедки до 4 т |  | маш.-ч |  | 0.25 |  | 1.35 |  | 14.175 | 1131.05 | 1.34 | 1515.61 |  |  |  | 21483.77
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.25 |  | 1.35 |  | 14.175 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 10724.24
| ФСБЦ 91.07.08-011 | Глиномешалки, емкость 4 м3 |  | маш.-ч |  | 0.23 |  | 1.35 |  | 13.041 | 115.25 | 1.72 | 198.23 |  |  |  | 2585.12
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.23 |  | 1.35 |  | 13.041 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 7344.95
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.05 |  | 1.35 |  | 2.835 |  |  | 656.62 |  |  |  | 1861.52
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.05 |  | 1.35 |  | 2.835 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 1596.73
| ФСБЦ 91.19.06-011 | Насосы грязевые, производительность 23,4-65,3 м3/ч, давление нагнетания 15,7-5,88 МПа (160-60 кгс/см2) |  | маш.-ч |  | 0.23 |  | 1.35 |  | 13.041 | 288.5 | 1.71 | 493.34 |  |  |  | 6433.65
| ФСБЦ 91.19.08-009 | Насосы, производительность 50 м3/ч, напор 32 м, мощность 8 кВт |  | маш.-ч |  | 0.23 |  | 1.35 |  | 13.041 | 29.88 | 1.71 | 51.09 |  |  |  | 666.26
| 4 | М | [14 empty] | 4479.18
| ФСБЦ 23.3.01.04-0067 | Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д, с короткой треугольной резьбой, наружный диаметр 351 мм, толщина стенки 9-12 мм |  | т |  | 0.00082 |  | 1 |  | 0.03444 | 80165.59 | 1.56 | 125058.32 |  |  |  | 4307.01
| ФСБЦ 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 |  | 0.14 |  | 1 |  | 5.88 | 35.71 | 0.82 | 29.28 |  |  |  | 172.17
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 82556.25
|  | ФОТ | [14 empty] | 45046.75
| 812/пр_2020_прил._т._п.5.1_гр.3 | НР (005.1 Свайные работы) |  | % |  | 117 |  | 1 |  | 117 | [6 empty] | 52704.7
| 774/пр_2020_прил._т._п.5.1_гр.3 | СП (005.1 Свайные работы) |  | % |  | 70 |  | 1 |  | 70 | [6 empty] | 31532.73
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 3971.28 |  |  |  | 166793.68
7 | ГЭСН-06-03-005-03 | Сварка арматуры ванным способом при диаметре арматуры: до 40 мм |  | 100 шт |  | 0.12 |  | 1 |  | 0.12
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 | Кзт=1,20; Кэм=1,20; Кзтм=1,20_Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 3.4506 | [6 empty] | 2610.59
| ФСБЦ ТЗ-1-100-60 | Средний разряд работы 6,0 |  | чел.-ч |  | 21.3 |  | 1.35 |  | 3.4506 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 2610.59
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 196.92
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.01458 | [6 empty] | 8.21
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.09 |  | 1.35 |  | 0.01458 |  |  | 656.62 |  |  |  | 9.57
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.09 |  | 1.35 |  | 0.01458 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 8.21
| ФСБЦ 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | маш.-ч |  | 27.9 |  | 1.35 |  | 4.5198 |  |  | 41.45 |  |  |  | 187.35
| 4 | М | [14 empty] | 1246.35
| ФСБЦ 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг |  | т |  | 0.067 |  | 1 |  | 0.00804 | 55898.18 | 1.44 | 80493.38 |  |  |  | 647.17
| ФСБЦ 01.7.11.07-0039 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э50, диаметр 4 мм |  | кг |  | 30 |  | 1 |  | 3.6 | 187.01 | 0.89 | 166.44 |  |  |  | 599.18
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 4062.07
|  | ФОТ | [14 empty] | 2618.8
| 812/пр_2020_прил._т._п.6_гр.3 | НР (006 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве) |  | % |  | 102 |  | 1 |  | 102 | [6 empty] | 2671.18
| 774/пр_2020_прил._т._п.6_гр.3 | СП (006 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве) |  | % |  | 58 |  | 1 |  | 58 | [6 empty] | 1518.9
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 68767.92 |  |  |  | 8252.15
8 | ГЭСН-05-01-062-01 | Бетонирование свай |  | м3 |  | 0.3 |  | 1 |  | 0.3
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 | Кзт=1,20; Кэм=1,20; Кзтм=1,20_Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.2592 | [6 empty] | 139.45
| ФСБЦ ТЗ-1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  | чел.-ч |  | 0.64 |  | 1.35 |  | 0.2592 |  |  | 538 | 1 |  |  | 139.45
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 392.66
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.1701 | [6 empty] | 123.21
| ФСБЦ 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т |  | маш.-ч |  | 0.35 |  | 1.35 |  | 0.14175 | 1703.3 | 1.37 | 2333.52 |  |  |  | 330.78
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.35 |  | 1.35 |  | 0.14175 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 107.24
| ФСБЦ 91.07.04-001 | Вибраторы глубинные |  | маш.-ч |  | 0.24 |  | 1.35 |  | 0.0972 | 10.37 | 1.29 | 13.38 |  |  |  | 1.3
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.07 |  | 1.35 |  | 0.02835 |  |  | 656.62 |  |  |  | 18.62
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.07 |  | 1.35 |  | 0.02835 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 15.97
| ФСБЦ 91.19.06-011 | Насосы грязевые, производительность 23,4-65,3 м3/ч, давление нагнетания 15,7-5,88 МПа (160-60 кгс/см2) |  | маш.-ч |  | 0.21 |  | 1.35 |  | 0.08505 | 288.5 | 1.71 | 493.34 |  |  |  | 41.96
| 4 | М | [14 empty] | 571.85
| ФСБЦ 23.3.01.04-0071 | Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д, с короткой треугольной резьбой, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 9-12 мм |  | т |  | 0.01636 |  | 1 |  | 0.004908 | 74688.72 | 1.56 | 116514.4 |  |  |  | 571.85
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 1227.17
|  | ФОТ | [14 empty] | 262.66
| 812/пр_2020_прил._т._п.5.1_гр.3 | НР (005.1 Свайные работы) |  | % |  | 117 |  | 1 |  | 117 | [6 empty] | 307.31
| 774/пр_2020_прил._т._п.5.1_гр.3 | СП (005.1 Свайные работы) |  | % |  | 70 |  | 1 |  | 70 | [6 empty] | 183.86
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 5727.8 |  |  |  | 1718.34
9 | ГЭСН-04-02-007-01 | Резка обсадных труб наружным диаметром: до 168 мм |  | рез |  | 12 |  | 1 |  | 12
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 | Кзт=1,20; Кэм=1,20; Кзтм=1,20_Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 2.754 | [6 empty] | 1464.27
| ФСБЦ ТЗ-1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  | чел.-ч |  | 0.17 |  | 1.35 |  | 2.754 |  |  | 531.69 | 1 |  |  | 1464.27
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 225.52
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.324 | [6 empty] | 182.48
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.02 |  | 1.35 |  | 0.324 |  |  | 656.62 |  |  |  | 212.74
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.02 |  | 1.35 |  | 0.324 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 182.48
| ФСБЦ 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки |  | маш.-ч |  | 0.15 |  | 1.35 |  | 2.43 | 4.35 | 1.21 | 5.26 |  |  |  | 12.78
| 4 | М | [14 empty] | 262.78
| ФСБЦ 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический |  | м3 |  | 0.15 |  | 1 |  | 1.8 | 114.64 | 1.15 | 131.84 |  |  |  | 237.31
| ФСБЦ 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая |  | кг |  | 0.03 |  | 1 |  | 0.36 | 41.38 | 1.71 | 70.76 |  |  |  | 25.47
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 2135.05
|  | ФОТ | [14 empty] | 1646.75
| 812/пр_2020_прил._т._п.4_гр.3 | НР (004 Скважины) |  | % |  | 106 |  | 1 |  | 106 | [6 empty] | 1745.56
| 774/пр_2020_прил._т._п.4_гр.3 | СП (004 Скважины) |  | % |  | 45 |  | 1 |  | 45 | [6 empty] | 741.04
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 385.14 |  |  |  | 4621.65
10 | ГЭСНм-08-01-087-03 | Металлические конструкции Объем: ( 165.36 + 79.2 ) : 1000 |  | т |  | 0.24456 |  | 1 |  | 0.24456
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 13.1084 | [6 empty] | 7382.92
| ФСБЦ ТЗ-1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  | чел.-ч |  | 53.6 |  | 1 |  | 13.1084 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 7382.92
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 1028.01
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.78259 | [6 empty] | 516.43
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 1.6 |  | 1 |  | 0.3913 |  |  | 1631.99 |  |  |  | 638.59
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 1.6 |  | 1 |  | 0.3913 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 296.04
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 1.6 |  | 1 |  | 0.3913 |  |  | 656.62 |  |  |  | 256.93
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 1.6 |  | 1 |  | 0.3913 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 220.39
| ФСБЦ 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | маш.-ч |  | 13.07 |  | 1 |  | 3.1964 |  |  | 41.45 |  |  |  | 132.49
| 4 | М | [14 empty] | 46304.14
| ФСБЦ 03.2.01.01-0003 | Портландцемент бездобавочный общестроительный ЦЕМ 0 42,5Н |  | т |  | 0.18 |  | 1 |  | 0.044021 |  |  | 8188.45 |  |  |  | 360.46
| ФСБЦ 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката |  | т |  | 1 |  | 1 |  | 0.24456 |  |  | 180931 |  |  |  | 44248.49
| ФСБЦ 02.3.01.02-1118 | Песок природный для строительных работ II класс, средний |  | м3 |  | 0.15 |  | 1 |  | 0.036684 |  |  | 826.43 |  |  |  | 30.32
| ФСБЦ 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  | кг |  | 4.2 |  | 1 |  | 1.0272 | 155.63 | 0.89 | 138.51 |  |  |  | 142.27
| ФСБЦ 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  | кг |  | 27 |  | 1 |  | 6.6031 | 174.93 | 1.14 | 199.42 |  |  |  | 1316.79
| ФСБЦ 01.7.15.07-0031 | Дюбели стальные распорные с гайкой |  | 100 шт |  | 0.8 |  | 1 |  | 0.19565 | 237.77 | 1.25 | 297.21 |  |  |  | 58.15
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 147.6584 |  |  | 1 |  |  |  | 147.66
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 55231.5
|  | ФОТ | [14 empty] | 7899.35
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 7662.37
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 4028.67
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 273644.67 |  |  |  | 66922.54
11 | ГЭСН-07-01-044-01 | Установка арматурных стыковых накладок Объем: 23.3 : 1.5 * 6 : 1000 |  | т |  | 0.0932 |  | 1 |  | 0.0932
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 | Кзт=1,20; Кэм=1,20; Кзтм=1,20_Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 21.3894 | [6 empty] | 12766.05
| ФСБЦ ТЗ-1-100-44 | Средний разряд работы 4,4 |  | чел.-ч |  | 170 |  | 1.35 |  | 21.3894 |  |  | 596.84 | 1 |  |  | 12766.05
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 309.28
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.1233 | [6 empty] | 69.45
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.98 |  | 1.35 |  | 0.1233 |  |  | 656.62 |  |  |  | 80.96
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.98 |  | 1.35 |  | 0.1233 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 69.45
| ФСБЦ 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | маш.-ч |  | 43.78 |  | 1.35 |  | 5.5084 |  |  | 41.45 |  |  |  | 228.32
| 4 | М | [14 empty] | 5585.06
| ФСБЦ 08.4.03.03-0035 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 20-22 мм |  | т |  | 1 |  | 1 |  | 0.0932 | 62147 | 0.75 | 46610.25 |  |  |  | 4344.08
| ФСБЦ 01.7.11.07-0039 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э50, диаметр 4 мм |  | кг |  | 80 |  | 1 |  | 7.456 | 187.01 | 0.89 | 166.44 |  |  |  | 1240.98
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 18729.84
|  | ФОТ | [14 empty] | 12835.5
| 812/пр_2020_прил._т._п.7_гр.3 | НР (007 Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве) |  | % |  | 110 |  | 1 |  | 110 | [6 empty] | 14119.05
| 774/пр_2020_прил._т._п.7_гр.3 | СП (007 Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве) |  | % |  | 73 |  | 1 |  | 73 | [6 empty] | 9369.92
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 452991.52 |  |  |  | 42218.81
12 | ГЭСН-13-03-004-04 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-1120 |  | 100 м2 |  | 0.1251 |  | 2 |  | 0.2502
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 | Кзт=1,20; Кэм=1,20; Кзтм=1,20_Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.82754 | [6 empty] | 439.99
| ФСБЦ ТЗ-1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  | чел.-ч |  | 2.45 |  | 1.35 |  | 0.82754 |  |  | 531.69 | 1 |  |  | 439.99
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 11.33
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.010133 | [6 empty] | 5.99
| ФСБЦ 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) |  | маш.-ч |  | 0.01 |  | 1.35 |  | 0.003378 | 6.62 | 1.48 | 9.8 |  |  |  | 0.03
| ФСБЦ 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  | маш.-ч |  | 0.01 |  | 1.35 |  | 0.003378 |  |  | 1615.17 |  |  |  | 5.46
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч |  | 0.01 |  | 1.35 |  | 0.003378 |  |  | 647.28 | 1 |  |  | 2.19
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.02 |  | 1.35 |  | 0.006755 |  |  | 656.62 |  |  |  | 4.44
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.02 |  | 1.35 |  | 0.006755 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 3.8
| ФСБЦ 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт |  | маш.-ч |  | 0.65 |  | 1.35 |  | 0.21955 | 4.52 | 1.41 | 6.37 |  |  |  | 1.4
| 4 | М | [14 empty] | 2359.01
| ФСБЦ 14.4.04.09-0027 | Эмаль ХВ-1120 |  | т |  | 0.026 |  | 1 |  | 0.006505 | 220590.88 | 1.3 | 286768.14 |  |  |  | 1865.43
| ФСБЦ 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 |  | т |  | 0.013 |  | 1 |  | 0.003253 | 98526.45 | 1.54 | 151730.73 |  |  |  | 493.58
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 2816.32
|  | ФОТ | [14 empty] | 445.98
| 812/пр_2020_прил._т._п.13_гр.3 | НР (013 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии) |  | % |  | 94 |  | 1 |  | 94 | [6 empty] | 419.22
| 774/пр_2020_прил._т._п.13_гр.3 | СП (013 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 227.45
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 13840.89 |  |  |  | 3462.99
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 174933,78
|  | оплата труда | [14 empty] | 56670,20
|  | эксплуатация машин | [14 empty] | 36205,43
|  | оплата труда машинистов | [14 empty] | 21190,26
|  | материальные ресурсы | [14 empty] | 60867,89
|  | Итого ФОТ | [14 empty] | 82252,23
|  | Итого накладные расходы | [14 empty] | 86113,18
|  | Итого сметная прибыль | [14 empty] | 50812,08
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 311859,04
Справочно
|  | затраты труда рабочих | [14 empty] | 95,11
|  | затраты труда машинистов | [14 empty] | 32,37
Монтаж КТП-10/0,4 кВ
13 | ГЭСН-33-04-029-07 | Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: проходных подстанций с кабельными вводами |  | компл |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 | Кзт=1,20; Кэм=1,20; Кзтм=1,20_Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 24.435 | [6 empty] | 13967.53
| ФСБЦ ТЗ-1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 |  | чел.-ч |  | 18.1 |  | 1.35 |  | 24.435 |  |  | 571.62 | 1 |  |  | 13967.53
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 9407.61
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 5.7645 | [6 empty] | 4361.19
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 4.27 |  | 1.35 |  | 5.7645 |  |  | 1631.99 |  |  |  | 9407.61
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 4.27 |  | 1.35 |  | 5.7645 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 4361.19
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 27736.33
|  | ФОТ | [14 empty] | 18328.72
| 812/пр_2020_прил._т._п.27_гр.3 | НР (027 Линии электропередачи) |  | % |  | 103 |  | 1 |  | 103 | [6 empty] | 18878.58
| 774/пр_2020_прил._т._п.27_гр.3 | СП (027 Линии электропередачи) |  | % |  | 60 |  | 1 |  | 60 | [6 empty] | 10997.23
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 57612.14 |  |  |  | 57612.14
14 | ГЭСНм-08-01-062-02 | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 3 т |  | шт |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 27.6 | [6 empty] | 15544.87
| ФСБЦ ТЗ-1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  | чел.-ч |  | 27.6 |  | 1 |  | 27.6 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 15544.87
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 7840.95
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 6.98 | [6 empty] | 4577.03
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 3.34 |  | 1 |  | 3.34 |  |  | 1631.99 |  |  |  | 5450.85
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 3.34 |  | 1 |  | 3.34 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 2526.91
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 3.64 |  | 1 |  | 3.64 |  |  | 656.62 |  |  |  | 2390.1
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 3.64 |  | 1 |  | 3.64 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 2050.12
| 4 | М | [14 empty] | 16695.25
| ФСБЦ 25.1.01.04-0012 | Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог узкой колеи, тип II, длина 1200 мм |  | шт |  | 15 |  | 1 |  | 15 | 705.5 | 1.3 | 917.15 |  |  |  | 13757.25
| ФСБЦ 01.7.15.10-0053 | Скобы металлические |  | кг |  | 10.5 |  | 1 |  | 10.5 | 176.2 | 1.42 | 250.2 |  |  |  | 2627.1
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 310.8974 |  |  | 1 |  |  |  | 310.9
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 44658.1
|  | ФОТ | [14 empty] | 20121.9
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 19518.24
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 10262.17
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 74438.51 |  |  |  | 74438.51
15 | ГЭСНм-08-01-087-03 | Металлические конструкции Объем: 264.09 : 1000 |  | т |  | 0.26409 |  | 1 |  | 0.26409
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 14.1552 | [6 empty] | 7972.51
| ФСБЦ ТЗ-1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  | чел.-ч |  | 53.6 |  | 1 |  | 14.1552 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 7972.51
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 1110.11
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.84509 | [6 empty] | 557.67
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 1.6 |  | 1 |  | 0.42254 |  |  | 1631.99 |  |  |  | 689.59
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 1.6 |  | 1 |  | 0.42254 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 319.68
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 1.6 |  | 1 |  | 0.42254 |  |  | 656.62 |  |  |  | 277.45
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 1.6 |  | 1 |  | 0.42254 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 237.99
| ФСБЦ 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | маш.-ч |  | 13.07 |  | 1 |  | 3.4517 |  |  | 41.45 |  |  |  | 143.07
| 4 | М | [14 empty] | 50001.88
| ФСБЦ 03.2.01.01-0003 | Портландцемент бездобавочный общестроительный ЦЕМ 0 42,5Н |  | т |  | 0.18 |  | 1 |  | 0.047536 |  |  | 8188.45 |  |  |  | 389.25
| ФСБЦ 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката |  | т |  | 1 |  | 1 |  | 0.26409 |  |  | 180931 |  |  |  | 47782.07
| ФСБЦ 02.3.01.02-1118 | Песок природный для строительных работ II класс, средний |  | м3 |  | 0.15 |  | 1 |  | 0.039614 |  |  | 826.43 |  |  |  | 32.74
| ФСБЦ 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  | кг |  | 4.2 |  | 1 |  | 1.1092 | 155.63 | 0.89 | 138.51 |  |  |  | 153.63
| ФСБЦ 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  | кг |  | 27 |  | 1 |  | 7.1304 | 174.93 | 1.14 | 199.42 |  |  |  | 1421.95
| ФСБЦ 01.7.15.07-0031 | Дюбели стальные распорные с гайкой |  | 100 шт |  | 0.8 |  | 1 |  | 0.21127 | 237.77 | 1.25 | 297.21 |  |  |  | 62.79
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 159.4501 |  |  | 1 |  |  |  | 159.45
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 59642.17
|  | ФОТ | [14 empty] | 8530.18
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 8274.27
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 4350.39
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 273644.7 |  |  |  | 72266.83
16 | ГЭСН-13-03-004-04 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-1120 |  | 100 м2 |  | 0.1022 |  | 2 |  | 0.2044
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 | Кзт=1,20; Кэм=1,20; Кзтм=1,20_Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.67605 | [6 empty] | 359.45
| ФСБЦ ТЗ-1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  | чел.-ч |  | 2.45 |  | 1.35 |  | 0.67605 |  |  | 531.69 | 1 |  |  | 359.45
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 9.25
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.008278 | [6 empty] | 4.9
| ФСБЦ 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) |  | маш.-ч |  | 0.01 |  | 1.35 |  | 0.002759 | 6.62 | 1.48 | 9.8 |  |  |  | 0.03
| ФСБЦ 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  | маш.-ч |  | 0.01 |  | 1.35 |  | 0.002759 |  |  | 1615.17 |  |  |  | 4.46
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч |  | 0.01 |  | 1.35 |  | 0.002759 |  |  | 647.28 | 1 |  |  | 1.79
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.02 |  | 1.35 |  | 0.005519 |  |  | 656.62 |  |  |  | 3.62
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.02 |  | 1.35 |  | 0.005519 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 3.11
| ФСБЦ 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт |  | маш.-ч |  | 0.65 |  | 1.35 |  | 0.17936 | 4.52 | 1.41 | 6.37 |  |  |  | 1.14
| 4 | М | [14 empty] | 1927.04
| ФСБЦ 14.4.04.09-0027 | Эмаль ХВ-1120 |  | т |  | 0.026 |  | 1 |  | 0.005314 | 220590.88 | 1.3 | 286768.14 |  |  |  | 1523.89
| ФСБЦ 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 |  | т |  | 0.013 |  | 1 |  | 0.002657 | 98526.45 | 1.54 | 151730.73 |  |  |  | 403.15
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 2300.64
|  | ФОТ | [14 empty] | 364.35
| 812/пр_2020_прил._т._п.13_гр.3 | НР (013 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии) |  | % |  | 94 |  | 1 |  | 94 | [6 empty] | 342.49
| 774/пр_2020_прил._т._п.13_гр.3 | СП (013 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 185.82
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 13840.26 |  |  |  | 2828.95
17 | ГЭСНм-08-01-068-01 | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2 Объем: 3 * 3 |  | 100 м |  | 0.09 |  | 1 |  | 0.09
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 4.077 | [6 empty] | 2296.25
| ФСБЦ ТЗ-1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  | чел.-ч |  | 45.3 |  | 1 |  | 4.077 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 2296.25
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 64.73
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.477 | [6 empty] | 272.14
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.018 |  |  | 1631.99 |  |  |  | 29.38
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.018 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 13.62
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.018 |  |  | 656.62 |  |  |  | 11.82
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.018 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 10.14
| ФСБЦ 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | маш.-ч |  | 1.69 |  | 1 |  | 0.1521 |  |  | 41.45 |  |  |  | 6.3
| ФСБЦ 91.21.19-031 | Станки сверлильные |  | маш.-ч |  | 0.86 |  | 1 |  | 0.0774 | 23.89 | 1.34 | 32.01 |  |  |  | 2.48
| ФСБЦ 91.21.22-491 | Шиногибы гидравлические универсальные |  | маш.-ч |  | 4.9 |  | 1 |  | 0.441 | 26.76 | 1.25 | 33.45 |  |  |  | 14.75
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 4.9 |  | 1 |  | 0.441 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 248.38
| 4 | М | [14 empty] | 131.6
| ФСБЦ 10.1.02.04-0009 | Прутки круглого сечения из алюминиевых сплавов марок АД0, АД1, АД, АД31, АД33, АД35, АВ, диаметр 135,0-200,0 мм |  | т |  | 6e-05 |  | 1 |  | 5e-06 | 530491.83 | 0.69 | 366039.36 |  |  |  | 1.83
| ФСБЦ 10.2.02.10-0013 | Прутки круглые из меди марки М3, диаметр 10-30 мм |  | т |  | 3e-05 |  | 1 |  | 3e-06 | 945143.92 | 0.69 | 652149.3 |  |  |  | 1.96
| ФСБЦ 01.3.02.02-0001 | Аргон газообразный, сорт I |  | м3 |  | 0.31 |  | 1 |  | 0.0279 | 253.96 | 1.2 | 304.75 |  |  |  | 8.5
| ФСБЦ 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  | кг |  | 1.74 |  | 1 |  | 0.1566 | 79.88 | 1.52 | 121.42 |  |  |  | 19.01
| ФСБЦ 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  | кг |  | 2.88 |  | 1 |  | 0.2592 | 174.93 | 1.14 | 199.42 |  |  |  | 51.69
| ФСБЦ 01.7.15.11-0061 | Шайбы стальные оцинкованные пружинные (гровер), диаметр отверстия М3 |  | т |  | 0.00012 |  | 1 |  | 1.1e-05 | 195421.95 | 1.25 | 244277.44 |  |  |  | 2.69
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 45.925 |  |  | 1 |  |  |  | 45.92
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 2764.72
|  | ФОТ | [14 empty] | 2568.39
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 2491.34
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 1309.88
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 72954.89 |  |  |  | 6565.94
18 | ГЭСНм-08-01-068-02 | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: свыше 250 до 500 мм2 Объем: 4 * 3 |  | 100 м |  | 0.12 |  | 1 |  | 0.12
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 6.672 | [6 empty] | 3757.8
| ФСБЦ ТЗ-1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  | чел.-ч |  | 55.6 |  | 1 |  | 6.672 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 3757.8
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 153.43
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.9048 | [6 empty] | 518.19
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.37 |  | 1 |  | 0.0444 |  |  | 1631.99 |  |  |  | 72.46
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.37 |  | 1 |  | 0.0444 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 33.59
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.37 |  | 1 |  | 0.0444 |  |  | 656.62 |  |  |  | 29.15
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.37 |  | 1 |  | 0.0444 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 25.01
| ФСБЦ 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | маш.-ч |  | 3.98 |  | 1 |  | 0.4776 |  |  | 41.45 |  |  |  | 19.8
| ФСБЦ 91.21.19-031 | Станки сверлильные |  | маш.-ч |  | 1.23 |  | 1 |  | 0.1476 | 23.89 | 1.34 | 32.01 |  |  |  | 4.72
| ФСБЦ 91.21.22-491 | Шиногибы гидравлические универсальные |  | маш.-ч |  | 6.8 |  | 1 |  | 0.816 | 26.76 | 1.25 | 33.45 |  |  |  | 27.3
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 6.8 |  | 1 |  | 0.816 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 459.59
| 4 | М | [14 empty] | 317
| ФСБЦ 10.1.02.04-0009 | Прутки круглого сечения из алюминиевых сплавов марок АД0, АД1, АД, АД31, АД33, АД35, АВ, диаметр 135,0-200,0 мм |  | т |  | 0.00013 |  | 1 |  | 1.6e-05 | 530491.83 | 0.69 | 366039.36 |  |  |  | 5.86
| ФСБЦ 10.2.02.10-0013 | Прутки круглые из меди марки М3, диаметр 10-30 мм |  | т |  | 6e-05 |  | 1 |  | 7e-06 | 945143.92 | 0.69 | 652149.3 |  |  |  | 4.57
| ФСБЦ 01.3.02.02-0001 | Аргон газообразный, сорт I |  | м3 |  | 0.55 |  | 1 |  | 0.066 | 253.96 | 1.2 | 304.75 |  |  |  | 20.11
| ФСБЦ 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  | кг |  | 2.09 |  | 1 |  | 0.2508 | 79.88 | 1.52 | 121.42 |  |  |  | 30.45
| ФСБЦ 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  | кг |  | 7.21 |  | 1 |  | 0.8652 | 174.93 | 1.14 | 199.42 |  |  |  | 172.54
| ФСБЦ 01.7.15.11-0061 | Шайбы стальные оцинкованные пружинные (гровер), диаметр отверстия М3 |  | т |  | 0.00028 |  | 1 |  | 3.4e-05 | 195421.95 | 1.25 | 244277.44 |  |  |  | 8.31
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 75.1561 |  |  | 1 |  |  |  | 75.16
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 4746.42
|  | ФОТ | [14 empty] | 4275.99
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 4147.71
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 2180.75
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 92290.67 |  |  |  | 11074.88
19 | ГЭСНм-08-01-061-01 | Предохранитель |  | шт |  | 3 |  | 1 |  | 3
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 3.39 | [6 empty] | 1909.32
| ФСБЦ ТЗ-1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  | чел.-ч |  | 1.13 |  | 1 |  | 3.39 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 1909.32
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 139.8
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.15 | [6 empty] | 94.19
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.02 |  | 1 |  | 0.06 |  |  | 1631.99 |  |  |  | 97.92
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.02 |  | 1 |  | 0.06 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 45.39
| ФСБЦ 91.06.03-058 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) |  | маш.-ч |  | 0.01 |  | 1 |  | 0.03 | 55.78 | 1.48 | 82.55 |  |  |  | 2.48
| ФСБЦ ТЗ-4-100-030 | Средний разряд машинистов 3,0 |  | чел.-ч |  | 0.01 |  | 1 |  | 0.03 |  |  | 500.17 | 1 |  |  | 15.01
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.02 |  | 1 |  | 0.06 |  |  | 656.62 |  |  |  | 39.4
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.02 |  | 1 |  | 0.06 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 33.79
| 4 | М | [14 empty] | 425.44
| ФСБЦ 08.3.08.02-0058 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм |  | т |  | 0.0021 |  | 1 |  | 0.0063 | 70842.5 | 0.68 | 48172.9 |  |  |  | 303.49
| ФСБЦ 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  | кг |  | 0.14 |  | 1 |  | 0.42 | 174.93 | 1.14 | 199.42 |  |  |  | 83.76
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 38.1864 |  |  | 1 |  |  |  | 38.19
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 2568.75
|  | ФОТ | [14 empty] | 2003.51
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 1943.4
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 1021.79
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 1844.65 |  |  |  | 5533.94
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 144417,13
|  | оплата труда | [14 empty] | 45807,73
|  | эксплуатация машин | [14 empty] | 18725,88
|  | оплата труда машинистов | [14 empty] | 10385,31
|  | материальные ресурсы | [14 empty] | 69498,21
|  | Итого ФОТ | [14 empty] | 59028,44
|  | Итого накладные расходы | [14 empty] | 55596,03
|  | Итого сметная прибыль | [14 empty] | 30308,03
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 230321,19
Справочно
|  | затраты труда рабочих | [14 empty] | 81,02
|  | затраты труда машинистов | [14 empty] | 15,13
Устройство контура заземления
20 | ГЭСН-01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  | 100 м3 |  | 0.0669 |  | 1 |  | 0.0669
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 | Кзт=1,20; Кэм=1,20; Кзтм=1,20_Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 13.9085 | [6 empty] | 6372.04
| ФСБЦ ТЗ-1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  | чел.-ч |  | 154 |  | 1.35 |  | 13.9085 |  |  | 458.14 | 1 |  |  | 6372.04
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 6372.04
|  | ФОТ | [14 empty] | 6372.04
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.2_гр.3 | НР (001.2 Земляные работы, выполняемые ручным способом) |  | % |  | 89 |  | 1 |  | 89 | [6 empty] | 5671.12
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.2_гр.3 | СП (001.2 Земляные работы, выполняемые ручным способом) |  | % |  | 40 |  | 1 |  | 40 | [6 empty] | 2548.82
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 218116.29 |  |  |  | 14591.98
21 | ГЭСН-33-04-015-01 | Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций |  | 10 м |  | 4.46 |  | 1 |  | 4.46
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 | Кзт=1,20; Кэм=1,20; Кзтм=1,20_Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 10.8378 | [6 empty] | 5375.22
| ФСБЦ ТЗ-1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 |  | чел.-ч |  | 1.8 |  | 1.35 |  | 10.8378 |  |  | 495.97 | 1 |  |  | 5375.22
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 72.11
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.06021 | [6 empty] | 33.91
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.01 |  | 1.35 |  | 0.06021 |  |  | 656.62 |  |  |  | 39.54
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.01 |  | 1.35 |  | 0.06021 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 33.91
| ФСБЦ 91.17.04-034 | Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1 |  | маш.-ч |  | 0.05 |  | 1.35 |  | 0.30105 |  |  | 108.2 |  |  |  | 32.57
| 4 | М | [14 empty] | 74.13
| ФСБЦ 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  | кг |  | 0.12 |  | 1 |  | 0.5352 | 155.63 | 0.89 | 138.51 |  |  |  | 74.13
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 5555.37
|  | ФОТ | [14 empty] | 5409.13
| 812/пр_2020_прил._т._п.27_гр.3 | НР (027 Линии электропередачи) |  | % |  | 103 |  | 1 |  | 103 | [6 empty] | 5571.4
| 774/пр_2020_прил._т._п.27_гр.3 | СП (027 Линии электропередачи) |  | % |  | 60 |  | 1 |  | 60 | [6 empty] | 3245.48
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 3222.48 |  |  |  | 14372.25
22 | ГЭСН-33-03-004-02 | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м |  | шт |  | 12 |  | 1 |  | 12
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 | Кзт=1,20; Кэм=1,20; Кзтм=1,20_Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 10.854 | [6 empty] | 5383.26
| ФСБЦ ТЗ-1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 |  | чел.-ч |  | 0.67 |  | 1.35 |  | 10.854 |  |  | 495.97 | 1 |  |  | 5383.26
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 210.34
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| ФСБЦ 91.17.04-034 | Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1 |  | маш.-ч |  | 0.12 |  | 1.35 |  | 1.944 |  |  | 108.2 |  |  |  | 210.34
| 4 | М | [14 empty] | 2918.39
| ФСБЦ 08.4.03.02-0002 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм |  | т |  | 0.005 |  | 1 |  | 0.06 | 63745 | 0.75 | 47808.75 |  |  |  | 2868.53
| ФСБЦ 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  | кг |  | 0.03 |  | 1 |  | 0.36 | 155.63 | 0.89 | 138.51 |  |  |  | 49.86
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 8511.99
|  | ФОТ | [14 empty] | 5383.26
| 812/пр_2020_прил._т._п.27_гр.3 | НР (027 Линии электропередачи) |  | % |  | 103 |  | 1 |  | 103 | [6 empty] | 5544.76
| 774/пр_2020_прил._т._п.27_гр.3 | СП (027 Линии электропередачи) |  | % |  | 60 |  | 1 |  | 60 | [6 empty] | 3229.96
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 1440.56 |  |  |  | 17286.71
23 | ГЭСН-13-03-004-04 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-1120 |  | 100 м2 |  | 0.00304 |  | 2 |  | 0.00608
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 | Кзт=1,20; Кэм=1,20; Кзтм=1,20_Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.02011 | [6 empty] | 10.69
| ФСБЦ ТЗ-1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  | чел.-ч |  | 2.45 |  | 1.35 |  | 0.02011 |  |  | 531.69 | 1 |  |  | 10.69
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0.27
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.000246 | [6 empty] | 0.14
| ФСБЦ 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) |  | маш.-ч |  | 0.01 |  | 1.35 |  | 8.2e-05 | 6.62 | 1.48 | 9.8 |  |  |  | 0
| ФСБЦ 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  | маш.-ч |  | 0.01 |  | 1.35 |  | 8.2e-05 |  |  | 1615.17 |  |  |  | 0.13
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч |  | 0.01 |  | 1.35 |  | 8.2e-05 |  |  | 647.28 | 1 |  |  | 0.05
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.02 |  | 1.35 |  | 0.000164 |  |  | 656.62 |  |  |  | 0.11
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.02 |  | 1.35 |  | 0.000164 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 0.09
| ФСБЦ 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт |  | маш.-ч |  | 0.65 |  | 1.35 |  | 0.005335 | 4.52 | 1.41 | 6.37 |  |  |  | 0.03
| 4 | М | [14 empty] | 57.3
| ФСБЦ 14.4.04.09-0027 | Эмаль ХВ-1120 |  | т |  | 0.026 |  | 1 |  | 0.000158 | 220590.88 | 1.3 | 286768.14 |  |  |  | 45.31
| ФСБЦ 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 |  | т |  | 0.013 |  | 1 |  | 7.9e-05 | 98526.45 | 1.54 | 151730.73 |  |  |  | 11.99
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 68.4
|  | ФОТ | [14 empty] | 10.83
| 812/пр_2020_прил._т._п.13_гр.3 | НР (013 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии) |  | % |  | 94 |  | 1 |  | 94 | [6 empty] | 10.18
| 774/пр_2020_прил._т._п.13_гр.3 | СП (013 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 5.52
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 13832.24 |  |  |  | 84.1
24 | ГЭСН-01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 |  | 100 м3 |  | 0.0669 |  | 1 |  | 0.0669
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 | Кзт=1,20; Кэм=1,20; Кзтм=1,20_Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 8.7786 | [6 empty] | 3855.74
| ФСБЦ ТЗ-1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 |  | чел.-ч |  | 97.2 |  | 1.35 |  | 8.7786 |  |  | 439.22 | 1 |  |  | 3855.74
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 3855.74
|  | ФОТ | [14 empty] | 3855.74
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.2_гр.3 | НР (001.2 Земляные работы, выполняемые ручным способом) |  | % |  | 89 |  | 1 |  | 89 | [6 empty] | 3431.61
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.2_гр.3 | СП (001.2 Земляные работы, выполняемые ручным способом) |  | % |  | 40 |  | 1 |  | 40 | [6 empty] | 1542.3
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 131982.81 |  |  |  | 8829.65
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 24363,54
|  | оплата труда | [14 empty] | 20996,95
|  | эксплуатация машин | [14 empty] | 282,72
|  | оплата труда машинистов | [14 empty] | 34,05
|  | материальные ресурсы | [14 empty] | 3049,82
|  | Итого ФОТ | [14 empty] | 22062,68
|  | Итого накладные расходы | [14 empty] | 20229,07
|  | Итого сметная прибыль | [14 empty] | 10572,08
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 55164,69
Справочно
|  | затраты труда рабочих | [14 empty] | 44,40
|  | затраты труда машинистов | [14 empty] | 0,06
Монтаж ограждения
25 | ГЭСН-09-08-001-02 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: на винтовых сваях Объем: 12 - 3 |  | 100 шт |  | 0.09 |  | 1 |  | 0.09
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 | Кзт=1,20; Кэм=1,20; Кзтм=1,20_Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 5.8757 | [6 empty] | 2938.87
| ФСБЦ ТЗ-1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  | чел.-ч |  | 48.36 |  | 1.35 |  | 5.8757 |  |  | 500.17 | 1 |  |  | 2938.87
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 205.91
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.86751 | [6 empty] | 488.6
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.97 |  | 1.35 |  | 0.11786 |  |  | 656.62 |  |  |  | 77.39
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.97 |  | 1.35 |  | 0.11786 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 66.38
| ФСБЦ 91.16.01-001 | Электростанции передвижные, мощность 2 кВт |  | маш.-ч |  | 6.17 |  | 1.35 |  | 0.74965 |  |  | 89.79 |  |  |  | 67.31
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 6.17 |  | 1.35 |  | 0.74965 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 422.22
| ФСБЦ 91.21.11-001 | Мотобуры бензиновые ручные, диаметр бура до 200 мм, мощность двигателя до 1,6 кВт (2,2 л.с.) |  | маш.-ч |  | 16.23 |  | 1.35 |  | 1.9719 |  |  | 31.04 |  |  |  | 61.21
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 3633.38
|  | ФОТ | [14 empty] | 3427.47
| 812/пр_2020_прил._т._п.9_гр.3 | НР (009 Строительные металлические конструкции) |  | % |  | 93 |  | 1 |  | 93 | [6 empty] | 3187.55
| 774/пр_2020_прил._т._п.9_гр.3 | СП (009 Строительные металлические конструкции) |  | % |  | 62 |  | 1 |  | 62 | [6 empty] | 2125.03
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 99399.56 |  |  |  | 8945.96
26 | ГЭСН-09-08-002-06 | Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой более 2 м |  | 10 шт |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 | Кзт=1,20; Кэм=1,20; Кзтм=1,20_Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 10.3815 | [6 empty] | 5192.51
| ФСБЦ ТЗ-1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  | чел.-ч |  | 7.69 |  | 1.35 |  | 10.3815 |  |  | 500.17 | 1 |  |  | 5192.51
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 259.33
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 1.269 | [6 empty] | 714.73
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.19 |  | 1.35 |  | 0.2565 |  |  | 656.62 |  |  |  | 168.42
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.19 |  | 1.35 |  | 0.2565 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 144.47
| ФСБЦ 91.16.01-001 | Электростанции передвижные, мощность 2 кВт |  | маш.-ч |  | 0.75 |  | 1.35 |  | 1.0125 |  |  | 89.79 |  |  |  | 90.91
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.75 |  | 1.35 |  | 1.0125 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 570.26
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 6166.57
|  | ФОТ | [14 empty] | 5907.24
| 812/пр_2020_прил._т._п.9_гр.3 | НР (009 Строительные металлические конструкции) |  | % |  | 93 |  | 1 |  | 93 | [6 empty] | 5493.73
| 774/пр_2020_прил._т._п.9_гр.3 | СП (009 Строительные металлические конструкции) |  | % |  | 62 |  | 1 |  | 62 | [6 empty] | 3662.49
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 15322.79 |  |  |  | 15322.79
27 | ГЭСН-07-01-055-01 | Устройство ворот распашных с установкой столбов: металлических |  | 100 шт |  | 0.01 |  | 1 |  | 0.01
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 | Кзт=1,20; Кэм=1,20; Кзтм=1,20_Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 24.03 | [6 empty] | 13736.03
| ФСБЦ ТЗ-1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 |  | чел.-ч |  | 1780 |  | 1.35 |  | 24.03 |  |  | 571.62 | 1 |  |  | 13736.03
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 2447.39
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 1.5914 | [6 empty] | 1170.67
| ФСБЦ 91.01.05-106 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,25 м3 |  | маш.-ч |  | 6.63 |  | 1.35 |  | 0.089505 | 800.37 | 1.23 | 984.46 |  |  |  | 88.11
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч |  | 6.63 |  | 1.35 |  | 0.089505 |  |  | 647.28 | 1 |  |  | 57.93
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 102.24 |  | 1.35 |  | 1.3802 |  |  | 1631.99 |  |  |  | 2252.54
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 102.24 |  | 1.35 |  | 1.3802 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 1044.23
| ФСБЦ 91.07.04-001 | Вибраторы глубинные |  | маш.-ч |  | 23.79 |  | 1.35 |  | 0.32116 | 10.37 | 1.29 | 13.38 |  |  |  | 4.3
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 9.01 |  | 1.35 |  | 0.12163 |  |  | 656.62 |  |  |  | 79.87
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 9.01 |  | 1.35 |  | 0.12163 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 68.51
| ФСБЦ 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | маш.-ч |  | 40.33 |  | 1.35 |  | 0.54446 |  |  | 41.45 |  |  |  | 22.57
| 4 | М | [14 empty] | 378.95
| ФСБЦ 06.1.01.05-0035 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М100 |  | 1000 шт |  | 0.106 |  | 1 |  | 0.00106 | 14803.89 | 1.21 | 17912.71 |  |  |  | 18.99
| ФСБЦ 04.3.01.09-0011 | Раствор готовый кладочный, цементный, М25 |  | м3 |  | 0.031 |  | 1 |  | 0.00031 | 3338.25 | 1.28 | 4272.96 |  |  |  | 1.32
| ФСБЦ 01.7.11.07-0054 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм |  | т |  | 0.03 |  | 1 |  | 0.0003 | 148198.02 | 0.89 | 131896.24 |  |  |  | 39.57
| ФСБЦ 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  | кг |  | 160 |  | 1 |  | 1.6 | 174.93 | 1.14 | 199.42 |  |  |  | 319.07
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 17733.04
|  | ФОТ | [14 empty] | 14906.7
| 812/пр_2020_прил._т._п.7_гр.3 | НР (007 Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве) |  | % |  | 110 |  | 1 |  | 110 | [6 empty] | 16397.37
| 774/пр_2020_прил._т._п.7_гр.3 | СП (007 Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве) |  | % |  | 73 |  | 1 |  | 73 | [6 empty] | 10881.89
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 4501230 |  |  |  | 45012.3
28 | ГЭСН-07-01-055-08 | Устройство калиток: с установкой столбов металлических |  | 100 шт |  | 0.01 |  | 1 |  | 0.01
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 | Кзт=1,20; Кэм=1,20; Кзтм=1,20_Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 10.5975 | [6 empty] | 6146.87
| ФСБЦ ТЗ-1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  | чел.-ч |  | 785 |  | 1.35 |  | 10.5975 |  |  | 580.03 | 1 |  |  | 6146.87
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 34.4
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.04077 | [6 empty] | 23.05
| ФСБЦ 91.01.05-106 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,25 м3 |  | маш.-ч |  | 0.08 |  | 1.35 |  | 0.00108 | 800.37 | 1.23 | 984.46 |  |  |  | 1.06
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч |  | 0.08 |  | 1.35 |  | 0.00108 |  |  | 647.28 | 1 |  |  | 0.7
| ФСБЦ 91.07.04-001 | Вибраторы глубинные |  | маш.-ч |  | 4.35 |  | 1.35 |  | 0.058725 | 10.37 | 1.29 | 13.38 |  |  |  | 0.79
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 2.94 |  | 1.35 |  | 0.03969 |  |  | 656.62 |  |  |  | 26.06
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 2.94 |  | 1.35 |  | 0.03969 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 22.35
| ФСБЦ 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | маш.-ч |  | 11.6 |  | 1.35 |  | 0.1566 |  |  | 41.45 |  |  |  | 6.49
| 4 | М | [14 empty] | 33.65
| ФСБЦ 06.1.01.05-0035 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М100 |  | 1000 шт |  | 0.037 |  | 1 |  | 0.00037 | 14803.89 | 1.21 | 17912.71 |  |  |  | 6.63
| ФСБЦ 04.3.01.09-0011 | Раствор готовый кладочный, цементный, М25 |  | м3 |  | 0.015 |  | 1 |  | 0.00015 | 3338.25 | 1.28 | 4272.96 |  |  |  | 0.64
| ФСБЦ 01.7.11.07-0054 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм |  | т |  | 0.02 |  | 1 |  | 0.0002 | 148198.02 | 0.89 | 131896.24 |  |  |  | 26.38
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 6237.97
|  | ФОТ | [14 empty] | 6169.92
| 812/пр_2020_прил._т._п.7_гр.3 | НР (007 Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве) |  | % |  | 110 |  | 1 |  | 110 | [6 empty] | 6786.91
| 774/пр_2020_прил._т._п.7_гр.3 | СП (007 Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве) |  | % |  | 73 |  | 1 |  | 73 | [6 empty] | 4504.04
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 1752892 |  |  |  | 17528.92
29 | ГЭСН-34-02-008-04 | Установка указателя на стене |  | шт |  | 5 |  | 1 |  | 5
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 | Кзт=1,20; Кэм=1,20; Кзтм=1,20_Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 4.1175 | [6 empty] | 2024.82
| ФСБЦ ТЗ-1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 |  | чел.-ч |  | 0.61 |  | 1.35 |  | 4.1175 |  |  | 491.76 | 1 |  |  | 2024.82
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 1299.5
| ФСБЦ 01.5.03.03-0091 | Указатель |  | шт |  | 1 |  | 1 |  | 5 | 288.78 | 0.9 | 259.9 |  |  |  | 1299.5
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 3324.32
|  | ФОТ | [14 empty] | 2024.82
| 812/пр_2020_прил._т._п.28_гр.3 | НР (028 Сооружения связи, радиовещания и телевидения) |  | % |  | 98 |  | 1 |  | 98 | [6 empty] | 1984.32
| 774/пр_2020_прил._т._п.28_гр.3 | СП (028 Сооружения связи, радиовещания и телевидения) |  | % |  | 58 |  | 1 |  | 58 | [6 empty] | 1174.4
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 1296.61 |  |  |  | 6483.04
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 37095,28
|  | оплата труда | [14 empty] | 30039,10
|  | эксплуатация машин | [14 empty] | 2947,03
|  | оплата труда машинистов | [14 empty] | 2397,05
|  | материальные ресурсы | [14 empty] | 1712,10
|  | Итого ФОТ | [14 empty] | 34162,49
|  | Итого накладные расходы | [14 empty] | 33849,88
|  | Итого сметная прибыль | [14 empty] | 22347,85
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 93293,01
Справочно
|  | затраты труда рабочих | [14 empty] | 55,01
|  | затраты труда машинистов | [14 empty] | 3,77
Благоустройство
30 | ГЭСН-27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка |  | 100 м3 |  | 0.12 |  | 1 |  | 0.12
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 | Кзт=1,20; Кэм=1,20; Кзтм=1,20_Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 2.3328 | [6 empty] | 1098.17
| ФСБЦ ТЗ-1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 |  | чел.-ч |  | 14.4 |  | 1.35 |  | 2.3328 |  |  | 470.75 | 1 |  |  | 1098.17
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 5966.48
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 2.2486 | [6 empty] | 1602.05
| ФСБЦ 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) |  | маш.-ч |  | 1.77 |  | 1.35 |  | 0.28674 | 1933 | 1.36 | 2628.88 |  |  |  | 753.81
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 1.77 |  | 1.35 |  | 0.28674 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 216.94
| ФСБЦ 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  | маш.-ч |  | 4.29 |  | 1.35 |  | 0.69498 |  |  | 1615.17 |  |  |  | 1122.51
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч |  | 4.29 |  | 1.35 |  | 0.69498 |  |  | 647.28 | 1 |  |  | 449.85
| ФСБЦ 91.08.03-030 | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т |  | маш.-ч |  | 7.08 |  | 1.35 |  | 1.147 | 2391.6 | 1.43 | 3419.99 |  |  |  | 3922.59
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 7.08 |  | 1.35 |  | 1.147 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 867.74
| ФСБЦ 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  | маш.-ч |  | 0.74 |  | 1.35 |  | 0.11988 | 1043.14 | 1.34 | 1397.81 |  |  |  | 167.57
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.74 |  | 1.35 |  | 0.11988 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 67.52
| 4 | М | [14 empty] | 17.57
| ФСБЦ 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 |  | 5 |  | 1 |  | 0.6 | 35.71 | 0.82 | 29.28 |  |  |  | 17.57
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 8684.27
|  | ФОТ | [14 empty] | 2700.22
| 812/пр_2020_прил._т._п.21_гр.3 | НР (021 Автомобильные дороги) |  | % |  | 147 |  | 1 |  | 147 | [6 empty] | 3969.32
| 774/пр_2020_прил._т._п.21_гр.3 | СП (021 Автомобильные дороги) |  | % |  | 134 |  | 1 |  | 134 | [6 empty] | 3618.29
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 135599 |  |  |  | 16271.88
31 | ГЭСН-27-04-016-04 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной |  | 1000 м2 |  | 0.045 |  | 1 |  | 0.045
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 | Кзт=1,20; Кэм=1,20; Кзтм=1,20_Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 1.6828 | [6 empty] | 785.08
| ФСБЦ ТЗ-1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 |  | чел.-ч |  | 27.7 |  | 1.35 |  | 1.6828 |  |  | 466.54 | 1 |  |  | 785.08
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 393.56
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.23328 | [6 empty] | 172.96
| ФСБЦ 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) |  | маш.-ч |  | 2.52 |  | 1.35 |  | 0.15309 | 887.54 | 1.38 | 1224.81 |  |  |  | 187.51
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 2.52 |  | 1.35 |  | 0.15309 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 115.82
| ФСБЦ 91.08.03-029 | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 16 т |  | маш.-ч |  | 1.02 |  | 1.35 |  | 0.061965 | 2190.26 | 1.43 | 3132.07 |  |  |  | 194.08
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 1.02 |  | 1.35 |  | 0.061965 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 46.88
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.3 |  | 1.35 |  | 0.018225 |  |  | 656.62 |  |  |  | 11.97
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.3 |  | 1.35 |  | 0.018225 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 10.26
| 4 | М | [14 empty] | 0.48
| ФСБЦ 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг |  | т |  | 0.00013 |  | 1 |  | 6e-06 | 55898.18 | 1.44 | 80493.38 |  |  |  | 0.48
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 1352.08
|  | ФОТ | [14 empty] | 958.04
| 812/пр_2020_прил._т._п.21_гр.3 | НР (021 Автомобильные дороги) |  | % |  | 147 |  | 1 |  | 147 | [6 empty] | 1408.32
| 774/пр_2020_прил._т._п.21_гр.3 | СП (021 Автомобильные дороги) |  | % |  | 134 |  | 1 |  | 134 | [6 empty] | 1283.77
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 89870.44 |  |  |  | 4044.17
32 | ГЭСН-27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  | 100 м3 |  | 0.105 |  | 1 |  | 0.105
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 | Кзт=1,20; Кэм=1,20; Кзтм=1,20_Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 3.0618 | [6 empty] | 1441.34
| ФСБЦ ТЗ-1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 |  | чел.-ч |  | 21.6 |  | 1.35 |  | 3.0618 |  |  | 470.75 | 1 |  |  | 1441.34
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 7995.25
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 2.9201 | [6 empty] | 2142.59
| ФСБЦ 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) |  | маш.-ч |  | 2.59 |  | 1.35 |  | 0.36713 | 887.54 | 1.38 | 1224.81 |  |  |  | 449.67
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 2.59 |  | 1.35 |  | 0.36713 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 277.76
| ФСБЦ 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) |  | маш.-ч |  | 2.3 |  | 1.35 |  | 0.32603 | 1933 | 1.36 | 2628.88 |  |  |  | 857.08
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 2.3 |  | 1.35 |  | 0.32603 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 246.66
| ФСБЦ 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  | маш.-ч |  | 2.46 |  | 1.35 |  | 0.3487 |  |  | 1615.17 |  |  |  | 563.22
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч |  | 2.46 |  | 1.35 |  | 0.3487 |  |  | 647.28 | 1 |  |  | 225.71
| ФСБЦ 91.08.03-030 | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т |  | маш.-ч |  | 12.21 |  | 1.35 |  | 1.7308 | 2391.6 | 1.43 | 3419.99 |  |  |  | 5919.21
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 12.21 |  | 1.35 |  | 1.7308 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 1309.43
| ФСБЦ 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  | маш.-ч |  | 1.04 |  | 1.35 |  | 0.14742 | 1043.14 | 1.34 | 1397.81 |  |  |  | 206.07
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 1.04 |  | 1.35 |  | 0.14742 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 83.03
| 4 | М | [14 empty] | 21.52
| ФСБЦ 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 |  | 7 |  | 1 |  | 0.735 | 35.71 | 0.82 | 29.28 |  |  |  | 21.52
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 11600.7
|  | ФОТ | [14 empty] | 3583.93
| 812/пр_2020_прил._т._п.21_гр.3 | НР (021 Автомобильные дороги) |  | % |  | 147 |  | 1 |  | 147 | [6 empty] | 5268.38
| 774/пр_2020_прил._т._п.21_гр.3 | СП (021 Автомобильные дороги) |  | % |  | 134 |  | 1 |  | 134 | [6 empty] | 4802.47
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 206395.71 |  |  |  | 21671.55
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 21637,05
|  | оплата труда | [14 empty] | 3324,59
|  | эксплуатация машин | [14 empty] | 14355,29
|  | оплата труда машинистов | [14 empty] | 3917,60
|  | материальные ресурсы | [14 empty] | 39,57
|  | Итого ФОТ | [14 empty] | 7785,14
|  | Итого накладные расходы | [14 empty] | 10646,02
|  | Итого сметная прибыль | [14 empty] | 9704,53
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 41987,60
Справочно
|  | затраты труда рабочих | [14 empty] | 7,07
|  | затраты труда машинистов | [14 empty] | 5,40
Разгрузка
33 | 15-2 | Разгрузка при автомобильных перевозках металлические конструкции весом до 1 т Объем: 730.43 : 1000 |  | т груза |  | 0.73043 |  | 1 |  | 0.73043 |  |  | 836.91 | 1 |  |  | 611.3
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 836.9 |  |  |  | 611.3
34 | 15-2 | Разгрузка при автомобильных перевозках металлические конструкции весом до 1 т (ограждение) Объем: 477.1 : 1000 |  | т груза |  | 0.4771 |  | 1 |  | 0.4771 |  |  | 836.91 | 1 |  |  | 399.29
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 836.91 |  |  |  | 399.29
35 | 15-2 | Разгрузка при автомобильных перевозках металлические конструкции весом до 1 т (площадки обслуживания) Объем: 294.67 : 1000 |  | т груза |  | 0.29467 |  | 1 |  | 0.29467 |  |  | 836.91 | 1 |  |  | 246.61
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 836.9 |  |  |  | 246.61
36 | 15-2 | Разгрузка при автомобильных перевозках металлические конструкции весом до 1 т (КТП-10/0,4 кВ , ТМГ11-400 кВА) Объем: 5000 : 1000 |  | т груза |  | 5 |  | 1 |  | 5 |  |  | 836.91 | 1 |  |  | 4184.55
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 836.91 |  |  |  | 4184.55
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 5441,75
|  | перевозка | [14 empty] | 5441,75
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 5441,75
Пусконаладочные работы
37 | ГЭСНп-01-02-002-02 | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА |  | шт |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 10.8 | [6 empty] | 8179.94
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 4.32 |  | 1 |  | 4.32 |  |  | 538 | 1 |  |  | 2324.16
| ФСБЦ ТЗ-3-200-01 | Инженер I категории |  | чел.-ч |  | 6.48 |  | 1 |  | 6.48 |  |  | 903.67 | 1 |  |  | 5855.78
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 8179.94
|  | ФОТ | [14 empty] | 8179.94
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 6053.16
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 2944.78
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 17177.88 |  |  |  | 17177.88
38 | ГЭСНп-01-12-010-01 | Испытание: обмотки трансформатора силового |  | испытание |  | 2 |  | 1 |  | 2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 4.86 | [6 empty] | 3661.25
| ФСБЦ ТЗ-2-100-05 | Рабочий 5 разряда |  | чел.-ч |  | 0.97 |  | 1 |  | 1.94 |  |  | 647.28 | 1 |  |  | 1255.72
| ФСБЦ ТЗ-3-200-02 | Инженер II категории |  | чел.-ч |  | 1.46 |  | 1 |  | 2.92 |  |  | 823.81 | 1 |  |  | 2405.53
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 3661.25
|  | ФОТ | [14 empty] | 3661.25
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 2709.33
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 1318.05
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 3844.32 |  |  |  | 7688.63
39 | ГЭСНп-01-03-008-01 | Выключатель: нагрузки напряжением до 11 кВ |  | шт |  | 2 |  | 1 |  | 2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 16.2 | [6 empty] | 11575.38
| ФСБЦ ТЗ-2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | чел.-ч |  | 1.62 |  | 1 |  | 3.24 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 1824.83
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 1.62 |  | 1 |  | 3.24 |  |  | 538 | 1 |  |  | 1743.12
| ФСБЦ ТЗ-3-200-02 | Инженер II категории |  | чел.-ч |  | 4.86 |  | 1 |  | 9.72 |  |  | 823.81 | 1 |  |  | 8007.43
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 11575.38
|  | ФОТ | [14 empty] | 11575.38
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 8565.78
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 4167.14
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 12154.15 |  |  |  | 24308.3
40 | ГЭСНп-01-12-020-01 | Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ |  | испытание |  | 2 |  | 1 |  | 2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 14.58 | [6 empty] | 9754.62
| ФСБЦ ТЗ-2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | чел.-ч |  | 2.92 |  | 1 |  | 5.84 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 3289.2
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 4.37 |  | 1 |  | 8.74 |  |  | 739.75 | 1 |  |  | 6465.42
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 9754.62
|  | ФОТ | [14 empty] | 9754.62
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 7218.42
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 3511.66
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 10242.35 |  |  |  | 20484.7
41 | ГЭСНп-01-12-021-01 | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей) |  | испытание |  | 3 |  | 1 |  | 3
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 4.86 | [6 empty] | 3446.39
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 0.65 |  | 1 |  | 1.95 |  |  | 538 | 1 |  |  | 1049.1
| ФСБЦ ТЗ-3-200-02 | Инженер II категории |  | чел.-ч |  | 0.97 |  | 1 |  | 2.91 |  |  | 823.81 | 1 |  |  | 2397.29
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 3446.39
|  | ФОТ | [14 empty] | 3446.39
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 2550.33
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 1240.7
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 2412.47 |  |  |  | 7237.42
42 | ГЭСНп-01-03-005-01 | Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ |  | шт |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 5.4 | [6 empty] | 3858.46
| ФСБЦ ТЗ-2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | чел.-ч |  | 1.08 |  | 1 |  | 1.08 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 608.28
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 1.08 |  | 1 |  | 1.08 |  |  | 538 | 1 |  |  | 581.04
| ФСБЦ ТЗ-3-200-02 | Инженер II категории |  | чел.-ч |  | 3.24 |  | 1 |  | 3.24 |  |  | 823.81 | 1 |  |  | 2669.14
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 3858.46
|  | ФОТ | [14 empty] | 3858.46
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 2855.26
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 1389.05
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 8102.77 |  |  |  | 8102.77
43 | ГЭСНп-01-03-002-14 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: полупроводниковым и электромагнитным расцепителем максимального тока, номинальный ток до 630 А |  | шт |  | 4 |  | 1 |  | 4
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 68 | [6 empty] | 37441.48
| ФСБЦ ТЗ-2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | чел.-ч |  | 8.5 |  | 1 |  | 34 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 19149.48
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 8.5 |  | 1 |  | 34 |  |  | 538 | 1 |  |  | 18292
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 37441.48
|  | ФОТ | [14 empty] | 37441.48
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 27706.7
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 13478.93
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 19656.78 |  |  |  | 78627.11
44 | ГЭСНп-01-11-010-01 | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя |  | измерение |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 748.16
| ФСБЦ ТЗ-2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  | чел.-ч |  | 0.5 |  | 1 |  | 0.5 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 378.28
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 0.5 |  | 1 |  | 0.5 |  |  | 739.75 | 1 |  |  | 369.88
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 748.16
|  | ФОТ | [14 empty] | 748.16
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 553.64
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 269.34
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 1571.14 |  |  |  | 1571.14
45 | ГЭСНп-01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами |  | 100 измерений |  | 0.28 |  | 1 |  | 0.28
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 3.6288 | [6 empty] | 2714.9
| ФСБЦ ТЗ-2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  | чел.-ч |  | 6.48 |  | 1 |  | 1.8144 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 1372.7
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 6.48 |  | 1 |  | 1.8144 |  |  | 739.75 | 1 |  |  | 1342.2
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 2714.9
|  | ФОТ | [14 empty] | 2714.9
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 2009.03
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 977.36
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 20361.75 |  |  |  | 5701.29
46 | ГЭСНп-01-12-021-04 | Испытание элементов ограничителей перенапряжения напряжением до 75 кВ Объем: 3 + 3 |  | испытание |  | 6 |  | 1 |  | 6
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 16.2 | [6 empty] | 11493.67
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 1.08 |  | 1 |  | 6.48 |  |  | 538 | 1 |  |  | 3486.24
| ФСБЦ ТЗ-3-200-02 | Инженер II категории |  | чел.-ч |  | 1.62 |  | 1 |  | 9.72 |  |  | 823.81 | 1 |  |  | 8007.43
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 11493.67
|  | ФОТ | [14 empty] | 11493.67
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 8505.32
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 4137.72
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 4022.78 |  |  |  | 24136.71
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 92874,25
|  | оплата труда | [14 empty] | 92874,25
|  | Итого ФОТ | [14 empty] | 96379,33
|  | Итого накладные расходы | [14 empty] | 68726,97
|  | Итого сметная прибыль | [14 empty] | 33434,73
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 195035,95
Справочно
|  | затраты труда рабочих | [14 empty] | 145,53
Оборудование
47 | ТЦ_62.2.01.05_47_7814786820_18.09.2025_01_1.1 | КТП-1000/10/0,4 кВ |  | шт |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 3301447.6 | 1 |  |  | 3301447.6
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 3301447.6 |  |  |  | 3301447.6
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 3301447,60
|  | Итого оборудование | [14 empty] | 3301447,60
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 3301447,60
Материалы на ограждение
48 | 08.1.02.16-0201 | Свая винтовая стальная, тип СВЛ, однолопастная, с литым наконечником, диаметр ствола 108 мм, толщина стенки 3,5 мм, диаметр лопасти 300 мм, длина 3500 мм |  | шт |  | 12 |  | 1 |  | 12 | 3910.87 | 1.08 | 4223.74 | 1 |  |  | 50684.88
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 4223.74 |  |  |  | 50684.88
49 | 01.1.01.05-0016 | Листы хризотилцементные плоские прессованные, толщина 10 мм |  | м2 |  | 6 |  | 1 |  | 6 | 245.69 | 1.81 | 444.7 | 1 |  |  | 2668.2
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 444.7 |  |  |  | 2668.2
50 | 08.1.06.02-0056 | Панели ограждения стальные сварные, четыре ребра жесткости, покрытие цинк-порошковая эмаль, диаметр прутков 5 мм, длина 2500 мм, размер ячейки 200х50 мм, высота 2030 мм Объем: 9 * 2.5 |  | м |  | 22.5 |  | 1 |  | 22.5 | 1169.74 | 1.44 | 1684.43 | 1 |  |  | 37899.68
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 1684.43 |  |  |  | 37899.68
51 | 08.1.06.02-0102 | Панели ограждения стальные оцинкованные сварные, четыре ребра жесткости, диаметр прутков 5 мм, длина 2500 мм, размер ячейки 200х50 мм, высота 2030 мм Объем: 1 * 1 |  | м |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1075.49 | 1.44 | 1548.71 | 1 |  |  | 1548.71
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 1548.71 |  |  |  | 1548.71
52 | 08.1.06.01-0003 | Ворота распашные двустворчатые из металлических решетчатых панелей с комплектующими, размеры 2000х4500 мм |  | компл |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 34459.13 | 1.44 | 49621.15 | 1 |  |  | 49621.15
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 49621.15 |  |  |  | 49621.15
53 | 08.1.06.05-0054 | Калитка сетчатая для секции заграждения в комплекте со стойкой, створкой, элементами крепления и врезным замком, покрытие цинк-порошковая эмаль, ширина калитки 1000 мм, высота калитки 2030 мм |  | компл |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 25977.59 | 1.44 | 37407.73 | 1 |  |  | 37407.73
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 37407.73 |  |  |  | 37407.73
54 | 08.1.02.16-0191 | Свая винтовая стальная, тип СВЛ, однолопастная, с литым наконечником, диаметр ствола 89 мм, толщина стенки 3 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 2500 мм |  | шт |  | 8 |  | 1 |  | 8 | 2455.62 | 1.08 | 2652.07 | 1 |  |  | 21216.56
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 2652.07 |  |  |  | 21216.56
55 | 08.1.02.16-1201 | Свая стальная винтовая конусно-спиральная с литым наконечником без оголовка, оцинкованная, диаметр ствола 89 мм, толщина стенки 3 мм, длина 2500 мм |  | шт |  | 4 |  | 1 |  | 4 | 3638.48 | 1 | 3638.48 | 1 |  |  | 14553.92
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 3638.48 |  |  |  | 14553.92
56 | 08.1.06.01-0124 | Скоба стальная универсальная для крепления сетчатой панели к столбу в комплекте с болтом М6, длиной 80 мм, размеры скобы 45,5х45,5х6 мм, толщина стали скобы 3 мм |  | шт |  | 48 |  | 1 |  | 48 | 129.22 | 1.42 | 183.49 | 1 |  |  | 8807.52
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 183.49 |  |  |  | 8807.52
57 | 25.1.06.03-0011 | Знаки нумерации опор контактной сети, стальные, оцинкованные, размеры 260х140 мм, толщина 0,8 мм |  | 100 шт |  | 0.05 |  | 1 |  | 0.05 | 16898.85 | 1.2 | 20278.62 | 1 |  |  | 1013.93
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 20278.6 |  |  |  | 1013.93
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 225422,28
|  | материальные ресурсы | [14 empty] | 225422,28
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 225422,28
Материалы неучтенные расценками по ССЦ
58 | 08.3.07.01-0071 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х5 мм Объем: 44.6 * 1.57 : 1000 |  | т |  | 0.070022 |  | 1 |  | 0.070022 | 72093.09 | 0.83 | 59837.26 | 1 |  |  | 4189.92
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 59837.19 |  |  |  | 4189.92
59 | 08.3.08.02-0045 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 63-100 мм, толщина полки 4-16 мм Объем: 12 * 3 * 5.72 : 1000 |  | т |  | 0.20592 |  | 1 |  | 0.20592 | 69695 | 0.68 | 47392.6 | 1 |  |  | 9759.08
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 47392.58 |  |  |  | 9759.08
60 | 08.3.11.01-1118 | Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали С255-С440, № 12У-24У, № 12П-24П Объем: ( 115.44 + 49.92 ) : 1000 |  | т |  | 0.16536 |  | 1 |  | 0.16536 | 95716.01 | 0.68 | 65086.89 | 1 |  |  | 10762.77
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 65086.9 |  |  |  | 10762.77
61 | 08.3.08.02-1096 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марка стали 09Г2С, 12Г2С, ширина полок 50-90 мм, толщина полки 3-9 мм Объем: 79.2 : 1000 |  | т |  | 0.0792 |  | 1 |  | 0.0792 | 73435 | 0.68 | 49935.8 | 1 |  |  | 3954.92
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 49935.86 |  |  |  | 3954.92
62 | 04.3.02.11-0011 | Смеси сухие цементные (пескобетон), класс В22,5 (М300) |  | т |  | 0.3 |  | 1 |  | 0.3 | 6704.81 | 1.1 | 7375.29 | 1 |  |  | 2212.59
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 7375.3 |  |  |  | 2212.59
63 | 14.5.01.05-0011 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 850 мл |  | шт |  | 2 |  | 1 |  | 2 | 377.99 | 1.22 | 461.15 | 1 |  |  | 922.3
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 461.15 |  |  |  | 922.3
64 | 08.3.08.02-1096 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марка стали 09Г2С, 12Г2С, ширина полок 50-90 мм, толщина полки 3-9 мм Объем: ( 80.53 + 86.56 ) : 1000 |  | т |  | 0.16709 |  | 1 |  | 0.16709 | 73435 | 0.68 | 49935.8 | 1 |  |  | 8343.77
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 49935.78 |  |  |  | 8343.77
65 | 08.3.12.04-0001 | Прокат просечно-вытяжной горячекатаный, марки стали Ст3пс, Ст3сп, ширина 500 мм, толщина 4 мм Объем: ( 44.38 + 52.63 ) : 1000 |  | т |  | 0.09701 |  | 1 |  | 0.09701 | 81926.5 | 0.83 | 67999 | 1 |  |  | 6596.58
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 67998.97 |  |  |  | 6596.58
66 | 01.7.12.05-0099 | Геотекстиль нетканый из полиэтиленового и полипропиленового волокна, термоскрепленный, поверхностная плотность 160 г/м2 |  | 10 м2 |  | 4.5 |  | 1 |  | 4.5 | 935.69 | 1.31 | 1225.75 | 1 |  |  | 5515.88
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 1225.75 |  |  |  | 5515.88
67 | 24.3.03.06-0022 | Трубы полиэтиленовые дренажные гофрированные двухслойные, класс кольцевой жесткости SN4, номинальный внутренний диаметр 160 мм |  | м |  | 12 |  | 1 |  | 12 | 500.24 | 1.02 | 510.24 | 1 |  |  | 6122.88
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 510.24 |  |  |  | 6122.88
68 | 02.2.05.04-2096 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1400, фракция 20-40 мм |  | м3 |  | 10.5 |  | 1 |  | 10.5 |  |  | 1381.79 | 1 |  |  | 14508.8
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 1381.79 |  |  |  | 14508.8
69 | 02.3.01.02-1104 | Песок природный для строительных работ I класс, средний |  | м3 |  | 12 |  | 1 |  | 12 |  |  | 685.4 | 1 |  |  | 8224.8
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 685.4 |  |  |  | 8224.8
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 81114,29
|  | материальные ресурсы | [14 empty] | 81114,29
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 81114,29
Демонтаж
70 | ГЭСН-33-04-029-07 | Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: проходных подстанций с кабельными вводами |  | компл |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 | Кзт=1,20; Кэм=1,20; Кзтм=1,20_Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.1_стб.3 | Кзт=0,8; Кэм=0,8; Кзтм=0,8; Кмат=0_Разборка и (или) демонтаж строительных конструкций, систем и сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе их элементов: сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 19.548 | [6 empty] | 11174.03
| ФСБЦ ТЗ-1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 |  | чел.-ч |  | 18.1 |  | 1.08 |  | 19.548 |  |  | 571.62 | 1 |  |  | 11174.03
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 7526.09
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 4.6116 | [6 empty] | 3488.95
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 4.27 |  | 1.08 |  | 4.6116 |  |  | 1631.99 |  |  |  | 7526.09
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 4.27 |  | 1.08 |  | 4.6116 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 3488.95
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 22189.07
|  | ФОТ | [14 empty] | 14662.98
| 812/пр_2020_прил._т._п.27_гр.3 | НР (027 Линии электропередачи) |  | % |  | 103 |  | 1 |  | 103 | [6 empty] | 15102.87
| 774/пр_2020_прил._т._п.27_гр.3 | СП (027 Линии электропередачи) |  | % |  | 60 |  | 1 |  | 60 | [6 empty] | 8797.79
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 46089.73 |  |  |  | 46089.73
71 | ГЭСНм-08-01-062-01 | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 1 т |  | шт |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 571/пр_2022_п.84_т.3_стр.1_стб.3 | Козп=0,7; Кэм=0,7; Кзтм=0,7; Кмат=0_Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 13.79 | [6 empty] | 7766.8
| ФСБЦ ТЗ-1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  | чел.-ч |  | 19.7 |  | 0.7 |  | 13.79 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 7766.8
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 1478.59
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 1.316 | [6 empty] | 863
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.9 |  | 0.7 |  | 0.63 |  |  | 1631.99 |  |  |  | 1028.15
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.9 |  | 0.7 |  | 0.63 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 476.63
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.98 |  | 0.7 |  | 0.686 |  |  | 656.62 |  |  |  | 450.44
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.98 |  | 0.7 |  | 0.686 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 386.37
| 4 | М | [14 empty] | 155.34
| ФСБЦ 25.1.01.04-0012 | Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог узкой колеи, тип II, длина 1200 мм |  | шт |  | 10 |  |  |  |  | 705.5 | 1.3 | 917.15 |  |  |  | 0
| ФСБЦ 01.7.15.10-0053 | Скобы металлические |  | кг |  | 7 |  |  |  |  | 176.2 | 1.42 | 250.2 |  |  |  | 0
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  |  |  | 155.336 |  |  | 1 |  |  |  | 155.34
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 10263.73
|  | ФОТ | [14 empty] | 8629.8
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 8370.91
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 4401.2
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 23035.84 |  |  |  | 23035.84
72 | ГЭСНм-08-01-087-03 | Металлические конструкции Объем: 264.09 : 1000 |  | т |  | 0.26409 |  | 1 |  | 0.26409
| 571/пр_2022_п.84_т.3_стр.3_стб.3 | Козп=0,5; Кэм=0,5; Кзтм=0,5; Кмат=0_Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), с разборкой и резкой на части
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 7.0776 | [6 empty] | 3986.25
| ФСБЦ ТЗ-1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  | чел.-ч |  | 53.6 |  | 0.5 |  | 7.0776 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 3986.25
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 555.06
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.42254 | [6 empty] | 278.83
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 1.6 |  | 0.5 |  | 0.21127 |  |  | 1631.99 |  |  |  | 344.79
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 1.6 |  | 0.5 |  | 0.21127 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 159.84
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 1.6 |  | 0.5 |  | 0.21127 |  |  | 656.62 |  |  |  | 138.73
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 1.6 |  | 0.5 |  | 0.21127 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 118.99
| ФСБЦ 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | маш.-ч |  | 13.07 |  | 0.5 |  | 1.7258 |  |  | 41.45 |  |  |  | 71.54
| 4 | М | [14 empty] | 79.73
| ФСБЦ 03.2.01.01-0003 | Портландцемент бездобавочный общестроительный ЦЕМ 0 42,5Н |  | т |  | 0.18 | [6 empty] | 8188.45 |  |  |  | 0
| ФСБЦ 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката |  | т |  | 1 | [6 empty] | 180931 |  |  |  | 0
| ФСБЦ 02.3.01.02-1118 | Песок природный для строительных работ II класс, средний |  | м3 |  | 0.15 | [6 empty] | 826.43 |  |  |  | 0
| ФСБЦ 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  | кг |  | 4.2 |  |  |  |  | 155.63 | 0.89 | 138.51 |  |  |  | 0
| ФСБЦ 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  | кг |  | 27 |  |  |  |  | 174.93 | 1.14 | 199.42 |  |  |  | 0
| ФСБЦ 01.7.15.07-0031 | Дюбели стальные распорные с гайкой |  | 100 шт |  | 0.8 |  |  |  |  | 237.77 | 1.25 | 297.21 |  |  |  | 0
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  |  |  | 79.7251 |  |  | 1 |  |  |  | 79.73
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 4899.87
|  | ФОТ | [14 empty] | 4265.08
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 4137.13
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 2175.19
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 42455.94 |  |  |  | 11212.19
73 | 51-1 | Погрузка при автомобильных перевозках прочие материалы, детали (с использованием погрузчика) |  | т груза |  | 3 |  | 1 |  | 3 |  |  | 662.5 | 1 |  |  | 1987.5
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 662.5 |  |  |  | 1987.5
74 | 01-20-1-01-0015 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км |  | 1т груза |  | 3 |  | 1 |  | 3 |  |  | 454.99 | 1 |  |  | 1364.97
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 454.99 |  |  |  | 1364.97
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 40705,14
|  | оплата труда | [14 empty] | 22927,08
|  | эксплуатация машин | [14 empty] | 9559,74
|  | оплата труда машинистов | [14 empty] | 4630,78
|  | перевозка | [14 empty] | 3352,47
|  | Итого ФОТ | [14 empty] | 28966,02
|  | Итого накладные расходы | [14 empty] | 27610,91
|  | Итого сметная прибыль | [14 empty] | 15374,18
|  | Итого СМР в текущих ценах | [14 empty] | 83690,23
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 83690,23
Справочно
|  | затраты труда рабочих | [14 empty] | 40,42
|  | затраты труда машинистов | [14 empty] | 6,35
Всего по смете
|  | Всего прямые затраты | [14 empty] | 4149452,09
в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [14 empty] | 272639,90
|  | эксплуатация машин и механизмов | [14 empty] | 82076,09
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [14 empty] | 42555,05
|  | материальные ресурсы | [14 empty] | 441939,23
|  | перевозка | [14 empty] | 8794,22
|  | Всего ФОТ | [14 empty] | 315194,95
|  | Всего накладные расходы | [14 empty] | 302772,06
|  | Всего сметная прибыль | [14 empty] | 172553,48
|  | Итого СМР | [14 empty] | 1323330,03
|  | Всего оборудование | [14 empty] | 3301447,60
|  | Сметная стоимость в текущих ценах | [14 empty] | 4624777,63
Справочно
|  | затраты труда рабочих | [14 empty] | 468,56
|  | затраты труда машинистов | [14 empty] | 63,08
| ВЗиС_Строительство, п.50. | Временные здания и сооружения | [11 empty] | 2,5 % |  |  | 33083,25
|  | Итого с ВЗиС | [14 empty] | 1356413,28
| ЗУ_III_Строительство, п.85. | Зимнее удорожание | [11 empty] | 2,1 % |  |  | 28484,68
|  | Итого с зимним удорожанием | [14 empty] | 1384897,96
|  | Итого с оборудованием | [14 empty] | 4686345,56
| МС РФ от 04.08.2020 №421/пр | Непредвиденные расходы | [11 empty] | 3 % |  |  | 140590,37
|  | Итого без НДС | [14 empty] | 4826935,93
| Составил: | [7 empty] | Проверил:
| Начальник сметного отдела |  |  |  | Чернявская Н.П. |  |  |  | Начальник сметного отдела | [6 empty] | Чернявская Н.П.

## 02-01-02
| Наименование программного продукта |  |  |  |  | Система выпуска сметной документации А0 v. 3.7.3.1 Copyright InfoStroy Ltd.
| УТВЕРЖДАЮ | [11 empty] | Первый заместитель генерального директора-главный инженер
АО "ЛОЭСК"
Жук В.А.
"_____" ______________ 20___ г.
Строительство КТП-6/0,4 кВ мощностью 0,63 МВА, ВЛ-6 кВ протяженностью 0,07 км по договору ТП № 06-084/005-ПС-24 в г.п. Тайцы ЛО. (24-1-06-1-08-03-0-0671)
(наименование стройки)
Строительство КТП-6/0,4 кВ мощностью 0,63 МВА, ВЛ-6 кВ протяженностью 0,07 км по договору ТП № 06-084/005-ПС-24 в г.п. Тайцы ЛО. (24-1-06-1-08-03-0-0671)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-02
ВЛ Строительство КТП-6/0,4 кВ мощностью 0,63 МВА, ВЛ-6 кВ протяженностью 0,07 км по договору ТП № 06-084/005-ПС-24 в г.п. Тайцы ЛО. (24-1-06-1-08-03-0-0671))
(наименование работ и затрат)
| Составлен(а) | Ресурсно-индексным | [7 empty] | методом
| Основание | 00-0697/2020 рдпдр-8 90-05.2021-РЭГ.ЭС
(проектная и (или) иная техническая документация)
| Составлен(а) в текущем уровне цен |  | 4 кв. 2025
| Сметная стоимость |  | 333210,99 |  |  |  | руб.
|  | в том числе: | [7 empty] | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 42765.08 |  | руб.
|  | строительных работ | 197724 |  |  |  | руб. |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  |  | 8606.35 |  | руб.
|  | монтажных работ | 63971.6917 |  |  |  | руб. |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 76 |  |  | чел. час.
|  | оборудования | 43128.0667 |  |  |  | руб. |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 12 |  |  | чел. час.
|  | прочих затрат | 28387.2333 |  |  |  | руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения |  | Количество |  |  |  |  | Сметная стоимость, руб.
[6 empty] | на единицу |  | коэффициенты |  | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты |  |  | всего в текущем уровне цен, руб.
1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12
Строительные работы
1 | ГЭСН-33-04-016-02 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | шт |  | 4 |  | 1 |  | 4
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 2.024 | [6 empty] | 969.8
| ФСБЦ ТЗ-1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 |  | чел.-ч |  | 0.44 |  | 1.15 |  | 2.024 |  |  | 479.15 | 1 |  |  | 969.8
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 2513.08
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 2.208 | [6 empty] | 1457.03
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.24 |  | 1.15 |  | 1.104 |  |  | 1631.99 |  |  |  | 1801.72
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.24 |  | 1.15 |  | 1.104 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 835.24
| ФСБЦ 91.15.01-001 | Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т |  | маш.-ч |  | 0.24 |  | 1.15 |  | 1.104 |  |  | 14.91 |  |  |  | 16.46
| ФСБЦ 91.15.03-014 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  | маш.-ч |  | 0.24 |  | 1.15 |  | 1.104 | 487.94 | 1.29 | 629.44 |  |  |  | 694.9
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.24 |  | 1.15 |  | 1.104 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 621.79
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 4939.91
|  | ФОТ | [14 empty] | 2426.83
|  | НР (027 Линии электропередачи) |  | % |  |  |  | 1 | [8 empty] | 2499.63
|  | СП (027 Линии электропередачи) |  | % |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1456.1
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 2223.91 |  |  |  | 8895.64
2 | ГЭСН-33-04-016-06 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | шт |  | 2 |  | 1 |  | 2
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.69 | [6 empty] | 330.61
| ФСБЦ ТЗ-1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 |  | чел.-ч |  | 0.3 |  | 1.15 |  | 0.69 |  |  | 479.15 | 1 |  |  | 330.61
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 237.12
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.368 | [6 empty] | 207.26
| ФСБЦ 91.15.01-001 | Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т |  | маш.-ч |  | 0.16 |  | 1.15 |  | 0.368 |  |  | 14.91 |  |  |  | 5.49
| ФСБЦ 91.15.03-014 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  | маш.-ч |  | 0.16 |  | 1.15 |  | 0.368 | 487.94 | 1.29 | 629.44 |  |  |  | 231.63
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.16 |  | 1.15 |  | 0.368 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 207.26
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 774.99
|  | ФОТ | [14 empty] | 537.87
|  | НР (027 Линии электропередачи) |  | % |  |  |  | 1 | [8 empty] | 554.01
|  | СП (027 Линии электропередачи) |  | % |  |  |  | 1 | [8 empty] | 322.72
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 825.86 |  |  |  | 1651.72
3 | ГЭСН-33-04-003-02 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | шт |  | 2 |  | 1 |  | 2
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 13.754 | [6 empty] | 7139.43
| ФСБЦ ТЗ-1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 |  | чел.-ч |  | 5.98 |  | 1.15 |  | 13.754 |  |  | 519.08 | 1 |  |  | 7139.43
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 10596.76
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 4.6 | [6 empty] | 2900.15
| ФСБЦ 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м |  | маш.-ч |  | 1.6 |  | 1.15 |  | 3.68 | 2088.77 | 1.3 | 2715.4 |  |  |  | 9992.67
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч |  | 1.6 |  | 1.15 |  | 3.68 |  |  | 647.28 | 1 |  |  | 2381.99
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.4 |  | 1.15 |  | 0.92 |  |  | 656.62 |  |  |  | 604.09
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.4 |  | 1.15 |  | 0.92 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 518.16
| 4 | М | [14 empty] | 361.7
| ФСБЦ 20.2.02.04-0006 | Колпачки полиэтиленовые К-6 |  | 100 шт |  | 0.06 |  | 1 |  | 0.12 | 1031.73 | 1.38 | 1423.79 |  |  |  | 170.85
| ФСБЦ 01.3.01.06-0038 | Смазка защитная электросетевая |  | кг |  | 0.1 |  | 1 |  | 0.2 | 238.29 | 1.78 | 424.16 |  |  |  | 84.83
| ФСБЦ 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж |  | кг |  | 0.03 |  | 1 |  | 0.06 | 58.53 | 1.78 | 104.18 |  |  |  | 6.25
| ФСБЦ 14.4.02.04-0182 | Краска масляная МА-15, цветная |  | т |  | 0.0004 |  | 1 |  | 0.0008 | 61265.39 | 1.52 | 93123.39 |  |  |  | 74.5
| ФСБЦ 14.4.03.03-0102 | Лак битумный БТ-577 |  | т |  | 0.0001 |  | 1 |  | 0.0002 | 80020.98 | 1.35 | 108028.32 |  |  |  | 21.61
| ФСБЦ 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  | кг |  | 0.02 |  | 1 |  | 0.04 | 56.11 | 1.63 | 91.46 |  |  |  | 3.66
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 20998.04
|  | ФОТ | [14 empty] | 10039.58
|  | НР (027 Линии электропередачи) |  | % |  |  |  | 1 | [8 empty] | 10340.77
|  | СП (027 Линии электропередачи) |  | % |  |  |  | 1 | [8 empty] | 6023.75
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 18681.28 |  |  |  | 37362.56
4 | ГЭСН-33-04-019-19 | Затраты на бурение котлованов, учтенные нормой: 33-04-003-02 Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | шт |  | -2 |  | 1 |  | -2
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 1.909 | [6 empty] | 990.92
| ФСБЦ ТЗ-1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 |  | чел.-ч |  | -0.83 |  | 1.15 |  | -1.909 |  |  | 519.08 | 1 |  |  | -990.92
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 4434.25
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 1.633 | [6 empty] | 1057.01
| ФСБЦ 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м |  | маш.-ч |  | -0.71 |  | 1.15 |  | -1.633 | 2088.77 | 1.3 | 2715.4 |  |  |  | -4434.25
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч |  | -0.71 |  | 1.15 |  | -1.633 |  |  | 647.28 | 1 |  |  | -1057.01
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 6482.18
|  | ФОТ | [14 empty] | -2047.93
|  | НР (027 Линии электропередачи) |  | % |  |  |  | 1 | [8 empty] | -2109.37
|  | СП (027 Линии электропередачи) |  | % |  |  |  | 1 | [8 empty] | -1228.76
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 3152.89 |  |  |  | -8763.3
5 | ГЭСН-33-04-019-19 | Затраты на бурение котлованов, учтенные нормой: 33-04-003-02 Кзт=1,25; Кэм=1,25; Кзтм=1,25_При бурении котлованов для опор ВЛ 0,38- 10 кВ на глубину более 2х м к затратам на бурение Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | шт |  | 2 |  | 1 |  | 2
| ОП_прил.33.4_п.3.6 | Кзт=1,25; Кэм=1,25; Кзтм=1,25_При бурении котлованов для опор ВЛ 0,38- 10 кВ на глубину более 2х м к затратам на бурение
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 2.3862 | [6 empty] | 1238.65
| ФСБЦ ТЗ-1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 |  | чел.-ч |  | 0.83 |  | 1.4375 |  | 2.3862 |  |  | 519.08 | 1 |  |  | 1238.65
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 5542.81
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 2.0412 | [6 empty] | 1321.26
| ФСБЦ 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м |  | маш.-ч |  | 0.71 |  | 1.4375 |  | 2.0412 | 2088.77 | 1.3 | 2715.4 |  |  |  | 5542.81
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч |  | 0.71 |  | 1.4375 |  | 2.0412 |  |  | 647.28 | 1 |  |  | 1321.26
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 8102.72
|  | ФОТ | [14 empty] | 2559.91
|  | НР (027 Линии электропередачи) |  | % |  |  |  | 1 | [8 empty] | 2636.71
|  | СП (027 Линии электропередачи) |  | % |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1535.95
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 5477.06 |  |  |  | 10954.12
6 | ГЭСН-33-04-009-06 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов, (3 провода) при 10 опорах на км линии Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | км |  | 0.07 |  | 1 |  | 0.07
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 4.1136 | [6 empty] | 2290.88
| ФСБЦ ТЗ-1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 |  | чел.-ч |  | 51.1 |  | 1.15 |  | 4.1136 |  |  | 556.91 | 1 |  |  | 2290.88
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 1029.04
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 1.8298 | [6 empty] | 1030.56
| ФСБЦ 91.06.06-011 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м |  | маш.-ч |  | 13 |  | 1.15 |  | 1.0465 | 346.73 | 1.46 | 506.23 |  |  |  | 529.77
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 13 |  | 1.15 |  | 1.0465 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 589.41
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 2.86 |  | 1.15 |  | 0.23023 |  |  | 656.62 |  |  |  | 151.17
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 2.86 |  | 1.15 |  | 0.23023 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 129.67
| ФСБЦ 91.15.03-014 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  | маш.-ч |  | 6.87 |  | 1.15 |  | 0.55304 | 487.94 | 1.29 | 629.44 |  |  |  | 348.1
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 6.87 |  | 1.15 |  | 0.55304 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 311.48
| 4 | М | [14 empty] | 371.01
| ФСБЦ 10.1.02.03-0002 | Проволока алюминиевая из сплава марки АМЦ, диаметр 3,0-5,8 мм |  | т |  | 0.0035 |  | 1 |  | 0.000245 | 625256.9 | 1.16 | 725298 |  |  |  | 177.7
| ФСБЦ 20.1.02.15-0011 | Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 |  | шт |  | 3.4 |  | 1 |  | 0.238 | 635.88 | 1.24 | 788.49 |  |  |  | 187.66
| ФСБЦ 01.3.01.01-0010 | Бензин-растворитель |  | кг |  | 0.06 |  | 1 |  | 0.0042 | 160.27 | 1.36 | 217.97 |  |  |  | 0.92
| ФСБЦ 01.3.01.06-0038 | Смазка защитная электросетевая |  | кг |  | 0.1 |  | 1 |  | 0.007 | 238.29 | 1.78 | 424.16 |  |  |  | 2.97
| ФСБЦ 14.5.09.11-0102 | Уайт-спирит |  | кг |  | 0.22 |  | 1 |  | 0.0154 | 60.6 | 1.54 | 93.32 |  |  |  | 1.44
| ФСБЦ 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  | кг |  | 0.05 |  | 1 |  | 0.0035 | 56.11 | 1.63 | 91.46 |  |  |  | 0.32
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 4721.49
|  | ФОТ | [14 empty] | 3321.44
|  | НР (027 Линии электропередачи) |  | % |  |  |  | 1 | [8 empty] | 3421.08
|  | СП (027 Линии электропередачи) |  | % |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1992.86
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 144791.86 |  |  |  | 10135.43
7 | ГЭСН-33-04-030-03 | Установка разъединителей: с помощью механизмов Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | компл |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 8.533 | [6 empty] | 5021.07
| ФСБЦ ТЗ-1-100-43 | Средний разряд работы 4,3 |  | чел.-ч |  | 7.42 |  | 1.15 |  | 8.533 |  |  | 588.43 | 1 |  |  | 5021.07
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 1454.44
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 1.173 | [6 empty] | 796.29
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.61 |  | 1.15 |  | 0.7015 |  |  | 1631.99 |  |  |  | 1144.84
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.61 |  | 1.15 |  | 0.7015 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 530.73
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.41 |  | 1.15 |  | 0.4715 |  |  | 656.62 |  |  |  | 309.6
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.41 |  | 1.15 |  | 0.4715 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 265.56
| 4 | М | [14 empty] | 31.2
| ФСБЦ 01.3.01.06-0038 | Смазка защитная электросетевая |  | кг |  | 0.01 |  | 1 |  | 0.01 | 238.29 | 1.78 | 424.16 |  |  |  | 4.24
| ФСБЦ 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж |  | кг |  | 0.03 |  | 1 |  | 0.03 | 58.53 | 1.78 | 104.18 |  |  |  | 3.13
| ФСБЦ 14.4.03.03-0102 | Лак битумный БТ-577 |  | т |  | 0.0001 |  | 1 |  | 0.0001 | 80020.98 | 1.35 | 108028.32 |  |  |  | 10.8
| ФСБЦ 14.5.09.11-0102 | Уайт-спирит |  | кг |  | 0.12 |  | 1 |  | 0.12 | 60.6 | 1.54 | 93.32 |  |  |  | 11.2
| ФСБЦ 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  | кг |  | 0.02 |  | 1 |  | 0.02 | 56.11 | 1.63 | 91.46 |  |  |  | 1.83
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 7303
|  | ФОТ | [14 empty] | 5817.36
|  | НР (027 Линии электропередачи) |  | % |  |  |  | 1 | [8 empty] | 5991.88
|  | СП (027 Линии электропередачи) |  | % |  |  |  | 1 | [8 empty] | 3490.42
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 16785.3 |  |  |  | 16785.3
8 | ГЭСН-01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов Объем: 17 * 0.2 |  | 100 м3 |  | 0.034 |  | 1 |  | 0.034
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 3.8005 | [6 empty] | 1669.26
| ФСБЦ ТЗ-1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 |  | чел.-ч |  | 97.2 |  | 1.15 |  | 3.8005 |  |  | 439.22 | 1 |  |  | 1669.26
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 1669.26
|  | ФОТ | [14 empty] | 1669.26
|  | НР (001.2 Земляные работы, выполняемые ручным способом) |  | % |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1485.64
|  | СП (001.2 Земляные работы, выполняемые ручным способом) |  | % |  |  |  | 1 | [8 empty] | 667.7
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 112429.41 |  |  |  | 3822.6
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 41762,98
|  | оплата труда | [14 empty] | 17668,78
|  | эксплуатация машин | [14 empty] | 16939
|  | оплата труда машинистов | [14 empty] | 6655,54
|  | материальные ресурсы | [14 empty] | 763,91
|  | в т.ч. материалы учтенные в расценках | [14 empty] | 763,91
|  | Итого ФОТ | [14 empty] | 24324,32
|  | Итого накладные расходы | [14 empty] | 24820,35
|  | Итого сметная прибыль | [14 empty] | 14260,74
|  | Итого СМР в текущих ценах | [14 empty] | 81108,32
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 81108,32
Справочно
|  | затраты труда рабочих | [14 empty] | 33,38
|  | затраты труда машинистов | [14 empty] | 10,59
заземление
9 | ГЭСН-01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (сильно налипающего на инструменты грунта) Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов Объем: 18 * 0.3 * 0.7 |  | 100 м3 |  | 0.0378 |  | 1 |  | 0.0378
| 2101-3184 | ОП П1.1.82; ПРИЛ1.12 П3.184 ПРИМ. (Козп=1,15) ПРИ РАЗРАБОТКЕ И ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКЕ ВРУЧНУЮ СИЛЬНО НАЛИПАЮЩЕГО НА ИНСТРУМЕНТЫ ГРУНТА 2 ГРУППЫ К РАСЦЕНКАМ ТАБЛ. 01-02-055 (2, 8), 01-02-056 (2, 8), 01-02-057 (2), 01-02-058 (2, 6), 01-02-061 (2), 01-02-063 (2) СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ КОЭФ. К=1,15 К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА И ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ.
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 7.6985 | [6 empty] | 3527.01
| ФСБЦ ТЗ-1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  | чел.-ч |  | 154 |  | 1.3225 |  | 7.6985 |  |  | 458.14 | 1 |  |  | 3527.01
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 3527.01
|  | ФОТ | [14 empty] | 3527.01
|  | НР (001.2 Земляные работы, выполняемые ручным способом) |  | % |  |  |  | 1 | [8 empty] | 3139.04
|  | СП (001.2 Земляные работы, выполняемые ручным способом) |  | % |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1410.8
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 213673.28 |  |  |  | 8076.85
10 | ГЭСН-01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов Объем: 18 * 0.3 * 0.7 |  | 100 м3 |  | 0.0378 |  | 1 |  | 0.0378
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 3.8471 | [6 empty] | 1689.72
| ФСБЦ ТЗ-1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 |  | чел.-ч |  | 88.5 |  | 1.15 |  | 3.8471 |  |  | 439.22 | 1 |  |  | 1689.72
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 1689.72
|  | ФОТ | [14 empty] | 1689.72
|  | НР (001.2 Земляные работы, выполняемые ручным способом) |  | % |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1503.85
|  | СП (001.2 Земляные работы, выполняемые ручным способом) |  | % |  |  |  | 1 | [8 empty] | 675.89
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 102366.67 |  |  |  | 3869.46
11 | ГЭСН-33-03-004-01 | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | шт |  | 4 |  | 1 |  | 4
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 2.07 | [6 empty] | 1026.66
| ФСБЦ ТЗ-1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 |  | чел.-ч |  | 0.45 |  | 1.15 |  | 2.07 |  |  | 495.97 | 1 |  |  | 1026.66
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 766.79
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 1.472 | [6 empty] | 829.06
| ФСБЦ 91.17.04-034 | Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1 |  | маш.-ч |  | 0.12 |  | 1.15 |  | 0.552 |  |  | 108.2 |  |  |  | 59.73
| ФСБЦ 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин |  | маш.-ч |  | 0.32 |  | 1.15 |  | 1.472 |  |  | 398.72 |  |  |  | 586.92
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.32 |  | 1.15 |  | 1.472 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 829.06
| ФСБЦ 91.21.22-195 | Машины пневматические при работе от передвижных компрессорных установок для забивания в грунт под любым углом наклона к горизонту и извлечения стержней диаметром от 12 до 25 мм, длиной от 2 до 15 м |  | маш.-ч |  | 0.32 |  | 1.15 |  | 1.472 | 73.53 | 1.11 | 81.62 |  |  |  | 120.14
| 4 | М | [14 empty] | 972.8
| ФСБЦ 08.4.03.02-0002 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм |  | т |  | 0.005 |  | 1 |  | 0.02 | 63745 | 0.75 | 47808.75 |  |  |  | 956.18
| ФСБЦ 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  | кг |  | 0.03 |  | 1 |  | 0.12 | 155.63 | 0.89 | 138.51 |  |  |  | 16.62
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 3595.31
|  | ФОТ | [14 empty] | 1855.72
|  | НР (027 Линии электропередачи) |  | % |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1911.39
|  | СП (027 Линии электропередачи) |  | % |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1113.43
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 1655.03 |  |  |  | 6620.13
12 | ГЭСН-33-04-015-01 | Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов Объем: 3 * 6 |  | 10 м |  | 1.8 |  | 1 |  | 1.8
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 3.726 | [6 empty] | 1847.98
| ФСБЦ ТЗ-1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 |  | чел.-ч |  | 1.8 |  | 1.15 |  | 3.726 |  |  | 495.97 | 1 |  |  | 1847.98
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 24.79
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.0207 | [6 empty] | 11.66
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.01 |  | 1.15 |  | 0.0207 |  |  | 656.62 |  |  |  | 13.59
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.01 |  | 1.15 |  | 0.0207 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 11.66
| ФСБЦ 91.17.04-034 | Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1 |  | маш.-ч |  | 0.05 |  | 1.15 |  | 0.1035 |  |  | 108.2 |  |  |  | 11.2
| 4 | М | [14 empty] | 29.92
| ФСБЦ 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  | кг |  | 0.12 |  | 1 |  | 0.216 | 155.63 | 0.89 | 138.51 |  |  |  | 29.92
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 1914.35
|  | ФОТ | [14 empty] | 1859.64
|  | НР (027 Линии электропередачи) |  | % |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1915.43
|  | СП (027 Линии электропередачи) |  | % |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1115.78
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 2747.53 |  |  |  | 4945.56
13 | ГЭСНм-08-02-472-09 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 12 мм Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15__Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов. Объем: 3 * 8 |  | 100 м |  | 0.24 |  | 1 |  | 0.24
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.4 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15__Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 5.106 | [6 empty] | 2811.41
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 18.5 |  | 1.15 |  | 5.106 |  |  | 550.61 | 1 |  |  | 2811.41
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 140.56
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.09384 | [6 empty] | 61.93
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.17 |  | 1.15 |  | 0.04692 |  |  | 1631.99 |  |  |  | 76.57
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.17 |  | 1.15 |  | 0.04692 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 35.5
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.17 |  | 1.15 |  | 0.04692 |  |  | 656.62 |  |  |  | 30.81
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.17 |  | 1.15 |  | 0.04692 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 26.43
| ФСБЦ 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | маш.-ч |  | 2.9 |  | 1.15 |  | 0.8004 |  |  | 41.45 |  |  |  | 33.18
| 4 | М | [14 empty] | 756.63
| ФСБЦ 08.3.05.02-0021 | Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм |  | т |  | 0.004 |  | 1 |  | 0.00096 | 71131.5 | 0.8 | 56905.2 |  |  |  | 54.63
| ФСБЦ 14.4.01.09-0427 | Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2 |  | кг |  | 2.4 |  | 1 |  | 0.576 | 911.56 | 1.28 | 1166.8 |  |  |  | 672.08
| ФСБЦ 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  | кг |  | 0.9 |  | 1 |  | 0.216 | 155.63 | 0.89 | 138.51 |  |  |  | 29.92
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 3770.53
|  | ФОТ | [14 empty] | 2873.34
|  | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  |  |  | 1 | [8 empty] | 2787.14
|  | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1465.4
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 33429.46 |  |  |  | 8023.07
14 | ГЭСНм-08-02-472-11 | Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15__Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов. |  | 10 шт |  | 0.3 |  | 1 |  | 0.3
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.4 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15__Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 1.2386 | [6 empty] | 681.96
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 3.59 |  | 1.15 |  | 1.2386 |  |  | 550.61 | 1 |  |  | 681.96
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 15.91
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.0069 | [6 empty] | 4.55
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.01 |  | 1.15 |  | 0.00345 |  |  | 1631.99 |  |  |  | 5.63
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.01 |  | 1.15 |  | 0.00345 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 2.61
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.01 |  | 1.15 |  | 0.00345 |  |  | 656.62 |  |  |  | 2.27
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.01 |  | 1.15 |  | 0.00345 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 1.94
| ФСБЦ 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | маш.-ч |  | 0.56 |  | 1.15 |  | 0.1932 |  |  | 41.45 |  |  |  | 8.01
| 4 | М | [14 empty] | 17.07
| ФСБЦ 08.3.05.02-0021 | Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм |  | т |  | 0.001 |  | 1 |  | 0.0003 | 71131.5 | 0.8 | 56905.2 |  |  |  | 17.07
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 719.49
|  | ФОТ | [14 empty] | 686.51
|  | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  |  |  | 1 | [8 empty] | 665.91
|  | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  |  |  | 1 | [8 empty] | 350.12
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 5785.07 |  |  |  | 1735.52
15 | ГЭСН-15-04-040-10 | Окраска по металлу за 1 раз металлическим порошком решеток Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | 100 м2 |  | 0.012 |  | 1 |  | 0.012
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.70794 | [6 empty] | 371.94
| ФСБЦ ТЗ-1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 |  | чел.-ч |  | 51.3 |  | 1.15 |  | 0.70794 |  |  | 525.39 | 1 |  |  | 371.94
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0.1
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.000276 | [6 empty] | 0.15
| ФСБЦ 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  | маш.-ч |  | 0.01 |  | 1.15 |  | 0.000138 | 37.32 | 1.53 | 57.1 |  |  |  | 0.01
| ФСБЦ ТЗ-4-100-030 | Средний разряд машинистов 3,0 |  | чел.-ч |  | 0.01 |  | 1.15 |  | 0.000138 |  |  | 500.17 | 1 |  |  | 0.07
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.01 |  | 1.15 |  | 0.000138 |  |  | 656.62 |  |  |  | 0.09
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.01 |  | 1.15 |  | 0.000138 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 0.08
| 4 | М | [14 empty] | 25.09
| ФСБЦ 14.5.05.02-0001 | Олифа натуральная |  | кг |  | 2.7 |  | 1 |  | 0.0324 | 133.31 | 1.25 | 166.64 |  |  |  | 5.4
| ФСБЦ 14.5.07.01-0011 | Пудра алюминиевая ПАП-1 |  | т |  | 0.0012 |  | 1 |  | 1.4e-05 | 344491.84 | 1.42 | 489178.41 |  |  |  | 6.85
| ФСБЦ 14.5.09.11-0102 | Уайт-спирит |  | кг |  | 4.5 |  | 1 |  | 0.054 | 60.6 | 1.54 | 93.32 |  |  |  | 5.04
| ФСБЦ 01.7.10.17-0141 | Пемза |  | кг |  | 0.18 |  | 1 |  | 0.00216 | 2507.62 | 1.42 | 3560.82 |  |  |  | 7.69
| ФСБЦ 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  | кг |  | 0.1 |  | 1 |  | 0.0012 | 56.11 | 1.63 | 91.46 |  |  |  | 0.11
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 397.28
|  | ФОТ | [14 empty] | 372.09
|  | НР (015 Отделочные работы) |  | % |  |  |  | 1 | [8 empty] | 372.09
|  | СП (015 Отделочные работы) |  | % |  |  |  | 1 | [8 empty] | 182.32
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 79307.5 |  |  |  | 951.69
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 15613,69
|  | оплата труда | [14 empty] | 11956,68
|  | эксплуатация машин | [14 empty] | 948,15
|  | оплата труда машинистов | [14 empty] | 907,35
|  | материальные ресурсы | [14 empty] | 1801,51
|  | в т.ч. материалы учтенные в расценках | [14 empty] | 1801,51
|  | Итого ФОТ | [14 empty] | 12864,03
|  | Итого накладные расходы | [14 empty] | 12294,85
|  | Итого сметная прибыль | [14 empty] | 6313,74
|  | Итого СМР в текущих ценах | [14 empty] | 34222,28
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 34222,28
Справочно
|  | затраты труда рабочих | [14 empty] | 24,41
|  | затраты труда машинистов | [14 empty] | 1,59
Электромонтажные работы
16 | ГЭСНм-08-02-144-05 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15__Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов. |  | 100 шт |  | 0.06 |  | 1 |  | 0.06
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.4 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15__Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 1.0433 | [6 empty] | 574.44
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 15.12 |  | 1.15 |  | 1.0433 |  |  | 550.61 | 1 |  |  | 574.44
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 574.44
|  | ФОТ | [14 empty] | 574.44
|  | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  |  |  | 1 | [8 empty] | 557.21
|  | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  |  |  | 1 | [8 empty] | 292.96
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 23743.5 |  |  |  | 1424.61
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 574,44
|  | оплата труда | [14 empty] | 574,44
|  | Итого ФОТ | [14 empty] | 574,44
|  | Итого накладные расходы | [14 empty] | 557,21
|  | Итого сметная прибыль | [14 empty] | 292,96
|  | Итого СМР в текущих ценах | [14 empty] | 1424,61
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 1424,61
Справочно
|  | затраты труда рабочих | [14 empty] | 1,04
разгрузка опор
17 | 03-2 | Разгрузка при автомобильных перевозках изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т Объем: 0.8 * 4 |  | т груза |  | 3.2 |  | 1 |  | 3.2 |  |  | 565.76 | 1 |  |  | 1685.92
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 687.34 |  |  |  | 2199.48
18 | 01-20-1-01-0061 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 61 км |  | 1т груза |  | 3.2 |  | 1 |  | 3.2 |  |  | 998.66 | 1 |  |  | 2835.78
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 1203.16 |  |  |  | 3850.1
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 4521,70
|  | эксплуатация машин | [14 empty] | 3478,24
|  | оплата труда машинистов | [14 empty] | 1043,46
|  | Итого ФОТ | [14 empty] | 1043,46
|  | Итого накладные расходы | [14 empty] | 965,29
|  | Итого сметная прибыль | [14 empty] | 562,59
|  | Итого СМР в текущих ценах | [14 empty] | 6049,58
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 6049,58
ПНР
19 | ГЭСНп-01-11-010-01 | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя |  | измерение |  | 6 |  | 1 |  | 6
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 6 | [6 empty] | 4488.93
| ФСБЦ ТЗ-2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  | чел.-ч |  | 0.5 |  | 1 |  | 3 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 2269.68
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 0.5 |  | 1 |  | 3 |  |  | 739.75 | 1 |  |  | 2219.25
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 4488.93
|  | ФОТ | [14 empty] | 4488.93
|  | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  |  |  | 1 | [8 empty] | 3321.81
|  | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1616.01
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 1571.13 |  |  |  | 9426.75
20 | ГЭСНп-01-11-024-02 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ |  | шт |  | 3 |  | 1 |  | 3
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 4.86 | [6 empty] | 3636.03
| ФСБЦ ТЗ-2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  | чел.-ч |  | 0.81 |  | 1 |  | 2.43 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 1838.44
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 0.81 |  | 1 |  | 2.43 |  |  | 739.75 | 1 |  |  | 1797.59
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 3636.03
|  | ФОТ | [14 empty] | 3636.03
|  | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  |  |  | 1 | [8 empty] | 2690.66
|  | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1308.97
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 2545.22 |  |  |  | 7635.66
21 | ГЭСНп-01-03-005-01 | Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ |  | шт |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 5.4 | [6 empty] | 3858.46
| ФСБЦ ТЗ-2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | чел.-ч |  | 1.08 |  | 1 |  | 1.08 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 608.28
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 1.08 |  | 1 |  | 1.08 |  |  | 538 | 1 |  |  | 581.04
| ФСБЦ ТЗ-3-200-02 | Инженер II категории |  | чел.-ч |  | 3.24 |  | 1 |  | 3.24 |  |  | 823.81 | 1 |  |  | 2669.14
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 3858.46
|  | ФОТ | [14 empty] | 3858.46
|  | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  |  |  | 1 | [8 empty] | 2855.26
|  | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1389.05
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 8102.77 |  |  |  | 8102.77
22 | ГЭСНп-01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами |  | 100 измерений |  | 0.06 |  | 1 |  | 0.06
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.7776 | [6 empty] | 581.76
| ФСБЦ ТЗ-2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  | чел.-ч |  | 6.48 |  | 1 |  | 0.3888 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 294.15
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 6.48 |  | 1 |  | 0.3888 |  |  | 739.75 | 1 |  |  | 287.61
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 581.76
|  | ФОТ | [14 empty] | 581.76
|  | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  |  |  | 1 | [8 empty] | 430.5
|  | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  |  |  | 1 | [8 empty] | 209.43
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 20361.5 |  |  |  | 1221.69
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 12565,18
|  | оплата труда | [14 empty] | 12565,18
|  | Итого ФОТ | [14 empty] | 12565,18
|  | Итого накладные расходы | [14 empty] | 9298,23
|  | Итого сметная прибыль | [14 empty] | 4523,46
|  | Итого СМР в текущих ценах | [14 empty] | 26386,87
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 26386,87
Справочно
|  | затраты труда рабочих | [14 empty] | 17,04
Материалы, не учтенные расценками
23 | 21.2.01.01-0049 | Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х70-20 Объем: 70 * 3 * 1.02 |  | 1000 м |  | 0.2142 |  | 1 |  | 0.2142 | 61243.94 | 1.39 | 85129.08 | 1 |  |  | 18234.65
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 85129.08 |  |  |  | 18234.65
24 | ТЦ_62.3.05.02_78_7811643196_17.12.2025_02_2.1 | Разъединитель линейный качающегося типа вертикальной установки, с полимерными изоляторами РЛКВ.1б-10.IV/400 УХЛ1 |  | шт |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 41871.91 | 1 |  |  | 41871.91
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 41871.91 |  |  |  | 41871.91
25 | 05.1.02.07-0066 | Стойки опор железобетонные, объем до 0,4 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 Объем: 4 * 0.45 |  | м3 |  | 1.8 |  | 1 |  | 1.8 | 20877.67 | 1.2 | 25053.2 | 1 |  |  | 45095.76
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 25053.2 |  |  |  | 45095.76
26 | 20.1.02.23-0111 | Полоса горячеоцинкованная для заземления, толщина 4 мм, ширина 40 мм, длина 850 мм -ПРИМИНИТЕЛЬНО ЗП1 Объем: 3 : 0.85 |  | шт |  | 3.5294 |  | 1 |  | 3.5294 | 322.86 | 1.34 | 432.63 | 1 |  |  | 1526.92
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 432.63 |  |  |  | 1526.92
27 | 20.1.02.23-0121 | Проводник заземляющий П-750- ПРИМИНИТЕЛЬНО ЗП21 Объем: 3 : 0.85 |  | шт |  | 3.5294 |  | 1 |  | 3.5294 | 204.83 | 1.24 | 253.99 | 1 |  |  | 896.43
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 253.99 |  |  |  | 896.43
28 | 07.2.02.05-0021 | Траверсы металлические высоковольтные |  | т |  | 0.13 |  | 1 |  | 0.13 | 173808.79 | 1.16 | 201618.2 | 1 |  |  | 26210.37
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 201618.23 |  |  |  | 26210.37
29 | 22.2.02.23-0161 | Узел крепления укоса У-1-ПРИМИНИТ У52 |  | шт |  | 2 |  | 1 |  | 2 | 1500.82 | 1.34 | 2011.1 | 1 |  |  | 4022.2
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 2011.1 |  |  |  | 4022.2
30 | 20.1.02.23-1031 | Вязка спиральная алюминиевая с полимерным покрытием для крепления защищенных проводов на штыревых изоляторах, номинальное сечение провода 70-95 мм2 Объем: 3 * 2 * 3 |  | шт |  | 18 |  | 1 |  | 18 | 127.56 | 1.24 | 158.17 | 1 |  |  | 2847.06
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 158.17 |  |  |  | 2847.06
31 | 20.1.02.18-1000 | Замки из нержавеющей стали 08Х18Н10 к ленте бандажной шириной 19 мм |  | 100 шт |  | 0.18 |  | 1 |  | 0.18 | 2240.2 | 1.34 | 3001.87 | 1 |  |  | 540.34
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 3001.89 |  |  |  | 540.34
32 | 20.1.02.18-1002 | Ленты бандажные для крепления из нержавеющей стали 08Х18Н10, толщина стали 0,76 мм, ширина ленты 19 мм |  | 10 м |  | 3.6 |  | 1 |  | 3.6 | 911.44 | 1.34 | 1221.33 | 1 |  |  | 4396.79
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 1221.33 |  |  |  | 4396.79
33 | 20.1.01.02-0039 | Зажимы аппаратные прессуемые А1А-70-2 |  | 100 шт |  | 0.03 |  | 1 |  | 0.03 | 8510.91 | 1.14 | 9702.44 | 1 |  |  | 291.07
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 9702.33 |  |  |  | 291.07
34 | 20.2.02.04-0001 | Колпачки герметичные для защиты жил площадью поперечного сечения от 6 до 35 мм2 |  | 100 шт |  | 0.18 |  | 1 |  | 0.18 | 1669.04 | 1.38 | 2303.28 | 1 |  |  | 414.59
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 2303.28 |  |  |  | 414.59
35 | 20.1.01.11-0004 | Зажим плашечный соединительный ПА 2-2 |  | шт |  | 6 |  | 1 |  | 6 | 67.57 | 1.14 | 77.03 | 1 |  |  | 462.18
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 77.03 |  |  |  | 462.18
36 | 20.1.01.11-0021 | Зажим плашечный соединительный ПС-1-1 |  | шт |  | 6 |  | 1 |  | 6 | 86.68 | 1.14 | 98.82 | 1 |  |  | 592.92
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 98.82 |  |  |  | 592.92
37 | 22.2.01.03-0003 | Изолятор подвесной стеклянный ПСД-70Е |  | шт |  | 6 |  | 1 |  | 6 | 1640.48 | 0.9 | 1476.43 | 1 |  |  | 8858.58
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 1476.43 |  |  |  | 8858.58
38 | 20.1.02.22-0005 | Ушко однолапчатое У1-7-16 |  | шт |  | 3 |  | 1 |  | 3 | 161.56 | 1.34 | 216.49 | 1 |  |  | 649.47
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 216.49 |  |  |  | 649.47
39 | 22.2.01.04-0002 | Изоляторы линейные штыревые фарфоровые ШФ 20-Г |  | 100 шт |  | 0.06 |  | 1 |  | 0.06 | 43543.49 | 1.47 | 64008.93 | 1 |  |  | 3840.54
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 64009 |  |  |  | 3840.54
40 | 20.1.01.02-1010 | Зажим прокалывающий Р4 1,5-10/6-95 slw26 |  | шт |  | 3 |  | 1 |  | 3 | 177.35 | 1.14 | 202.18 | 1 |  |  | 606.54
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 202.18 |  |  |  | 606.54
41 | 20.2.10.01-0015 | Наконечники кабельные алюминиевые 70-10-12 -ТА 70 |  | 100 шт |  | 0.06 |  | 1 |  | 0.06 | 1348.3 | 1.24 | 1671.89 | 1 |  |  | 100.31
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 1671.83 |  |  |  | 100.31
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 161458,63
|  | материальные ресурсы | [14 empty] | 119586,72
|  | Итого СМР в текущих ценах | [14 empty] | 119586,72
|  | Итого оборудование | [14 empty] | 41871,91
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 161458,63
ВЛ-10 ФСБЦ
42 | 08.3.04.02-0063 | Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали Ст3сп, Ст3пс, диаметр 5-12 мм Объем: 3 * 0.616 : 1000 |  | т |  | 0.001848 |  | 1 |  | 0.0018 | 67306.5 | 0.83 | 55864.4 | 1 |  |  | 100.56
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 55866.67 |  |  |  | 100.56
43 | 08.3.03.05-1068 | Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная общего назначения, диаметр 7,0-10,0 мм Объем: 18 * 0.616 : 1000 |  | т |  | 0.011088 |  | 1 |  | 0.0111 | 70834.15 | 0.97 | 68709.13 | 1 |  |  | 762.67
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 68709.01 |  |  |  | 762.67
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 863,23
|  | материальные ресурсы | [14 empty] | 863,23
|  | в т.ч. неучтенные материалы | [14 empty] | 863,23
|  | Итого сметная прибыль | [14 empty] | 0
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 863,23
Всего по смете
|  | Всего прямые затраты | [14 empty] | 237359,85
в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [14 empty] | 42765,08
|  | эксплуатация машин и механизмов | [14 empty] | 21365,39
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [14 empty] | 8606,35
|  | материальные ресурсы | [14 empty] | 123015,37
|  | Всего ФОТ | [14 empty] | 51371,43
|  | Всего накладные расходы | [14 empty] | 47935,93
|  | Всего сметная прибыль | [14 empty] | 25953,49
|  | Итого СМР | [14 empty] | 269641,61
|  | Всего оборудование | [14 empty] | 41871,91
|  | Сметная стоимость в текущих ценах | [14 empty] | 311513,52
|  | Сметная стоимость в текущих ценах для ОС | [14 empty] | 311513,52
Справочно
|  | затраты труда рабочих | [14 empty] | 75,87
|  | затраты труда машинистов | [14 empty] | 12,18
| ВЗиС_Строительство, п.50. | Временные здания и сооружения | [11 empty] | 2,5 % |  |  | 6741,03
|  | Итого с ВЗиС | [14 empty] | 276382,64
| ЗУ_III_Строительство, п.85. | Зимнее удорожание | [11 empty] | 1,9 % |  |  | 5251,27
|  | Итого с зимним удорожанием | [14 empty] | 281633,91
|  | Итого с оборудованием | [14 empty] | 323505,82
| МС РФ от 04.08.2020 №421/пр | Непредвиденные расходы | [11 empty] | 3 % |  |  | 9705,17
|  | Итого без НДС | [14 empty] | 333210,99
| Составил: | [7 empty] | Проверил:
| Начальник сметного отдела |  |  |  | Чернявская Н.П. |  |  |  | Начальник сметного отдела | [6 empty] | Чернявская Н.П.

## 12-01-01
Адепт: Проект v 2025.4 © ООО"Адепт" |  |  | форма №2П, 707/пр от 05.11.2025г.
Смета №12-01-01
на проектные работы
Строительство КТП-6/0,4 кВ мощностью 0,63 МВА, ВЛ-6 кВ протяженностью 0,07 км по договору ТП № 06-084/005-ПС-24 в г.п. Тайцы ЛО.(24-1-06-1-08-03-0-0671).
Заказчик
Проектная организация
Составлена в уровне цен на 4 кв. 2025
№ пп | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства |  |  | Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество x цена | Сметная стоимость, руб.
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5
1 | Комплектная трансформаторная подстанция класса напряжения 6–10 кВ на номинальное напряжение на стороне низкого напряжения 0,23–0,69 кВ проходная, киоскового типа, с количеством ячеек до 8, оборудованная распределительными устройствами высокого и низкого напряжения, автоматического включения резерва. Полная мощность: до 1 х 630 кВА включительно. | НЗ №847/пр Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры. 2023 г. Таблица 3.13. Сооружения электрических трансформаторных подстанций класса напряжения 6 - 10 кВ на номинальное напряжение на стороне низкого напряжения 0.23 - 0.69 кВ, распределительных и секционирующих пунктов напряжением 6-20 кВ, п.5.1 A = 80.8 тыс.руб; Количество = 1 (1 подстанция) |  |  | A * Количество * Ктек * СуммаКст 80 800 руб. * 1 * 1.62 * (0.4 + 0.6) | 130896
Коэффициенты
| Стадия: Проектная документация | Кст = 0.4
| Стадия: Рабочая документация | Кст = 0.6
| инд.4кв.2025г.к 01.01.2021 на пр.раб. | Ктек = 1.62 Письмо Минстроя России от 20.10.2025 №62725-ИФ/09
Разделы документации (ПД)
| 1. Поя зап | 0.5%
| 2. Схе пла орг зем уча | 4%
| 3. Арх реш | 5.5%
| 4. Кон и объ реш | 19%
| 5. Све об инж обо, о сет инж обе, пер инж мер, сод тех реш | 49%
| 5.1. Сис эле | 47% [из 49%]
| 5.2. Ото и вен | 1% [из 49%]
| 5.3. Сис вод и вод | 1% [из 49%]
| 6. Про орг стр | 5%
| 7. Мер по охр окр сре | 6%
| 8. Мер по обе пож без | 6%
| 9. Сме на стр | 5%
Разделы документации (РД)
| 1. Поя зап | 0.5%
| 2. Схе пла орг зем уча | 3%
| 3. Арх реш | 8%
| 4. Кон и объ реш | 25%
| 5. Све об инж обо, о сет инж обе, пер инж мер, сод тех реш | 52%
| 5.1. Сис эле | 50% [из 52%]
| 5.2. Ото и вен | 1% [из 52%]
| 5.3. Сис вод и вод | 1% [из 52%]
| 6. Про орг стр | 6.5%
| 7. Сме на стр | 5%
2 | Воздушные линии электропередачи напряжением свыше 1 до 20 кВ. Длина от 1 до 5 км включительно. | НЗ №847/пр Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры. 2023 г. Таблица 3.17. Воздушные линии электропередачи напряжением свыше 1 до 20 кВ, п.1 A = 33 тыс.руб; B = 39.9 тыс.руб; Xмин = 1; Количество = 1 |  |  | (A + B * (0.4 * Xмин + 0.6 * (Xмин / 2))) * Количество * Ктек * СуммаКст (33 000 руб. + 39 900 руб. * (0.4 * 1 + 0.6 * (1 / 2))) * 1 * 1.62 * (0.4 + 0.6) | 98707
Коэффициенты
| Стадия: Проектная документация | Кст = 0.4
| Стадия: Рабочая документация | Кст = 0.6
| инд.4кв.2025г.к 01.01.2021 на пр.раб. | Ктек = 1.62 Письмо Минстроя России от 20.10.2025 №62725-ИФ/09
Разделы документации (ПД)
| 1. Поя зап | 0.5%
| 2. Про пол отв | 2%
| 3. Тех и кон реш лин объ. Иск соо | 78.5%
| 4. Про орг стр | 6%
| 5. Мер по охр окр сре | 6%
| 6. Мер по обе пож без | 2%
| 7. Сме на стр | 5%
Разделы документации (РД)
| 1. Поя зап | 0.5%
| 2. Про пол отв | 1.5%
| 3. Тех и кон реш лин объ. Иск соо | 88%
| 4. Про орг стр | 5%
| 5. Сме на стр | 5%
3 | Итого по смете: |  |  |  |  | 229603
Руководитель проектной организации
[подпись (инициалы, фамилия)]
Главный инженер проекта
[подпись (инициалы, фамилия)]
Начальник |  |  |  | отдела
|  | [наименование] |  |  | [подпись (инициалы, фамилия)]
Заказчик
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## КА
Система выпуска сметной документации А0 v. 3.7.3.1 Copyright InfoStroy Ltd.
[18 empty] | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  | Первый заместитель генерального директора-главный инженер АО "ЛОЭСК"
Жук В.А.
"_____" ______________ 202__ г.
Конъюнктурный анализ
Строительство КТП-6/0,4 кВ мощностью 0,63 МВА, ВЛ-6 кВ протяженностью 0,07 км по договору ТП № 06-084/005-ПС-24 в г.п. Тайцы ЛО. (24-1-06-1-08-03-0-0671) №02-01-01, №02-01-02
№ п.п. | Код строительного ресурса |  | Наименование строительного ресурса, затрат | Полное наименование строительного ресурса, затрат в обосновывающем докумкете | Ед. изм. | Ед. изм. строительного ресурса, затрат в обосновывающем докумкете | Текущая отпускная цена за ед. изм. в обосновывающем документе с НДС в руб | Текущая отпускная цена за ед. изм. без НДС в руб. в соответствии с графой 5 |  | Стоимость перевозки без НДС в руб. за ед. изм. | Заготовительно-складские расходы |  |  | Сметная цена без НДС в руб. за ед. изм | Год | Квартал | Наименование производителя/поставщика | КПП организации | ИНН организации | Гиперссылка на веб-сайт производителя/поставщика |  |  | Населенный пункт расположения склада производителя/поставщика | Статус организации (производитель (1)/поставщик (2)
[11 empty] | % | руб.
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  | 19 | 20
1.1 | ТЦ_62.2.01.05_47_7814786820_18.09.2025_01 |  | КТП-1000/10/0,4 кВ | КТП-1000/10/0,4 кВ | шт | шт | 3914760 | 3262300 |  |  | 1.2 | 39147.6 |  | 3301447.6 | 2025 | 3 | ООО "СЗ ЭТО" | 781478682 | 7814786820 | нд |  |  | Ленинградская область, г.п. Янино-1 | 1
1.2 |  |  |  | КТП-1000/10/0,4 кВ | шт | шт | 4200000 | 3500000 |  |  | 1.2 | 42000 |  | 3542000 | 2025 | 3 | ООО "Энергоконсалт" | 781301001 | 7813621455 | energoconsult.spb.ru |  |  | Санкт-Петербург | 2
1.3 |  |  |  | КТП-1000/10/0,4 кВ | шт | шт | 4189694.74 | 3491412.28 |  |  | 1.2 | 41896.95 |  | 3533309.23 | 2025 | 3 | ООО "Спецэнерго" | 780401001 | 3702015155 | specenergo.com |  |  | Ленинградская область, г. Всеволожск | 1
2.1 | ТЦ_62.3.05.02_78_7811643196_17.12.2025_02 |  | Разъединитель линейный качающегося типа вертикальной установки, с полимерными изоляторами РЛКВ.1б-10.IV/400 УХЛ1 | Разъединитель линейный качающегося типа вертикальной установки, с полимерными изоляторами РЛКВ.1б-10.IV/400 УХЛ1 | шт | шт | 49650.49 | 41375.41 |  |  | 1.2 | 496.5 |  | 41871.91 | 2025 | 4 | ООО "НПК "Специальная металлургия СПБ" | 781101001 | 7811643196 | http://www.specstali.ru/ |  |  | Санкт-Петербург | 2
2.2 |  |  |  | Разъединитель линейный качающегося типа вертикальной установки, с полимерными изоляторами РЛКВ.1б-10.IV/400 УХЛ1 | шт | шт | 182616 | 152180 |  |  | 1.2 | 1826.16 |  | 154006.16 | 2025 | 4 | ООО "Ржевская Кабельная База" | 780501001 | 7806345589 | http://www.rkb.ru/ |  |  | Санкт-Петербург | 2
2.3 |  |  |  | Разъединитель линейный качающегося типа вертикальной установки, с полимерными изоляторами РЛКВ.1б-10.IV/400 УХЛ1 | шт | шт | 50283.94 | 41903.28 |  |  | 1.2 | 502.84 |  | 42406.12 | 2025 | 4 | ООО "Снабтехмет СПБ" | 784201001 | 7811742655 | https://spb.snabtechmet.ru/o-kompanii/ |  |  | Санкт-Петербург | 2
|  | Составил: | [10 empty] | Проверил:
|  | Главный специалист-сметчик | [6 empty] | Чернявская Н.В. |  |  |  | Начальник сметного отдела | [7 empty] | Чернявская Н.П.