## СЗ
| Заказчик | АО "ЛОЭСК"
(наименование организации)
| Сводка затрат в сумме | 150468.1139 |  |  |  | тыс.руб.с НДС
| Идентификатор инвестиционного проекта | Q_28-1-05-1-03-04-0-0053
СВОДКА ЗАТРАТ
Модернизация ПС 35 кВ Лада в части системы сбора и передачи информации филиала АО "ЛОЭСК" Северные электрические сети
(Наименование инвестиционного проекта)
№ п/п | Наименование затрат | Объектов производственного назначения, тыс. руб. | до 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | После 2030
|  |  | Факт | Факт | План | План | План | План | План | План
|  | Письмо Минэкономразвития России от 30.09.2025 № 37099-ПК/ДОЗи | - | 100 | 105.5 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1
|  |  | - | 1 | 1 | 1.0205 | 1.0623 | 1.1059 | 1.1512 | 1.1984
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Сметная стоимость в текущем уровне цен, тыс. руб. с НДС: | 130824.924
1.1. | ПИР | 3143.6387
1.2. | строительных и монтажных работ | 16535.4676
1.3. | оборудования | 68155.25
1.4. | прочих затрат | 42990.5678
2 | Фактически принятые затраты, тыс. руб. с НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | в т.ч. затраты, включенные в сметную стоимость | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | в т.ч. затраты, не включенные в сметную стоимость | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Остаток от сметной стоимости в текущем уровне цен, тыс. руб. с НДС | 130824.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3143.6387 | 127681.2853 | 0
4 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен, тыс. руб. с НДС | 150468.1139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3476.5389 | 146991.5751 | 0
4.1. | в том числе НДС | 27133.5943
5 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен, тыс. руб. без НДС | 123334.5196
5.1. | ПИР | 2963.6491
5.2. | строительных и монтажных работ | 15588.7265
5.3. | оборудования | 64253.009
5.4. | прочих затрат | 40529.1351

## ССР
Форма № 1
| Заказчик | АО "ЛОЭСК"
(наименование организации)
"Утвержден" « »________________20___ г.
| Сводный сметный расчет стоимостью |  | 130824.924 | тыс. руб.
| В том числе возвратных сумм тыс. руб. |  |  | тыс. руб.
(ссылка на документ об утверждении)
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
по объекту: |  | Модернизация ПС 35 кВ Лада в части системы сбора и передачи информации филиала АО "ЛОЭСК" Северные электрические сети
Объект-аналог
Утверждение ПСД объекта-аналога |  | Распоряжение 12.02.2024 № 59-Р
выполнен по объекту-аналогу: |  | Система сбора и передачи информации. ПС 110 кВ Красное село (ПС 154) ИПР ПАО "Россети Ленэнерго" на 2025-2030 годы, утвержденная приказом Минэнерго России от 28.11.2025 № 2@
(наименование стройки)
Составлен в текущем уровне цен 1 квартала 2026 г.
№ пп | Обоснование | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  | всего
|  |  | строитель- ных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих затрат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
1.1 |  | Вынос в натуру |  |  |  |  | 0
1.2 |  | Схема границ |  |  |  |  | 0
1.3 |  | Сервитут |  |  |  |  | 0
1.2 |  | Топографическая съемка |  |  |  |  | 0
1.5 | Акт | Аренда земельного участка |  |  |  |  | 0
1.6 | ЛС | Работы по вырубке просеки |  |  |  |  | 0
1.7 | ЛС | Организация дорожного движения |  |  |  |  | 0
1.8 | ЛС | Демонтажные работы |  |  |  |  | 0
| Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
2.1 | 02-01-01 | Строительно-монтажные работы | 38.7452 | 13514.9168 | 55864.959 |  | 69418.621
2.2 | [6 empty] | 0
2.3 | [6 empty] | 0
2.4 | ЛС | [5 empty] | 0
2.5 | ЛС | [5 empty] | 0
2.6 | ЛС | [5 empty] | 0
2.7 | ЛС | [5 empty] | 0
2.8 | ЛС | [5 empty] | 0
2.9 | ЛС | [5 empty] | 0
2.10 | ЛС | [5 empty] | 0
2.11 | ЛС | [5 empty] | 0
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" |  | 38.7452 | 13514.9168 | 55864.959 | 0 | 69418.621
| Итого по Главам 1-2 |  | 38.7452 | 13514.9168 | 55864.959 | 0 | 69418.621
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
7.1 | ЛС | [5 empty] | 0
7.2 | ЛС | [5 empty] | 0
7.3 | ЛС | [5 empty] | 0
| Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по Главам 1-7 |  | 38.7452 | 13514.9168 | 55864.959 | 0 | 69418.621
Глава 8. Временные здания и сооружения
8.1 | [6 empty] | 0
| Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по Главам 1-8 |  | 38.7452 | 13514.9168 | 55864.959 | 0 | 69418.621
Глава 9. Прочие работы и затраты
9.1 | 09-01-01 | Пусконаладочные работы |  |  |  | 26837.3857 | 26837.3857
9.2 | [6 empty] | 0
| ЛС | [5 empty] | 0
| ЛС | [5 empty] | 0
9.3 | Акт | Разрешение на допуск в эксплуатацию |  |  |  |  | 0
9.3 |  | Контрольно-исполнительная съемка |  |  |  |  | 0
| Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  | 0 | 0 | 0 | 26837.3857 | 26837.3857
| Итого по Главам 1-9 |  | 38.7452 | 13514.9168 | 55864.959 | 26837.3857 | 96256.0067
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.
10.1 | [6 empty] | 0
10.1 | Приказ АО "ЛОЭСК" №19 о/д от 09.02.2026 | Содержание службы заказчика застройщика |  |  |  | 8400.7846 | 8400.7846
Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль" |  |  | 0 | 0 | 0 | 8400.7846 | 8400.7846
| Итого по Главам 1-10 |  | 38.7452 | 13514.9168 | 55864.959 | 35238.1703 | 104656.7913
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы
12.1 | 12-01-01 | Проектные работы |  |  |  | 2576.753 | 2576.753
12.2 | [6 empty] | 0
12.3 | ЛС | [5 empty] | 0
12.4 | ЛС | [5 empty] | 0
| Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы |  | 0 | 0 | 0 | 2576.753 | 2576.753
| Итого по Главам 1-12 |  | 38.7452 | 13514.9168 | 55864.959 | 37814.9233 | 107233.5443
Налоги и обязательные платежи
|  | НДС 22% | 8.5239 | 2973.2817 | 12290.291 | 8319.2831 | 23591.3797
| Итого "Налоги и обязательные платежи" |  | 8.5239 | 2973.2817 | 12290.291 | 8319.2831 | 23591.3797
| Всего по сводному расчету |  | 47.2691 | 16488.1985 | 68155.25 | 46134.2064 | 130824.924

## 02-01-01
| Наименование программного продукта |  |  |  | Система выпуска сметной документации А0 v. 3.7.3.1 Copyright InfoStroy Ltd.
| СОГЛАСОВАНО | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ
| "_____" ______________ 20___ г. | [8 empty] | "_____" ______________ 20___ г.
Модернизация ПС 35 кВ Лада в части системы сбора и передачи информации филиала АО "ЛОЭСК" Северные электрические сети
(наименование стройки)
Модернизация ПС 35 кВ Лада в части системы сбора и передачи информации филиала АО "ЛОЭСК" Северные электрические сети
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-01
Модернизация ПС 35 кВ Лада в части системы сбора и передачи информации филиала АО "ЛОЭСК" Северные электрические сети. Строительно-монтажные работы
(наименование работ и затрат)
| Составлен(а) | Ресурсно-индексным | [6 empty] | методом
| Основание | тз
(проектная и (или) иная техническая документация)
| Составлен(а) в текущем уровне цен |  | 1 кв. 2026
| Сметная стоимость |  | 84690717.57 |  |  | руб.
|  | в том числе: | [6 empty] | Средства на оплату труда рабочих | [5 empty] | 4910072.27 | руб.
|  | строительных работ | 47269.13 |  |  | руб. |  |  | Средства на оплату труда машинистов | [5 empty] | 7972.59 | руб.
|  | монтажных работ | 16488198.47 |  |  | руб. |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 5983 |  | чел. час.
|  | оборудования | 68155249.97 |  |  | руб. |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 12 |  | чел. час.
|  | прочих затрат | 0 |  |  | руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество |  |  |  |  | Сметная стоимость, руб.
[5 empty] | на единицу |  | коэффициенты |  | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен |  | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты |  | всего в текущем уровне цен, руб.
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |  | 12
Демонтаж
1 | ГЭСНм-11-04-002-01 | Аппарат настольный, масса: до 0,015 т |  | шт | 2 |  | 1 |  | 2
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 571/пр_2022_п.84_т.3_стр.1_стб.3 | Козп=0,7; Кэм=0,7; Кзтм=0,7; Кмат=0_Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.5_гр.4 | Кзт=1,35; Кэм=1,35; Кзтм=1,35_Производство работ внутри работающих ТП и распределительных подстанций, электропомещениях с действ-м эл. оборудованием или кабельными линиями под напряжением.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 1.9467 | [6 empty] | 985.87
| ФСБЦ ТЗ-1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  | чел.-ч | 1.03 |  | 0.945 |  | 1.9467 |  |  |  | 506.43 | 1 |  | 985.87
| 2 | ЭМ | [13 empty] | 198.9
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0.3024 | [6 empty] | 172.45
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 0.16 |  | 0.945 |  | 0.3024 |  |  |  | 657.75 |  |  | 198.9
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч | 0.16 |  | 0.945 |  | 0.3024 |  |  |  | 570.26 | 1 |  | 172.45
| 4 | М | [13 empty] | 14.61
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % | 1 |  |  |  | 14.6054 |  |  |  | 1 |  |  | 14.61
|  | Итого прямые затраты | [13 empty] | 1371.83
|  | ФОТ | [13 empty] | 1158.32
| 812/пр_2020_прил._т._п.53_гр.3 | НР (053 Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники) |  | % | 90 |  | 1 |  | 90 | [6 empty] | 1042.49
| 774/пр_2020_прил._т._п.53_гр.3 | СП (053 Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники) |  | % | 46 |  | 1 |  | 46 | [6 empty] | 532.83
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 1473.57 |  |  | 2947.15
2 | ГЭСНм-11-04-008-02 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 10 кг |  | шт | 1 |  | 1 |  | 1
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.5_гр.4 | Кзт=1,35; Кэм=1,35; Кзтм=1,35_Производство работ внутри работающих ТП и распределительных подстанций, электропомещениях с действ-м эл. оборудованием или кабельными линиями под напряжением.
| 571/пр_2022_п.84_т.3_стр.1_стб.3 | Козп=0,7; Кэм=0,7; Кзтм=0,7; Кмат=0_Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 1.9467 | [6 empty] | 998.29
| ФСБЦ ТЗ-1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 |  | чел.-ч | 2.06 |  | 0.945 |  | 1.9467 |  |  |  | 512.81 | 1 |  | 998.29
| 2 | ЭМ | [13 empty] | 6.22
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0.00945 | [6 empty] | 5.39
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 0.01 |  | 0.945 |  | 0.00945 |  |  |  | 657.75 |  |  | 6.22
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч | 0.01 |  | 0.945 |  | 0.00945 |  |  |  | 570.26 | 1 |  | 5.39
| 4 | М | [13 empty] | 14.79
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % | 1 |  |  |  | 14.7894 |  |  |  | 1 |  |  | 14.79
|  | Итого прямые затраты | [13 empty] | 1024.69
|  | ФОТ | [13 empty] | 1003.68
| 812/пр_2020_прил._т._п.53_гр.3 | НР (053 Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники) |  | % | 90 |  | 1 |  | 90 | [6 empty] | 903.31
| 774/пр_2020_прил._т._п.53_гр.3 | СП (053 Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники) |  | % | 46 |  | 1 |  | 46 | [6 empty] | 461.69
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 2389.69 |  |  | 2389.69
3 | ГЭСНм-08-02-398-01 | Провод в лотках, сечением: до 6 мм2 |  | 100 м | 10 |  | 1 |  | 10
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.5_гр.4 | Кзт=1,35; Кэм=1,35; Кзтм=1,35_Производство работ внутри работающих ТП и распределительных подстанций, электропомещениях с действ-м эл. оборудованием или кабельными линиями под напряжением.
| 571/пр_2022_п.84_т.3_стр.3_стб.3 | Козп=0,5; Кэм=0,5; Кзтм=0,5; Кмат=0_Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), с разборкой и резкой на части
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 6.9525 | [6 empty] | 3876.02
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч | 1.03 |  | 0.675 |  | 6.9525 |  |  |  | 557.5 | 1 |  | 3876.02
| 2 | ЭМ | [13 empty] | 156.73
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0.135 | [6 empty] | 90.2
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч | 0.01 |  | 0.675 |  | 0.0675 |  |  |  | 1664.09 |  |  | 112.33
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч | 0.01 |  | 0.675 |  | 0.0675 |  |  |  | 766.03 | 1 |  | 51.71
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 0.01 |  | 0.675 |  | 0.0675 |  |  |  | 657.75 |  |  | 44.4
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч | 0.01 |  | 0.675 |  | 0.0675 |  |  |  | 570.26 | 1 |  | 38.49
| 4 | М | [13 empty] | 57.42
| ФСБЦ 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  | кг | 0.05 |  |  |  |  | 79.88 |  | 1.52 | 121.42 |  |  | 0
| ФСБЦ 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  | м | 13.33 |  |  |  |  | 5.87 |  | 0.91 | 5.34 |  |  | 0
| ФСБЦ 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  | 10 м | 0.5 |  |  |  |  | 37.71 |  | 1.58 | 59.58 |  |  | 0
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % | 1 |  |  |  | 57.4225 |  |  |  | 1 |  |  | 57.42
|  | Итого прямые затраты | [13 empty] | 4180.37
|  | ФОТ | [13 empty] | 3966.22
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 3847.23
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 2022.77
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 1005.04 |  |  | 10050.37
4 | ГЭСНм-08-02-398-01 | Провод в лотках, сечением: до 6 мм2 |  | 100 м | 5 |  | 1 |  | 5
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.5_гр.4 | Кзт=1,35; Кэм=1,35; Кзтм=1,35_Производство работ внутри работающих ТП и распределительных подстанций, электропомещениях с действ-м эл. оборудованием или кабельными линиями под напряжением.
| 571/пр_2022_п.84_т.3_стр.3_стб.3 | Козп=0,5; Кэм=0,5; Кзтм=0,5; Кмат=0_Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), с разборкой и резкой на части
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 3.4762 | [6 empty] | 1938.01
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч | 1.03 |  | 0.675 |  | 3.4762 |  |  |  | 557.5 | 1 |  | 1938.01
| 2 | ЭМ | [13 empty] | 78.36
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0.0675 | [6 empty] | 45.1
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч | 0.01 |  | 0.675 |  | 0.03375 |  |  |  | 1664.09 |  |  | 56.16
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч | 0.01 |  | 0.675 |  | 0.03375 |  |  |  | 766.03 | 1 |  | 25.85
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 0.01 |  | 0.675 |  | 0.03375 |  |  |  | 657.75 |  |  | 22.2
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч | 0.01 |  | 0.675 |  | 0.03375 |  |  |  | 570.26 | 1 |  | 19.25
| 4 | М | [13 empty] | 28.71
| ФСБЦ 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  | кг | 0.05 |  |  |  |  | 79.88 |  | 1.52 | 121.42 |  |  | 0
| ФСБЦ 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  | м | 13.33 |  |  |  |  | 5.87 |  | 0.91 | 5.34 |  |  | 0
| ФСБЦ 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  | 10 м | 0.5 |  |  |  |  | 37.71 |  | 1.58 | 59.58 |  |  | 0
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % | 1 |  |  |  | 28.7112 |  |  |  | 1 |  |  | 28.71
|  | Итого прямые затраты | [13 empty] | 2090.18
|  | ФОТ | [13 empty] | 1983.11
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 1923.62
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 1011.39
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 1005.04 |  |  | 5025.19
5 | ГЭСНм-08-02-398-01 | Провод в лотках, сечением: до 6 мм2 |  | 100 м | 8 |  | 1 |  | 8
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.5_гр.4 | Кзт=1,35; Кэм=1,35; Кзтм=1,35_Производство работ внутри работающих ТП и распределительных подстанций, электропомещениях с действ-м эл. оборудованием или кабельными линиями под напряжением.
| 571/пр_2022_п.84_т.3_стр.3_стб.3 | Козп=0,5; Кэм=0,5; Кзтм=0,5; Кмат=0_Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), с разборкой и резкой на части
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 5.562 | [6 empty] | 3100.82
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч | 1.03 |  | 0.675 |  | 5.562 |  |  |  | 557.5 | 1 |  | 3100.82
| 2 | ЭМ | [13 empty] | 125.38
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0.108 | [6 empty] | 72.16
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч | 0.01 |  | 0.675 |  | 0.054 |  |  |  | 1664.09 |  |  | 89.86
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч | 0.01 |  | 0.675 |  | 0.054 |  |  |  | 766.03 | 1 |  | 41.37
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 0.01 |  | 0.675 |  | 0.054 |  |  |  | 657.75 |  |  | 35.52
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч | 0.01 |  | 0.675 |  | 0.054 |  |  |  | 570.26 | 1 |  | 30.79
| 4 | М | [13 empty] | 45.94
| ФСБЦ 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  | кг | 0.05 |  |  |  |  | 79.88 |  | 1.52 | 121.42 |  |  | 0
| ФСБЦ 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  | м | 13.33 |  |  |  |  | 5.87 |  | 0.91 | 5.34 |  |  | 0
| ФСБЦ 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  | 10 м | 0.5 |  |  |  |  | 37.71 |  | 1.58 | 59.58 |  |  | 0
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % | 1 |  |  |  | 45.938 |  |  |  | 1 |  |  | 45.94
|  | Итого прямые затраты | [13 empty] | 3344.3
|  | ФОТ | [13 empty] | 3172.98
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 3077.79
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 1618.22
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 1005.04 |  |  | 8040.31
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [13 empty] | 12011,37
|  | оплата труда | [13 empty] | 10899,01
|  | эксплуатация машин | [13 empty] | 565,59
|  | оплата труда машинистов | [13 empty] | 385,30
|  | материальные ресурсы | [13 empty] | 161,47
|  | в т.ч. материалы учтенные в расценках | [13 empty] | 161,47
|  | Итого ФОТ | [13 empty] | 22078,75
|  | Итого накладные расходы | [13 empty] | 10794,44
|  | Итого сметная прибыль | [13 empty] | 5646,90
|  | Итого СМР в текущих ценах | [13 empty] | 28452,71
|  | Итого по разделу | [13 empty] | 28452,71
Справочно
|  | затраты труда рабочих | [13 empty] | 19,89
|  | затраты труда машинистов | [13 empty] | 0,63
Электромонтажные работы Монтаж выносной антенны на внешней стене ОПУ
6 | ГЭСНм-11-02-001-01 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг |  | шт | 2 |  | 1 |  | 2
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.4 | Кзт=1,20; Кэм=1,20; Кзтм=1,20_Производство работ в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи и др., если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с треб-ми техники безопасности.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 2.472 | [6 empty] | 1451.78
| ФСБЦ ТЗ-1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  | чел.-ч | 1.03 |  | 1.2 |  | 2.472 |  |  |  | 587.29 | 1 |  | 1451.78
| 2 | ЭМ | [13 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [11 empty] | 0
| 4 | М | [13 empty] | 37.95
| ФСБЦ 01.1.02.08-1040 | Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм |  | кг | 0.042 |  | 1 |  | 0.084 | 137.59 |  | 1.19 | 163.73 |  |  | 13.75
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % | 1 |  | 1 |  | 24.1963 |  |  |  | 1 |  |  | 24.2
|  | Итого прямые затраты | [13 empty] | 1489.73
|  | ФОТ | [13 empty] | 1451.78
| 812/пр_2020_прил._т._п.53_гр.3 | НР (053 Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники) |  | % | 90 |  | 1 |  | 90 | [6 empty] | 1306.6
| 774/пр_2020_прил._т._п.53_гр.3 | СП (053 Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники) |  | % | 46 |  | 1 |  | 46 | [6 empty] | 667.82
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 1732.08 |  |  | 3464.15
7 | ГЭСНм-08-02-411-01 | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм |  | 100 м | 0.2 |  | 1 |  | 0.2
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.4 | Кзт=1,20; Кэм=1,20; Кзтм=1,20_Производство работ в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи и др., если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с треб-ми техники безопасности.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 6.6624 | [6 empty] | 3714.29
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч | 27.76 |  | 1.2 |  | 6.6624 |  |  |  | 557.5 | 1 |  | 3714.29
| 2 | ЭМ | [13 empty] | 259.63
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0.0864 | [6 empty] | 57.73
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч | 0.18 |  | 1.2 |  | 0.0432 |  |  |  | 1664.09 |  |  | 71.89
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч | 0.18 |  | 1.2 |  | 0.0432 |  |  |  | 766.03 | 1 |  | 33.09
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 0.18 |  | 1.2 |  | 0.0432 |  |  |  | 657.75 |  |  | 28.41
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч | 0.18 |  | 1.2 |  | 0.0432 |  |  |  | 570.26 | 1 |  | 24.64
| ФСБЦ 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | маш.-ч | 14.32 |  | 1.2 |  | 3.4368 |  |  |  | 46.36 |  |  | 159.33
| 4 | М | [13 empty] | 967.23
| ФСБЦ 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  | 10 шт | 0.5 |  | 1 |  | 0.1 | 944.69 |  | 1.34 | 1265.88 |  |  | 126.59
| ФСБЦ 20.2.02.01-0019 | Втулки изолирующие, размеры 65х50х18 мм |  | 1000 шт | 0.01 |  | 1 |  | 0.002 | 3658.94 |  | 1.34 | 4902.98 |  |  | 9.81
| ФСБЦ 08.3.07.01-0052 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм |  | т | 0.0515 |  | 1 |  | 0.0103 | 70310.45 |  | 0.77 | 54139.05 |  |  | 557.63
| ФСБЦ 18.5.08.09-0002 | Патрубки стальные |  | м | 2.5 |  | 1 |  | 0.5 | 272.01 |  | 0.84 | 228.49 |  |  | 114.25
| ФСБЦ 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  | кВт-ч | 0.568 |  | 1 |  | 0.1136 |  |  |  | 10.01 |  |  | 1.14
| ФСБЦ 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  | кг | 1.05 |  | 1 |  | 0.21 | 155.63 |  | 0.81 | 126.06 |  |  | 26.47
| ФСБЦ 01.7.15.04-0011 | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм |  | т | 0.00218 |  | 1 |  | 0.000436 | 127406 |  | 1.25 | 159257.5 |  |  | 69.44
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % | 1 |  | 1 |  | 61.9048 |  |  |  | 1 |  |  | 61.9
|  | Итого прямые затраты | [13 empty] | 4998.88
|  | ФОТ | [13 empty] | 3772.02
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 3658.86
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 1923.73
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 52907.35 |  |  | 10581.47
8 | ГЭСНм-08-02-412-01 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 |  | 100 м | 0.2 |  | 1 |  | 0.2
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.4 | Кзт=1,20; Кэм=1,20; Кзтм=1,20_Производство работ в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи и др., если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с треб-ми техники безопасности.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 1.0776 | [6 empty] | 600.76
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч | 4.49 |  | 1.2 |  | 1.0776 |  |  |  | 557.5 | 1 |  | 600.76
| 2 | ЭМ | [13 empty] | 5.57
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0.0048 | [6 empty] | 3.21
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч | 0.01 |  | 1.2 |  | 0.0024 |  |  |  | 1664.09 |  |  | 3.99
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч | 0.01 |  | 1.2 |  | 0.0024 |  |  |  | 766.03 | 1 |  | 1.84
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 0.01 |  | 1.2 |  | 0.0024 |  |  |  | 657.75 |  |  | 1.58
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч | 0.01 |  | 1.2 |  | 0.0024 |  |  |  | 570.26 | 1 |  | 1.37
| 4 | М | [13 empty] | 39.95
| ФСБЦ 20.2.01.05-0001 | Гильзы кабельные медные 2,5 мм |  | 100 шт | 0.05 |  | 1 |  | 0.01 | 412.93 |  | 1.24 | 512.03 |  |  | 5.12
| ФСБЦ 20.2.02.01-0011 | Втулки полипропиленовые, диаметр 17 мм |  | 1000 шт | 0.0122 |  | 1 |  | 0.00244 | 1481.45 |  | 1.29 | 1911.07 |  |  | 4.66
| ФСБЦ 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  | кг | 0.02 |  | 1 |  | 0.004 | 79.88 |  | 1.52 | 121.42 |  |  | 0.49
| ФСБЦ 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  | м | 13.33 |  | 1 |  | 2.666 | 5.87 |  | 0.91 | 5.34 |  |  | 14.24
| ФСБЦ 01.7.07.20-0002 | Тальк молотый, сорт I |  | т | 0.00043 |  | 1 |  | 8.6e-05 | 43821.53 |  | 1.44 | 63103 |  |  | 5.43
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % | 1 |  | 1 |  | 10.0127 |  |  |  | 1 |  |  | 10.01
|  | Итого прямые затраты | [13 empty] | 649.49
|  | ФОТ | [13 empty] | 603.97
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 585.85
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 308.02
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 7716.8 |  |  | 1543.36
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [13 empty] | 7138,10
|  | оплата труда | [13 empty] | 5766,83
|  | эксплуатация машин | [13 empty] | 265,20
|  | оплата труда машинистов | [13 empty] | 60,94
|  | материальные ресурсы | [13 empty] | 1045,13
|  | в т.ч. материалы учтенные в расценках | [13 empty] | 1045,13
|  | Итого ФОТ | [13 empty] | 11379,08
|  | Итого накладные расходы | [13 empty] | 5551,31
|  | Итого сметная прибыль | [13 empty] | 2899,57
|  | Итого СМР в текущих ценах | [13 empty] | 15588,98
|  | Итого по разделу | [13 empty] | 15588,98
Справочно
|  | затраты труда рабочих | [13 empty] | 10,21
|  | затраты труда машинистов | [13 empty] | 0,09
Монтажные работы на закрытой части
Установка шкафа серверного основного ШСО, напольный двусторонний 800х2200х1000 (ШхВхГ), (масса 350 кг)
9 | ГЭСНм-10-03-001-03 | Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса: свыше 300 кг |  | шт | 1 |  | 1 |  | 1
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.5_гр.4 | Кзт=1,35; Кэм=1,35; Кзтм=1,35_Производство работ внутри работающих ТП и распределительных подстанций, электропомещениях с действ-м эл. оборудованием или кабельными линиями под напряжением.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 22.275 | [6 empty] | 11280.73
| ФСБЦ ТЗ-1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  | чел.-ч | 16.5 |  | 1.35 |  | 22.275 |  |  |  | 506.43 | 1 |  | 11280.73
| 2 | ЭМ | [13 empty] | 1495.08
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0.891 | [6 empty] | 583.94
| ФСБЦ 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) |  | маш.-ч | 1.95 |  | 1.35 |  | 2.6325 | 6.62 |  | 1.52 | 10.06 |  |  | 26.48
| ФСБЦ 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  | маш.-ч | 0.66 |  | 1.35 |  | 0.891 |  |  |  | 1648.26 |  |  | 1468.6
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч | 0.66 |  | 1.35 |  | 0.891 |  |  |  | 655.38 | 1 |  | 583.94
| 4 | М | [13 empty] | 1231.35
| ФСБЦ 14.1.01.01-0003 | Клей столярный сухой |  | кг | 0.025 |  | 1 |  | 0.025 | 105.25 |  | 1.26 | 132.62 |  |  | 3.32
| ФСБЦ 11.2.11.04-0101 | Фанера с наружными слоями из шпона березы, марка ФСФ, сорт I/II, шлифованная, толщина 4 мм |  | м3 | 0.008 |  | 1 |  | 0.008 | 175456.94 |  | 0.72 | 126329 |  |  | 1010.63
| ФСБЦ 01.7.20.03-0012 | Мешковина джутовая |  | м2 | 0.45 |  | 1 |  | 0.45 | 71.62 |  | 1.56 | 111.73 |  |  | 50.28
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % | 1 |  | 1 |  | 167.1219 |  |  |  | 1 |  |  | 167.12
|  | Итого прямые затраты | [13 empty] | 14591.1
|  | ФОТ | [13 empty] | 11864.67
| 812/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3 | НР (051.1 прокладка и монтаж сетей связи) |  | % | 90 |  | 1 |  | 90 | [6 empty] | 10678.2
| 774/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3 | СП (051.1 прокладка и монтаж сетей связи) |  | % | 46 |  | 1 |  | 46 | [6 empty] | 5457.75
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 30727.05 |  |  | 30727.05
Установка шкафа серверного резервного ШСР, напольный двусторонний 800х2200х1000 (ШхВхГ), (масса 350 кг)
10 | ГЭСНм-10-03-001-03 | Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса: свыше 300 кг |  | шт | 1 |  | 1 |  | 1
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.5_гр.4 | Кзт=1,35; Кэм=1,35; Кзтм=1,35_Производство работ внутри работающих ТП и распределительных подстанций, электропомещениях с действ-м эл. оборудованием или кабельными линиями под напряжением.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 22.275 | [6 empty] | 11280.73
| ФСБЦ ТЗ-1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  | чел.-ч | 16.5 |  | 1.35 |  | 22.275 |  |  |  | 506.43 | 1 |  | 11280.73
| 2 | ЭМ | [13 empty] | 1495.08
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0.891 | [6 empty] | 583.94
| ФСБЦ 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) |  | маш.-ч | 1.95 |  | 1.35 |  | 2.6325 | 6.62 |  | 1.52 | 10.06 |  |  | 26.48
| ФСБЦ 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  | маш.-ч | 0.66 |  | 1.35 |  | 0.891 |  |  |  | 1648.26 |  |  | 1468.6
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч | 0.66 |  | 1.35 |  | 0.891 |  |  |  | 655.38 | 1 |  | 583.94
| 4 | М | [13 empty] | 1231.35
| ФСБЦ 14.1.01.01-0003 | Клей столярный сухой |  | кг | 0.025 |  | 1 |  | 0.025 | 105.25 |  | 1.26 | 132.62 |  |  | 3.32
| ФСБЦ 11.2.11.04-0101 | Фанера с наружными слоями из шпона березы, марка ФСФ, сорт I/II, шлифованная, толщина 4 мм |  | м3 | 0.008 |  | 1 |  | 0.008 | 175456.94 |  | 0.72 | 126329 |  |  | 1010.63
| ФСБЦ 01.7.20.03-0012 | Мешковина джутовая |  | м2 | 0.45 |  | 1 |  | 0.45 | 71.62 |  | 1.56 | 111.73 |  |  | 50.28
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % | 1 |  | 1 |  | 167.1219 |  |  |  | 1 |  |  | 167.12
|  | Итого прямые затраты | [13 empty] | 14591.1
|  | ФОТ | [13 empty] | 11864.67
| 812/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3 | НР (051.1 прокладка и монтаж сетей связи) |  | % | 90 |  | 1 |  | 90 | [6 empty] | 10678.2
| 774/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3 | СП (051.1 прокладка и монтаж сетей связи) |  | % | 46 |  | 1 |  | 46 | [6 empty] | 5457.75
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 30727.05 |  |  | 30727.05
Установка шкафа ШКП ОРУ 110 кВ, напольный двусторонний 800х2200х600 (ШхВхГ), (масса 320 кг)
11 | ГЭСНм-10-03-001-03 | Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса: свыше 300 кг |  | шт | 1 |  | 1 |  | 1
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.5_гр.4 | Кзт=1,35; Кэм=1,35; Кзтм=1,35_Производство работ внутри работающих ТП и распределительных подстанций, электропомещениях с действ-м эл. оборудованием или кабельными линиями под напряжением.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 22.275 | [6 empty] | 11280.73
| ФСБЦ ТЗ-1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  | чел.-ч | 16.5 |  | 1.35 |  | 22.275 |  |  |  | 506.43 | 1 |  | 11280.73
| 2 | ЭМ | [13 empty] | 1495.08
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0.891 | [6 empty] | 583.94
| ФСБЦ 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) |  | маш.-ч | 1.95 |  | 1.35 |  | 2.6325 | 6.62 |  | 1.52 | 10.06 |  |  | 26.48
| ФСБЦ 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  | маш.-ч | 0.66 |  | 1.35 |  | 0.891 |  |  |  | 1648.26 |  |  | 1468.6
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч | 0.66 |  | 1.35 |  | 0.891 |  |  |  | 655.38 | 1 |  | 583.94
| 4 | М | [13 empty] | 1231.35
| ФСБЦ 14.1.01.01-0003 | Клей столярный сухой |  | кг | 0.025 |  | 1 |  | 0.025 | 105.25 |  | 1.26 | 132.62 |  |  | 3.32
| ФСБЦ 11.2.11.04-0101 | Фанера с наружными слоями из шпона березы, марка ФСФ, сорт I/II, шлифованная, толщина 4 мм |  | м3 | 0.008 |  | 1 |  | 0.008 | 175456.94 |  | 0.72 | 126329 |  |  | 1010.63
| ФСБЦ 01.7.20.03-0012 | Мешковина джутовая |  | м2 | 0.45 |  | 1 |  | 0.45 | 71.62 |  | 1.56 | 111.73 |  |  | 50.28
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % | 1 |  | 1 |  | 167.1219 |  |  |  | 1 |  |  | 167.12
|  | Итого прямые затраты | [13 empty] | 14591.1
|  | ФОТ | [13 empty] | 11864.67
| 812/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3 | НР (051.1 прокладка и монтаж сетей связи) |  | % | 90 |  | 1 |  | 90 | [6 empty] | 10678.2
| 774/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3 | СП (051.1 прокладка и монтаж сетей связи) |  | % | 46 |  | 1 |  | 46 | [6 empty] | 5457.75
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 30727.05 |  |  | 30727.05
Установка шкафа ШКП КРУ 10кВ 7, 8с, напольный двусторонний 800х2200х600 (ШхВхГ), (масса 320 кг)
12 | ГЭСНм-10-03-001-03 | Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса: свыше 300 кг |  | шт | 1 |  | 1 |  | 1
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.5_гр.4 | Кзт=1,35; Кэм=1,35; Кзтм=1,35_Производство работ внутри работающих ТП и распределительных подстанций, электропомещениях с действ-м эл. оборудованием или кабельными линиями под напряжением.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 22.275 | [6 empty] | 11280.73
| ФСБЦ ТЗ-1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  | чел.-ч | 16.5 |  | 1.35 |  | 22.275 |  |  |  | 506.43 | 1 |  | 11280.73
| 2 | ЭМ | [13 empty] | 1495.08
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0.891 | [6 empty] | 583.94
| ФСБЦ 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) |  | маш.-ч | 1.95 |  | 1.35 |  | 2.6325 | 6.62 |  | 1.52 | 10.06 |  |  | 26.48
| ФСБЦ 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  | маш.-ч | 0.66 |  | 1.35 |  | 0.891 |  |  |  | 1648.26 |  |  | 1468.6
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч | 0.66 |  | 1.35 |  | 0.891 |  |  |  | 655.38 | 1 |  | 583.94
| 4 | М | [13 empty] | 1231.35
| ФСБЦ 14.1.01.01-0003 | Клей столярный сухой |  | кг | 0.025 |  | 1 |  | 0.025 | 105.25 |  | 1.26 | 132.62 |  |  | 3.32
| ФСБЦ 11.2.11.04-0101 | Фанера с наружными слоями из шпона березы, марка ФСФ, сорт I/II, шлифованная, толщина 4 мм |  | м3 | 0.008 |  | 1 |  | 0.008 | 175456.94 |  | 0.72 | 126329 |  |  | 1010.63
| ФСБЦ 01.7.20.03-0012 | Мешковина джутовая |  | м2 | 0.45 |  | 1 |  | 0.45 | 71.62 |  | 1.56 | 111.73 |  |  | 50.28
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % | 1 |  | 1 |  | 167.1219 |  |  |  | 1 |  |  | 167.12
|  | Итого прямые затраты | [13 empty] | 14591.1
|  | ФОТ | [13 empty] | 11864.67
| 812/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3 | НР (051.1 прокладка и монтаж сетей связи) |  | % | 90 |  | 1 |  | 90 | [6 empty] | 10678.2
| 774/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3 | СП (051.1 прокладка и монтаж сетей связи) |  | % | 46 |  | 1 |  | 46 | [6 empty] | 5457.75
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 30727.05 |  |  | 30727.05
Установка шкафа ШКП КРУ 6 кВ 3, 4с, напольный двусторонний 800х2200х600 (ШхВхГ), (масса 320 кг)
13 | ГЭСНм-10-03-001-03 | Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса: свыше 300 кг |  | шт | 1 |  | 1 |  | 1
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.5_гр.4 | Кзт=1,35; Кэм=1,35; Кзтм=1,35_Производство работ внутри работающих ТП и распределительных подстанций, электропомещениях с действ-м эл. оборудованием или кабельными линиями под напряжением.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 22.275 | [6 empty] | 11280.73
| ФСБЦ ТЗ-1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  | чел.-ч | 16.5 |  | 1.35 |  | 22.275 |  |  |  | 506.43 | 1 |  | 11280.73
| 2 | ЭМ | [13 empty] | 1495.08
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0.891 | [6 empty] | 583.94
| ФСБЦ 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) |  | маш.-ч | 1.95 |  | 1.35 |  | 2.6325 | 6.62 |  | 1.52 | 10.06 |  |  | 26.48
| ФСБЦ 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  | маш.-ч | 0.66 |  | 1.35 |  | 0.891 |  |  |  | 1648.26 |  |  | 1468.6
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч | 0.66 |  | 1.35 |  | 0.891 |  |  |  | 655.38 | 1 |  | 583.94
| 4 | М | [13 empty] | 1231.35
| ФСБЦ 14.1.01.01-0003 | Клей столярный сухой |  | кг | 0.025 |  | 1 |  | 0.025 | 105.25 |  | 1.26 | 132.62 |  |  | 3.32
| ФСБЦ 11.2.11.04-0101 | Фанера с наружными слоями из шпона березы, марка ФСФ, сорт I/II, шлифованная, толщина 4 мм |  | м3 | 0.008 |  | 1 |  | 0.008 | 175456.94 |  | 0.72 | 126329 |  |  | 1010.63
| ФСБЦ 01.7.20.03-0012 | Мешковина джутовая |  | м2 | 0.45 |  | 1 |  | 0.45 | 71.62 |  | 1.56 | 111.73 |  |  | 50.28
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % | 1 |  | 1 |  | 167.1219 |  |  |  | 1 |  |  | 167.12
|  | Итого прямые затраты | [13 empty] | 14591.1
|  | ФОТ | [13 empty] | 11864.67
| 812/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3 | НР (051.1 прокладка и монтаж сетей связи) |  | % | 90 |  | 1 |  | 90 | [6 empty] | 10678.2
| 774/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3 | СП (051.1 прокладка и монтаж сетей связи) |  | % | 46 |  | 1 |  | 46 | [6 empty] | 5457.75
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 30727.05 |  |  | 30727.05
Установка шкафа ШКП ЗРУ 6 кВ 1, 2с, напольный двусторонний 800х2200х600 (ШхВхГ), (масса 320 кг)
14 | ГЭСНм-10-03-001-03 | Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса: свыше 300 кг |  | шт | 1 |  | 1 |  | 1
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.5_гр.4 | Кзт=1,35; Кэм=1,35; Кзтм=1,35_Производство работ внутри работающих ТП и распределительных подстанций, электропомещениях с действ-м эл. оборудованием или кабельными линиями под напряжением.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 22.275 | [6 empty] | 11280.73
| ФСБЦ ТЗ-1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  | чел.-ч | 16.5 |  | 1.35 |  | 22.275 |  |  |  | 506.43 | 1 |  | 11280.73
| 2 | ЭМ | [13 empty] | 1495.08
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0.891 | [6 empty] | 583.94
| ФСБЦ 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) |  | маш.-ч | 1.95 |  | 1.35 |  | 2.6325 | 6.62 |  | 1.52 | 10.06 |  |  | 26.48
| ФСБЦ 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  | маш.-ч | 0.66 |  | 1.35 |  | 0.891 |  |  |  | 1648.26 |  |  | 1468.6
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч | 0.66 |  | 1.35 |  | 0.891 |  |  |  | 655.38 | 1 |  | 583.94
| 4 | М | [13 empty] | 1231.35
| ФСБЦ 14.1.01.01-0003 | Клей столярный сухой |  | кг | 0.025 |  | 1 |  | 0.025 | 105.25 |  | 1.26 | 132.62 |  |  | 3.32
| ФСБЦ 11.2.11.04-0101 | Фанера с наружными слоями из шпона березы, марка ФСФ, сорт I/II, шлифованная, толщина 4 мм |  | м3 | 0.008 |  | 1 |  | 0.008 | 175456.94 |  | 0.72 | 126329 |  |  | 1010.63
| ФСБЦ 01.7.20.03-0012 | Мешковина джутовая |  | м2 | 0.45 |  | 1 |  | 0.45 | 71.62 |  | 1.56 | 111.73 |  |  | 50.28
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % | 1 |  | 1 |  | 167.1219 |  |  |  | 1 |  |  | 167.12
|  | Итого прямые затраты | [13 empty] | 14591.1
|  | ФОТ | [13 empty] | 11864.67
| 812/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3 | НР (051.1 прокладка и монтаж сетей связи) |  | % | 90 |  | 1 |  | 90 | [6 empty] | 10678.2
| 774/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3 | СП (051.1 прокладка и монтаж сетей связи) |  | % | 46 |  | 1 |  | 46 | [6 empty] | 5457.75
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 30727.05 |  |  | 30727.05
Установка автоматических выключателей на DIN-рейку
15 | ГЭСНм-08-01-080-02 | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 6 |  | шт | 4 |  | 1 |  | 4
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.5_гр.4 | Кзт=1,35; Кэм=1,35; Кзтм=1,35_Производство работ внутри работающих ТП и распределительных подстанций, электропомещениях с действ-м эл. оборудованием или кабельными линиями под напряжением.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 5.562 | [6 empty] | 3171.79
| ФСБЦ ТЗ-1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  | чел.-ч | 1.03 |  | 1.35 |  | 5.562 |  |  |  | 570.26 | 1 |  | 3171.79
| 2 | ЭМ | [13 empty] | 877.66
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0.756 | [6 empty] | 505.12
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч | 0.07 |  | 1.35 |  | 0.378 |  |  |  | 1664.09 |  |  | 629.03
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч | 0.07 |  | 1.35 |  | 0.378 |  |  |  | 766.03 | 1 |  | 289.56
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 0.07 |  | 1.35 |  | 0.378 |  |  |  | 657.75 |  |  | 248.63
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч | 0.07 |  | 1.35 |  | 0.378 |  |  |  | 570.26 | 1 |  | 215.56
| 4 | М | [13 empty] | 76.94
| ФСБЦ 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  | кг | 0.04 |  | 1 |  | 0.16 | 174.93 |  | 1.07 | 187.18 |  |  | 29.95
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % | 1 |  | 1 |  | 46.9894 |  |  |  | 1 |  |  | 46.99
|  | Итого прямые затраты | [13 empty] | 4631.51
|  | ФОТ | [13 empty] | 3676.91
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 3566.6
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 1875.22
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 2518.33 |  |  | 10073.33
Монтаж АРМ (1 комплект)
16 | ГЭСНм-11-04-002-01 | Аппарат настольный, масса: до 0,015 т |  | шт | 3 |  | 1 |  | 3
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.5_гр.4 | Кзт=1,35; Кэм=1,35; Кзтм=1,35_Производство работ внутри работающих ТП и распределительных подстанций, электропомещениях с действ-м эл. оборудованием или кабельными линиями под напряжением.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 4.1715 | [6 empty] | 2112.57
| ФСБЦ ТЗ-1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  | чел.-ч | 1.03 |  | 1.35 |  | 4.1715 |  |  |  | 506.43 | 1 |  | 2112.57
| 2 | ЭМ | [13 empty] | 426.22
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0.648 | [6 empty] | 369.53
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 0.16 |  | 1.35 |  | 0.648 |  |  |  | 657.75 |  |  | 426.22
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч | 0.16 |  | 1.35 |  | 0.648 |  |  |  | 570.26 | 1 |  | 369.53
| 4 | М | [13 empty] | 31.3
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % | 1 |  | 1 |  | 31.2974 |  |  |  | 1 |  |  | 31.3
|  | Итого прямые затраты | [13 empty] | 2939.62
|  | ФОТ | [13 empty] | 2482.1
| 812/пр_2020_прил._т._п.53_гр.3 | НР (053 Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники) |  | % | 90 |  | 1 |  | 90 | [6 empty] | 2233.89
| 774/пр_2020_прил._т._п.53_гр.3 | СП (053 Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники) |  | % | 46 |  | 1 |  | 46 | [6 empty] | 1141.77
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 2105.09 |  |  | 6315.28
17 | ГЭСНм-11-04-008-03 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 20 кг |  | шт | 1 |  | 1 |  | 1
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.5_гр.4 | Кзт=1,35; Кэм=1,35; Кзтм=1,35_Производство работ внутри работающих ТП и распределительных подстанций, электропомещениях с действ-м эл. оборудованием или кабельными линиями под напряжением.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 4.1715 | [6 empty] | 2139.19
| ФСБЦ ТЗ-1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 |  | чел.-ч | 3.09 |  | 1.35 |  | 4.1715 |  |  |  | 512.81 | 1 |  | 2139.19
| 2 | ЭМ | [13 empty] | 17.76
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0.027 | [6 empty] | 15.4
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 0.02 |  | 1.35 |  | 0.027 |  |  |  | 657.75 |  |  | 17.76
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч | 0.02 |  | 1.35 |  | 0.027 |  |  |  | 570.26 | 1 |  | 15.4
| 4 | М | [13 empty] | 31.69
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % | 1 |  | 1 |  | 31.6917 |  |  |  | 1 |  |  | 31.69
|  | Итого прямые затраты | [13 empty] | 2204.04
|  | ФОТ | [13 empty] | 2154.59
| 812/пр_2020_прил._т._п.53_гр.3 | НР (053 Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники) |  | % | 90 |  | 1 |  | 90 | [6 empty] | 1939.13
| 774/пр_2020_прил._т._п.53_гр.3 | СП (053 Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники) |  | % | 46 |  | 1 |  | 46 | [6 empty] | 991.11
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 5134.28 |  |  | 5134.28
18 | ГЭСНм-11-04-002-02 | Аппарат настольный, масса: до 0,03 т |  | шт | 1 |  | 1 |  | 1
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.5_гр.4 | Кзт=1,35; Кэм=1,35; Кзтм=1,35_Производство работ внутри работающих ТП и распределительных подстанций, электропомещениях с действ-м эл. оборудованием или кабельными линиями под напряжением.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 4.1715 | [6 empty] | 2112.57
| ФСБЦ ТЗ-1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  | чел.-ч | 3.09 |  | 1.35 |  | 4.1715 |  |  |  | 506.43 | 1 |  | 2112.57
| 2 | ЭМ | [13 empty] | 284.15
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0.432 | [6 empty] | 246.35
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 0.32 |  | 1.35 |  | 0.432 |  |  |  | 657.75 |  |  | 284.15
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч | 0.32 |  | 1.35 |  | 0.432 |  |  |  | 570.26 | 1 |  | 246.35
| 4 | М | [13 empty] | 31.3
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % | 1 |  | 1 |  | 31.2974 |  |  |  | 1 |  |  | 31.3
|  | Итого прямые затраты | [13 empty] | 2674.37
|  | ФОТ | [13 empty] | 2358.92
| 812/пр_2020_прил._т._п.53_гр.3 | НР (053 Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники) |  | % | 90 |  | 1 |  | 90 | [6 empty] | 2123.03
| 774/пр_2020_прил._т._п.53_гр.3 | СП (053 Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники) |  | % | 46 |  | 1 |  | 46 | [6 empty] | 1085.1
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 5882.5 |  |  | 5882.5
19 | ГЭСНм-11-04-008-01 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг |  | шт | 1 |  | 1 |  | 1
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.5_гр.4 | Кзт=1,35; Кэм=1,35; Кзтм=1,35_Производство работ внутри работающих ТП и распределительных подстанций, электропомещениях с действ-м эл. оборудованием или кабельными линиями под напряжением.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 1.3905 | [6 empty] | 713.06
| ФСБЦ ТЗ-1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 |  | чел.-ч | 1.03 |  | 1.35 |  | 1.3905 |  |  |  | 512.81 | 1 |  | 713.06
| 2 | ЭМ | [13 empty] | 8.88
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0.0135 | [6 empty] | 7.7
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 0.01 |  | 1.35 |  | 0.0135 |  |  |  | 657.75 |  |  | 8.88
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч | 0.01 |  | 1.35 |  | 0.0135 |  |  |  | 570.26 | 1 |  | 7.7
| 4 | М | [13 empty] | 10.56
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % | 1 |  | 1 |  | 10.5639 |  |  |  | 1 |  |  | 10.56
|  | Итого прямые затраты | [13 empty] | 740.2
|  | ФОТ | [13 empty] | 720.76
| 812/пр_2020_прил._т._п.53_гр.3 | НР (053 Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники) |  | % | 90 |  | 1 |  | 90 | [6 empty] | 648.68
| 774/пр_2020_прил._т._п.53_гр.3 | СП (053 Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники) |  | % | 46 |  | 1 |  | 46 | [6 empty] | 331.55
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 1720.43 |  |  | 1720.43
20 | ГЭСНм-11-04-028-01 | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт. |  | шт | 3 |  | 1 |  | 3
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.5_гр.4 | Кзт=1,35; Кэм=1,35; Кзтм=1,35_Производство работ внутри работающих ТП и распределительных подстанций, электропомещениях с действ-м эл. оборудованием или кабельными линиями под напряжением.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0.891 | [6 empty] | 496.73
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч | 0.22 |  | 1.35 |  | 0.891 |  |  |  | 557.5 | 1 |  | 496.73
| 2 | ЭМ | [13 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [11 empty] | 0
| 4 | М | [13 empty] | 7.36
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % | 1 |  | 1 |  | 7.359 |  |  |  | 1 |  |  | 7.36
|  | Итого прямые затраты | [13 empty] | 504.09
|  | ФОТ | [13 empty] | 496.73
| 812/пр_2020_прил._т._п.53_гр.3 | НР (053 Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники) |  | % | 90 |  | 1 |  | 90 | [6 empty] | 447.06
| 774/пр_2020_прил._т._п.53_гр.3 | СП (053 Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники) |  | % | 46 |  | 1 |  | 46 | [6 empty] | 228.5
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 393.22 |  |  | 1179.65
Установка контакта сигнализации положения коммутационного аппарата
21 | ГЭСНм-08-01-080-01 | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 2 |  | шт | 4 |  | 1 |  | 4
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.5_гр.4 | Кзт=1,35; Кэм=1,35; Кзтм=1,35_Производство работ внутри работающих ТП и распределительных подстанций, электропомещениях с действ-м эл. оборудованием или кабельными линиями под напряжением.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 5.562 | [6 empty] | 3171.79
| ФСБЦ ТЗ-1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  | чел.-ч | 1.03 |  | 1.35 |  | 5.562 |  |  |  | 570.26 | 1 |  | 3171.79
| 2 | ЭМ | [13 empty] | 376.14
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0.324 | [6 empty] | 216.48
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч | 0.03 |  | 1.35 |  | 0.162 |  |  |  | 1664.09 |  |  | 269.58
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч | 0.03 |  | 1.35 |  | 0.162 |  |  |  | 766.03 | 1 |  | 124.1
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 0.03 |  | 1.35 |  | 0.162 |  |  |  | 657.75 |  |  | 106.56
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч | 0.03 |  | 1.35 |  | 0.162 |  |  |  | 570.26 | 1 |  | 92.38
| 4 | М | [13 empty] | 76.94
| ФСБЦ 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  | кг | 0.04 |  | 1 |  | 0.16 | 174.93 |  | 1.07 | 187.18 |  |  | 29.95
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % | 1 |  | 1 |  | 46.9894 |  |  |  | 1 |  |  | 46.99
|  | Итого прямые затраты | [13 empty] | 3841.35
|  | ФОТ | [13 empty] | 3388.27
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 3286.62
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 1728.02
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 2214 |  |  | 8855.99
Монтаж модуля SFP
22 | ГЭСНм-11-04-028-01 | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт. |  | шт | 2 |  | 1 |  | 2
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.5_гр.4 | Кзт=1,35; Кэм=1,35; Кзтм=1,35_Производство работ внутри работающих ТП и распределительных подстанций, электропомещениях с действ-м эл. оборудованием или кабельными линиями под напряжением.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0.594 | [6 empty] | 331.16
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч | 0.22 |  | 1.35 |  | 0.594 |  |  |  | 557.5 | 1 |  | 331.16
| 2 | ЭМ | [13 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [11 empty] | 0
| 4 | М | [13 empty] | 4.91
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % | 1 |  | 1 |  | 4.906 |  |  |  | 1 |  |  | 4.91
|  | Итого прямые затраты | [13 empty] | 336.07
|  | ФОТ | [13 empty] | 331.16
| 812/пр_2020_прил._т._п.53_гр.3 | НР (053 Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники) |  | % | 90 |  | 1 |  | 90 | [6 empty] | 298.04
| 774/пр_2020_прил._т._п.53_гр.3 | СП (053 Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники) |  | % | 46 |  | 1 |  | 46 | [6 empty] | 152.33
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 393.22 |  |  | 786.44
Организация подвода кабеля к GPS/ГЛОНАСС антеннам
23 | ГЭСН-46-03-009-09 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: свыше 25 до 50 мм при толщине стен свыше 38 до 51 см |  | 100 шт | 0.02 |  | 1 |  | 0.02
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.5_гр.3 | Кзт=1,35; Кэм=1,35; Кзтм=1,35_Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, распределительные устройства и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 2.6225 | [6 empty] | 1428.56
| ФСБЦ ТЗ-1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  | чел.-ч | 97.13 |  | 1.35 |  | 2.6225 |  |  |  | 544.73 | 1 |  | 1428.56
| 2 | ЭМ | [13 empty] | 159.43
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [11 empty] | 0
| ФСБЦ 91.18.01-508 | Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин |  | маш.-ч | 28.42 |  | 1.35 |  | 0.76734 | 115.43 |  | 1.8 | 207.77 |  |  | 159.43
| 4 | М | [13 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [13 empty] | 1587.99
|  | ФОТ | [13 empty] | 1428.56
| 812/пр_2020_прил._т._п.40.1_гр.3 | НР (040.1 Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конс) |  | % | 103 |  | 1 |  | 103 | [6 empty] | 1471.42
| 774/пр_2020_прил._т._п.40.1_гр.3 | СП (040.1 Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конс) |  | % | 59 |  | 1 |  | 59 | [6 empty] | 842.85
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 195113 |  |  | 3902.26
24 | ГЭСН-06-03-004-09 | Установка анкерных болтов: химических анкер-капсул, диаметр отверстия свыше 18 до 30 мм |  | 100 шт | 4.22e-05 |  | 1 |  | 4.22e-05
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.5_гр.3 | Кзт=1,35; Кэм=1,35; Кзтм=1,35_Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, распределительные устройства и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0.0004171 | [6 empty] | 0.22
| ФСБЦ ТЗ-2-100-01 | Рабочий 1 разряда |  | чел.-ч | 0.41 |  | 1.35 |  | 2.34e-05 |  |  |  | 425.57 | 1 |  | 0.01
| ФСБЦ ТЗ-2-100-02 | Рабочий 2 разряда |  | чел.-ч | 0.08 |  | 1.35 |  | 4.6e-06 |  |  |  | 463.87 | 1 |  | 0
| ФСБЦ ТЗ-2-100-03 | Рабочий 3 разряда |  | чел.-ч | 4.38 |  | 1.35 |  | 0.0002495 |  |  |  | 506.43 | 1 |  | 0.13
| ФСБЦ ТЗ-2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | чел.-ч | 2.45 |  | 1.35 |  | 0.0001396 |  |  |  | 570.26 | 1 |  | 0.08
| 2 | ЭМ | [13 empty] | 0.1
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0.0002489 | [6 empty] | 0.14
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 0.12 |  | 1.35 |  | 6.8e-06 |  |  |  | 657.75 |  |  | 0
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч | 0.12 |  | 1.35 |  | 6.8e-06 |  |  |  | 570.26 | 1 |  | 0
| ФСБЦ 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин |  | маш.-ч | 4.25 |  | 1.35 |  | 0.0002421 |  |  |  | 416.63 |  |  | 0.1
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч | 4.25 |  | 1.35 |  | 0.0002421 |  |  |  | 570.26 | 1 |  | 0.14
| 4 | М | [13 empty] | 0
| ФСБЦ 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 | 0.032 |  | 1 |  | 1.4e-06 | 35.71 |  | 0.82 | 29.28 |  |  | 0
|  | Итого прямые затраты | [13 empty] | 0.46
|  | ФОТ | [13 empty] | 0.36
| 812/пр_2020_прил._т._п.6_гр.3 | НР (006 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве) |  | % | 102 |  | 1 |  | 102 | [6 empty] | 0.37
| 774/пр_2020_прил._т._п.6_гр.3 | СП (006 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве) |  | % | 58 |  | 1 |  | 58 | [6 empty] | 0.21
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 24644.55 |  |  | 1.04
25 | ГЭСНм-08-02-155-01 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой |  | шт | 2 |  | 1 |  | 2
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.5_гр.4 | Кзт=1,35; Кэм=1,35; Кзтм=1,35_Производство работ внутри работающих ТП и распределительных подстанций, электропомещениях с действ-м эл. оборудованием или кабельными линиями под напряжением.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 1.026 | [6 empty] | 572
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч | 0.38 |  | 1.35 |  | 1.026 |  |  |  | 557.5 | 1 |  | 572
| 2 | ЭМ | [13 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [11 empty] | 0
| 4 | М | [13 empty] | 931.95
| ФСБЦ 01.1.01.09-0024 | Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 3-6 мм |  | т | 6e-05 |  | 1 |  | 0.00012 | 490790.27 |  | 1.34 | 657658.96 |  |  | 78.92
| ФСБЦ 01.7.07.29-0111 | Пакля смоляная пропитанная |  | кг | 0.15 |  | 1 |  | 0.3 | 92.95 |  | 1.44 | 133.85 |  |  | 40.16
| ФСБЦ 01.7.07.29-0221 | Герметик для уплотнения кабельных вводов и муфт, герметизации резьбовых соединений газовых и водопроводных труб |  | кг | 0.72 |  | 1 |  | 1.44 | 490.01 |  | 1.14 | 558.61 |  |  | 804.4
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % | 1 |  | 1 |  | 8.474 |  |  |  | 1 |  |  | 8.47
|  | Итого прямые затраты | [13 empty] | 1503.95
|  | ФОТ | [13 empty] | 572
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 554.84
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 291.72
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 1175.26 |  |  | 2350.51
Установка лотка перфорированного 200х100мм L 3000мм на траверсы к потолку
26 | ГЭСНм-08-02-396-05 | Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 2 м |  | 100 м | 0.03 |  | 1 |  | 0.03
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.5_гр.4 | Кзт=1,35; Кэм=1,35; Кзтм=1,35_Производство работ внутри работающих ТП и распределительных подстанций, электропомещениях с действ-м эл. оборудованием или кабельными линиями под напряжением.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 1.2182 | [6 empty] | 679.17
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч | 30.08 |  | 1.35 |  | 1.2182 |  |  |  | 557.5 | 1 |  | 679.17
| 2 | ЭМ | [13 empty] | 13.12
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0.0081 | [6 empty] | 5.41
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч | 0.1 |  | 1.35 |  | 0.00405 |  |  |  | 1664.09 |  |  | 6.74
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч | 0.1 |  | 1.35 |  | 0.00405 |  |  |  | 766.03 | 1 |  | 3.1
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 0.1 |  | 1.35 |  | 0.00405 |  |  |  | 657.75 |  |  | 2.66
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч | 0.1 |  | 1.35 |  | 0.00405 |  |  |  | 570.26 | 1 |  | 2.31
| ФСБЦ 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | маш.-ч | 1.98 |  | 1.35 |  | 0.08019 |  |  |  | 46.36 |  |  | 3.72
| 4 | М | [13 empty] | 36.84
| ФСБЦ 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  | кг | 6.84 |  | 1 |  | 0.2052 | 155.63 |  | 0.81 | 126.06 |  |  | 25.87
| ФСБЦ 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые |  | 100 шт | 0.4 |  | 1 |  | 0.012 | 41.71 |  | 1.25 | 52.14 |  |  | 0.63
| ФСБЦ 01.7.15.14-0043 | Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 11 мм |  | 100 шт | 0.4 |  | 1 |  | 0.012 | 18.54 |  | 1.25 | 23.18 |  |  | 0.28
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % | 1 |  | 1 |  | 10.0618 |  |  |  | 1 |  |  | 10.06
|  | Итого прямые затраты | [13 empty] | 734.54
|  | ФОТ | [13 empty] | 684.58
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 664.04
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 349.14
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 58257.33 |  |  | 1747.72
Монтаж гофрированной трубы д. 20 мм
27 | ГЭСНм-08-02-409-09 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола |  | 100 м | 2.3 |  | 1 |  | 2.3
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.5_гр.4 | Кзт=1,35; Кэм=1,35; Кзтм=1,35_Производство работ внутри работающих ТП и распределительных подстанций, электропомещениях с действ-м эл. оборудованием или кабельными линиями под напряжением.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 48.438 | [6 empty] | 25485.08
| ФСБЦ ТЗ-2-100-02 | Рабочий 2 разряда |  | чел.-ч | 0.02 |  | 1.35 |  | 0.0621 |  |  |  | 463.87 | 1 |  | 28.81
| ФСБЦ ТЗ-2-100-03 | Рабочий 3 разряда |  | чел.-ч | 10.75 |  | 1.35 |  | 33.3787 |  |  |  | 506.43 | 1 |  | 16904
| ФСБЦ ТЗ-2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | чел.-ч | 4.83 |  | 1.35 |  | 14.9971 |  |  |  | 570.26 | 1 |  | 8552.27
| 2 | ЭМ | [13 empty] | 20.42
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0.03105 | [6 empty] | 17.71
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 0.01 |  | 1.35 |  | 0.03105 |  |  |  | 657.75 |  |  | 20.42
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч | 0.01 |  | 1.35 |  | 0.03105 |  |  |  | 570.26 | 1 |  | 17.71
| 4 | М | [13 empty] | 813.94
| ФСБЦ 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  | кВт-ч | 4.42 |  | 1 |  | 10.166 |  |  |  | 10.01 |  |  | 101.76
| ФСБЦ 01.7.15.07-0152 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм |  | 100 шт | 2.09 |  | 1 |  | 4.807 | 52.34 |  | 1.33 | 69.61 |  |  | 334.62
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % | 1 |  | 1 |  | 377.5568 |  |  |  | 1 |  |  | 377.56
|  | Итого прямые затраты | [13 empty] | 26337.15
|  | ФОТ | [13 empty] | 25502.79
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 24737.71
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 13006.42
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 27861.43 |  |  | 64081.28
28 | ГЭСНм-08-02-412-01 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 |  | 100 м | 0.8 |  | 1 |  | 0.8
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.5_гр.4 | Кзт=1,35; Кэм=1,35; Кзтм=1,35_Производство работ внутри работающих ТП и распределительных подстанций, электропомещениях с действ-м эл. оборудованием или кабельными линиями под напряжением.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 4.8492 | [6 empty] | 2703.43
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч | 4.49 |  | 1.35 |  | 4.8492 |  |  |  | 557.5 | 1 |  | 2703.43
| 2 | ЭМ | [13 empty] | 25.07
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0.0216 | [6 empty] | 14.43
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч | 0.01 |  | 1.35 |  | 0.0108 |  |  |  | 1664.09 |  |  | 17.97
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч | 0.01 |  | 1.35 |  | 0.0108 |  |  |  | 766.03 | 1 |  | 8.27
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 0.01 |  | 1.35 |  | 0.0108 |  |  |  | 657.75 |  |  | 7.1
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч | 0.01 |  | 1.35 |  | 0.0108 |  |  |  | 570.26 | 1 |  | 6.16
| 4 | М | [13 empty] | 159.78
| ФСБЦ 20.2.01.05-0001 | Гильзы кабельные медные 2,5 мм |  | 100 шт | 0.05 |  | 1 |  | 0.04 | 412.93 |  | 1.24 | 512.03 |  |  | 20.48
| ФСБЦ 20.2.02.01-0011 | Втулки полипропиленовые, диаметр 17 мм |  | 1000 шт | 0.0122 |  | 1 |  | 0.00976 | 1481.45 |  | 1.29 | 1911.07 |  |  | 18.65
| ФСБЦ 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  | кг | 0.02 |  | 1 |  | 0.016 | 79.88 |  | 1.52 | 121.42 |  |  | 1.94
| ФСБЦ 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  | м | 13.33 |  | 1 |  | 10.664 | 5.87 |  | 0.91 | 5.34 |  |  | 56.95
| ФСБЦ 01.7.07.20-0002 | Тальк молотый, сорт I |  | т | 0.00043 |  | 1 |  | 0.000344 | 43821.53 |  | 1.44 | 63103 |  |  | 21.71
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % | 1 |  | 1 |  | 40.0508 |  |  |  | 1 |  |  | 40.05
|  | Итого прямые затраты | [13 empty] | 2902.71
|  | ФОТ | [13 empty] | 2717.86
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 2636.32
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 1386.11
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 8656.42 |  |  | 6925.14
Прокладка оптических патч-кордов
29 | ГЭСНм-08-02-412-01 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 |  | 100 м | 1.5 |  | 1 |  | 1.5
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.5_гр.4 | Кзт=1,35; Кэм=1,35; Кзтм=1,35_Производство работ внутри работающих ТП и распределительных подстанций, электропомещениях с действ-м эл. оборудованием или кабельными линиями под напряжением.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 9.0922 | [6 empty] | 5068.93
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч | 4.49 |  | 1.35 |  | 9.0922 |  |  |  | 557.5 | 1 |  | 5068.93
| 2 | ЭМ | [13 empty] | 47.02
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0.0405 | [6 empty] | 27.06
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч | 0.01 |  | 1.35 |  | 0.02025 |  |  |  | 1664.09 |  |  | 33.7
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч | 0.01 |  | 1.35 |  | 0.02025 |  |  |  | 766.03 | 1 |  | 15.51
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 0.01 |  | 1.35 |  | 0.02025 |  |  |  | 657.75 |  |  | 13.32
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч | 0.01 |  | 1.35 |  | 0.02025 |  |  |  | 570.26 | 1 |  | 11.55
| 4 | М | [13 empty] | 299.58
| ФСБЦ 20.2.01.05-0001 | Гильзы кабельные медные 2,5 мм |  | 100 шт | 0.05 |  | 1 |  | 0.075 | 412.93 |  | 1.24 | 512.03 |  |  | 38.4
| ФСБЦ 20.2.02.01-0011 | Втулки полипропиленовые, диаметр 17 мм |  | 1000 шт | 0.0122 |  | 1 |  | 0.0183 | 1481.45 |  | 1.29 | 1911.07 |  |  | 34.97
| ФСБЦ 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  | кг | 0.02 |  | 1 |  | 0.03 | 79.88 |  | 1.52 | 121.42 |  |  | 3.64
| ФСБЦ 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  | м | 13.33 |  | 1 |  | 19.995 | 5.87 |  | 0.91 | 5.34 |  |  | 106.77
| ФСБЦ 01.7.07.20-0002 | Тальк молотый, сорт I |  | т | 0.00043 |  | 1 |  | 0.000645 | 43821.53 |  | 1.44 | 63103 |  |  | 40.7
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % | 1 |  | 1 |  | 75.0952 |  |  |  | 1 |  |  | 75.1
|  | Итого прямые затраты | [13 empty] | 5442.59
|  | ФОТ | [13 empty] | 5095.99
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 4943.11
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 2598.95
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 8656.43 |  |  | 12984.65
Прокладка кабеля оптического ОКМБ-03нг(А)HF-4М5-4.0
30 | ГЭСНм-08-02-398-01 | Провод в лотках, сечением: до 6 мм2 |  | 100 м | 0.95 |  | 1 |  | 0.95
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.5_гр.4 | Кзт=1,35; Кэм=1,35; Кзтм=1,35_Производство работ внутри работающих ТП и распределительных подстанций, электропомещениях с действ-м эл. оборудованием или кабельными линиями под напряжением.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 1.321 | [6 empty] | 736.44
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч | 1.03 |  | 1.35 |  | 1.321 |  |  |  | 557.5 | 1 |  | 736.44
| 2 | ЭМ | [13 empty] | 29.78
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0.02565 | [6 empty] | 17.13
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч | 0.01 |  | 1.35 |  | 0.012825 |  |  |  | 1664.09 |  |  | 21.34
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч | 0.01 |  | 1.35 |  | 0.012825 |  |  |  | 766.03 | 1 |  | 9.82
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 0.01 |  | 1.35 |  | 0.012825 |  |  |  | 657.75 |  |  | 8.44
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч | 0.01 |  | 1.35 |  | 0.012825 |  |  |  | 570.26 | 1 |  | 7.31
| 4 | М | [13 empty] | 112.6
| ФСБЦ 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  | кг | 0.05 |  | 1 |  | 0.0475 | 79.88 |  | 1.52 | 121.42 |  |  | 5.77
| ФСБЦ 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  | м | 13.33 |  | 1 |  | 12.6635 | 5.87 |  | 0.91 | 5.34 |  |  | 67.62
| ФСБЦ 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  | 10 м | 0.5 |  | 1 |  | 0.475 | 37.71 |  | 1.58 | 59.58 |  |  | 28.3
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % | 1 |  | 1 |  | 10.9103 |  |  |  | 1 |  |  | 10.91
|  | Итого прямые затраты | [13 empty] | 895.95
|  | ФОТ | [13 empty] | 753.57
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 730.96
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 384.32
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 2117.08 |  |  | 2011.23
Прокладка кабеля экранированного интерфейсного КИПЭВнг(А)-LS 2х2х0,6
31 | ГЭСНм-08-02-398-01 | Провод в лотках, сечением: до 6 мм2 |  | 100 м | 12.14 |  | 1 |  | 12.14
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.5_гр.4 | Кзт=1,35; Кэм=1,35; Кзтм=1,35_Производство работ внутри работающих ТП и распределительных подстанций, электропомещениях с действ-м эл. оборудованием или кабельными линиями под напряжением.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 16.8807 | [6 empty] | 9410.97
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч | 1.03 |  | 1.35 |  | 16.8807 |  |  |  | 557.5 | 1 |  | 9410.97
| 2 | ЭМ | [13 empty] | 380.53
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0.32778 | [6 empty] | 219
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч | 0.01 |  | 1.35 |  | 0.16389 |  |  |  | 1664.09 |  |  | 272.73
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч | 0.01 |  | 1.35 |  | 0.16389 |  |  |  | 766.03 | 1 |  | 125.54
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 0.01 |  | 1.35 |  | 0.16389 |  |  |  | 657.75 |  |  | 107.8
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч | 0.01 |  | 1.35 |  | 0.16389 |  |  |  | 570.26 | 1 |  | 93.46
| 4 | М | [13 empty] | 1438.92
| ФСБЦ 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  | кг | 0.05 |  | 1 |  | 0.607 | 79.88 |  | 1.52 | 121.42 |  |  | 73.7
| ФСБЦ 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  | м | 13.33 |  | 1 |  | 161.8262 | 5.87 |  | 0.91 | 5.34 |  |  | 864.15
| ФСБЦ 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  | 10 м | 0.5 |  | 1 |  | 6.07 | 37.71 |  | 1.58 | 59.58 |  |  | 361.65
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % | 1 |  | 1 |  | 139.4218 |  |  |  | 1 |  |  | 139.42
|  | Итого прямые затраты | [13 empty] | 11449.42
|  | ФОТ | [13 empty] | 9629.97
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 9341.07
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 4911.28
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 2117.11 |  |  | 25701.77
Прокладка кабеля информационного, FTP cat.5e 4х2х0,52
32 | ГЭСНм-08-02-398-01 | Провод в лотках, сечением: до 6 мм2 |  | 100 м | 10.73 |  | 1 |  | 10.73
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.5_гр.4 | Кзт=1,35; Кэм=1,35; Кзтм=1,35_Производство работ внутри работающих ТП и распределительных подстанций, электропомещениях с действ-м эл. оборудованием или кабельными линиями под напряжением.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 14.9201 | [6 empty] | 8317.94
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч | 1.03 |  | 1.35 |  | 14.9201 |  |  |  | 557.5 | 1 |  | 8317.94
| 2 | ЭМ | [13 empty] | 336.33
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0.28971 | [6 empty] | 193.57
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч | 0.01 |  | 1.35 |  | 0.14486 |  |  |  | 1664.09 |  |  | 241.05
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч | 0.01 |  | 1.35 |  | 0.14486 |  |  |  | 766.03 | 1 |  | 110.96
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 0.01 |  | 1.35 |  | 0.14486 |  |  |  | 657.75 |  |  | 95.28
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч | 0.01 |  | 1.35 |  | 0.14486 |  |  |  | 570.26 | 1 |  | 82.61
| 4 | М | [13 empty] | 1271.81
| ФСБЦ 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  | кг | 0.05 |  | 1 |  | 0.5365 | 79.88 |  | 1.52 | 121.42 |  |  | 65.14
| ФСБЦ 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  | м | 13.33 |  | 1 |  | 143.0309 | 5.87 |  | 0.91 | 5.34 |  |  | 763.79
| ФСБЦ 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  | 10 м | 0.5 |  | 1 |  | 5.365 | 37.71 |  | 1.58 | 59.58 |  |  | 319.65
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % | 1 |  | 1 |  | 123.2287 |  |  |  | 1 |  |  | 123.23
|  | Итого прямые затраты | [13 empty] | 10119.65
|  | ФОТ | [13 empty] | 8511.51
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 8256.16
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 4340.87
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 2117.12 |  |  | 22716.68
Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 4х6
33 | ГЭСНм-08-02-398-02 | Провод в лотках, сечением: до 35 мм2 |  | 100 м | 2.05 |  | 1 |  | 2.05
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.5_гр.4 | Кзт=1,35; Кэм=1,35; Кзтм=1,35_Производство работ внутри работающих ТП и распределительных подстанций, электропомещениях с действ-м эл. оборудованием или кабельными линиями под напряжением.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 5.7011 | [6 empty] | 3178.34
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч | 2.06 |  | 1.35 |  | 5.7011 |  |  |  | 557.5 | 1 |  | 3178.34
| 2 | ЭМ | [13 empty] | 128.52
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0.1107 | [6 empty] | 73.96
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч | 0.02 |  | 1.35 |  | 0.05535 |  |  |  | 1664.09 |  |  | 92.11
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч | 0.02 |  | 1.35 |  | 0.05535 |  |  |  | 766.03 | 1 |  | 42.4
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 0.02 |  | 1.35 |  | 0.05535 |  |  |  | 657.75 |  |  | 36.41
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч | 0.02 |  | 1.35 |  | 0.05535 |  |  |  | 570.26 | 1 |  | 31.56
| 4 | М | [13 empty] | 272.64
| ФСБЦ 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  | кг | 0.05 |  | 1 |  | 0.1025 | 79.88 |  | 1.52 | 121.42 |  |  | 12.45
| ФСБЦ 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  | м | 13.33 |  | 1 |  | 27.3265 | 5.87 |  | 0.91 | 5.34 |  |  | 145.92
| ФСБЦ 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  | 10 м | 0.55 |  | 1 |  | 1.1275 | 37.71 |  | 1.58 | 59.58 |  |  | 67.18
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % | 1 |  | 1 |  | 47.0864 |  |  |  | 1 |  |  | 47.09
|  | Итого прямые затраты | [13 empty] | 3653.46
|  | ФОТ | [13 empty] | 3252.3
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 3154.73
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 1658.67
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 4130.18 |  |  | 8466.86
Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 4х4
34 | ГЭСНм-08-02-398-02 | Провод в лотках, сечением: до 35 мм2 |  | 100 м | 0.17 |  | 1 |  | 0.17
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.5_гр.4 | Кзт=1,35; Кэм=1,35; Кзтм=1,35_Производство работ внутри работающих ТП и распределительных подстанций, электропомещениях с действ-м эл. оборудованием или кабельными линиями под напряжением.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0.47277 | [6 empty] | 263.57
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч | 2.06 |  | 1.35 |  | 0.47277 |  |  |  | 557.5 | 1 |  | 263.57
| 2 | ЭМ | [13 empty] | 10.66
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0.00918 | [6 empty] | 6.14
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч | 0.02 |  | 1.35 |  | 0.00459 |  |  |  | 1664.09 |  |  | 7.64
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч | 0.02 |  | 1.35 |  | 0.00459 |  |  |  | 766.03 | 1 |  | 3.52
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 0.02 |  | 1.35 |  | 0.00459 |  |  |  | 657.75 |  |  | 3.02
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч | 0.02 |  | 1.35 |  | 0.00459 |  |  |  | 570.26 | 1 |  | 2.62
| 4 | М | [13 empty] | 22.6
| ФСБЦ 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  | кг | 0.05 |  | 1 |  | 0.0085 | 79.88 |  | 1.52 | 121.42 |  |  | 1.03
| ФСБЦ 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  | м | 13.33 |  | 1 |  | 2.2661 | 5.87 |  | 0.91 | 5.34 |  |  | 12.1
| ФСБЦ 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  | 10 м | 0.55 |  | 1 |  | 0.0935 | 37.71 |  | 1.58 | 59.58 |  |  | 5.57
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % | 1 |  | 1 |  | 3.9047 |  |  |  | 1 |  |  | 3.9
|  | Итого прямые затраты | [13 empty] | 302.97
|  | ФОТ | [13 empty] | 269.71
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 261.62
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 137.55
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 4130.24 |  |  | 702.14
Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 4х2,5
35 | ГЭСНм-08-02-398-02 | Провод в лотках, сечением: до 35 мм2 |  | 100 м | 14.13 |  | 1 |  | 14.13
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.5_гр.4 | Кзт=1,35; Кэм=1,35; Кзтм=1,35_Производство работ внутри работающих ТП и распределительных подстанций, электропомещениях с действ-м эл. оборудованием или кабельными линиями под напряжением.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 39.2955 | [6 empty] | 21907.26
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч | 2.06 |  | 1.35 |  | 39.2955 |  |  |  | 557.5 | 1 |  | 21907.26
| 2 | ЭМ | [13 empty] | 885.81
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0.76302 | [6 empty] | 509.81
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч | 0.02 |  | 1.35 |  | 0.38151 |  |  |  | 1664.09 |  |  | 634.87
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч | 0.02 |  | 1.35 |  | 0.38151 |  |  |  | 766.03 | 1 |  | 292.25
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 0.02 |  | 1.35 |  | 0.38151 |  |  |  | 657.75 |  |  | 250.94
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч | 0.02 |  | 1.35 |  | 0.38151 |  |  |  | 570.26 | 1 |  | 217.56
| 4 | М | [13 empty] | 1879.16
| ФСБЦ 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  | кг | 0.05 |  | 1 |  | 0.7065 | 79.88 |  | 1.52 | 121.42 |  |  | 85.78
| ФСБЦ 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  | м | 13.33 |  | 1 |  | 188.3529 | 5.87 |  | 0.91 | 5.34 |  |  | 1005.8
| ФСБЦ 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  | 10 м | 0.55 |  | 1 |  | 7.7715 | 37.71 |  | 1.58 | 59.58 |  |  | 463.03
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % | 1 |  | 1 |  | 324.552 |  |  |  | 1 |  |  | 324.55
|  | Итого прямые затраты | [13 empty] | 25182.04
|  | ФОТ | [13 empty] | 22417.07
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 21744.56
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 11432.71
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 4130.17 |  |  | 58359.31
Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 27х1,5
36 | ГЭСНм-08-02-398-03 | Провод в лотках, сечением: до 70 мм2 |  | 100 м | 3.1 |  | 1 |  | 3.1
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.5_гр.4 | Кзт=1,35; Кэм=1,35; Кзтм=1,35_Производство работ внутри работающих ТП и распределительных подстанций, электропомещениях с действ-м эл. оборудованием или кабельными линиями под напряжением.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 11.8017 | [6 empty] | 6579.45
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч | 2.82 |  | 1.35 |  | 11.8017 |  |  |  | 557.5 | 1 |  | 6579.45
| 2 | ЭМ | [13 empty] | 874.52
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0.7533 | [6 empty] | 503.32
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч | 0.09 |  | 1.35 |  | 0.37665 |  |  |  | 1664.09 |  |  | 626.78
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч | 0.09 |  | 1.35 |  | 0.37665 |  |  |  | 766.03 | 1 |  | 288.53
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 0.09 |  | 1.35 |  | 0.37665 |  |  |  | 657.75 |  |  | 247.74
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч | 0.09 |  | 1.35 |  | 0.37665 |  |  |  | 570.26 | 1 |  | 214.79
| 4 | М | [13 empty] | 447.77
| ФСБЦ 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  | кг | 0.05 |  | 1 |  | 0.155 | 79.88 |  | 1.52 | 121.42 |  |  | 18.82
| ФСБЦ 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  | м | 13.33 |  | 1 |  | 41.323 | 5.87 |  | 0.91 | 5.34 |  |  | 220.66
| ФСБЦ 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  | 10 м | 0.6 |  | 1 |  | 1.86 | 37.71 |  | 1.58 | 59.58 |  |  | 110.82
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % | 1 |  | 1 |  | 97.4733 |  |  |  | 1 |  |  | 97.47
|  | Итого прямые затраты | [13 empty] | 8405.06
|  | ФОТ | [13 empty] | 7082.77
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 6870.29
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 3612.21
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 6092.76 |  |  | 18887.56
Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 19х1,5
37 | ГЭСНм-08-02-398-02 | Провод в лотках, сечением: до 35 мм2 |  | 100 м | 1.06 |  | 1 |  | 1.06
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.5_гр.4 | Кзт=1,35; Кэм=1,35; Кзтм=1,35_Производство работ внутри работающих ТП и распределительных подстанций, электропомещениях с действ-м эл. оборудованием или кабельными линиями под напряжением.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 2.9479 | [6 empty] | 1643.43
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч | 2.06 |  | 1.35 |  | 2.9479 |  |  |  | 557.5 | 1 |  | 1643.43
| 2 | ЭМ | [13 empty] | 66.45
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0.05724 | [6 empty] | 38.24
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч | 0.02 |  | 1.35 |  | 0.02862 |  |  |  | 1664.09 |  |  | 47.63
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч | 0.02 |  | 1.35 |  | 0.02862 |  |  |  | 766.03 | 1 |  | 21.92
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 0.02 |  | 1.35 |  | 0.02862 |  |  |  | 657.75 |  |  | 18.82
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч | 0.02 |  | 1.35 |  | 0.02862 |  |  |  | 570.26 | 1 |  | 16.32
| 4 | М | [13 empty] | 140.98
| ФСБЦ 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  | кг | 0.05 |  | 1 |  | 0.053 | 79.88 |  | 1.52 | 121.42 |  |  | 6.44
| ФСБЦ 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  | м | 13.33 |  | 1 |  | 14.1298 | 5.87 |  | 0.91 | 5.34 |  |  | 75.45
| ФСБЦ 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  | 10 м | 0.55 |  | 1 |  | 0.583 | 37.71 |  | 1.58 | 59.58 |  |  | 34.74
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % | 1 |  | 1 |  | 24.3471 |  |  |  | 1 |  |  | 24.35
|  | Итого прямые затраты | [13 empty] | 1889.1
|  | ФОТ | [13 empty] | 1681.67
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 1631.22
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 857.65
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 4130.16 |  |  | 4377.97
Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 14х1,5
38 | ГЭСНм-08-02-398-02 | Провод в лотках, сечением: до 35 мм2 |  | 100 м | 3.52 |  | 1 |  | 3.52
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.5_гр.4 | Кзт=1,35; Кэм=1,35; Кзтм=1,35_Производство работ внутри работающих ТП и распределительных подстанций, электропомещениях с действ-м эл. оборудованием или кабельными линиями под напряжением.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 9.7891 | [6 empty] | 5457.43
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч | 2.06 |  | 1.35 |  | 9.7891 |  |  |  | 557.5 | 1 |  | 5457.43
| 2 | ЭМ | [13 empty] | 220.67
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0.19008 | [6 empty] | 127
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч | 0.02 |  | 1.35 |  | 0.09504 |  |  |  | 1664.09 |  |  | 158.16
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч | 0.02 |  | 1.35 |  | 0.09504 |  |  |  | 766.03 | 1 |  | 72.8
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 0.02 |  | 1.35 |  | 0.09504 |  |  |  | 657.75 |  |  | 62.51
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч | 0.02 |  | 1.35 |  | 0.09504 |  |  |  | 570.26 | 1 |  | 54.2
| 4 | М | [13 empty] | 468.13
| ФСБЦ 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  | кг | 0.05 |  | 1 |  | 0.176 | 79.88 |  | 1.52 | 121.42 |  |  | 21.37
| ФСБЦ 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  | м | 13.33 |  | 1 |  | 46.9216 | 5.87 |  | 0.91 | 5.34 |  |  | 250.56
| ФСБЦ 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  | 10 м | 0.55 |  | 1 |  | 1.936 | 37.71 |  | 1.58 | 59.58 |  |  | 115.35
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % | 1 |  | 1 |  | 80.8509 |  |  |  | 1 |  |  | 80.85
|  | Итого прямые затраты | [13 empty] | 6273.23
|  | ФОТ | [13 empty] | 5584.43
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 5416.9
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 2848.06
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 4130.17 |  |  | 14538.19
Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 10х1,5
39 | ГЭСНм-08-02-398-02 | Провод в лотках, сечением: до 35 мм2 |  | 100 м | 3.41 |  | 1 |  | 3.41
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.5_гр.4 | Кзт=1,35; Кэм=1,35; Кзтм=1,35_Производство работ внутри работающих ТП и распределительных подстанций, электропомещениях с действ-м эл. оборудованием или кабельными линиями под напряжением.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 9.4832 | [6 empty] | 5286.89
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч | 2.06 |  | 1.35 |  | 9.4832 |  |  |  | 557.5 | 1 |  | 5286.89
| 2 | ЭМ | [13 empty] | 213.77
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0.18414 | [6 empty] | 123.03
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч | 0.02 |  | 1.35 |  | 0.09207 |  |  |  | 1664.09 |  |  | 153.21
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч | 0.02 |  | 1.35 |  | 0.09207 |  |  |  | 766.03 | 1 |  | 70.53
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 0.02 |  | 1.35 |  | 0.09207 |  |  |  | 657.75 |  |  | 60.56
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч | 0.02 |  | 1.35 |  | 0.09207 |  |  |  | 570.26 | 1 |  | 52.5
| 4 | М | [13 empty] | 453.49
| ФСБЦ 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  | кг | 0.05 |  | 1 |  | 0.1705 | 79.88 |  | 1.52 | 121.42 |  |  | 20.7
| ФСБЦ 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  | м | 13.33 |  | 1 |  | 45.4553 | 5.87 |  | 0.91 | 5.34 |  |  | 242.73
| ФСБЦ 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  | 10 м | 0.55 |  | 1 |  | 1.8755 | 37.71 |  | 1.58 | 59.58 |  |  | 111.74
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % | 1 |  | 1 |  | 78.3243 |  |  |  | 1 |  |  | 78.32
|  | Итого прямые затраты | [13 empty] | 6077.18
|  | ФОТ | [13 empty] | 5409.92
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 5247.62
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 2759.06
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 4130.16 |  |  | 14083.86
Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 5х1,5
40 | ГЭСНм-08-02-398-02 | Провод в лотках, сечением: до 35 мм2 |  | 100 м | 0.74 |  | 1 |  | 0.74
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.5_гр.4 | Кзт=1,35; Кэм=1,35; Кзтм=1,35_Производство работ внутри работающих ТП и распределительных подстанций, электропомещениях с действ-м эл. оборудованием или кабельными линиями под напряжением.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 2.0579 | [6 empty] | 1147.3
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч | 2.06 |  | 1.35 |  | 2.0579 |  |  |  | 557.5 | 1 |  | 1147.3
| 2 | ЭМ | [13 empty] | 46.39
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0.03996 | [6 empty] | 26.7
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч | 0.02 |  | 1.35 |  | 0.01998 |  |  |  | 1664.09 |  |  | 33.25
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч | 0.02 |  | 1.35 |  | 0.01998 |  |  |  | 766.03 | 1 |  | 15.31
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 0.02 |  | 1.35 |  | 0.01998 |  |  |  | 657.75 |  |  | 13.14
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч | 0.02 |  | 1.35 |  | 0.01998 |  |  |  | 570.26 | 1 |  | 11.39
| 4 | М | [13 empty] | 98.41
| ФСБЦ 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  | кг | 0.05 |  | 1 |  | 0.037 | 79.88 |  | 1.52 | 121.42 |  |  | 4.49
| ФСБЦ 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  | м | 13.33 |  | 1 |  | 9.8642 | 5.87 |  | 0.91 | 5.34 |  |  | 52.67
| ФСБЦ 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  | 10 м | 0.55 |  | 1 |  | 0.407 | 37.71 |  | 1.58 | 59.58 |  |  | 24.25
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % | 1 |  | 1 |  | 16.9971 |  |  |  | 1 |  |  | 17
|  | Итого прямые затраты | [13 empty] | 1318.8
|  | ФОТ | [13 empty] | 1174
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 1138.78
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 598.74
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 4130.16 |  |  | 3056.32
Прокладка кабеля ПуГВнг(А)-LS 1х6
41 | ГЭСНм-08-02-472-10 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям |  | 100 м | 0.7 |  | 1 |  | 0.7
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.5_гр.4 | Кзт=1,35; Кэм=1,35; Кзтм=1,35_Производство работ внутри работающих ТП и распределительных подстанций, электропомещениях с действ-м эл. оборудованием или кабельными линиями под напряжением.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 30.3912 | [6 empty] | 16943.09
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч | 32.16 |  | 1.35 |  | 30.3912 |  |  |  | 557.5 | 1 |  | 16943.09
| 2 | ЭМ | [13 empty] | 65.83
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0.0567 | [6 empty] | 37.89
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч | 0.03 |  | 1.35 |  | 0.02835 |  |  |  | 1664.09 |  |  | 47.18
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч | 0.03 |  | 1.35 |  | 0.02835 |  |  |  | 766.03 | 1 |  | 21.72
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 0.03 |  | 1.35 |  | 0.02835 |  |  |  | 657.75 |  |  | 18.65
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч | 0.03 |  | 1.35 |  | 0.02835 |  |  |  | 570.26 | 1 |  | 16.17
| 4 | М | [13 empty] | 405.21
| ФСБЦ 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  | кВт-ч | 6.656 |  | 1 |  | 4.6592 |  |  |  | 10.01 |  |  | 46.64
| ФСБЦ 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые |  | 100 шт | 2.04 |  | 1 |  | 1.428 | 41.71 |  | 1.25 | 52.14 |  |  | 74.46
| ФСБЦ 01.7.15.14-0043 | Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 11 мм |  | 100 шт | 2.04 |  | 1 |  | 1.428 | 18.54 |  | 1.25 | 23.18 |  |  | 33.1
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % | 1 |  | 1 |  | 251.0088 |  |  |  | 1 |  |  | 251.01
|  | Итого прямые затраты | [13 empty] | 17452.02
|  | ФОТ | [13 empty] | 16980.98
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 16471.55
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 8660.3
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 60834.1 |  |  | 42583.87
Прокладка кабеля ПуГВнг(А)-LS 1х2,5
42 | ГЭСНм-08-02-398-01 | Провод в лотках, сечением: до 6 мм2 |  | 100 м | 16 |  | 1 |  | 16
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.5_гр.4 | Кзт=1,35; Кэм=1,35; Кзтм=1,35_Производство работ внутри работающих ТП и распределительных подстанций, электропомещениях с действ-м эл. оборудованием или кабельными линиями под напряжением.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 22.248 | [6 empty] | 12403.26
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч | 1.03 |  | 1.35 |  | 22.248 |  |  |  | 557.5 | 1 |  | 12403.26
| 2 | ЭМ | [13 empty] | 501.51
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0.432 | [6 empty] | 288.64
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч | 0.01 |  | 1.35 |  | 0.216 |  |  |  | 1664.09 |  |  | 359.44
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч | 0.01 |  | 1.35 |  | 0.216 |  |  |  | 766.03 | 1 |  | 165.46
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 0.01 |  | 1.35 |  | 0.216 |  |  |  | 657.75 |  |  | 142.07
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч | 0.01 |  | 1.35 |  | 0.216 |  |  |  | 570.26 | 1 |  | 123.18
| 4 | М | [13 empty] | 1896.45
| ФСБЦ 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  | кг | 0.05 |  | 1 |  | 0.8 | 79.88 |  | 1.52 | 121.42 |  |  | 97.14
| ФСБЦ 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  | м | 13.33 |  | 1 |  | 213.28 | 5.87 |  | 0.91 | 5.34 |  |  | 1138.92
| ФСБЦ 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  | 10 м | 0.5 |  | 1 |  | 8 | 37.71 |  | 1.58 | 59.58 |  |  | 476.64
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % | 1 |  | 1 |  | 183.752 |  |  |  | 1 |  |  | 183.75
|  | Итого прямые затраты | [13 empty] | 15089.86
|  | ФОТ | [13 empty] | 12691.9
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 12311.14
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 6472.87
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 2117.12 |  |  | 33873.87
Прокладка кабеля ПуГВнг(А)-LS 1х1,5
43 | ГЭСНм-08-02-398-01 | Провод в лотках, сечением: до 6 мм2 |  | 100 м | 24 |  | 1 |  | 24
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.5_гр.4 | Кзт=1,35; Кэм=1,35; Кзтм=1,35_Производство работ внутри работающих ТП и распределительных подстанций, электропомещениях с действ-м эл. оборудованием или кабельными линиями под напряжением.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 33.372 | [6 empty] | 18604.89
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч | 1.03 |  | 1.35 |  | 33.372 |  |  |  | 557.5 | 1 |  | 18604.89
| 2 | ЭМ | [13 empty] | 752.28
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0.648 | [6 empty] | 432.95
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч | 0.01 |  | 1.35 |  | 0.324 |  |  |  | 1664.09 |  |  | 539.17
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч | 0.01 |  | 1.35 |  | 0.324 |  |  |  | 766.03 | 1 |  | 248.19
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 0.01 |  | 1.35 |  | 0.324 |  |  |  | 657.75 |  |  | 213.11
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч | 0.01 |  | 1.35 |  | 0.324 |  |  |  | 570.26 | 1 |  | 184.76
| 4 | М | [13 empty] | 2844.66
| ФСБЦ 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  | кг | 0.05 |  | 1 |  | 1.2 | 79.88 |  | 1.52 | 121.42 |  |  | 145.7
| ФСБЦ 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  | м | 13.33 |  | 1 |  | 319.92 | 5.87 |  | 0.91 | 5.34 |  |  | 1708.37
| ФСБЦ 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  | 10 м | 0.5 |  | 1 |  | 12 | 37.71 |  | 1.58 | 59.58 |  |  | 714.96
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % | 1 |  | 1 |  | 275.628 |  |  |  | 1 |  |  | 275.63
|  | Итого прямые затраты | [13 empty] | 22634.78
|  | ФОТ | [13 empty] | 19037.84
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 18466.7
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 9709.3
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 2117.12 |  |  | 50810.78
Присоединение контактных групп ТС устройств АСУ ТП к источникам параметров
44 | ГЭСНм-11-08-001-01 | Присоединение к приборам концов жил электрических проводок под винт: с оконцеванием наконечником |  | 100 шт | 17.72 |  | 1 |  | 17.72
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.5_гр.4 | Кзт=1,35; Кэм=1,35; Кзтм=1,35_Производство работ внутри работающих ТП и распределительных подстанций, электропомещениях с действ-м эл. оборудованием или кабельными линиями под напряжением.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 270.3186 | [6 empty] | 161055.82
| ФСБЦ ТЗ-1-100-43 | Средний разряд работы 4,3 |  | чел.-ч | 11.3 |  | 1.35 |  | 270.3186 |  |  |  | 595.8 | 1 |  | 161055.82
| 2 | ЭМ | [13 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [11 empty] | 0
| 4 | М | [13 empty] | 10859.49
| ФСБЦ 25.2.01.01-0014 | Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136 |  | 100 шт | 1 |  | 1 |  | 17.72 | 235.73 |  | 0.96 | 226.3 |  |  | 4010.04
| ФСБЦ 24.3.01.01-0005 | Трубка полихлорвиниловая электромонтажная, толщина стенки 0,6 мм |  | кг | 0.04 |  | 1 |  | 0.7088 | 196.41 |  | 1.33 | 261.23 |  |  | 185.16
| ФСБЦ 01.3.01.07-0009 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I |  | кг | 0.029 |  | 1 |  | 0.51388 | 596.81 |  | 1.58 | 942.96 |  |  | 484.57
| ФСБЦ 10.3.02.03-0013 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС61 |  | кг | 0.08 |  | 1 |  | 1.4176 | 1562.87 |  | 1.61 | 2516.22 |  |  | 3566.99
| ФСБЦ 01.3.05.11-0001 | Дихлорэтан технический, сорт I |  | т | 2e-05 |  | 1 |  | 0.0003544 | 134934.21 |  | 1.58 | 213196.05 |  |  | 75.56
| ФСБЦ 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая |  | кг | 0.019 |  | 1 |  | 0.33668 | 284.15 |  | 1.58 | 448.96 |  |  | 151.16
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % | 1 |  | 1 |  | 2386.0122 |  |  |  | 1 |  |  | 2386.01
|  | Итого прямые затраты | [13 empty] | 171915.31
|  | ФОТ | [13 empty] | 161055.82
| 812/пр_2020_прил._т._п.53_гр.3 | НР (053 Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники) |  | % | 90 |  | 1 |  | 90 | [6 empty] | 144950.24
| 774/пр_2020_прил._т._п.53_гр.3 | СП (053 Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники) |  | % | 46 |  | 1 |  | 46 | [6 empty] | 74085.68
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 22062.71 |  |  | 390951.23
Присоединение контактных групп ТУ устройств АСУ ТП к источникам параметров
45 | ГЭСНм-11-08-001-01 | Присоединение к приборам концов жил электрических проводок под винт: с оконцеванием наконечником |  | 100 шт | 9.38 |  | 1 |  | 9.38
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.5_гр.4 | Кзт=1,35; Кэм=1,35; Кзтм=1,35_Производство работ внутри работающих ТП и распределительных подстанций, электропомещениях с действ-м эл. оборудованием или кабельными линиями под напряжением.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 143.0919 | [6 empty] | 85254.15
| ФСБЦ ТЗ-1-100-43 | Средний разряд работы 4,3 |  | чел.-ч | 11.3 |  | 1.35 |  | 143.0919 |  |  |  | 595.8 | 1 |  | 85254.15
| 2 | ЭМ | [13 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [11 empty] | 0
| 4 | М | [13 empty] | 5748.4
| ФСБЦ 25.2.01.01-0014 | Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136 |  | 100 шт | 1 |  | 1 |  | 9.38 | 235.73 |  | 0.96 | 226.3 |  |  | 2122.69
| ФСБЦ 24.3.01.01-0005 | Трубка полихлорвиниловая электромонтажная, толщина стенки 0,6 мм |  | кг | 0.04 |  | 1 |  | 0.3752 | 196.41 |  | 1.33 | 261.23 |  |  | 98.01
| ФСБЦ 01.3.01.07-0009 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I |  | кг | 0.029 |  | 1 |  | 0.27202 | 596.81 |  | 1.58 | 942.96 |  |  | 256.5
| ФСБЦ 10.3.02.03-0013 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС61 |  | кг | 0.08 |  | 1 |  | 0.7504 | 1562.87 |  | 1.61 | 2516.22 |  |  | 1888.17
| ФСБЦ 01.3.05.11-0001 | Дихлорэтан технический, сорт I |  | т | 2e-05 |  | 1 |  | 0.0001876 | 134934.21 |  | 1.58 | 213196.05 |  |  | 40
| ФСБЦ 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая |  | кг | 0.019 |  | 1 |  | 0.17822 | 284.15 |  | 1.58 | 448.96 |  |  | 80.01
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % | 1 |  | 1 |  | 1263.0245 |  |  |  | 1 |  |  | 1263.02
|  | Итого прямые затраты | [13 empty] | 91002.55
|  | ФОТ | [13 empty] | 85254.15
| 812/пр_2020_прил._т._п.53_гр.3 | НР (053 Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники) |  | % | 90 |  | 1 |  | 90 | [6 empty] | 76728.74
| 774/пр_2020_прил._т._п.53_гр.3 | СП (053 Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники) |  | % | 46 |  | 1 |  | 46 | [6 empty] | 39216.91
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 22062.71 |  |  | 206948.2
Присоединение интерфейсных кабелей к разъемам RS485
46 | ГЭСНм-11-08-001-01 | Присоединение к приборам концов жил электрических проводок под винт: с оконцеванием наконечником |  | 100 шт | 2.18 |  | 1 |  | 2.18
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.5_гр.4 | Кзт=1,35; Кэм=1,35; Кзтм=1,35_Производство работ внутри работающих ТП и распределительных подстанций, электропомещениях с действ-м эл. оборудованием или кабельными линиями под напряжением.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 33.2559 | [6 empty] | 19813.87
| ФСБЦ ТЗ-1-100-43 | Средний разряд работы 4,3 |  | чел.-ч | 11.3 |  | 1.35 |  | 33.2559 |  |  |  | 595.8 | 1 |  | 19813.87
| 2 | ЭМ | [13 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [11 empty] | 0
| 4 | М | [13 empty] | 1335.99
| ФСБЦ 25.2.01.01-0014 | Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136 |  | 100 шт | 1 |  | 1 |  | 2.18 | 235.73 |  | 0.96 | 226.3 |  |  | 493.33
| ФСБЦ 24.3.01.01-0005 | Трубка полихлорвиниловая электромонтажная, толщина стенки 0,6 мм |  | кг | 0.04 |  | 1 |  | 0.0872 | 196.41 |  | 1.33 | 261.23 |  |  | 22.78
| ФСБЦ 01.3.01.07-0009 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I |  | кг | 0.029 |  | 1 |  | 0.06322 | 596.81 |  | 1.58 | 942.96 |  |  | 59.61
| ФСБЦ 10.3.02.03-0013 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС61 |  | кг | 0.08 |  | 1 |  | 0.1744 | 1562.87 |  | 1.61 | 2516.22 |  |  | 438.83
| ФСБЦ 01.3.05.11-0001 | Дихлорэтан технический, сорт I |  | т | 2e-05 |  | 1 |  | 4.36e-05 | 134934.21 |  | 1.58 | 213196.05 |  |  | 9.3
| ФСБЦ 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая |  | кг | 0.019 |  | 1 |  | 0.04142 | 284.15 |  | 1.58 | 448.96 |  |  | 18.6
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % | 1 |  | 1 |  | 293.5387 |  |  |  | 1 |  |  | 293.54
|  | Итого прямые затраты | [13 empty] | 21149.86
|  | ФОТ | [13 empty] | 19813.87
| 812/пр_2020_прил._т._п.53_гр.3 | НР (053 Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники) |  | % | 90 |  | 1 |  | 90 | [6 empty] | 17832.48
| 774/пр_2020_прил._т._п.53_гр.3 | СП (053 Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники) |  | % | 46 |  | 1 |  | 46 | [6 empty] | 9114.38
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 22062.72 |  |  | 48096.72
Подключение интерфейсных кабелей к разъемам RJ-45
47 | ГЭСНм-11-04-026-01 | Разъемы штепсельные с разделкой и включением кабеля: с экранированными парами, емкость 5х2 |  | шт | 70 |  | 1 |  | 70
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.5_гр.4 | Кзт=1,35; Кэм=1,35; Кзтм=1,35_Производство работ внутри работающих ТП и распределительных подстанций, электропомещениях с действ-м эл. оборудованием или кабельными линиями под напряжением.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 97.335 | [6 empty] | 55506.26
| ФСБЦ ТЗ-1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  | чел.-ч | 1.03 |  | 1.35 |  | 97.335 |  |  |  | 570.26 | 1 |  | 55506.26
| 2 | ЭМ | [13 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [11 empty] | 0
| 4 | М | [13 empty] | 3788.15
| ФСБЦ 25.2.01.01-0014 | Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136 |  | 100 шт | 0.01 |  | 1 |  | 0.7 | 235.73 |  | 0.96 | 226.3 |  |  | 158.41
| ФСБЦ 10.2.02.08-0001 | Проволока медная круглая мягкая электротехническая, диаметр 1,0-3,0 мм и выше |  | т | 1e-05 |  | 1 |  | 0.0007 | 1050091.7 |  | 1.13 | 1186603.62 |  |  | 830.62
| ФСБЦ 20.2.10.03-0006 | Наконечники кольцевые изолированные |  | 100 шт | 0.01 |  | 1 |  | 0.7 | 233.18 |  | 1.34 | 312.46 |  |  | 218.72
| ФСБЦ 24.3.01.01-0005 | Трубка полихлорвиниловая электромонтажная, толщина стенки 0,6 мм |  | кг | 0.0045 |  | 1 |  | 0.315 | 196.41 |  | 1.33 | 261.23 |  |  | 82.29
| ФСБЦ 10.3.02.03-0028 | Припои оловянно-свинцовые малосурьмянистые, марка ПОССу 61-0,5 |  | кг | 0.0016 |  | 1 |  | 0.112 | 1836.83 |  | 1.61 | 2957.3 |  |  | 331.22
| ФСБЦ 14.4.02.09-0402 | Краска маркировочная для электротехнических изделий |  | кг | 0.001 |  | 1 |  | 0.07 | 8329.08 |  | 1.35 | 11244.26 |  |  | 787.1
| ФСБЦ 14.4.03.11-0005 | Лак НЦ-62 |  | т | 1e-05 |  | 1 |  | 0.0007 | 155497.88 |  | 1.35 | 209922.14 |  |  | 146.95
| ФСБЦ 01.7.11.06-0028 | Флюс ФКДТ |  | кг | 0.0002 |  | 1 |  | 0.014 | 1193.34 |  | 1.61 | 1921.28 |  |  | 26.9
| ФСБЦ 01.7.11.06-0029 | Флюс ФКСП |  | кг | 0.0003 |  | 1 |  | 0.021 | 1144.4 |  | 1.61 | 1842.48 |  |  | 38.69
| ФСБЦ 01.7.19.04-0002 | Пластины резиновые рулонная вулканизированная |  | кг | 0.033 |  | 1 |  | 2.31 | 89.75 |  | 1.64 | 147.19 |  |  | 340.01
| ФСБЦ 01.7.20.04-0004 | Нитки хлопчатобумажные швейные, диаметр 1,7 мм |  | кг | 0.0001 |  | 1 |  | 0.007 | 451.21 |  | 1.56 | 703.89 |  |  | 4.93
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % | 1 |  | 1 |  | 822.3149 |  |  |  | 1 |  |  | 822.31
|  | Итого прямые затраты | [13 empty] | 59294.41
|  | ФОТ | [13 empty] | 55506.26
| 812/пр_2020_прил._т._п.53_гр.3 | НР (053 Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники) |  | % | 90 |  | 1 |  | 90 | [6 empty] | 49955.63
| 774/пр_2020_прил._т._п.53_гр.3 | СП (053 Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники) |  | % | 46 |  | 1 |  | 46 | [6 empty] | 25532.88
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 1925.47 |  |  | 134782.92
48 | ГЭСНм-11-04-028-01 | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт. |  | шт | 70 |  | 1 |  | 70
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.5_гр.4 | Кзт=1,35; Кэм=1,35; Кзтм=1,35_Производство работ внутри работающих ТП и распределительных подстанций, электропомещениях с действ-м эл. оборудованием или кабельными линиями под напряжением.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 20.79 | [6 empty] | 11590.43
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч | 0.22 |  | 1.35 |  | 20.79 |  |  |  | 557.5 | 1 |  | 11590.43
| 2 | ЭМ | [13 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [11 empty] | 0
| 4 | М | [13 empty] | 171.71
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % | 1 |  | 1 |  | 171.71 |  |  |  | 1 |  |  | 171.71
|  | Итого прямые затраты | [13 empty] | 11762.14
|  | ФОТ | [13 empty] | 11590.43
| 812/пр_2020_прил._т._п.53_гр.3 | НР (053 Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники) |  | % | 90 |  | 1 |  | 90 | [6 empty] | 10431.39
| 774/пр_2020_прил._т._п.53_гр.3 | СП (053 Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники) |  | % | 46 |  | 1 |  | 46 | [6 empty] | 5331.6
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 393.22 |  |  | 27525.13
Подключение оптических патч-кордов dupleх (1 патч-корд = 4 подключения)
49 | ГЭСНм-11-04-028-01 | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт. |  | шт | 20 |  | 1 |  | 20
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.5_гр.4 | Кзт=1,35; Кэм=1,35; Кзтм=1,35_Производство работ внутри работающих ТП и распределительных подстанций, электропомещениях с действ-м эл. оборудованием или кабельными линиями под напряжением.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 5.94 | [6 empty] | 3311.55
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч | 0.22 |  | 1.35 |  | 5.94 |  |  |  | 557.5 | 1 |  | 3311.55
| 2 | ЭМ | [13 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [11 empty] | 0
| 4 | М | [13 empty] | 49.06
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % | 1 |  | 1 |  | 49.06 |  |  |  | 1 |  |  | 49.06
|  | Итого прямые затраты | [13 empty] | 3360.61
|  | ФОТ | [13 empty] | 3311.55
| 812/пр_2020_прил._т._п.53_гр.3 | НР (053 Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники) |  | % | 90 |  | 1 |  | 90 | [6 empty] | 2980.4
| 774/пр_2020_прил._т._п.53_гр.3 | СП (053 Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники) |  | % | 46 |  | 1 |  | 46 | [6 empty] | 1523.31
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 393.22 |  |  | 7864.32
Разварка волокон
50 | ГЭСНм-10-06-057-01 | Разделка волоконно-оптического кабеля емкостью волокон: 4 |  | кабель | 4 |  | 1 |  | 4
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.5_гр.4 | Кзт=1,35; Кэм=1,35; Кзтм=1,35_Производство работ внутри работающих ТП и распределительных подстанций, электропомещениях с действ-м эл. оборудованием или кабельными линиями под напряжением.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 3.402 | [6 empty] | 2836.21
| ФСБЦ ТЗ-1-100-73 | Средний разряд работы 7,3 |  | чел.-ч | 0.63 |  | 1.35 |  | 3.402 |  |  |  | 833.69 | 1 |  | 2836.21
| 2 | ЭМ | [13 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [11 empty] | 0
| 4 | М | [13 empty] | 102.37
| ФСБЦ 01.3.01.07-0009 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I |  | кг | 0.016 |  | 1 |  | 0.064 | 596.81 |  | 1.58 | 942.96 |  |  | 60.35
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % | 1 |  | 1 |  | 42.018 |  |  |  | 1 |  |  | 42.02
|  | Итого прямые затраты | [13 empty] | 2938.58
|  | ФОТ | [13 empty] | 2836.21
| 812/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3 | НР (051.1 прокладка и монтаж сетей связи) |  | % | 90 |  | 1 |  | 90 | [6 empty] | 2552.59
| 774/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3 | СП (051.1 прокладка и монтаж сетей связи) |  | % | 46 |  | 1 |  | 46 | [6 empty] | 1304.66
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 1698.96 |  |  | 6795.83
51 | ГЭСНм-10-06-058-01 | Сварка волокон оптического кабеля |  | 1 стык | 16 |  | 1 |  | 16
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.5_гр.4 | Кзт=1,35; Кэм=1,35; Кзтм=1,35_Производство работ внутри работающих ТП и распределительных подстанций, электропомещениях с действ-м эл. оборудованием или кабельными линиями под напряжением.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 4.752 | [6 empty] | 3961.69
| ФСБЦ ТЗ-1-100-73 | Средний разряд работы 7,3 |  | чел.-ч | 0.22 |  | 1.35 |  | 4.752 |  |  |  | 833.69 | 1 |  | 3961.69
| 2 | ЭМ | [13 empty] | 153.84
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [11 empty] | 0
| ФСБЦ 91.17.04-194 | Аппараты сварочные для сварки оптических кабелей со скалывателем |  | маш.-ч | 0.03 |  | 1.35 |  | 0.648 | 32.6 |  | 1.55 | 50.53 |  |  | 32.74
| ФСБЦ 91.21.22-341 | Рефлектометры оптические, рабочая длина волны 1310/1550/1625 нм |  | маш.-ч | 0.06 |  | 1.35 |  | 1.296 | 75.97 |  | 1.23 | 93.44 |  |  | 121.1
| 4 | М | [13 empty] | 202.71
| ФСБЦ 20.2.01.09-0011 | Гильзы защитные КДЗС термоусаживаемые для защиты сварных стыков оптоволоконного кабеля |  | 1000 шт | 0.001 |  | 1 |  | 0.016 | 3156.07 |  | 1.34 | 4229.13 |  |  | 67.67
| ФСБЦ 01.3.01.07-0009 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I |  | кг | 0.004 |  | 1 |  | 0.064 | 596.81 |  | 1.58 | 942.96 |  |  | 60.35
| ФСБЦ 01.7.20.08-0123 | Салфетка безворсовая сухая, размер 110х210 мм |  | шт | 1 |  | 1 |  | 16 | 0.64 |  | 1.56 | 1 |  |  | 16
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % | 1 |  | 1 |  | 58.6918 |  |  |  | 1 |  |  | 58.69
|  | Итого прямые затраты | [13 empty] | 4318.24
|  | ФОТ | [13 empty] | 3961.69
| 812/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3 | НР (051.1 прокладка и монтаж сетей связи) |  | % | 90 |  | 1 |  | 90 | [6 empty] | 3565.52
| 774/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3 | СП (051.1 прокладка и монтаж сетей связи) |  | % | 46 |  | 1 |  | 46 | [6 empty] | 1822.38
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 606.63 |  |  | 9706.14
Присоединение цепей питания ~220 В АС
52 | ГЭСНм-11-08-001-01 | Присоединение к приборам концов жил электрических проводок под винт: с оконцеванием наконечником |  | 100 шт | 1.16 |  | 1 |  | 1.16
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.5_гр.4 | Кзт=1,35; Кэм=1,35; Кзтм=1,35_Производство работ внутри работающих ТП и распределительных подстанций, электропомещениях с действ-м эл. оборудованием или кабельными линиями под напряжением.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 17.6958 | [6 empty] | 10543.16
| ФСБЦ ТЗ-1-100-43 | Средний разряд работы 4,3 |  | чел.-ч | 11.3 |  | 1.35 |  | 17.6958 |  |  |  | 595.8 | 1 |  | 10543.16
| 2 | ЭМ | [13 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [11 empty] | 0
| 4 | М | [13 empty] | 710.9
| ФСБЦ 25.2.01.01-0014 | Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136 |  | 100 шт | 1 |  | 1 |  | 1.16 | 235.73 |  | 0.96 | 226.3 |  |  | 262.51
| ФСБЦ 24.3.01.01-0005 | Трубка полихлорвиниловая электромонтажная, толщина стенки 0,6 мм |  | кг | 0.04 |  | 1 |  | 0.0464 | 196.41 |  | 1.33 | 261.23 |  |  | 12.12
| ФСБЦ 01.3.01.07-0009 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I |  | кг | 0.029 |  | 1 |  | 0.03364 | 596.81 |  | 1.58 | 942.96 |  |  | 31.72
| ФСБЦ 10.3.02.03-0013 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС61 |  | кг | 0.08 |  | 1 |  | 0.0928 | 1562.87 |  | 1.61 | 2516.22 |  |  | 233.51
| ФСБЦ 01.3.05.11-0001 | Дихлорэтан технический, сорт I |  | т | 2e-05 |  | 1 |  | 2.32e-05 | 134934.21 |  | 1.58 | 213196.05 |  |  | 4.95
| ФСБЦ 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая |  | кг | 0.019 |  | 1 |  | 0.02204 | 284.15 |  | 1.58 | 448.96 |  |  | 9.9
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % | 1 |  | 1 |  | 156.1949 |  |  |  | 1 |  |  | 156.19
|  | Итого прямые затраты | [13 empty] | 11254.06
|  | ФОТ | [13 empty] | 10543.16
| 812/пр_2020_прил._т._п.53_гр.3 | НР (053 Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники) |  | % | 90 |  | 1 |  | 90 | [6 empty] | 9488.84
| 774/пр_2020_прил._т._п.53_гр.3 | СП (053 Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники) |  | % | 46 |  | 1 |  | 46 | [6 empty] | 4849.85
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 22062.72 |  |  | 25592.75
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [13 empty] | 651666,52
|  | оплата труда | [13 empty] | 583624,03
|  | эксплуатация машин | [13 empty] | 15893,34
|  | оплата труда машинистов | [13 empty] | 7526,35
|  | материальные ресурсы | [13 empty] | 44622,80
|  | Итого ФОТ | [13 empty] | 1134299,57
|  | Итого накладные расходы | [13 empty] | 543149,19
|  | Итого сметная прибыль | [13 empty] | 279920,74
|  | Итого по разделу | [13 empty] | 1474736,45
Справочно
|  | затраты труда рабочих | [13 empty] | 1024,70
|  | затраты труда машинистов | [13 empty] | 11,53
Настройки оборудования
Конфигурация и настройка существующего оборудования
53 | ГЭСНм-10-06-068-15 | Настройка простых сетевых трактов: конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) |  | шт | 154 |  | 1 |  | 154
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 4928 | [6 empty] | 4309782.4
| ФСБЦ ТЗ-3-200-01 | Инженер I категории |  | чел.-ч | 16 |  | 1 |  | 2464 |  |  |  | 914.98 | 1 |  | 2254510.72
| ФСБЦ ТЗ-3-200-02 | Инженер II категории |  | чел.-ч | 16 |  | 1 |  | 2464 |  |  |  | 834.12 | 1 |  | 2055271.68
| 2 | ЭМ | [13 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [11 empty] | 0
| 4 | М | [13 empty] | 86195.65
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % | 1 |  | 1 |  | 86195.648 |  |  |  | 1 |  |  | 86195.65
|  | Итого прямые затраты | [13 empty] | 4395978.05
|  | ФОТ | [13 empty] | 4309782.4
| 812/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3 | НР (051.1 прокладка и монтаж сетей связи) |  | % | 90 |  | 1 |  | 90 | [6 empty] | 3878804.16
| 774/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3 | СП (051.1 прокладка и монтаж сетей связи) |  | % | 46 |  | 1 |  | 46 | [6 empty] | 1982499.9
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 66605.73 |  |  | 10257282.11
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [13 empty] | 4395978,05
|  | оплата труда | [13 empty] | 4309782,40
|  | материальные ресурсы | [13 empty] | 86195,65
|  | Итого ФОТ | [13 empty] | 8188586,56
|  | Итого накладные расходы | [13 empty] | 3878804,16
|  | Итого сметная прибыль | [13 empty] | 1982499,90
|  | Итого по разделу | [13 empty] | 10257282,11
Справочно
|  | затраты труда рабочих | [13 empty] | 4928
Оборудование неучтенное ценником
54 | ТЦ_89.1.61.03_21_2129041046_17.03.2026_02_1.1 | Оборудование АСУ ТП |  | шт | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 54237824.26 | 1 |  | 54237824.26
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 54237824.26 |  |  | 54237824.26
55 | 1 | Шкаф серверный ССПИ, в составе: |  | ШТ | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
Всего по позиции
56 |  | Напольный шкаф 2000х800х1000 (ВхШхГ), цоколь 200 мм, двухстороннего обслуживания, передняя дверь одинарная, задняя дверь двухстворчатая (с учетом оборудования для организации микроклимата, комплекта для организации схемы электропитания (розетки, автоматы, реле, блоки питания, и т.п.), комплекта монтажного материала (кабель-канал, клеммы, стопора и т.п.)) |  | КОМПЛЕКТ | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
Всего по позиции
57 |  | Сервер ССПИ (осн., рез.) |  | ШТ | 2 |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  | 1
Всего по позиции
58 |  | KVM консоль на 8 портов HDMI+USB KVM консоль для установки в стойку. Диагональ дисплея 17,3" дюйма. Возможно подключения ПК/серверов с видео интерфейсом DVI-D |  | ШТ | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
Всего по позиции
59 |  | Коммутатор, управляемый L3, 24хTx, 4xGFx, 100-240VAC/110-220VDC (85-264VAC/77-300VDC) резервированные источники питания |  | ШТ | 2 |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  | 1
Всего по позиции
60 |  | Сервер точного времени ГЛОНАСС/GPS (с учетом антенны, кабеля и кронштейна |  | ШТ | 2 |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  | 1
Всего по позиции
61 |  | Межсетевой экран (8хGTx, 140-220VAC) сертификатом ФСТЭК |  | ШТ | 2 |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  | 1
Всего по позиции
62 |  | ПДС диагностики шкафа 24хТС |  | ШТ | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
Всего по позиции
63 | 2 | Шкаф сбора информации №1, в составе: |  | ШТ | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
Всего по позиции
64 |  | Напольный шкаф 2000х800х600 (ВхШхГ), цоколь 200 мм, двухстороннего обслуживания, передняя дверь одинарная, задняя дверь двухстворчатая (с учетом оборудования для организации микроклимата, комплекта для организации схемы электропитания (розетки, автоматы, реле, блоки питания, и т.п.), комплекта монтажного материала (кабель-канал, клеммы, стопора и т.п.)) |  | КОМПЛЕКТ | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
Всего по позиции
65 |  | Контроллер присоединения 110кВ (140хТС, 136хТУ) |  | ШТ | 2 |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  | 1
Всего по позиции
66 |  | Ethernet-сервер последовательных интерфейсов 8хRS-485, 2xTx, резервированное питание |  | ШТ | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
Всего по позиции
67 | 3 | Шкаф сбора информации №2, в составе: |  | ШТ | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
Всего по позиции
68 |  | Напольный шкаф 2000х800х600 (ВхШхГ), цоколь 200 мм, двухстороннего обслуживания, передняя дверь одинарная, задняя дверь двухстворчатая (с учетом оборудования для организации микроклимата, комплекта для организации схемы электропитания (розетки, автоматы, реле, блоки питания, и т.п.), комплекта монтажного материала (кабель-канал, клеммы, стопора и т.п.)) |  | КОМПЛЕКТ | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
Всего по позиции
69 |  | Коммутатор, управляемый L2, 24хFx, 4xGTx, 100-240VAC/110-220VDC (85-264VAC/77-300VDC) резервированные источники питания |  | ШТ | 4 |  | 1 |  | 4 |  |  |  |  | 1
Всего по позиции
70 |  | Кросс оптический |  | ШТ | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
Всего по позиции
71 |  | Цифровой измерительный преобразователь |  | ШТ | 7 |  | 1 |  | 7 |  |  |  |  | 1
Всего по позиции
72 | 4 | Шкаф ШГП, в составе: |  | КОМПЛЕКТ | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
Всего по позиции
73 |  | Напольный шкаф 2000х800х800 (ВхШхГ), цоколь 100 мм, двухстороннего обслуживания, с прозрачной передней дверью, системой вентиляции (с термостатом) и датчиками открывания всех дверей |  | КОМПЛЕКТ | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
Всего по позиции
74 |  | Источник бесперебойного питания 3кВА со встроенным автоматическим байпасом и платой мониторинга |  | ШТ | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
Всего по позиции
75 |  | Батарейный модуль для ИБП для времени автономной работы 120 мин. |  | ШТ | 3 |  | 1 |  | 3 |  |  |  |  | 1
Всего по позиции
76 |  | Инвертор напряжения DC/AC-220/220B 3кВА 2U |  | ШТ | 2 |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  | 1
Всего по позиции
77 |  | Конвертор-выпрямитель |  | ШТ | 2 |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  | 1
Всего по позиции
78 | 5 | Программное обеспечение: ОС для серверов |  | ШТ | 2 |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  | 1
Всего по позиции
79 |  | ОС для АРМ |  | ШТ | 2 |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  | 1
Всего по позиции
80 |  | Офисное ПО |  | ШТ | 4 |  | 1 |  | 4 |  |  |  |  | 1
Всего по позиции
81 |  | Комплекс восстановления системы (2 серверные лицензии, 2 клиентские лицензии) |  | КОМПЛЕКТ | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
Всего по позиции
82 |  | Серверная лицензия ПК "UniSCADA" с USB ключом защиты Объем лицензирования ПК "UniSCADA" 5000 ТВВ для работы под ОС Linux Поддерживаемые протоколы: - МЭК 61850 (клиент/сервер); - МЭК 60870-5-104 (клиент/сервер); - МЭК 60870-5-103 (клиент); - МЭК 60870-5-101 (клиент/сервер); - Modbus; - SNMP; - SNTP |  | ШТ | 2 |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  | 1
Всего по позиции
83 |  | Клиентская лицензия ПК "UniSCADA" с USB ключом защиты |  | ШТ | 2 |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  | 1
Всего по позиции
84 | 6 | АРМ персонала ССПИ, в составе: |  | КОМПЛЕКТ | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
Всего по позиции
85 |  | Монитор 24" |  | ШТ | 2 |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  | 1
Всего по позиции
86 |  | Системный блок комплекте с клавиатурой и мышью |  | ШТ | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
Всего по позиции
87 |  | Стереоколонки |  | ШТ | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
Всего по позиции
88 |  | Фильтр питания |  | ШТ | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
Всего по позиции
89 | 7 | Переносной АРМ, в составе: |  | КОМПЛЕКТ | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
Всего по позиции
90 |  | Ноутбук 15,6"(1920x1080)/Intel Core i5 10210U/8Gb/500GbHDD |  | ШТ | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
Всего по позиции
91 |  | Сумка для ноутбука |  | ШТ | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
Всего по позиции
92 |  | Мышь компьютерная USB |  | ШТ | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
Всего по позиции
93 | 8 | Пуско-наладочные работы (3 выезда, 1 специалист, всего 65 рабочих дней) |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
Всего по позиции
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [13 empty] | 54237824,26
|  | Итого оборудование | [13 empty] | 54237824,26
|  | Итого по разделу | [13 empty] | 54237824,26
Материалы учтенные ФССЦ
Монтажные материалы
94 | 24.3.04.11-1000 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Трубка из поливинилхлоридного пластиката, наружный диаметр 51 мм |  | м | 178 |  | 1 |  | 178 | 88.7 |  | 1.33 | 117.97 | 1 |  | 20998.66
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 117.97 |  |  | 20998.66
95 | 20.1.02.18-0001 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Хомуты-стяжки кабельные (бандажи), размеры 3,6х200 мм |  | 100 шт | 33.66 |  | 1 |  | 33.66 | 78.19 |  | 1.29 | 100.87 | 1 |  | 3395.28
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 100.87 |  |  | 3395.28
96 | 24.3.01.02-0001 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм |  | м | 230 |  | 1 |  | 230 | 12.11 |  | 1.11 | 13.44 | 1 |  | 3091.2
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 13.44 |  |  | 3091.2
97 | 23.8.03.02-0002 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Клипса пластиковая для крепления гофрированных или гладких пластиковых труб, номинальный диаметр крепления 20 мм |  | 10 шт | 4.6 |  | 1 |  | 4.6 | 31.73 |  | 1.33 | 42.2 | 1 |  | 194.12
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 42.2 |  |  | 194.12
98 | 08.1.02.13-0007 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Рукав металлический из стальной оцинкованной ленты, негерметичный, простого профиля, РЗ-ЦХ, диаметр условного прохода 20 мм |  | м | 20 |  | 1 |  | 20 | 50.5 |  | 1.21 | 61.11 | 1 |  | 1222.2
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 61.11 |  |  | 1222.2
99 | 20.2.08.07-0056 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Скобы оцинкованные анодированные однолапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, диаметр 19-20 мм |  | 100 шт | 0.2 |  | 1 |  | 0.2 | 103.06 |  | 1.34 | 138.1 | 1 |  | 27.62
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 138.1 |  |  | 27.62
100 | 20.2.07.04-0013 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Лоток кабельный неперфорированный, размеры 3000х200х80 мм |  | шт | 1 |  | 1 |  | 1 | 1801.27 |  | 0.89 | 1603.13 | 1 |  | 1603.13
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 1603.13 |  |  | 1603.13
101 | 20.2.03.06-0006 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Крышка лотка, размеры 200х3000 мм |  | шт | 1 |  | 1 |  | 1 | 585.26 |  | 1.34 | 784.25 | 1 |  | 784.25
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 784.25 |  |  | 784.25
102 | 20.2.03.25-0007 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Угол вертикальный внешний 90°, переходник правый к лотку шириной 150 мм |  | шт | 1 |  | 1 |  | 1 | 213.46 |  | 1.34 | 286.04 | 1 |  | 286.04
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 286.04 |  |  | 286.04
103 | 20.2.03.06-0082 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Крышка углового лотка основанием 200 мм для поворота трассы под углом 90° горячеоцинкованная ХЛ1 |  | шт | 1 |  | 1 |  | 1 | 113.17 |  | 1.34 | 151.65 | 1 |  | 151.65
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 151.65 |  |  | 151.65
104 | 20.2.03.08-0002 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Отвод Т-образный для лотка шириной 200 мм, длиной 2,5 м |  | шт | 1 |  | 1 |  | 1 | 445.64 |  | 1.34 | 597.16 | 1 |  | 597.16
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 597.16 |  |  | 597.16
105 | 20.2.03.06-0042 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Крышка отвода Т-образного для лотка шириной 200 мм, длиной 2,5 м |  | шт | 1 |  | 1 |  | 1 | 80.05 |  | 1.34 | 107.27 | 1 |  | 107.27
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 107.27 |  |  | 107.27
106 | 20.2.08.05-0017 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Профиль П-образный, толщина 2,5 мм, длина 3000 мм |  | шт | 8 |  | 1 |  | 8 | 1501.31 |  | 1.27 | 1906.66 | 1 |  | 15253.28
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 1906.66 |  |  | 15253.28
107 | 20.2.03.02-0001 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Консоль для крепления проволочного лотка, размеры 60х44х200 мм |  | шт | 3 |  | 1 |  | 3 | 240.45 |  | 1.34 | 322.2 | 1 |  | 966.6
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 322.2 |  |  | 966.6
108 | 20.2.03.17-0004 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Скоба верхняя из оцинкованной стали для крепления кабельной трассы с основанием 200 мм |  | шт | 3 |  | 1 |  | 3 | 193.88 |  | 1.34 | 259.8 | 1 |  | 779.4
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 259.8 |  |  | 779.4
109 | 07.2.06.04-0077 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Подвес регулируемый стальной оцинкованный, диаметр 4 мм, длина 120-200 мм |  | шт | 8 |  | 1 |  | 8 | 23.97 |  | 1.53 | 36.67 | 1 |  | 293.36
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 36.67 |  |  | 293.36
110 | 01.7.15.01-0037 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Анкер забивной латунный, диаметр внутренней резьбы М10, диаметр 12 мм, длина 40 мм |  | шт | 8 |  | 1 |  | 8 | 16.13 |  | 1.33 | 21.45 | 1 |  | 171.6
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 21.45 |  |  | 171.6
111 | 01.7.15.12-0014 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Шпилька стальная резьбовая, диаметр резьбы М10, длина 2000 мм |  | шт | 8 |  | 1 |  | 8 | 81.27 |  | 0.91 | 73.96 | 1 |  | 591.68
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 73.96 |  |  | 591.68
112 | 01.7.15.02-0002 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М8, диаметр 10 мм, длина 100 мм |  | 100 шт | 0.08 |  | 1 |  | 0.08 | 797.93 |  | 1.07 | 853.79 | 1 |  | 68.3
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 853.75 |  |  | 68.3
113 | 20.2.10.03-0006 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Наконечники кольцевые изолированные |  | 100 шт | 9.12 |  | 1 |  | 9.12 | 233.18 |  | 1.34 | 312.46 | 1 |  | 2849.64
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 312.46 |  |  | 2849.64
114 | 20.2.10.03-0006 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Наконечники кольцевые изолированные |  | 100 шт | 20 |  | 1 |  | 20 | 233.18 |  | 1.34 | 312.46 | 1 |  | 6249.2
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 312.46 |  |  | 6249.2
115 | 20.2.10.03-0006 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Наконечники кольцевые изолированные |  | 100 шт | 0.88 |  | 1 |  | 0.88 | 233.18 |  | 1.34 | 312.46 | 1 |  | 274.96
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 312.45 |  |  | 274.96
116 | 20.2.10.03-0006 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Наконечники кольцевые изолированные |  | 100 шт | 1 |  | 1 |  | 1 | 233.18 |  | 1.34 | 312.46 | 1 |  | 312.46
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 312.46 |  |  | 312.46
117 | 20.2.10.03-0006 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Наконечники кольцевые изолированные |  | 100 шт | 0.5 |  | 1 |  | 0.5 | 233.18 |  | 1.34 | 312.46 | 1 |  | 156.23
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 312.46 |  |  | 156.23
118 | 20.2.02.04-0013 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Колпачки на вилку RJ-45 |  | 100 шт | 0.7 |  | 1 |  | 0.7 | 211.24 |  | 1.33 | 280.95 | 1 |  | 196.67
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 280.96 |  |  | 196.67
119 | 14.5.01.10-1003 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Пена полиуретановая двухкомпонентная терморасширяющаяся противопожарная, объем 325 мл |  | шт | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 4773.87 | 1 |  | 4773.87
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 4773.87 |  |  | 4773.87
120 | 23.3.06.01-0006 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3 мм |  | м | 1.5 |  | 1 |  | 1.5 | 426.85 |  | 0.84 | 358.55 | 1 |  | 537.83
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 358.55 |  |  | 537.83
121 | 01.7.15.12-0013 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Шпилька стальная резьбовая, диаметр резьбы М8, длина 2000 мм |  | шт | 2 |  | 1 |  | 2 | 53.99 |  | 0.91 | 49.13 | 1 |  | 98.26
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 49.13 |  |  | 98.26
Кабельно-проводниковая продукция
122 | 21.1.06.09-0226 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 4х6ок(N)-660 |  | 1000 м | 0.205 |  | 1 |  | 0.205 | 212505.49 |  | 1.18 | 250756.48 | 1 |  | 51405.08
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 250756.49 |  |  | 51405.08
123 | 21.1.06.10-0184 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 4х4ок(N)-1000 |  | 1000 м | 0.017 |  | 1 |  | 0.017 | 206460.55 |  | 1.18 | 243623.45 | 1 |  | 4141.6
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 243623.53 |  |  | 4141.6
124 | 21.1.06.09-0006 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, напряжением 660 В, число жил - 4, сечение 2,5 мм2 |  | 1000 м | 1.413 |  | 1 |  | 1.413 | 96166.88 |  | 1.47 | 141365.31 | 1 |  | 199749.18
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 141365.31 |  |  | 199749.18
125 | 21.1.04.01-1024 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Кабель витая пара F/UTP 4х2х0,52, категория 5e |  | 1000 м | 1.073 |  | 1 |  | 1.073 | 39044.08 |  | 1.31 | 51147.74 | 1 |  | 54881.53
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 51147.74 |  |  | 54881.53
126 | 21.1.08.03-0597 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 27х1,5 |  | 1000 м | 0.31 |  | 1 |  | 0.31 | 392152.11 |  | 1.11 | 435288.84 | 1 |  | 134939.54
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 435288.84 |  |  | 134939.54
127 | 21.1.08.03-0594 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 19х1,5 |  | 1000 м | 0.106 |  | 1 |  | 0.106 | 275026.48 |  | 1.11 | 305279.39 | 1 |  | 32359.62
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 305279.43 |  |  | 32359.62
128 | 21.1.08.03-0591 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 14х1,5 |  | 1000 м | 0.352 |  | 1 |  | 0.352 | 193433.99 |  | 1.11 | 214711.73 | 1 |  | 75578.53
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 214711.73 |  |  | 75578.53
129 | 21.1.08.03-0586 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 10х1,5 |  | 1000 м | 0.341 |  | 1 |  | 0.341 | 152015.33 |  | 1.11 | 168737.02 | 1 |  | 57539.32
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 168737.01 |  |  | 57539.32
130 | 21.1.08.03-0578 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 5х1,5 |  | 1000 м | 0.074 |  | 1 |  | 0.074 | 75289.72 |  | 1.11 | 83571.59 | 1 |  | 6184.3
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 83571.62 |  |  | 6184.3
131 | 21.2.03.05-0064 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х1,5-450 |  | 1000 м | 2.4 |  | 1 |  | 2.4 | 12512.94 |  | 1.23 | 15390.92 | 1 |  | 36938.21
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 15390.92 |  |  | 36938.21
132 | 21.2.03.05-0066 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х2,5-450 |  | 1000 м | 1.6 |  | 1 |  | 1.6 | 20908.22 |  | 1.23 | 25717.11 | 1 |  | 41147.38
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 25717.11 |  |  | 41147.38
133 | 21.2.03.05-0070 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х1,5-450 |  | 1000 м | 2.4 |  | 1 |  | 2.4 | 12512.94 |  | 1.23 | 15390.92 | 1 |  | 36938.21
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 15390.92 |  |  | 36938.21
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [13 empty] | 797834,42
|  | материальные ресурсы | [13 empty] | 797834,42
|  | в т.ч. неучтенные материалы | [13 empty] | 797834,42
|  | Итого СМР в текущих ценах | [13 empty] | 797834,42
|  | Итого по разделу | [13 empty] | 797834,42
Всего по смете
|  | Всего прямые затраты | [13 empty] | 60102452,72
в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [13 empty] | 4910072,27
|  | эксплуатация машин и механизмов | [13 empty] | 16724,13
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [13 empty] | 7972,59
|  | материальные ресурсы | [13 empty] | 929859,47
|  | перевозка | [13 empty] | 0
|  | Всего ФОТ | [13 empty] | 4918044,86
|  | Всего накладные расходы | [13 empty] | 4438299,10
|  | Всего сметная прибыль | [13 empty] | 2270967,11
|  | Итого СМР | [13 empty] | 12573894,67
|  | Всего оборудование | [13 empty] | 54237824,26
|  | Сметная стоимость в текущих ценах | [13 empty] | 66811718,93
Справочно
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [13 empty] | 0
|  | оборудование, отсутствующее в ФРСН | [13 empty] | 54237824,26
|  | затраты труда рабочих | [13 empty] | 5982,80
|  | затраты труда машинистов | [13 empty] | 12,25
| ВЗиС_Строительство, п.50. | Временные здания и сооружения | [11 empty] | 2,5 % |  | 314347,37
|  | Итого с ВЗиС | [13 empty] | 12888242,04
| ЗУ_III_Строительство, п.85. | Зимнее удорожание | [11 empty] | 2,1 % |  | 270653,08
|  | Итого с зимним удорожанием | [13 empty] | 13158895,12
|  | Итого с оборудованием | [13 empty] | 67396719,38
| МС РФ от 04.08.2020 №421/пр | Непредвиденные расходы | [11 empty] | 3 % |  | 2021901,58
|  | Итого без НДС | [13 empty] | 69418620,96
|  | НДС | [11 empty] | 22 % |  | 15272096,61
|  | ИТОГО | [13 empty] | 84690717,57
| Составил: | [6 empty] | Проверил:

## 09-01-01
| Наименование программного продукта |  |  |  | Система выпуска сметной документации А0 v. 3.7.3.1 Copyright InfoStroy Ltd.
| СОГЛАСОВАНО | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ
| "_____" ______________ 20___ г. | [8 empty] | "_____" ______________ 20___ г.
Модернизация ПС 35 кВ Лада в части системы сбора и передачи информации филиала АО "ЛОЭСК" Северные электрические сети
(наименование стройки)
Модернизация ПС 35 кВ Лада в части системы сбора и передачи информации филиала АО "ЛОЭСК" Северные электрические сети
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №09-01-01
Модернизация ПС 35 кВ Лада в части системы сбора и передачи информации филиала АО "ЛОЭСК" Северные электрические сети. Пусконаладочные работы
(наименование работ и затрат)
| Составлен(а) | Ресурсно-индексным | [6 empty] | методом
| Основание | КТ23-045-154.АТХ2
(проектная и (или) иная техническая документация)
| Составлен(а) в текущем уровне цен |  | 1 кв. 2026
| Сметная стоимость |  | 32741610.59 |  |  | руб.
|  | в том числе: | [6 empty] | Средства на оплату труда рабочих | [5 empty] | 12779707.49 | руб.
|  | строительных работ | 0 |  |  | руб. |  |  | Средства на оплату труда машинистов | [5 empty] | 0 | руб.
|  | монтажных работ | 0 |  |  | руб. |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 17202 |  | чел. час.
|  | оборудования | 0 |  |  | руб. |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 0 |  | чел. час.
|  | прочих затрат | 32741610.59 |  |  | руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество |  |  |  |  | Сметная стоимость, руб.
[5 empty] | на единицу |  | коэффициенты |  | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен |  | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты |  | всего в текущем уровне цен, руб.
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |  | 12
Программирование и отладка оборудования ПС 110 кВ Красное село (ПС 154) (всего каналов = 655)
1 | ГЭСНп-02-01-002-15 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 640 |  | система | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 4610 | [6 empty] | 4033630.14
| ФСБЦ ТЗ-3-200-01 | Инженер I категории |  | чел.-ч | 922 |  | 1 |  | 922 |  |  |  | 914.98 | 1 |  | 843611.56
| ФСБЦ ТЗ-3-200-02 | Инженер II категории |  | чел.-ч | 2305 |  | 1 |  | 2305 |  |  |  | 834.12 | 1 |  | 1922646.6
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч | 461 |  | 1 |  | 461 |  |  |  | 749 | 1 |  | 345289
| ФСБЦ ТЗ-3-300-01 | Ведущий инженер |  | чел.-ч | 922 |  | 1 |  | 922 |  |  |  | 1000.09 | 1 |  | 922082.98
| 2 | ЭМ | [13 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [11 empty] | 0
| 4 | М | [13 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [13 empty] | 4033630.14
|  | ФОТ | [13 empty] | 4033630.14
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_2 Пусконаладочные работы. Автоматизированные системы управления) |  | % | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 2984886.3
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_2 Пусконаладочные работы. Автоматизированные системы управления) |  | % | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 1452106.85
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 8470623.29 |  |  | 8470623.29
2 | ГЭСНп-02-01-002-16 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 640 до 1279 добавлять к норме 02-01-002-15 |  | канал | 15 |  | 1 |  | 15
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 86.7 | [6 empty] | 75860.24
| ФСБЦ ТЗ-3-200-01 | Инженер I категории |  | чел.-ч | 1.156 |  | 1 |  | 17.34 |  |  |  | 914.98 | 1 |  | 15865.75
| ФСБЦ ТЗ-3-200-02 | Инженер II категории |  | чел.-ч | 2.89 |  | 1 |  | 43.35 |  |  |  | 834.12 | 1 |  | 36159.1
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч | 0.578 |  | 1 |  | 8.67 |  |  |  | 749 | 1 |  | 6493.83
| ФСБЦ ТЗ-3-300-01 | Ведущий инженер |  | чел.-ч | 1.156 |  | 1 |  | 17.34 |  |  |  | 1000.09 | 1 |  | 17341.56
| 2 | ЭМ | [13 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [11 empty] | 0
| 4 | М | [13 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [13 empty] | 75860.24
|  | ФОТ | [13 empty] | 75860.24
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_2 Пусконаладочные работы. Автоматизированные системы управления) |  | % | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 56136.58
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_2 Пусконаладочные работы. Автоматизированные системы управления) |  | % | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 27309.69
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 10620.43 |  |  | 159306.51
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [13 empty] | 4109490,38
|  | оплата труда | [13 empty] | 4109490,38
|  | Итого ФОТ | [13 empty] | 7150513,26
|  | Итого накладные расходы | [13 empty] | 3041022,88
|  | Итого сметная прибыль | [13 empty] | 1479416,54
|  | Итого по разделу | [13 empty] | 8629929,80
Справочно
|  | затраты труда рабочих | [13 empty] | 4696,70
Параметризация ПК SCADA ОИК Диспетчер ПС 110 кВ Красное село (ПС 154) (всего каналов = 9074)
3 | ГЭСНп-01-10-003-03 | Мнемосхема щита диспетчерского управления с количеством принимаемых сигналов: до 200 |  | схема | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 315.09 | [6 empty] | 217765.68
| ФСБЦ ТЗ-3-100-01 | Техник I категории |  | чел.-ч | 126.04 |  | 1 |  | 126.04 |  |  |  | 604.31 | 1 |  | 76167.23
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч | 189.05 |  | 1 |  | 189.05 |  |  |  | 749 | 1 |  | 141598.45
| 2 | ЭМ | [13 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [11 empty] | 0
| 4 | М | [13 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [13 empty] | 217765.68
|  | ФОТ | [13 empty] | 217765.68
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 161146.6
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 78395.64
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 457307.92 |  |  | 457307.92
4 | ГЭСНп-01-10-003-04 | Мнемосхема щита диспетчерского управления с количеством принимаемых сигналов: за каждые 100 последующих сигналов добавлять к норме 01-10-003-03 |  | 100 шт | 88.74 |  | 1 |  | 88.74
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 12075.7392 | [6 empty] | 8345858.86
| ФСБЦ ТЗ-3-100-01 | Техник I категории |  | чел.-ч | 54.43 |  | 1 |  | 4830.1182 |  |  |  | 604.31 | 1 |  | 2918888.73
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч | 81.65 |  | 1 |  | 7245.621 |  |  |  | 749 | 1 |  | 5426970.13
| 2 | ЭМ | [13 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [11 empty] | 0
| 4 | М | [13 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [13 empty] | 8345858.86
|  | ФОТ | [13 empty] | 8345858.86
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 6175935.56
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 3004509.19
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 197501.73 |  |  | 17526303.61
5 | ГЭСНп-02-02-005-02 | Комплексная наладка АС: II категории сложности |  | система | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 22.5 | [6 empty] | 20908.94
| ФСБЦ ТЗ-3-200-01 | Инженер I категории |  | чел.-ч | 7.31 |  | 1 |  | 7.31 |  |  |  | 914.98 | 1 |  | 6688.5
| ФСБЦ ТЗ-3-200-02 | Инженер II категории |  | чел.-ч | 5.85 |  | 1 |  | 5.85 |  |  |  | 834.12 | 1 |  | 4879.6
| ФСБЦ ТЗ-3-300-01 | Ведущий инженер |  | чел.-ч | 9.34 |  | 1 |  | 9.34 |  |  |  | 1000.09 | 1 |  | 9340.84
| 2 | ЭМ | [13 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [11 empty] | 0
| 4 | М | [13 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [13 empty] | 20908.94
|  | ФОТ | [13 empty] | 20908.94
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_2 Пусконаладочные работы. Автоматизированные системы управления) |  | % | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 15472.62
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_2 Пусконаладочные работы. Автоматизированные системы управления) |  | % | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 7527.22
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 43908.78 |  |  | 43908.78
6 | ГЭСНп-02-02-006-02 | Предварительные испытания АС: II категории сложности |  | система | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 31.85 | [6 empty] | 29583.61
| ФСБЦ ТЗ-3-200-01 | Инженер I категории |  | чел.-ч | 10.36 |  | 1 |  | 10.36 |  |  |  | 914.98 | 1 |  | 9479.19
| ФСБЦ ТЗ-3-200-02 | Инженер II категории |  | чел.-ч | 8.36 |  | 1 |  | 8.36 |  |  |  | 834.12 | 1 |  | 6973.24
| ФСБЦ ТЗ-3-300-01 | Ведущий инженер |  | чел.-ч | 13.13 |  | 1 |  | 13.13 |  |  |  | 1000.09 | 1 |  | 13131.18
| 2 | ЭМ | [13 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [11 empty] | 0
| 4 | М | [13 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [13 empty] | 29583.61
|  | ФОТ | [13 empty] | 29583.61
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_2 Пусконаладочные работы. Автоматизированные системы управления) |  | % | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 21891.87
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_2 Пусконаладочные работы. Автоматизированные системы управления) |  | % | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 10650.1
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 62125.58 |  |  | 62125.58
7 | ГЭСНп-02-02-007-02 | Приемосдаточные испытания АС: II категории сложности |  | система | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 60.37 | [6 empty] | 56100.02
| ФСБЦ ТЗ-3-200-01 | Инженер I категории |  | чел.-ч | 19.54 |  | 1 |  | 19.54 |  |  |  | 914.98 | 1 |  | 17878.71
| ФСБЦ ТЗ-3-200-02 | Инженер II категории |  | чел.-ч | 15.74 |  | 1 |  | 15.74 |  |  |  | 834.12 | 1 |  | 13129.05
| ФСБЦ ТЗ-3-300-01 | Ведущий инженер |  | чел.-ч | 25.09 |  | 1 |  | 25.09 |  |  |  | 1000.09 | 1 |  | 25092.26
| 2 | ЭМ | [13 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [11 empty] | 0
| 4 | М | [13 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [13 empty] | 56100.02
|  | ФОТ | [13 empty] | 56100.02
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_2 Пусконаладочные работы. Автоматизированные системы управления) |  | % | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 41514.01
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_2 Пусконаладочные работы. Автоматизированные системы управления) |  | % | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 20196.01
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 117810.04 |  |  | 117810.04
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [13 empty] | 8670217,11
|  | оплата труда | [13 empty] | 8670217,11
|  | Итого ФОТ | [13 empty] | 15086177,77
|  | Итого накладные расходы | [13 empty] | 6415960,66
|  | Итого сметная прибыль | [13 empty] | 3121278,16
|  | Итого по разделу | [13 empty] | 18207455,93
Справочно
|  | затраты труда рабочих | [13 empty] | 12505,55
Всего по смете
|  | Всего прямые затраты | [13 empty] | 12779707,49
в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [13 empty] | 12779707,49
|  | Всего ФОТ | [13 empty] | 12779707,49
|  | Всего накладные расходы | [13 empty] | 9456983,54
|  | Всего сметная прибыль | [13 empty] | 4600694,70
|  | Итого СМР | [13 empty] | 26837385,73
|  | Итого без НДС | [13 empty] | 26837385,73
|  | НДС | [11 empty] | 22 % |  | 5904224,86
|  | ИТОГО | [13 empty] | 32741610,59
| Составил: | [6 empty] | Проверил:

## 12-01-01_Система_сбор
Адепт: Проект v 2025.4 © ООО"Адепт" |  |  | форма №2П, 707/пр от 09.02.2026г.
Смета №12-01-01
на проектные работы
Модернизация ПС 35 кВ Лада в части системы сбора и передачи информации филиала АО "ЛОЭСК" Северные электрические сети
Заказчик
Проектная организация
Составлена в уровне цен 1 кв. 2026
№ пп | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства |  |  | Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество x цена | Сметная стоимость, руб.
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5
1 | Разработка ТЗ на создание АСУТП | Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве. Автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУТП). 2016 г. Таблица 1. Трудоемкость разработки ТЗ на создание АСУТП п.1 Sтз = 21.28 тыс. руб; Количество баллов: sumБ = 2; Количество =8; |  |  | Sтз * SumБ * Количество * Ктек * (1 + дроб. ч. K1) 21 280 руб. * 2 * 8 * 6.88 * (1 + 1) | 2576753
Факторы
| Степень научно-технической новизны технологического объекта управления(ТОУ) (Ф1) | Отсутствует
| Характер протекания управляемого технологического процесса во времени (Ф2) | Отсутствует
| Количество технологических операций, выполняемых на ТОУ (Ф3) | 1 (1)(Таблица 1 п.3.1)
| Количество переменых, характеризующих ТОУ (Ф4) | 1 (1)(Таблица 1 п.4.1)
Коэффициенты
| инд.4кв.2025г.к 01.01.2001 на пр.раб. | Ктек = 6.88 Письмо Минстроя России от 20.10.2025 №62725-ИФ/09
| АСУТП подлежит эксплуатации в особых условиях, характеризующихся следующими факторами: производство (объект) повышенного риска, б) взрывопожароопасное, химически опасное, биологически опасное, гидродинамически опасное (К10.1) (Применение коэффициента предполагает проектную проработку вопросов обеспечения промышленной безопасности и надежности АСУТП, включая её проектную оценку) | K1 = 1.1 Таблица 3, п.10.1б (Усложняющий)
2 | Итого по смете: |  |  |  |  | 2576753
3 | Всего по смете: |  |  |  |  | 2576753
Всего без НДС (руб.): |  | 2 576 753.00 (Два миллиона пятьсот семьдесят шесть тысяч семьсот пятьдесят три рубля, 00 копеек)
Руководитель проектной организации
[подпись (инициалы, фамилия)]
Главный инженер проекта
[подпись (инициалы, фамилия)]
Начальник |  |  |  | отдела
|  | [наименование] |  |  | [подпись (инициалы, фамилия)]
Заказчик
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## 12-01-01 (пункт 1)
Адепт: Проект v 2025.4 © ООО"Адепт"
Приложение к Смете №12-01-01
на проектные (изыскательские) работы
Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных
или изыскательских работ |  | Модернизация ПС 35 кВ Лада в части системы сбора и передачи информации филиала АО "ЛОЭСК" Северные электрические сети
Наименование проектной (изыскательской организации)
Наименование организации заказчика
Трудоемкость разработки
№ пп | Факторы, определяющие трудоемкость разработки | Обоснование | Кол-во баллов (с учетом кол-ва однотипных подобъектов)
Справочник базовых цен на разработку технической документации на автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУТП)
1 | 1. Степень научно-технической новизны технологического объекта управления(ТОУ) (Ф1): Отсутствует |  | 0
2 | 2. Характер протекания управляемого технологического процесса во времени (Ф2): Отсутствует |  | 0
3 | 3. Количество технологических операций, выполняемых на ТОУ (Ф3): 1 1 | Таблица 1 п.3.1 | 1
4 | 4. Количество переменых, характеризующих ТОУ (Ф4): 1 1 | Таблица 1 п.4.1 | 1
Итого количество баллов: |  |  | 2
От |  | От

## КА
Система выпуска сметной документации А0 v. 3.7.3.1 Copyright InfoStroy Ltd.
СОГЛАСОВАНО: | [16 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"_____" ______________ 202__ г. | [16 empty] | "_____" ______________ 202__ г.
Конъюнктурный анализ
Модернизация ПС 35 кВ Лада в части системы сбора и передачи информации филиала АО "ЛОЭСК" Северные электрические сети №02-01-01
№ п.п. | Код строительного ресурса |  | Наименование строительного ресурса, затрат | Полное наименование строительного ресурса, затрат в обосновывающем докумкете | Ед. изм. | Ед. изм. строительного ресурса, затрат в обосновывающем докумкете | Текущая отпускная цена за ед. изм. в обосновывающем документе с НДС в руб | Текущая отпускная цена за ед. изм. без НДС в руб. в соответствии с графой 5 | Стоимость перевозки без НДС в руб. за ед. изм. | Заготовительно-складские расходы |  |  | Сметная цена без НДС в руб. за ед. изм | Год | Квартал | Наименование производителя/поставщика | КПП организации | ИНН организации | Гиперссылка на веб-сайт производителя/поставщика | Населенный пункт расположения склада производителя/поставщика | Статус организации (производитель (1)/поставщик (2)
[10 empty] | % | руб.
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1.1 | ТЦ_89.1.61.03_21_2129041046_17.03.2026_02 |  | Оборудование АСУ ТП | Оборудование АСУ ТП | шт | шт | 65385519.36 | 53594688 |  | 1.2 | 643136.26 |  | 54237824.26 | 2026 | 1 | ООО "Релематика" | 213001001 | 2129041046 | www.relematika.ru | г. Чебоксары | 1
1.2 |  |  |  | Оборудование АСУ ТП | шт | шт | 65764750.99 | 53905533.6 |  | 1.2 | 646866.4 |  | 54552400 | 2026 | 1 | ООО "Прософт-Системы" | 665801001 | 6660149600 | info@prosoftsystems.ru | Екатеринбург | 1
1.3 |  |  |  | Оборудование АСУ ТП | шт | шт | 67408869.77 | 55253171.94 |  | 1.2 | 663038.06 |  | 55916210 | 2026 | 2 | ООО "Цифровые Энергетические Системы" | 781001001 | 7805746651 | info@des.spb.ru | Санкт-Петербург | 2
|  | Составил: | [9 empty] | Проверил: